UNIVERSITE DE CORSE PASQUALE PAOLI

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
THESE

PRESENTÉE EN VUE DE L’OBTENTION LE GRADE DE

DOCTEUR DE L’UNIVERSITE DE CORSE

(Spécialité : ÉnergÉtique et GÉnie des ProcÉdÉs)

Présentée et soutenue publiquement 

Par

Valérie ACQUAVIVA
le 11 juillet 2009

Titre :

ANALYSE DE l’INTEGRATION DES SYSTEMES ENERGETIQUES A SOURCES RENOUVELABLES DANS LES RESEAUX ELECTRIQUES INSULAIRES

_______

Directeur de Thèse :

Philippe POGGI, Maitre de Conférences, HDR, Université de Corse
Commission d’examen :

Rapporteurs : Fréderic MIRANVILLE, Maitre de Conférences, HDR, Université de la Réunion 



Dominique LAMBERT, Maitre de Conférences, HDR, Université de Toulouse
Examinateurs :  Florence MATTERA, Ingénieur-Chercheur, CEA-INES Bourget-du-Lac
              Marc MUSELLI , Maitre de Conférences, HDR, Université de Corse

  Stefka NEDELTCHVA, Professeur à l’Université Technique de Sofia, Bulgarie
  Philippe POGGI, Maitre de Conférences, HDR, Université de Corse

Je profite de l’occasion qui m’est offerte par cette page de remerciements pour exprimer toute ma gratitude à Monsieur Jean-François Bernardini, Directeur de l’école doctorale de l’Université de Corse, pour m’avoir permis de terminer ce travail après plusieurs années d’interruption.

Je remercie Monsieur Frédéric Miranville, Maître de Conférences HDR à l’Université de la Réunion et Monsieur Dominique Lambert, Maître de Conférences HDR à l’Université de Toulouse pour avoir bien voulu rapporter ma thèse et participer à ce jury. Je remercie également Mesdames Stefka Nedeltcheva, Professeur à l’Université Technique de Sofia, et Florence Mattera, Ingénieur au CEA – INES d’avoir examinée mes travaux.

Je remercie vivement Monsieur Philippe Poggi, mon Directeur de Thèse,  car sans lui ce travail n’aurait pu aboutir. Il a su, malgré un emploi du temps très chargé, se rendre disponible et trouver de précieux moments pour que je puisse terminer ce doctorat. Son aide, son soutien et sa bonne humeur y ont largement contribués. 

Je souhaite également remercier Monsieur Marc Muselli pour l’intérêt qu’il a porté à ce travail mais également pour tous ces échanges que nous avons eus tout au long des trois années passées dans le laboratoire de Vignola. Je tiens également à saluer sa sympathie. 

Je remercie tout particulièrement mon père pour l’obstination dont il a fait preuve.

SOMMAIRE

INTRODUCTION……………………………………………………………………………1

CHAPITRE I :

L’APPORT DU PHOTOVOLTAIQUE DANS LE RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE……………………………………………..…8

I.1. INTRODUCTION……………………………………………………….……….9

I.2. LE RESEAU ELECTRIQUE CORSE………………………………………...11 

I.2.1. Caractéristiques du réseau électrique Corse…………………………….11


I.2.2. Constat……………………………………………………………….....16

I.3. METHODOLOGIE : DEFINITION DES PARAMETRES ETUDIES……...17


I.3.1. Introduction……………………………………………………………..17

I.3.2. Détermination de la coïncidence entre la puissance fournie par la centrale PV et la charge appelée sur le réseau…………………………………………18

I.3.3. Détermination des paramètres définissant le Taux de Disponibilité Effectif………………………………………………………………………...19

I.3.4. Détermination du taux de disponibilité effectif ou TDE………………..27

I.4. RESULTATS…………………………………………………………………….27

I.4.1. Probabilité de coïncidence……………………………………………...28

I.4.1.a. Probabilité de coïncidence annuelle pour une centrale photovoltaïque ………………………………………………………..28




I.4.1.b. Probabilité de coïncidence mensuelle pour une centrale PV…31

I.4.1.c. Probabilité de coïncidence pendant la période estivale pour une centrale PV……………………………………………………………35

I.4.2. Probabilités de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe………………………………………………………………………….37

I.4.2.a. Probabilité annuelle de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe………………………………………………37

I.4.2.b. Probabilité estivale de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe………………………………………………38

I.4.2.c. Probabilité mensuelle (janvier et août) de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe…………………...…..40


I.4.3. Puissance effective (PE)………………………………………………..41

I.4.4. Stockage d’énergie minimum nécessaire……………………………….45


I.4.5. Valeur de l’énergie PV ……………………………………………...…50



II.4.6. Le Taux de Disponibilité Effectif ………………………………….….52

I.5. CONCLUSION…………………………………………………………...………….….56

CHAPITRE II :

RENFORCEMENT DES BOUTS DE LIGNE ELECTRIQUE :

LA SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE ………………………………………….....58

II.1. INTRODUCTION………………………………………………………...59

II.2. LES CHUTES DE TENSION…………………………………………………...61

II.2.1. Quelques rappels sur le réseau électrique français (EDF)……………..61

II.2.2. Critères de qualité…………………………………………………62

II.2.3. Définition et calcul des chutes de tension……………………………...63



II.2.4. Renforcement des bouts de ligne électriques…………………………..64

II.3. REDUCTION DES CHUTES DE TENSION – LA SOLUTION 
PV………68



II.3.1. Introduction…………………………………………………………….68



II.3.2. Principe de fonctionnement……………………………………………69



II.3.3 Avantages……………………………………………………………….70

II.4. METHODOLOGIE ET ANALYSE…………………………………………….72

II.4.1. Présentation du bout de ligne étudié…………………………………...72

II.4.1.a. Critères de sélection………………………………………….73

II.4.1.b. Description du bout de ligne étudié………………………….74

II.4.1.c. Profil de consommation……………………………………...75

II.4.2. Dimensionnement du système en toiture………………………………77

II.4.2.a. Synopsis de la méthode de dimensionnement………………..78

II.4.2.b. Calcul de la chute de tension avec et sans système PV connecté en toiture………………………………………………………………80

II.4.2.c. Stratégies d’étude…………………………………………….82

II.4.2.d. Nombre de chutes de tension………………………………...87




II.4.2.e. Estimation de la taille du champ……………………………..88



II.4.3. Hypothèses économiques - Coût du kWh consommé…………………93

II.4.3. a. Evaluation du coût d’investissement initial…………………94

II.4.3. b. Le crédit d’impôt (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 2005)…………………………………………………..96

II.4.3. c. L’investissement brut………………………………………..97

II.4.3. d. Evaluation du coût d’investissement initial…………………98

II.4.3. e. Coût de remplacement du l’onduleur………………………..98




II.4.3.g. Coût du kWh destiné au consommateur……………………..99

II.4.4. Estimation des performances du système…………………………  ...104




II.4.4.a . Distribution de l’énergie……………………………………104




II.4.4.b. Pertes de ligne évitées………………………………………106



II.4.5. Calcul des émissions de CO2 évitées…………………………………109

II.4.6. Conclusion………………………………………………………110

II.5. SYSTEMES EN TOITURE CONNECTES AU RESEAU AVEC BATTERIES……………………………………………………………………….112

II.5.1. Introduction…………………………………………………………..112

II.5.2. Les accumulateurs d’énergie…………………………………………113

II.5.2.a. Caractéristiques des accumulateurs d’énergie……………...113

II.5.2.b. Les rendements de conversion……………………………..117

II.5.2.c. Le régulateur……………………………………………….118

II.5.3. Modélisation de la charge à assurer par la batterie…………………..119



II.5.4. Méthode de dimensionnement……………………………………….128

II.5.5. Modes de fonctionnement……………………………………………132

II.5.5.a. Stratégie 1…………………………………………………..132

II.5.5.b. Stratégie 2…………………………………………………..134

II.5.6. Courbes de dimensionnement………………………………………...135



II.5.7. Analyse économique………………………………………………….138




II.5.7. a. L’investissement brut………………………………………138

III.5.7.b. Coût du kWh consommé par le système…………………...139


II.6. CONCLUSION………………………………………………………………..144

CHAPITRE III : ETUDE DES PERFORMANCES DU SYSTEME IN SITU CONNECTE AU RESEAU ELECTRIQUE CORSE…     ……………………………..147
III.1. INTRODUCTION…………………………………………………………...148
III.2. PRESENTATION DU SYSTEME…………………………….……………148

III.2.1. Généralités…………………………………………………………...148

III.2.2. Présentation du site…………………………………………………..149
III.2.3. Description du champ………………………………………………..150

III.2.4. Description de l’onduleur……………………………………………151

III.3. MODELISATION ET OPTIMISATION DU SYSTEME………………...152

III.3.1. Rendement du champ photovoltaïque……………………………….152

III.3.2. Rendement de l’onduleur……………………………………………156

III.3.3. Optimisation énergétique entre la puissance nominale de l’onduleur et la puissance crête du champ…………………………………………………159

III.4. ANALYSE DES PERFORMANCES ET PRECONISATION……………162

III.4.1. Système d’acquisition et données mesurées…………………………162

III.4.2. Quelques mots sur les propriétés du réseau électrique en Corse…….164

III.4.3. Présentation des coefficients et paramètres de performance………...165

III.4.4. Calcul des paramètres………………………………………………169

III.4.5. Présentation des valeurs mesurées sur la période étudiée…………..171

III.4.6. Evaluation des différents paramètres ………………………………174

III.4.7. Analyse sur le fonctionnement du système…………………………175

III.4.7.a. Analyse de l’année 2001…………………………………..175

III.4.7.b. Analyse de l’année 2002…………………………………..177

III.4.7.c. Analyse de l’année 2003…………………………………...178

III.4.7.d. Conclusion…………………………………………………179

III.4.8. Amélioration de la performance du système PV…………………….180

III.4.8.a. Etapes de  la modification des paramètres techniques de l’onduleur……………………………………………………………180

III.4.8.b. Analyse des résultats………………………………………183

III.4.8.c. Comparaison avec des périodes de fonctionnement précédentes…………………………………………………………………..186

III.5 CONCLUSION………………………………………………….……………194

CONCLUSION………………………………….………………………………………….196

BIBLIOGRAPHIE…………………………………………………………………………200

NOMENCLATURE………………………………………………………………………..224

ANNEXE 1………………………………………………………………………………….230

ANNEXE 2………………………………………………………………………………….236

ANNEXE 3………………………………………………………………………………….238

ANNEXE 4………………………………………………………………………………….241

ANNEXE 5………………………………………………………………………………….243

[image: image166.wmf] 

SYSTEME EN TOITURE AVEC 

BATTERIES

 

INFINITE DE COUPLES 

SOLUTION (S

i

,C

i

) avec i є [1

 

; +?[ 

MENANT 0 LA SATISFACTION 

TOTALE DU CONSOMMATEUR

 

CONFIGURATION OPTIMALE DE 

FONCTIONNEMENT (S, C)

 

DETERMINATION DE 

L’ENERGIE A SATISFAIRE 

POUR ABAISSER A 

9% LES 

CHUTES DE TENSION

 

SIMULATION ET 

DETERMINATION DES 

COUPLES (S

i

, C

i

) REDUISANT 

LES CHUTES DE TENSION 

SOUS LA LIMITE AUTORISEE

 

CONTRAINTES ECONOMIQUES

 

Coыt du kWh consommй

 


L’embargo du pétrole dans les années 70 a forcé le monde entier à se rendre compte de sa dépendance vis-à-vis des énergies fossiles. Aujourd’hui, une prise de conscience des méfaits de ces énergies sur l’environnement et de leurs coûts d’utilisation cachés a montré que les énergies renouvelables pouvaient être une solution à ce problème. Il en résulte que nous sommes de plus en plus concernés par les questions environnementales. La solution solaire, semble être un bon compromis car la terre reçoit chaque jour, sous forme d'énergie solaire, l'équivalent de la consommation électrique de 5,9 milliards de personnes pendant 27 ans.

Les gouvernements et la communauté scientifique travaillent pour optimiser l’utilisation de ces énergies propres et l’on constate qu’il y a une véritable reconnaissance de l’énergie photovoltaïque qui peut jouer un rôle important pour réduire la pollution et particulièrement pour stabiliser les niveaux de dioxyde de carbone rejetés dans l’atmosphère. En effet, la technologie photovoltaïque permet de transformer le rayonnement en électricité grâce à des panneaux solaires. Hormis les process de fabrication des modules photovoltaïques, la conversion photovoltaïque du rayonnement solaire s'effectue sans bruit et sans émission de gaz : elle est donc par nature totalement propre. Par ailleurs, l'absence de mise en mouvement de pièces mécaniques lui confère un niveau de fiabilité inégalable. De nos jours, la technologie photovoltaïque est disponible pour les industriels, les commerciaux et les usagers et les systèmes PV connectés au réseau et intégrés dans l’habitat apportent une large contribution pour un meilleur environnement. 

L'énergie produite par des panneaux solaires photovoltaïques, source d'énergie propre et renouvelable, s'inscrit parfaitement dans le cadre de la politique écologique actuelle des gouvernements des pays industrialisés formalisée par les accords de Kyoto. Cette politique écologique, définie dans le " Livre Blanc ", se traduit par un engagement des pays de l'Union à produire, en 2010, 12% de leur énergie à partir de sources renouvelables et de réduire de fait le taux d'émission de gaz à effet de serre.
Dans la plupart des pays industrialisés, de nombreuses possibilités d'exploitation sont étudiées puis expérimentées dans l'espoir d'une commercialisation future qui viserait à agir en complémentarité avec les énergies conventionnelles. En outre, au regard des objectifs gouvernementaux, les énergies renouvelables satisfont leurs principales priorités que ce soit en matière de sécurité des approvisionnements, d’environnement, d’indépendance nationale ou de respect des engagements internationaux, notamment du protocole de Kyoto.

Parallèlement, les coûts de l’énergie PV ont été réduits par 8 depuis 20 ans, cela en raison de la hausse de la production, de l’évolution des technologies, de l’augmentation des capacités de production mais également grâce à la multiplication des programmes de développement et des politiques incitatives en Europe. Malgré tout, la complexité des procédés de fabrication des modules photovoltaïques et les rendements de production trop faibles entraînent des coûts élevés qui freinent le volume des ventes. On peut espérer que, dans les années à venir, la technologie photovoltaïque arrive à "maturité" (procédés simplifiés, meilleurs rendements de production) et que l'augmentation du volume de production réduise enfin le coût des modules.

En dépit de ces difficultés, l'évolution de la technologie et du marché photovoltaïque est encourageante. Les méthodes de fabrication se sont améliorées, réduisant ainsi les coûts de production. D'après "PV News" la production mondiale de cellules photovoltaïques a atteint, fin 1999, les 201,5 MW. Soit 31,5 % de plus qu'en 1998 (153,2 MW). Le Japon est en tête avec une augmentation de sa production égale à 63 % (80 MW contre 49 MW en 98). Suivent les Etats Unis avec une croissance de 20 % ; quant à celle de l'Europe, elle est de l’ordre de 14,5%. En 1999, les producteurs (MW) sont : BP Solar (32,5) ; Kyocera (30,3) ; Siemens Solar (26) ; Sanyo (13). Actuellement, 90 % de la production totale de modules se fait au Japon, aux Etats Unis et en Europe. Le solde de 10 % de la production est fourni par le Brésil, l'Inde et la Chine qui sont les principaux producteurs de modules dans les pays en développement. Les applications photovoltaïques se répartissent de manière égale entre les pays industrialisés du nord et les pays dits « en voie de développement ». 

En ce qui nous concerne, nous nous intéresserons tout particulièrement aux systèmes connectés au réseau électrique qui sont en pleine expansion depuis les années 90 : les centrales de puissance et les applications dans le résidentiel en zone urbaine.

La centrale de puissance


 Avec les applications photovoltaïques connectées au réseau d'électricité national, une nouvelle tendance se dégage. Elle est caractérisée par un fort potentiel de diffusion dans les pays industrialisés. Des centrales de production photovoltaïque sont expérimentées depuis quelques années en Europe (44 kW en Allemagne, 300 kW en Grèce), aux Etats-Unis (1 MW à Lugo, 8 MW à Carissa Plain grâce au programme PV USA) et au Japon (1 MW à Saijo), mais elles n'ont pas encore dépassé le stade pilote. La plupart des projets utilisent des champs de capteurs plans. Seules les centrales photovoltaïques de moyenne et faible puissances (0,1 à 0,5 MW) semblent avoir une rentabilité économique. Elles seront vraisemblablement destinées à renforcer le réseau en différents points critiques :
· Par exemple, aux extrémités d'un réseau, la qualité de la puissance s’affaiblit lorsque la demande en électricité augmente. Une centrale photovoltaïque placée en bout de ligne permet de redresser la tension, d'améliorer la puissance et d’éviter la surchauffe du poste de conversion (Kermann, USA).
· Lorsque le maximum de la charge appelée est en phase avec l'ensoleillement, la centrale photovoltaïque connectée au réseau permet d’écrêter les pointes. C'est le cas dans le sud des Etats-Unis où la demande est maximale aux heures les plus ensoleillées en raison de l’utilisation importante, dans ces régions, de l’air conditionné.


Une autre application intéressante dans ce secteur est la combinaison hydro-photovoltaïque pour des centrales au fil de l'eau (0,1 à 10 MW). L'apport énergétique du système photovoltaïque complète idéalement le creux saisonnier de certains cours d'eau, et la variation de la production sur l'année est atténuée. Cette application pourrait être développée dans nos régions dans un futur proche.

La résidence urbaine  : 


Le générateur photovoltaïque connecté au réseau est aussi envisagé en zone urbaine avec l'installation de modules sur les toits et les façades des bâtiments.  Les premières réalisations datent de la fin des années 70 aux Etats-Unis, mais ce n'est seulement depuis quelques années que l'Europe s'est lancée dans un programme d'expérimentation de maisons photovoltaïques (2 à 3 kW par toit), en particulier en Suisse et en Allemagne où la politique de protection de l'environnement est stricte.


L'intérêt de telles réalisations est de produire de la puissance à l'endroit même de la demande, en s'affranchissant généralement des problèmes du stockage. Ces installations permettent également de relever la tension et de pallier les chutes de tension qui peuvent se produire en bout de ligne électrique. L'excès de production est injecté dans le réseau et en période de non production, l'électricité est prélevée sur le réseau. Le couplage au réseau contribue doublement à augmenter le rendement annuel du générateur: tout d’abord, parce que la production n’est pas limitée par la capacité du stock et ensuite, parce que les pertes de transfert à travers ce stock sont minimisées. 


Ce travail de doctorat en énergétique s’inscrit dans le cadre de l’alalyse du potentiel d’installations photovoltaïques connectées au réseau électrique. Nous étudierons plus particulièrement la simultanéité entre la charge et la puissance fournie par une centrale PV et nous nous focaliserons ensuite sur les renforcements des bouts de lignes électriques par l’intermédiaire de systèmes PV en toiture. Enfin, nous présenterons la modélisation et le retour d’expérience d’un système photovoltaïque que nous avons installé initialement sur le toit du laboratoire de Vignola.

Le Chapitre I  a pour objectif de fournir une évaluation quantitative de l’adaptation de la charge des installations photovoltaïques au réseau électrique EDF de la Corse. L’analyse probabiliste de la limite d’insertion de systèmes photovoltaïques sur le réseau électrique de la Corse a montré que celle-ci était de l’ordre de 14% de la puissance totale installée, soit une puissance de 50 MW (Poggi, 1995). L’implantation d’une telle centrale photovoltaïque présenterait l’avantage de ne pas utiliser les moyens hydrauliques au cours de la période estivale (juin à septembre). De plus, la solution du PV connecté au réseau électrique peut contribuer de manière significative au bilan énergétique insulaire. Nous analyserons la correspondance temporelle entre la charge appelée sur le réseau électrique Corse et la puissance disponible de la centrale photovoltaïque. Cette étude sera complétée par la détermination du stockage nécessaire pour écrêter les pics de charge ainsi que par une étude économique qui nous permettra de déterminer le coût de l’énergie fournie par le système photovoltaïque. Ces différents paramètres nous permettront de quantifier le taux de disponibilité effectif (TDE) des systèmes PV.

Le Chapitre II est quant à lui consacré au renforcement des bouts de ligne électrique via la solution photovoltaïque en toiture. En effet, lorsque la demande électrique augmente, il arrive fréquemment que des chutes de tension apparaissent. Pour assurer à l’usager un confort maximal nous avons choisi la solution photovoltaïque pour résoudre ce problème. Cette étude s’articule autour de deux grands axes. Après avoir étudié les chutes de tension qui se produisent sur le bout de ligne choisi, nous présenterons une méthode de dimensionnement visant à réduire les chutes de tension sous la limite permise. Des études de transfert d’énergie au sein du système dans sa configuration optimale de fonctionnement ainsi qu’une analyse économique sur sa durée de vie, couplée à une détermination du coût du kWh produit ponctueront cette première partie. Des conclusions relatives aux performances des systèmes photovoltaïques en toiture seront exposées et introduiront la seconde partie consacrée à l’ajout d’un parc de batterie au système en vue d’annuler les chutes de tension. Nous étudierons deux modes de fonctionnement du nouveau système PV :

· Le système PV assure la demande et recharge les batteries ;

· Le système en toiture est couplé au champ pour recharger les batteries et alimenter la charge ;


Le chapitre III est dédié à la partie expérimentale de notre doctorat. Il est axé sur la modélisation de systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique et l’analyse de ses performances. Ce système de 850 Wc est installé sur le site du laboratoire de Vignola depuis 2000. Nous en avons assuré le suivi et le monitoring depuis sa mise en service. Le retour d’expérience concerne l’interaction entre le réseau et l’onduleur. Durant les 3 premières années de fonctionnement nous avons pu mettre en avant des problèmes de production liés aux diverses fluctuations du réseau électrique (tension, fréquence et impédance). Ces problèmes ont généré 30% de pertes d’énergie par an.  Des modifications de sensibilité au niveau de l’onduleur ont permis au système d’obtenir des performances proches des performances prévues par la théorie. Ce chapitre montre que l’introduction de systèmes photovoltaïques sur un réseau électrique et particulièrement sur un réseau insulaire faiblement interconnecté nécessite une analyse fine en termes de performances.

[image: image167.wmf]heures sujettes aux chutes de tension

41

42

43

44

45

46

47

48

7

26

9

6

4

4

3

3

3

12

54

19

13

8

7

6

6

5

19

127

46

30

19

17

15

13

13

20

127

46

30

19

17

15

13

13

21

55

20

13

8

8

6

6

6

22

87

32

20

13

12

10

9

9

capacité totale en kWh

476

172

112

71

65

55

50

49

heures sujettes aux chutes de tension

51

52

53

54

55

56

57

58

7

35

13

8

5

5

4

4

4

12

63

23

15

9

9

7

7

6

19

139

51

33

21

19

16

15

14

20

139

51

33

21

19

16

15

14

21

65

24

15

10

9

8

7

7

22

98

36

23

15

13

11

10

10

capacité totale en kWh

539

198

127

81

74

62

58

55

heures sujettes aux chutes de tension

61

62

63

64

65

66

67

68

7

49

18

11

7

7

6

5

5

12

79

29

19

12

11

9

8

8

19

160

58

38

24

22

19

17

16

20

160

58

38

24

22

19

17

16

21

81

30

19

12

11

9

9

8

22

116

42

27

17

16

13

12

12

capacité totale en kWh

645

235

152

96

89

75

68

65

heures sujettes aux chutes de tension

71

72

73

74

75

76

77

78

7

53

19

12

8

7

6

6

5

12

84

30

20

12

11

10

9

8

19

166

60

39

25

22

19

18

17

20

166

60

39

25

22

19

18

17

21

86

31

20

13

12

10

9

9

22

121

44

29

18

16

14

13

12

capacité totale en kWh

676

244

159

101

90

78

73

68

heures sujettes aux chutes de tension

81

82

83

84

85

86

87

88

7

54

20

13

8

7

6

6

5

12

85

31

20

13

12

10

9

9

19

167

61

39

25

23

19

18

17

20

167

61

39

25

23

19

18

17

21

87

32

21

13

12

10

9

9

22

123

45

29

18

17

14

13

12

capacité totale en kWh

683

250

161

102

94

78

73

69

Energie totale (kWh) installée sur le dipôle 

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

476

172

112

71

65

55

50

49

5

539

198

127

81

74

62

58

55

6

645

235

152

96

89

75

68

65

7

676

244

159

101

90

78

73

68

8

683

250

161

102

94

78

73

69

Energie nécessaire (kWh) par habitation

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

59,5

12,2857

9,33333

3,73684

13

5,5

8,33333

12,25

5

67,375

14,1429

10,5833

4,26316

14,8

6,2

9,66667

13,75

6

80,625

16,7857

12,6667

5,05263

17,8

7,5

11,3333

16,25

7

84,5

17,4286

13,25

5,31579

18

7,8

12,1667

17

8

85,375

17,8571

13,4167

5,36842

18,8

7,8

12,1667

17,25


I.1. INTRODUCTION

L’utilisation de l’énergie photovoltaïque à grande échelle passe en Europe et dans les pays industrialisés par la réalisation de systèmes connectés au réseau électrique. Ces  systèmes énergétiques à sources renouvelables d’énergie (photovoltaïque et / ou éolien) connaissent, à l’heure actuelle, un essor important. La simplicité de leur mise en œuvre, l’évolution favorable des prix et la politique environnementale menée par de nombreux gouvernements jouent un rôle prépondérant dans leur développement. En effet, alors qu’en 1994 plus de 20 % de la puissance PV dans le monde était raccordée au réseau, ce chiffre est passé à plus de 60 % en  2004 (IEA – PVPS, 2006). Les programmes ambitieux de développement mis en place en Allemagne (80 MW en 2002) et au Japon sont les moteurs essentiels de la filière. En France, le développement est porté par trois types d’applications différenciés par la puissance crête des installations et bénéficiant de la modularité de la technologie solaire PV (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 2003) :

· de 1 à 5 kWc : habitat individuel, installations en surimposition sur toit ;

· de 10 kWc à 300 kWc : panneaux intégrés techniquement et architecturalement au bâti du résidentiel collectif ou tertiaire ;

· de 50 kWc à quelques MWc : centrales solaires posées sur l’enveloppe des constructions (terrasses d’entrepôts par exemple) ou installations au sol. 

Pour une compagnie d’électricité, l’inconvénient technique majeur de ce type de production d’énergie est son aspect non contrôlable dû au caractère aléatoire dans le temps des sources (soleil et / ou vent). Par ailleurs, le coût de l’énergie photovoltaïque couplée au réseau est, aujourd’hui encore, considéré comme élevé car il est comparé à une énergie commercialisée à un prix inférieur. Ce prix doit donc baisser pour que le PV soit considéré comme étant compétitif. Cette réduction implique aussi l’augmentation du rendement de conversion des cellules, la réduction plus rapide des coûts de fabrication (développement de meilleures techniques de production) et l’amélioration des composants du système (batteries,  conditionneurs de puissance…).

Il est nécessaire de préciser que la comparaison entre les énergies renouvelables et conventionnelles est faussée car les énergies renouvelables (ENR) ne sont pas créditées des coûts externes évités et notamment (Ahm, 1994; Castro, 2005 ; El-Kordy, 2002, Maycock, 2002 ; Smeloff, 2004) :

· des coûts environnementaux et de santé cachés associés aux énergies fossiles qui ne sont pas inclus dans le prix de l’énergie.

· des coûts cachés des centrales nucléaires (traitement des déchets radioactifs, démantèlement des centrales);

· de la diminution de la consommation des énergies fossiles;

· de la réduction de la charge pointe (ajout évité de nouvelles unités de production conventionnelles, renfort des lignes de T&D, …) ;

Ajoutons également que les systèmes de production d’énergie à sources renouvelables n’émettent pas ou peu de gaz à effet de serre, hors process de fabrication. Leur substitution aux énergies fossiles carbonées réduit le risque de changement climatique et leur impact sur l’environnement local est limité (pas de démantèlement et de déchets de longue durée) (Chabot, 1995). Ces données, non inclues dans le prix des sources d’énergies renouvelables, doivent donc être prises en compte pour avoir une idée plus juste du coût des EnR.

Le principe de la technique photovoltaïque connectée au réseau électrique est le suivant : lorsque le solaire est utilisable, l’énergie électrique produite permet d’assurer, partiellement ou totalement, la charge appelée ; quant au surplus, il est immédiatement injecté dans le réseau de distribution. Pour les compagnies d’électricité, l’un des rôles attendu de ce type d’énergie est le nivellement de la charge pointe (moment où l’énergie a  le coût le plus élevé), permettant ainsi une économie des ressources énergétiques stockables (fuel, gaz, barrages hydrauliques ...). 

Les compagnies d’électricité estiment la valeur d’une source non conventionnelle en termes de valeur énergétique et de taux de disponibilité effectif. La valeur énergétique est le coût de la fourniture de l’électricité lorsque celle-ci est produite par une unité de production décentralisée. Quant au taux de disponibilité effectif, il permet de déterminer l’impact du PV sur le réseau électrique. C’est sur la détermination puis l’analyse de ce paramètre que se portera notre étude.

Une des méthodes utilisée pour déterminer la valeur du taux de disponibilité effectif est de comparer les résultats avec et sans unité de production décentralisée. Mesurer les performances d’un tel système est coûteux et nécessite l’utilisation de mesures expérimentales que nous ne possédons pas. Nous allons donc décrire un principe d’étude basé sur des modèles de simulation horaire visant à quantifier le taux de disponibilité effectif (TDE) des systèmes photovoltaïques (PV) connectés au réseau électrique corse. Ce paramètre représente la fraction de puissance installée contribuant à accroître la puissance disponible sur un réseau donné. En effet, il peut exister une relation synchrone entre les exigences de puissance électrique appelée et la disponibilité de l’énergie PV. Dans ces moments de corrélations, le PV est à même de réduire la charge pointe appelée. 


Après avoir présenté les caractéristiques du réseau électrique Corse, nous étudierons et analyserons les paramètres visant à quantifier le TDE. En complément, nous étudierons la coïncidence de la charge pointe appelée sur le réseau avec la puissance photovoltaïque disponible. Deux bases de données (données d’irradiation solaire et charge horaire appelée sur le réseau) nous permettront de réaliser des études annuelles puis mensuelles pour chaque paramètre retenu. De cette manière, nous pourrons évaluer la contribution de l’énergie photovoltaïque tout au long de l’année, ainsi que son influence sur la charge appelée qui varie selon la saison. 

I.2. LE RESEAU ELECTRIQUE CORSE

I.2.1. Caractéristiques du réseau électrique Corse

Afin de mener à bien cette étude, la connaissance des caractéristiques du réseau électrique Corse est nécessaire. Le parc des moyens de production d’électricité de la Corse au premier janvier 2009 est constitué de différents éléments. Il comporte essentiellement des  moyens appartenant à EDF : des moteurs thermiques et une station de conversion associée au câble Sardaigne – Corse - Italie, dit « SACOÏ », destinés à la production de base, des turbines à combustion (TAC) prévues pour un fonctionnement de pointe et en secours, d’un parc hydraulique et d’une nouvelle liaison Sardaigne-Corse, dite « SARCO ». De petites centrales hydrauliques et des fermes éoliennes appartenant à des producteurs indépendants viennent compléter le dispositif.

 La puissance totale installée sur le réseau électrique Corse est de l'ordre de 600 MW se répartissant en fonction du type d'énergie, comme indiqué dans le Tableau I.1. Les données concernant le réseau électrique de l’île nous ont été fournies par EDF Corse.
Tableau I.1 : Puissance installée (MW) sur le réseau Corse

	Centrale du Vazzio
	137

	Centrale de Lucciana
	112

	TAC
	55

	Hydraulique
	136

	Hydraulique

(petits producteurs)
	21

	Ligne  SARCO
	80

	Ligne SACOI
	50

	Eolien
	18

	TOTAL*
	599


* certains chiffres ont été arrondis à l’unité.

Sur la Figure I.1, nous avons tracé l’évolution de la consommation électrique annuelle. Pour des raisons liées à l’accessibilité des données, nous ne pouvons donner que les courbes de 1994 pour ce qui est de l’évolution journalière de la production par moyen de production. Même si la demande énergétique a considérablement évolué, ces courbes donnent une tendance générale. Nous observons 4 pics de consommation, deux pics en hiver, le troisième au printemps et le dernier en été. En raison de son activité touristique, la Corse, comme de nombreuses régions méditerranéennes, ne connaît pas de minimum de consommation au cours de la période estivale.

Figure I.1 : Evolution de la consommation journalière en Corse (1994)

[image: image168.wmf]heures sujettes aux chutes de tension

41

42

43

44

45

46

47

48

7

40

14

9

6

5

5

4

4

12

32

12

7

5

4

4

3

3

19

69

25

16

10

9

8

7

7

20

140

51

33

21

19

16

15

14

21

69

25

16

10

9

8

7

7

22

101

37

24

15

14

12

11

10

capacité totale en kWh

451

164

105

67

60

53

47

45

heures sujettes aux chutes de tension

51

52

53

54

55

56

57

58

7

49

18

12

7

7

6

5

5

12

41

15

10

6

6

5

4

4

19

80

29

19

12

11

9

9

8

20

154

56

36

23

21

18

16

16

21

80

29

19

12

11

9

9

8

22

113

41

26

17

15

13

12

11

capacité totale en kWh

517

188

122

77

71

60

55

52

heures sujettes aux chutes de tension

61

62

63

64

65

66

67

68

7

64

23

15

9

9

7

7

6

12

55

20

13

8

7

6

6

6

19

97

35

23

14

13

11

10

10

20

175

64

41

26

24

20

19

18

21

97

35

23

14

13

11

10

10

22

131

48

31

19

18

15

14

13

capacité totale en kWh

619

225

146

90

84

70

66

63

heures sujettes aux chutes de tension

71

72

73

74

75

76

77

78

7

68

19

16

10

9

8

7

7

12

59

30

14

9

8

7

6

6

19

102

60

24

15

14

12

11

10

20

181

60

43

27

25

21

19

18

21

102

31

24

15

14

12

11

10

22

137

44

32

20

19

16

15

14

capacité totale en kWh

649

244

153

96

89

76

69

65

heures sujettes aux chutes de tension

81

82

83

84

85

86

87

88

7

70

25

16

10

9

8

7

7

12

61

22

14

9

8

7

6

6

19

103

37

24

15

14

12

11

10

20

183

67

43

27

25

21

20

19

21

103

37

24

15

14

12

11

10

22

138

50

33

21

19

16

15

14

capacité totale en kWh

658

238

154

97

89

76

70

66

Energie totale (kWh) installée sur le dipôle 

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

451

164

105

67

60

53

47

45

5

517

188

122

77

71

60

55

52

6

619

225

146

90

84

70

66

63

7

649

244

153

96

89

76

69

65

8

658

238

154

97

89

76

70

66

Energie nécessaire (kWh) par habitation

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

56,375

11,7143

8,75

3,52632

12

5,3

7,83333

11,25

5

64,625

13,4286

10,1667

4,05263

14,2

6

9,16667

13

6

77,375

16,0714

12,1667

4,73684

16,8

7

11

15,75

7

81,125

17,4286

12,75

5,05263

17,8

7,6

11,5

16,25

8

82,25

17

12,8333

5,10526

17,8

7,6

11,6667

16,5


[image: image1.wmf]0

 1000

 2000

 3000

 4000

 5000

 6000

 7000

1

31

61

91

121

151

181

211

241

271

301

331

361

Import

Thermique

Hydraulique

MWh


Les moyens de production hydraulique qui représentent près de 30 % de la puissance totale installée et environ 24 % de la production annuelle ne constituent plus que 5 % de la production en été (Figures I.2 et I.3). Cette baisse conjuguée avec l'augmentation de la charge appelée sur le réseau durant la période estivale, induisent un accroissement de la part de la production thermique dans la production totale. En effet, pendant l’été, la production hydraulique ne représente plus que 20200 MWh, contre 364000 MWh pour le thermique et 121000 MWh pour les imports. Les systèmes photovoltaïques auront au contraire une production maximale durant la période estivale.

Figure I.2 : Répartition annuelle de la production électrique de la Corse en 2003

[image: image2.emf]Thermique

Câble SACOI

Hydraulique EDF

Petite-hydraulique

Eolien

Pourcentages de l’origine de l’énergie

54% 20%

22%

2% 2%

Production totale  : 1 580 GWh


Figure I.3 : Répartition estivale de la production électrique de la Corse en 2003
[image: image3.emf]Thermique

Câble SACOI

Hydraulique EDF

Petite-hydraulique

Eolien

Pourcentages de l’origine de l’énergie

71%

23%

5% 1%

Production totale  : 515 GWh


En ce qui concerne les profils journaliers de charge, nous avons porté sur la Figure I.4 son évolution pour trois journées sélectionnées en 2005 (une par saison, automne et printemps étant identiques) au cours desquelles apparaissent les pics de charge les plus importants. Ces courbes présentent deux pointes : la première en milieu de journée (10 – 12 heures) est liée aux activités diurnes et la seconde plus large et plus élevée (20 – 21 heures) est liée en grand partie aux besoins en éclairage (ce qui est commun à de nombreuses régies électriques).

Figure I.4 : Evolution saisonnière de la puissance appelée au cours de la journée (2005)[image: image4.emf]50

100

150

200

250

300

350

400

450

00:00 01:00 02:0003:00 04:00 05:0006:00 07:00 08:0009:00 10:00 11:0012:00 13:00 14:0015:00 16:00 17:0018:00 19:00 20:0021:00 22:00 23:00

Heures

Puissane en MW

29/01/2005

08/05/2005

11/08/2005


La Figure I.4 montre que le pic de jour croît plus fortement que le pic de soirée. Cette tendance, observée dans de nombreux cas aux Etats Unis et appelée « heat wave effect » (Beck, 2002 ; Perez 2003) indique souvent une corrélation positive entre l’apport énergétique solaire et les besoins électriques. Nous constatons également que la pointe journalière appelée est fortement dépendante de la période de l’année ce qui justifie une étude mensuelle.

Afin d’examiner une réduction de la charge pointe par l’intermédiaire du photovoltaïque, nous considérerons deux cas d’étude :

· sur toute les heures de la journée : une étude annuelle, une étude sur deux mois « extrêmes » d’un point de vue météorologique (janvier et août) puis une étude sur la période estivale;

· sur les heures d‘ensoleillement (afin d’avoir une idée plus juste de la corrélation entre la production PV et la charge appelée) : une annuelle suivie d’une étude sur les deux mois extrêmes ainsi qu’une dernière sur les mois d’été ;

I.2.2. Constat
P.Poggi (1995) a réalisé une étude sur l’insertion des systèmes photovoltaïques sur le réseau électrique de la Corse en calculant la limite de la puissance photovoltaïque qui pourrait y être installée. Le principal résultat de cette analyse probabiliste est d’avoir pu démontrer que le taux maximal d’insertion devait rester en deçà de 14% de la puissance installée (hors capacité hydraulique), soit une puissance PV de 50 MW.

L’intégration d’une telle centrale PV, sur le réseau électrique Corse, présente l’avantage de ne pas utiliser les moyens de production hydraulique en été. Il est donc intéressant de déterminer, pour Electricité de France, les performances ainsi que les intérêts engendrés par une telle implantation. C’est ce que nous ferons en étudiant le taux de disponibilité effectif du système photovoltaïque installé sur le réseau électrique Corse. Une analyse tenant compte des correspondances temporelles « charge – PV » sera  également effectuée.

I.3. METHODOLOGIE : DEFINITION DES PARAMETRES ETUDIES


I.3.1. Introduction


L’intégration d’un système PV sur un réseau électrique va le perturber et modifier sa probabilité de perte de charge (probabilité de défaillance du réseau qui à un moment donné risque de ne plus assurer la charge appelée). Celle-ci est liée au taux d’arrêt de la centrale (pour un générateur conventionnel, on estime son taux d’arrêt à 2 % du temps). Dans le cas des centrales PV, celui-ci est difficilement quantifiable car il dépend d’un paramètre météorologique : le rayonnement solaire. 

La puissance nominale d’un système énergétique à source renouvelable ne correspond pas à la puissance nominale réelle d’une source d’énergie conventionnelle. Afin d’en trouver la correspondance, le taux de disponibilité effectif ou TDE d’une centrale PV doit être déterminé. Ce paramètre correspond à la fraction de la puissance installée qui contribue à accroître la puissance disponible sur un réseau donné. A titre d’exemple, le TDE d’une turbine au gaz est voisin de 1 (la Planète Bleue, 1992).
Pour les gestionnaires du réseau, la connaissance du TDE d’une installation photovoltaïque est importante car elle permet de savoir quel pourcentage de la puissance installée peut être effectivement garanti. Ce paramètre peut être quantifié à l’aide de quatre critères complémentaires (La Planère Bleue, 1992 ; Hoff, 1988 ; Wenger, 1992 ; Perez, 1994). Il s’agit de :

· la probabilité de disponibilité aux heures de pointe (PHDP);

· la capacité de charge effective ou puissance effective de la centrale photovoltaïque (PE);

· la valeur du « stockage d’énergie tampon » exigée pour garantir une réduction de la charge maximale du réseau électrique, égale à la puissance nominale du système installé (Sto);

· la valeur de l’énergie photovoltaïque (V).

Ces paramètres peuvent être déterminés à partir d’une série représentative de données horaires de la charge appelée sur le réseau et de données simulées de la production d’énergie photovoltaïque. Nous disposons de 19 années de données horaires d’ensoleillement et d’une année de puissance appelée sur le réseau électrique Corse (dans notre cas, 2005), ce qui est suffisant pour estimer les variables précédentes (Hoff, 1988). 

La connaissance du taux de disponibilité effectif est fondamentale car elle permet d’élever une source électrique non-dispatchable, mais à fort TDE, du rang d’énergie fugace à celui d’énergie à puissance partiellement ou totalement garantie. Les conséquences sont importantes aussi bien sur les plans techniques et économiques que sur le plan environnemental.

Notamment :

· la puissance appelée en journée sur le réseau peut être minimisée aux heures de pointe (valeur énergétique et environnementale de la ressource) ;

· les investissements de génération thermique visant à satisfaire la croissance de la demande peuvent être différées (valeur capacitaire) ;

· le vieillissement des composants annexes du réseau (transformateurs par exemple) peut être ralenti et les pertes de tension en bout de ligne peuvent être réduites (Garver,1966 ; Herig, 2001 ; Shugar, 1990).
Avant de quantifier le taux de disponibilité effectif d’une centrale PV intégrée dans le réseau électrique de la Corse,  nous analyserons  la coïncidence entre la puissance fournie par la centrale PV et la charge appelée sur le réseau. 

I.3.2. Détermination de la coïncidence entre la puissance fournie par la centrale PV et la charge appelée sur le réseau

L’analyse de la coïncidence entre la puissance fournie par la centrale PV et la charge appelée sur le réseau permet de déterminer le pourcentage d’énergie disponible de la ressource considérée par rapport aux besoins pour chaque intervalle de charge sur la période d’étude. Elle donne également une mesure temporelle de la charge dans chaque intervalle. Il s’agit d’un critère statistique qui met en évidence l’éventuelle corrélation entre la demande et la production décentralisée et surtout la possibilité d’écrêter la pointe appelée (moment où l’énergie PV a la plus forte valeur économique). 

Si la charge et l’énergie photovoltaïque concordent d’un point de vue électrique, les entreprises d’électricité pourraient utiliser l’énergie PV pour gérer leur charge ce qui  permettrait ainsi une utilisation moins intensive des moyens classiques de production. 

Nous allons donc déterminer la relation qui existe entre la demande énergétique et l’alimentation en énergie fournie par une centrale PV et répondre aux questions suivantes. L’énergie photovoltaïque est-elle capable d’assurer 10, 50 ou 100% de l’électricité nécessaire à la charge ? En dehors des niveaux d’énergie absolus, quel est le facteur de simultanéité ? Est-ce que l’énergie photovoltaïque atteint son maximum lorsque la demande de pointe l’atteint également ?

I.3.3. Détermination des paramètres définissant le Taux de Disponibilité Effectif

· Probabilité de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe ou PDHP

Ce paramètre permet de déterminer le pourcentage d’énergie disponible de la ressource considérée pour chaque intervalle de charge appelée sur la période d’étude (par rapport à la charge maximale). Il permet également de donner une mesure temporelle du nombre de fois où l’unité de production décentralisée peut coïncider avec un intervalle de charge donnée.

La PDHP est définie comme étant la fraction de puissance moyenne disponible durant les « n » appels de puissance (horaire) maxima observés sur le réseau électrique. « n » est fonction du taux de couverture solaire (le ratio entre la puissance nominale de la ressource  et la charge pointe de la période considérée).



[image: image5.wmf](

)

n

f

PDHP

=

             (I .1)

où         n = tc ( (Nombre d’heures sur la période étudiée)
et tc représente le taux de couverture solaire : 

[image: image6.wmf]considérée

période

la

de

e

po

e

Ch

ressource

la

de

ale

no

Puissance

t

c

int

arg

min

=

    

(I.2)

Il est utile d’observer les variations de ce paramètre en fonction de n. Une source d’énergie à fort TDE sera caractérisée par une PDHP élevée pour n faible avec une décroissance marquée en fonction de n. Nous calculerons la PDHP pour différentes valeurs de n (Perez, 1993).

· La puissance effective (PE) du système :

Ce paramètre, appelé « Effective Load Carrying Capability (ELCC) » dans la littérature anglo-saxonne (Garver, 1966 ; Milligan, 2005), « Load Carrying Capability (LCC) » (Hoff, 1988) mais aussi Crédit de Capacité (Ball, 2001 ; Beck, 2002 ; Herig, 2001 ; Voorspool, 2006 ), représente la mesure statistique de l’accroissement effectif de la puissance disponible sur le réseau (à probabilité de défaillance de puissance du réseau constante) dû à l’installation d’un système à caractère aléatoire.

En 1966, Garver a développé le concept de capacité de charge effective (CCE) ou puissance effective (PE). Ce paramètre peut être défini comme étant la charge supplémentaire que peut fournir le réseau suite à l’ajout de cette centrale. La PE pour un système PV représente sa capacité à fournir de l’énergie au réseau lorsque cela est nécessaire (par exemple, écrêter les charges pointes). Elle  s’applique plus particulièrement aux compagnies d’électricité de type insulaire (non interconnectées avec un réseau continental) ou bien dans les zones rurales métropolitaines oùle coût élevé de l’électricité délivrée, conduit à considérer les énergies de « proximité » comme étant compétitives (Hoff, 1988).

La puissance effective dépend de plusieurs variables :

· de la disponibilité de la ressource en fonction des besoins ;

· de la taille du système considéré, c’est-à-dire de son taux de couverture sur le réseau ;

· de la probabilité de perte de charge (Perez, 2001) de l’ensemble des moyens installés.

La PE peut donc être estimée comme étant la puissance (ou capacité) totale parfaitement fiable équivalente à la capacité de la ressource considérée. La puissance effective d’une source d’électricité sera donc d’autant plus proche de sa puissance nominale que sa disponibilité effective sera élevée. 

Nous considérerons au cours de cette étude des taux de couverture PV compris entre 
5 % et 50 %, qui semble être une limite maximale, de l’appel de puissance maximale sur le réseau au cours de la période considérée. 

Une base de donnés est nécessaire pour calculer la PE qui requiert la connaissance de la charge horaire appelée et les taux d’arrêt des unités de production conventionnelles (Milligan 2005, Perez 2004). La PE est calculée en deux temps ; tout d’abord en déterminant la probabilité de perte de charge (PPC) sans la ressource puis avec celle-ci.  Le système est tout d’abord modélisé sans unité de production décentralisée puis en tenant compte de celle-ci. La probabilité de perte de charge, outil statistique, est donnée par définition (Garver, 1966 ; Perez, 1991 ; Wenger, 1992) par la relation suivante : 


[image: image7.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

N

1

i

m

charge

pointe

pointe

e

i

N

1

PPC

PPC

                     (I.3)

avec :


- PPCpointe : probabilité de perte de charge au moment de la pointe appelée au cours de la période ;

- chargei : charge appelée à l’heure i (MW) ;

- pointe : charge pointe de la période considérée (MW) ;

- N : nombre d’heures de la période d’étude ;

· m : puissance caractéristique de Garver du réseau (Hoff, 1988). 

Ce dernier terme caractérise la probabilité de perte de charge annuelle du réseau comme une fonction de la capacité de réserve. Les compagnies d’électricité (Perez, 1994 ; Wenger, 1988) estiment ce paramètre à 10 % de la capacité totale installée sur le réseau.

Calcul du paramètre de Garver

Nous avons pu quantifier le paramètre de Garver relatif au réseau électrique de la Corse grâce aux valeurs moyennes de probabilité de perte de charges des différentes installations (Leteurtrois, 2005). Le calcul menant à la détermination de ce paramètre est le suivant (Garver, 1966 ; Hoff, 1988):




[image: image8.wmf])

(

m

i

n

i

i

r

c

´

=

å




(I.4)

avec :

· ci : capacité du moyen de production (MW) ;

· ri : taux d’arrêt (%).

Tableau I. 2 : Taux d’arrêt des moyens de production insulaires

	Moyen de production
	Taux d’arrêt (%)

	Thermique
	18

	Import
	3

	Hydraulique
	5

	Turbines à combustion
	2


Nous obtenons une valeur de m égale 51 MW, soit près de 9 % de la puissance installée en Corse. La PE est alors obtenue de la manière suivante (Ahm, 1994 ; Shugar, 1990 ; Wenger, 1992) :

      
[image: image9.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

PV

avec

PV

sans

PPC

PPC

m

PE

_

_

ln




(I.5)

d’où l'expression (Wenger, 1996) :


[image: image10.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

å

å

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

N

i

m

N

i

m

e

e

i

i

i

m

PE

1

cap

charge

pointe

1

charge

pointe

 

ln

 

=

     
               (I.6)

où :
- capi : capacité disponible de la ressource à l’heure i (MW).

La PE peut donc être déterminée à partir des charges horaires, des capacités horaires disponibles de la ressource, de la pointe au cours de la période et de la caractéristique m de Garver du réseau électrique. 

Afin de faciliter la lecture et l’interprétation des résultats, nous allons utiliser une valeur normalisée de la puissance effective (PE) que l’on appelle Puissance Effective Relative (PER). Cette variable est égale à la puissance effective divisée par la puissance nominale de la centrale PV :

                                         
[image: image11.wmf]PV

NOM

P

PE

PER

.

=

                                                        (I.7)

· Détermination des exigences minimales en matière de stockage d’énergie pour assurer une fiabilité de puissance totale


Les variations et les incertitudes associées aux puissances issues des systèmes de conversion d’énergie photovoltaïque connectés au réseau font qu’ils ne peuvent pas fournir une puissance électrique fiable aux consommateurs. 

Pour garantir une fiabilité totale, la centrale photovoltaïque est associée à un stockage d’énergie. Au cours de cette étude, nous ne nous soucierons pas de la nature du stockage (batteries, compression, hydraulique, etc) et on considérera la PE d’une centrale PV couplée à un système de stockage, comme étant égale à la puissance nominale de la centrale.

Ceci signifie que la puissance effective de l’ensemble « PV+stockage » est égale à la puissance installée de l’unité de production décentralisée PV. Dans ce cas, cela implique la possibilité de réduire la charge pointe par l’intermédiaire de la puissance nominale de la « source alternative ».

Le stockage d’énergie journalier (Sto) associé à la ressource représente au moins la valeur nécessaire pour que l’effet de la « PV + stockage » se traduise par une certaine réduction de la charge pointe appelée devant être satisfaite par les unités de production existantes. Le paramètre « Sto », exprimé en termes de « systèmes – heures»   PV installés, est obtenu de la façon suivante (Perez, 1991) :


[image: image12.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

ú

û

ù

ê

ë

é

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

´

D

=

å

Pcap

P

pplr

L

e

ch

T

Sto

PV

i

100

100

arg

max

          (I.8)

avec :
-Σ: mise à zéro quotidienne et chaque fois que l’expression est négative ;

- L : charge pointe sur la période (MW) ;

- pplr : pourcentage de réduction désirée de la charge de pointe ;

- Pcap : puissance installée PV (en MW) ;

- PPV : puissance PV disponible à l’heure i (MW) ;

· chargei : charge horaire appelée sur le réseau à l’heure i;

· (T : une heure.

Ce paramètre représente donc le stockage minimum nécessaire pour que la centrale PV puisse satisfaire une diminution de la puissance maximale appelée sur le réseau, égale à une fraction donnée de sa puissance nominale.

Au cours de cette étude, nous calculerons les différents stockages (Sto) nécessaires pour réduire la charge pointe (pplr : pourcentage de réduction désirée de la charge de pointe) de 5 %, 20 % et 30 % en considérant des taux de couverture de 25 % et 80 %.

Afin de mettre ce paramètre en évidence, il est utile de le comparer au stockage journalier d’énergie total nécessaire (Sto’) pour accomplir une tâche équivalente (diminution de la puissance demandée) sans l’aide du système PV. 

On a alors (Wenger, 1988) :


[image: image13.wmf]÷

÷

÷

÷

÷

ø

ö

ç

ç

ç

ç

ç

è

æ

ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

´

D

=

å

Pcap

pplr

L

charge

T

Sto

i

100

100

max

'

                        (I.9)

Plus le système a une disponibilité effective élevée, plus le stockage Sto est inférieur au stockage Sto’ ; à contrario, il tend vers ce dernier pour une disponibilité effective basse. En fait, plus la puissance effective se rapproche de la puissance installée, plus le stockage nécessaire est inférieur au stockage sans la ressource.
Nous calculerons la quantité minimum de stockage nécessaire sur la période considérée pour garantir une diminution de la charge par l’intermédiaire du stockage avec et sans ressource. Ensuite, pour chaque réduction du pic de charge désirée, nous comparerons le stockage nécessaire avec ressource au stockage totale d’énergie qui serait nécessaire pour effectuer la même réduction en l’absence de ressource.

Remarques : - Sto et Sto’ sont exprimés en termes de « systèmes – heures » PV installés.

· Contrairement au stockage, les trois autres paramètres représentent des mesures statistiques de la mesure du TDE.

· La valeur de l’énergie photovoltaïque :

Ce paramètre, introduit par Hoff et al. (1988) pour la compagnie américaine Pacific Gas & Electric, est la valeur  moyenne de l’énergie produite par la centrale PV selon une tarification fictive ( V - coûts par kWh), normalisée en fonction de la demande de puissance sur le réseau. 


[image: image14.wmf](

)

å

å

´

=

i

i

i

E

Val

E

V

                                                       (I.10)

où : 

- 
[image: image15.wmf]V

: valeur énergétique relative ;

- 
[image: image16.wmf]i

E

 : série chronologique de la production énergétique horaire de la centrale photovoltaïque ;

-  
[image: image17.wmf]i

Val

 : coûts (valeurs) relatifs énergétiques horaires correspondants (coût par kWh) ;
 

Afin de faciliter l’interprétation des résultats, une valeur énergétique relative est calculée en présumant que le paramètre de l’indice des coûts (Vali) varie linéairement avec la charge de l’entreprise d’électricité ou de l’abonné, c’est à dire d’une valeur relative de 0 pour la charge la plus basse, à 0,50 pour la charge moyenne et 1 pour la charge la plus élevée (la courbe de puissance appelée est divisée en 10 tranches tarifaires). C’est donc une moyenne fictive, normalisée en fonction de la demande de puissance du réseau. 

Etant donné que ce type de centrales sert à l’écrêtement des pointes, cela signifie que la valeur de l’énergie PV est la plus forte (valeur totale) aux charges de pointe du réseau, et de moitié pour les charges moyennes. Chaque intervalle correspond à un taux d’énergie classé linéairement.

I.3.4. Détermination du taux de disponibilité effectif ou TDE

Le taux de disponibilité effectif d’une source électrique est défini comme la fraction de puissance installée contribuant effectivement à accroître la puissance disponible sur un réseau donné (Perez, 1993). Il est déterminé par l’équation suivante :


[image: image18.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

+

+

´

=

tc

tc

tc

tc

'

Sto

Sto

1

PDHP

V

PER

4

1

TDE

       (I.11)  

où 
[image: image19.wmf]étude

'

d

période

la

sur

heures

'

d

Nombre

tc

n

´

=

 

I.4. RESULTATS

L’étude des quatre paramètres précédents a été effectuée sur une base annuelle, estivale, mais également en considérant deux mois particuliers : Janvier et Août. Comme l’énergie PV produite dépend des données météorologiques et de l’impact saisonnier, une étude mensuelle des différents paramètres s’est avérée nécessaire. Les mois de janvier et d’août ont été considérés comme étant les deux mois témoins car le pic de charge annuel apparaît au mois de janvier et celui de la période estivale au mois d’août. Le comportement de la ressource a été étudié et la capacité d’un système PV connecté au réseau électrique a été déterminé. Nous avons également comparé nos résultats obtenus sur la période estivale à ceux des compagnies américaines qui travaillent uniquement sur cette période particulièrement favorable à l’utilisation des systèmes PV. 

Des simulations sur la totalité des heures de la journée ainsi que sur les heures d’ensoleillement ont été effectuées pour affiner nos résultats et pour avoir une idée plus juste de la contribution énergétique des systèmes PV.

I.4.1. Probabilité de coïncidence

I.4.1.a. Probabilité de coïncidence annuelle pour une centrale photovoltaïque 

Etude sur la totalité des heures de la journée


Sur la période annuelle, pour chaque intervalle de charge appelée (par pas de 10 %), nous avons calculé le nombre d’heures pendant lesquelles la charge se trouvait dans l’intervalle considéré. Nous avons également fait apparaître dans le Tableau I.3, l’énergie PV disponible aux mêmes instants.

On remarque d’une part que la coïncidence entre la demande d’électricité et l’énergie PV est très faible. D’autre part, pour des intervalles de charges élevés, la contribution de l’unité décentralisée est marginale car l’énergie PV n’est pas disponible à ces moments-là. La demande n’est pas calquée sur la production PV comme c’est souvent le cas dans le nord-est des Etats Unis en raison de l’utilisation importante des climatiseurs pendant les périodes de fort ensoleillement.

Tableau I.3 : Distribution de la production d’énergie PV en fonction de la grandeur de la charge horaire (sur la journée)

	Intervalle de charge en pourcentage de la pointe sur la période d’étude
	h (%)
	PV

	100 – 90 %
	0,3
	0,1

	90 – 80%
	1,5
	0,4

	80 – 70 %
	5,4
	2,8

	70 – 60 %
	10,1
	9,2

	60 – 50 %
	16,2
	15,6

	50 – 40 %
	25,9
	31,8

	40 – 30 %
	25,1
	35,3

	30 – 20 %
	14,0
	4,8

	20 – 10 %
	1,6
	0,0

	10 – 0 %
	0,0
	0,0


h : pourcentage de temps dans chaque intervalle de charge


     PV : pourcentage d’énergie PV coïncidant avec chaque intervalle de charge


On constate que plus de 67 % de l’énergie PV disponible correspond à un intervalle de charge compris entre 0 et 50 % de la charge, soit 72 % du temps. La ressource  PV permet d’assurer les charges appelées les plus basses.

Il faut toutefois noter que le système produit seulement pendant les heures d’ensoleillement et que la pointe maximale annuelle de 420 MW a lieu en hiver à 18 heures. Pour ces raisons, nous avons réalisé une étude identique en tenant compte uniquement des heures d’ensoleillement (Tableau I.4). La probabilité de coïncidence journalière calculée reflètera de manière plus juste l’efficacité des systèmes PV connectés au réseau. En effet, les résultats sont en quelque sorte altérés si l’on travaille sur la totalité des heures de la journée car ce type de ressource ne produit pas la nuit.  


Etude sur les heures d’ensoleillement

Tableau I.4 : Distribution de la production d’énergie PV en fonction de la grandeur de la charge horaire (heures d’ensoleillement)

	Intervalle de charge en pourcentage de la pointe sur la période d’étude
	h (%)
	PV

	100 – 90 %
	0,19
	0,16

	90 – 80 %
	1,77
	1,18

	80 – 70 %
	5,51
	4,85

	70 – 60 %
	14,43
	12,06

	60 – 50 %
	16,65
	16,04

	50 – 40 %
	31,42
	37,30

	40 – 30 %
	25,36
	25,97

	30 – 20 %
	4,64
	2,44

	20 – 10 %
	0,02
	0,00

	10 – 0 %
	0,00
	0,00



Nous pouvons noter une modification des pourcentages de temps dans chaque intervalle ainsi qu’un léger accroissement de l’énergie PV disponible pour les hautes valeurs de la charge appelée, au détriment des valeurs les plus faibles. En effet, pour une charge comprise entre 0 et 50 % de la pointe appelée pendant la journée (représentant 66 % du temps), l’énergie PV est disponible à 61 %. Nous pouvons alors observer une coïncidence un peu plus importante entre la charge appelée maximale et la puissance disponible durant les heures d’ensoleillement. Les résultats montrent cependant que le PV assure très partiellement la charge appelée pendant les heures d’ensoleillement et réduit de façon négligeable les demandes de pointe au même instant dans les intervalles les plus hauts (entre 80 et 100 %). 


On peut en conclure que même pendant les heures d’ensoleillement, l’unité de production décentralisée ne peut fournir une marge excédentaire au réseau électrique.

I.4.1.b. Probabilité de coïncidence mensuelle pour une centrale PV

Etant donné que la production des systèmes PV est fortement dépendante des données météorologiques, donc de l’effet saisonnier, et que les charges appelées varient selon les mois, nous avons étudié les coïncidences de charges mensuelles sur la base de la totalité des heures de la journée (Tableau I.5), puis  uniquement sur les heures d’ensoleillement (Tableau I.6).

Etude sur la totalité des heures de la journée
Si l’on s’intéresse à une étude mensuelle, les mêmes constatations peuvent être faites que dans le cas d’une étude annuelle. En effet, le maximum d’énergie PV disponible ne correspond pas aux intervalles élevés de charge appelée sur le réseau. Pour les trois mois d’hiver, la ressource permet d’assurer les charges les plus basses. 
On remarque que plus de 80 % de l’énergie PV disponible correspondent respectivement à un intervalle de charge compris entre 0 et 50 % pour 80 % du temps. Le mois de mars diffère des deux premiers mois de l’hiver. L’énergie disponible couvre quasiment tous les intervalles (hormis les deux plus élevés). Au printemps (période d’avril à mai inclus), on constate qu’environ 85 % de l’énergie PV est disponible sur un intervalle de charge de 0 à 50 % (environ 85% du temps). Ces résultats sont plus défavorables que ceux obtenus pendant la période hivernale. 

Durant l’été, les résultats sont similaires. Pour corroborer nos données simulées, nous avons porté sur la Figure I.5, la puissance fournie par un système PV de puissance nominale 100 MW ainsi que la charge appelée au cours d’une journée d’août. On observe entre 12 heures et 14 heures une certaine coïncidence entre la charge appelée et la puissance disponible. Le fait que la disponibilité de l’énergie PV coïncide avec la demande d’électricité signifie qu’un générateur photovoltaïque peut donner une marge excédentaire au réseau électrique. Celle-ci dépend des effets qu’a le système sur les exigences de pointe du réseau local de distribution. L’énergie PV peut-être excédentaire durant les « périodes de charge moyenne ». Dans la cadre de notre étude, la coïncidence est de trop courte durée pour pouvoir parler de marge excédentaire.

Tableau I.5 : Distribution mensuelle de la production d’énergie PV en fonction de la grandeur de la charge horaire en pourcentage de la pointe sur la période étudiée
[image: image20.wmf]janvier

février

mars

avril

mai

juin

intervalle de charge

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

100 % - 90 %

2,3

1,2

13,5

14,1

5,0

0,0

1,4

0,0

0,8

0,0

5,6

6,3

90 % - 80 %

5,4

3,5

20,2

19,4

10,3

9,7

5,6

3,1

2,4

2,3

24,0

30,3

80 % - 70 %

14,1

3,1

33,7

48,2

17,2

23,8

15,0

15,6

15,9

15,8

31,5

46,0

70 % - 60 %

26,2

27,6

21,7

17,8

26,9

27,7

28,5

31,4

33,1

44,1

13,2

14,0

60 % - 50 %

32,3

61,9

10,9

0,5

23,5

24,1

28,2

39,3

22,3

29,9

12,5

3,3

50 % - 40 %

19,1

2,7

0,0

0,0

13,6

14,1

17,5

10,5

14,5

7,9

13,2

0,1

40 % - 30 %

0,7

0,0

0,0

0,0

3,5

0,6

3,9

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

30 % - 20 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 % - 10 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 % - 0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

intervalle de charge

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

100 % - 90 %

6,0

2,9

2,1

0,0

2,1

0,0

2,3

0,0

4,9

0,0

8,1

2,4

90 % - 80 %

21,5

26,9

9,9

7,8

9,9

7,8

2,6

0,1

8,9

7,0

19,1

23,2

80 % - 70 %

33,1

53,0

28,1

42,3

28,1

42,3

14,9

11,2

16,7

20,0

22,5

28,1

70 % - 60 %

10,9

12,7

25,8

39,5

25,8

39,5

21,6

28,2

15,4

13,0

21,0

17,7

60 % - 50 %

12,0

4,4

12,4

10,0

12,4

10,0

28,5

52,2

22,6

26,4

20,6

28,4

50 % - 40 %

16,5

0,2

18,2

0,4

18,2

0,4

14,0

7,0

19,4

33,6

5,0

0,2

40 % - 30 %

0,0

0,0

3,6

0,0

3,6

0,0

16,1

1,3

10,1

0,1

1,6

0,0

30 % - 20 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,9

0,0

0,0

0,0

20 % - 10 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 % - 0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


Seul le mois de juin présente des résultats satisfaisants. En effet, une adéquation existe entre la charge appelée et la ressource. 22 % de l’énergie disponible est présente dans les intervalles de charge suivants : 60 à 90 %, pour 16 % du temps.  
Figure I. 5 : Puissance fournie par un système PV de 100 MW et charge appelée au cours d’une journée d’août

[image: image21.emf]0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Heure (temps Légal)

MWh (appel réseau électrique)

0

20

40

60

80

100

120

MWh (production centrale PV)

Puissance - PV

Puissance - Réseau


Enfin, pour la dernière période (septembre à décembre), 100 % de l’énergie PV disponible se trouvent dans un intervalle de charge compris entre 0 et 50 %, soit près de 80 % du temps. Seules les charges les plus faibles sont synchrones avec la ressource PV. 

Nous pouvons donc souligner l’absence de coïncidence entre la charge pointe et la puissance disponible ; on remarquera cependant que les charges moyennes peuvent être satisfaites. Même au cours de l’été, nous obtenons des résultats défavorables car l’énergie PV disponible ne se répartit pas sur les trois intervalles de charge les plus élevés. 

Le pourcentage d’énergie disponible se répartit tout au long de l’année sur un faible nombre d’intervalles. Les charges élevées sont partiellement satisfaites uniquement pendant les mois de mars et de juin. 
Etude sur les heures d’ensoleillement

Contrairement à l’étude sur la totalité des heures de la journée, le pourcentage d’énergie disponible s’étale sur le totalité des intervalles de charges, sauf pour le mois de février. On observe une coïncidence très satisfaisante, proche de celle des régies américaines (Perez, 2001) entre la charge appelée et la ressource PV pour le mois d’août. 54 % de l’énergie disponible se situent dans les intervalles de charge supérieurs à 50 % (39 % du temps), ce qui permet de générer une marge excédentaire pour le réseau électrique Corse.

Les données relatives aux énergies disponibles durant les heures d’ensoleillement (Tableau I.6) montrent, que pour la plupart des mois, la disponibilité de l’énergie PV aux heures de consommation les plus élevées n’est pas négligeable (principalement pour l’intervalle de charge compris entre 60 et 70 %). Les résultats obtenus pour chaque mois offrent des résultats assez prometteurs : l’utilisation des systèmes PV contribue à réduire le pic de charge. 

Tableau I.6 : Distribution mensuelle de la production d’énergie PV en fonction de la grandeur de la charge horaire pendant les heures d’ensoleillement en pourcentage de la pointe sur la période étudiée

[image: image22.wmf]janvier

février

mars

avril

mai

juin

intervalle de charge

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

100 % - 90 %

2,8

2,8

12,9

14,1

3,5

1,0

3,6

1,5

0,6

0,0

5,4

6,3

90 % - 80 %

8,3

3,0

16,5

17,5

14,9

14,2

11,0

7,7

3,6

3,3

27,2

30,3

80 % - 70 %

10,7

4,4

42,3

39,7

22,5

24,5

25,8

25,2

21,2

21,1

40,4

46,0

70 % - 60 %

50,6

55,8

25,5

26,3

27,5

26,8

34,1

39,3

44,0

49,1

14,3

14,0

60 % - 50 %

27,0

33,9

2,9

2,4

23,0

24,4

20,5

23,6

20,4

21,8

9,1

3,3

50 % - 40 %

0,6

0,0

0,0

0,0

8,6

9,1

5,0

2,7

8,6

4,8

3,7

0,1

40 % - 30 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

30 % - 20 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 % - 10 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 % - 0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

intervalle de charge

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

h (%)

PV (%)

100 % - 90 %

8,7

8,4

1,8

0,0

11,0

7,8

1,9

0,1

8,8

7,0

23,7

22,7

90 % - 80 %

27,8

29,7

19,3

17,2

31,5

32,7

6,8

4,1

21,6

18,0

27,7

24,9

80 % - 70 %

39,4

47,8

40,1

53,1

37,6

43,8

18,7

16,2

15,3

14,6

19,9

15,0

70 % - 60 %

12,7

11,8

21,7

24,7

15,9

12,5

38,8

37,6

15,0

9,9

17,0

25,0

60 % - 50 %

7,6

2,3

9,4

4,8

3,8

3,1

27,6

37,4

30,9

40,9

5,1

6,4

50 % - 40 %

3,8

0,1

7,7

0,2

0,3

0,0

5,7

4,5

7,8

9,6

0,3

0,0

40 % - 30 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

30 % - 20 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 % - 10 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 % - 0 %

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


I.4.1.c. Probabilité de coïncidence pendant la période estivale pour une centrale PV

Etude sur la totalité des heures de la journée

Dans cette section, nous avons choisi de travailler sur la période estivale car c’est au cours de cette période de l’année que l’ensoleillement est le plus important. Il est, en effet, intéressant d’analyser la probabilité de coïncidence sous des conditions météorologiques idéales. Y-aura-t-il un accroissement de la corrélation entre la charge appelée et la l’énergie PV produite ? Est-ce que l’énergie PV sera en mesure d’écrêter la charge pointe de manière significative ?

Tableau I.7 : Distribution de la production d’énergie PV en fonction de la grandeur de la charge horaire (24 heures par jour) sur la période estivale

	Intervalle de charge en pourcentage de la pointe sur la période d’étude
	h (%)
	PV

	100 – 90 %
	1,1
	0,0

	90 – 80 %
	6,8
	5,3

	80 – 70 %
	16,6
	23,9

	70 – 60 %
	27,2
	40,5

	60 – 50 %
	21,0
	25,9

	50 – 40 %
	17,1
	4,2

	40 – 30 %
	10,2
	0,2

	30 – 20 %
	0,1
	0,0

	20 – 10 %
	0,0
	0,0

	10 – 0 %
	0,0
	0,0


Si nous comparons les nouveaux résultats (Tableau I.7) à ceux qui figurent dans le Tableau I.3, on remarque un accroissement considérable de la probabilité de coïncidence pour des intervalles de charges supérieur à 60 %. La période d’étude a donc une influence importante sur les résultats. Pour des intervalles de charges compris entre 0 % et 40 % la contribution énergétique de la ressource est négligeable. Par contre, plus de 60 % de l’énergie disponible sont répartis sur des intervalles de charges allant de 50 % à 100 %. Cette valeur est à comparer aux 27 % obtenus pour les mêmes intervalles au cours de l’étude sur l’année entière.
Etude sur les heures d’ensoleillement:

Nous allons pousser notre analyse plus loin en étudiant la probabilité de coïncidence pendant la période estivale mais uniquement sur les heures d’ensoleillement (Tableau I.8). Les deux grandeurs s’étalent sur la totalité des intervalles et 16 % de l’énergie PV
(11 % du temps) correspondent à ceux des charges élevées (80 à 100 %). Les résultats obtenus pour le mois d’août sur les heures d’ensoleillement ne sont pas aussi remarquables que ceux de la littérature. En effet, pour ces mêmes intervalles, les régies américaines obtiennent une moyenne de 65 %  sur 4 sites d’étude avec une valeur maximum de 83 % (Perez et Berkheiser, 1994).

Tableau  I.8 : Distribution de la production d’énergie PV en fonction de la grandeur de la charge horaire (heures d’ensoleillement) sur la période estivale

	Intervalle de charge en pourcentage de la pointe sur la période d’étude
	h (%)
	PV

	100 – 90 %
	0,45
	0,00

	90 – 80 %
	5,95
	5,26

	80 – 70 %
	21,04
	23,88

	70 – 60 %
	34,96
	40,54

	60 – 50 %
	25,70
	25,88

	50 – 40 %
	9,20
	4,22

	40 – 30 %
	2,69
	0,21

	30 – 20 %
	0,00
	0,00

	20 – 10 %
	0,00
	0,00

	10 – 0 %
	0,00
	0,00


I.4.2. Probabilités de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe

Nous avons étudié dans cette section la probabilité de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe ou PDHP sur différentes périodes (annuelle, estivale, pour deux mois extrêmes). 

I.4.2.a. Probabilité annuelle de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe

Les résultats annuels obtenus pour ce paramètre sont présentés en Figure I.6 où la PDHP des deux options (totalité des heures, heures d’ensoleillement) est reportée en fonction du nombre d’appels de puissance maxima considérés. Bien que le nombre d’heures de simulation soit différent pour chaque courbe en raison du nombre d’heures de simulation qui varie selon l’option choisie, nous remarquons une tendance quasi similaire. Dans le cas de l’étude sur la totalité des heures, nous constatons que la PDHP est égale à 3 % pour de faibles valeurs de n. De tels résultats traduisent le fait que les charges pointes les plus importantes apparaissent la nuit ou lorsque l’ensoleillement est faible et qu’aucune PDHP ne peut exister. A l’inverse, si l’on travaille uniquement sur les heures d’ensoleillement, la valeur de la PDHP augmente considérablement et prouve que la ressource solaire peut assurer une part des pics de charge qui se produisent au cours de la période diurne.

 Si l’on considère maintenant la PDHP sur la totalité des heures, elle atteint un maximum de près de 17 % pour 6000 appels de puissance maxima. On remarque sur la Figure I.6 que la PDHP augmente en fonction du nombre d’appels de puissance. Cependant, on constate un seuil au-delà duquel la PDHP diminue (n = 6000). Nous notons également un écart quasi constant de plus de 30 % quelque soit le n considéré. Ces résultats montrent de façon évidente l’intérêt de présenter les données relatives aux simulations sur les heures d’ensoleillement. 

Figure I.6 : Disponibilité moyenne annuelle durant n appels maxima déterminée sur la totalité des heures sur l’année ainsi que sur les heures d’ensoleillement sur l’année

[image: image23.emf]0

5

10

15

20

25

30

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

nombre d'appels maxima (n)

disponibilité moyenne (%) durant n appels maxima

heures d'ensoleillement

totalité des heures



Si l’on travaille sur les heures d’ensoleillement, la PDHP suit à peu près la même tendance ; cependant, elle augmente de façon moins spectaculaire. Pour n égal à 20, la PDHP est de l’ordre de 22,5 % et pour n égal à environ 4000 heures, la PDHP atteint 27 %. La tendance s’inverse et la PDHP décroît à partir de n supérieur à 4300 heures.

I.4.2.b. Probabilité estivale de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe


Les résultats de l’étude sur la période estivale sont représentés en Figure I.7 pour les deux options.
On retrouve le même profil de courbe que précédemment et ce même écart constant entre les deux types de données (hormis pour de faibles valeurs de n). L’étude de la disponibilité moyenne PV pour la période estivale offre des résultats plus élevés surtout si l’on tient compte des heures d’ensoleillement.
 Pour de petites valeurs de n, la disponibilité moyenne atteint 33 % (heures d’ensoleillement). Cette valeur satisfaisante atteste, une nouvelle fois,  de l’existence d’une corrélation entre l’unité de production décentralisée et la charge appelée. Par contre, les résultats obtenus au cours de la période de simulation sur la totalité des heures sont moins élevés et  montrent une corrélation moins importante. En effet, bien que la période d’étude soit favorable au solaire, la PDHP n’atteint pas 25 %. De plus, la disponibilité moyenne étant légèrement décroissante, cela reflète une corrélation entre l’offre et la demande

Figure 7 : Disponibilité moyenne estivale durant n appels maxima déterminée sur la totalité des heures ainsi que sur les heures d’ensoleillement en période estivale

[image: image24.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

nombre d'appels maxima (n)

disponibilité moyenne (%) durant n appals maxila

heures d'ensoleillement

totalité des heures


. I.4.2.c. Probabilité mensuelle (janvier et août) de disponibilité de la ressource aux heures de consommation pointe

La Figure I.8 regroupe les courbes caractéristiques de la PDHP pour les mois de janvier et août. Celles relatives au mois d’août suivent la même tendance que celles étudiées dans les paragraphes précédents et celles du mois de janvier, présentent cependant un profil particulier. Elles se croisent à deux reprises. Ce phénomène s’explique par le fait que la charge pointe hivernale a lieu en début de soirée. 

Figure I.8: Disponibilité moyenne (%) durant n appels maxima pour les mois de janvier et août
[image: image25.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

0 100 200 300 400 500 600 700 800

nombre d'appels maxima (n)

disponibilité moyenne (%) durant n appels maxima

janvier-totalité des heures

janvier - heures d'ensoleillement

août-totalité des heures

août-heures d'ensoleillement


Dans le cas de la simulation sur les heures d’ensoleillement, on observe une variation plus forte de la PDHP pour un n faible et plus n croît, plus la PDHP diminue. L’écart entre les deux courbes subsiste quel que soit le mois d’étude, sauf pour un intervalle particulier au mois de janvier. Par ailleurs, la disponibilité moyenne est largement supérieure en été.
 Nous pouvons également effectuer les mêmes constations que sur la période annuelle, à savoir que pour les toutes premières charges les plus élevées, la PDHP est nulle ou bien très faible ce qui signifie que ces pics de charges apparaissent dans la nuit. Par contre, si l’on travaille sur les heures d’ensoleillement la PDHP atteint une valeur de 12 % pour le mois de janvier et 35 % pour le mois d’août.


La valeur du paramètre étudié triple voire quadruple suivant le nombre d’heures de simulation retenu et la période de l’année. Néanmoins, nous sommes encore loin des résultats remarquables obtenus durant la période estivale pour les régies américaines (Perez 1993) et la Martinique (La Planète Bleue, 1992). En effet, ceux-ci se situent dans une plage comprise entre 60 et 80 %.

On remarque encore une fois que plus n augmente, plus la PDHP entre la ressource et la charge croît, ceci jusqu’à un certain seuil. Cependant cette croissance est plus marquée dans le cas de l’étude sur la totalité des heures, particulièrement au mois d’août, confirmant la corrélation charge – disponibilité de la ressource solaire. 

Si l’on considère toutes les charges pointes, ce paramètre correspond au facteur de capacité et de cette façon il n’est plus fonction de la charge appelée mais dépend uniquement de la ressource solaire (Perez, 1993).

I.4.3. Puissance effective (PE)


Le paramètre précédent ayant donné une approche statistique des coïncidences, nous avons poursuivi notre étude par le calcul des puissances effectives des systèmes PV. Afin de pouvoir comparer les différents systèmes, nous avons normalisé la puissance effective (PE) en la divisant par la puissance nominale de la ressource, cette nouvelle variable est appelée Puissance Effective Relative ou PER.

La PER de l’option solaire est reportée en Figure I.9 en fonction du taux de couverture. A faible pénétration (de l’ordre de 5 %) la PER du PV approche les 11 % (pour 24 heures par jour et sur l’année). Ceci signifie qu’une centrale d’une puissance installée de 100 MW, aura une puissance effective de 11 MW (correspondant à une centrale de disponibilité fiable aux heures espérées).

 Dans le cas d’une centrale PV de 50 MW (soit un taux de couverture de 13 %) la valeur de la puissance effective est respectivement égale à 10 % sur la totalité des heures de la journée et à 24 % si l’on considère uniquement les heures d’ensoleillement.

En ce qui concerne la PER du PV basée uniquement sur les heures d’ensoleillement, elle passe à 20 %, pour un taux de couverture de 5 %. On constate que la puissance effective relative décroît lorsque le taux de couverture solaire augmente. En effet, à 45 % de couverture solaire (ou 21 MW installés), la PER du PV est égale à 8 % (pour 24 heures par jour) et 15 % (pour les heures d’ensoleillement). La décroissance est nettement plus marquée lorsque l’on considère uniquement les heures d’ensoleillement. Celle-ci peut être attribuée à l’influence du pic de soirée qui est toujours plus important que le pic de jour. Une augmentation de la consommation électrique liée aux activités diurnes (par exemple la climatisation) aura donc tendance à redresser cette courbe. 

Figure I.9 : PER annuelle du PV

[image: image26.emf]0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

taux de couverture (%)

PER (%)

heures d'ensoleillement

totalité des heures de la journée


Ces puissances effectives sont cependant beaucoup plus faibles que celles obtenues par les compagnies d’électricité américaines (Perez, 2004) qui avoisinent les 60 % pour un taux de couverture identique. Ceci est essentiellement dû au fait que les charges pointes ont lieu en milieu de journée, au moment où la ressource solaire est la plus disponible. Nous pouvons également remarquer une diminution graduelle de la PER en fonction du taux de couverture du PV.  

Afin d’étudier l’influence mensuelle de la charge et de la disponibilité de la ressource, nous avons tracé (Figure I.10) la PER du PV (24 heures et heures d’ensoleillement) pour deux mois extrêmes : janvier (faible ensoleillement et forte charge maximale) et août (fort ensoleillement et charge pointe estivale). 

Figure I.10 : PER pour les mois de Janvier et Août

[image: image27.emf]0

5

10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Taux de couverture (%)

PER (%)

août - heures d'ensoleillement

août - 24 heures

janvier - 24 heures

janvier - heures d'ensoleillemnt


Nous constatons que la PER du PV est toujours supérieure en été. Ceci est à rapprocher des coïncidences étudiées dans le paragraphe précédent. 
La connexion d’une centrale de 50 MW engendre une PER égale à 33 % au mois d’août (heures d’ensoleillement) et égale à 17 % au mois de janvier. On remarque que la période de l’année influence fortement ce paramètre.

Nos résultats sont à comparer, une nouvelle fois, aux valeurs obtenues par les régies américaines durant l’été (Wenger, 1992). La puissance effective relative d’une centrale PV raccordée au réseau de Con Edison (New York) atteint 62 % pour les puissances installées jusqu’à 100 MW et dépasse encore 50 % pour une puissance PV installée de 500 MW. Ce pourcentage élevé par rapport au notres vient du fait, comme nous l’avons vu précédemment, qu’il existe une relation synchrone entre les exigences de puissance électrique commerciale et la disponibilité d’énergie photovoltaïque. Dans le nord-est des Etats–Unis, les charges des grandes entreprises d’électricité métropolitaines atteignent leur maximum en été, en raison surtout de la climatisation dans le secteur commercial. Les charges, étroitement corrélées avec l’ensoleillement, atteignent leurs maxima au cours des journées chaudes et donc généralement ensoleillées. 

Pour terminer cette étude sur la puissance effective relative, nous avons tracé les courbes relatives à la PER sur la période estivale sur la totalité des heures puis sur les heures d’ensoleillement (Figure I.11).  

Nous constatons que les résultats obtenus sur la période estivale quel que soit le cas d’étude (heures d’ensoleillement ou totalité des heures) sont quasiment identiques à ceux obtenus pour le mois d’Août. En effet, c’est au cours des mois d’été que la charge appelée est la moins importante. La corrélation entre charge / ensoleillement est satisfaisante lorsque seules les heures d’ensoleillement sont prises en compte.  

Au regard de ces différents résultats, on peut conclure que bien que la Corse soit dotée d’un ensoleillement important tout au long de l’année, la puissance effective du PV sur le réseau insulaire reste moyenne car les pics de charge et la ressource ne sont pas corrélés. Par contre, dans les régions où l’on rencontre des pics de charge élevés (en raison de la climatisation) au cours de l’été et des charges moyennes pendant l’hiver, la ressource PV s’avère être une solution fortement envisageable pour les gestionnaires du réseau. 

Figure I.11 : PER pour la période estivale

[image: image28.emf]10

15

20

25

30

35

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

taux de couverture (%)

PER (%)

heures d'ensoleillement

24 heures


I.4.4. Stockage d’énergie minimum nécessaire

Dans le Tableau I.9, nous avons illustré les résultats obtenus pour trois objectifs 
(15 %, 25 % et 35 %) de réduction de la puissance pointe appelée sur le réseau. Ils correspondent à des taux de couverture PV de 12 % (50 MWc) et de 23 % (100 MWc). Ces trois valeurs bien que trop élevées ont été choisies délibérément, car elles représentent des scénarii très défavorables.

Par exemple, pour le réseau EDF Corse (puissance pointe annuelle = 429 MW) et un taux de couverture de 23 %, la puissance nominale PV serait égale à :

· 15 % d’écrêtage : 
[image: image29.wmf](

)

MW

6

,

83

77

,

0

15

,

0

429

=

´


· 25 % d’écrêtage : 
[image: image30.wmf](

)

MW

3

,

139

77

,

0

25

,

0

429

=

´


· 35 % d’écrêtage : 
[image: image31.wmf](

)

MW

195

77

,

0

35

,

0

429

=

´


D’après le Tableau I.9, pour un taux de couverture de 12 %, un stockage d’appoint de l’ordre de 6,77 « système – heure » est nécessaire pour garantir une réduction de 15 %. Pour un taux de couverture de 23 %, il faudrait deux fois moins de réserves d’énergie pour garantir ce même objectif sans ressource. Cependant ces valeurs restent très élevées. Pour une réduction de 25 %, le stockage associé au PV atteint environ 19,5 « système – heure », ce qui est inconcevable même si la capacité de stockage requise est réduite. Un stockage d’appoint limité ne permet donc pas au système PV d’assurer une partie du pic de soirée ou la charge au cours d’éventuels passages nuageux, les réserves nécessaires dépassent largement des capacités de taille raisonnable. 

Avec ressource, les heures de stockage exigées pour réduire la charge pointe baissent. On note une diminution de l’ordre de 20 % lorsque l’on travaille avec le PV. Cependant  ces valeurs restent trop importantes. 

Tableau I. 9 : Stockage minimum nécessaire avec et sans ressource en fonction de l’écrêtage désiré et du taux de couverture (« système-heures »)
	Taux de couverture
	Ecrêtage : 15 %
	Ecrêtage : 25 %
	Ecrêtage : 35 %

	12 %
	avec PV
	5,89
	15,6
	30,6

	
	sans PV
	6,77
	19,5
	34,6

	23 %
	avec PV
	2,70
	6,85
	13,3

	
	sans PV
	3,38
	9,8
	17,3


Nous avons observé que le stockage sur les heures d’ensoleillement est moins important que celui nécessaire pour couvrir les besoins sur la journée complète et que le taux de couverture influe nettement sur la demande de stockage. Par ailleurs, plus la demande d’écrêtage augmente plus le nombre d’heures de stockage nécessaire s’éloigne de celui qui est indispensable sans cette ressource. 

Les résultats obtenus lors de la simulation sur les heures d’ensoleillement diminuent les contraintes de stockage mais cependant pas suffisamment. Nous obtenons, pour un taux de couverture de 12 % et un écrêtage de 15 %, une valeur de 6,77 « système-heure » sans ressource (soit environ 338 MWh/jour), et  5,89 « système-heure » (soit 295 MWh/jour). Il est vrai que les réserves d’énergie baissent en fonction du mode d’étude mais elles restent extrêmement élevées et irréalistes, même pour un écrêtage moyen. La courbe de charge de la Corse n’est actuellement pas favorable à ce type de ressource diurne car les pointes apparaissent dans la nuit et demandent des unités de stockages beaucoup trop importantes
En revanche, si l’on étudie le stockage minimum nécessaire avec et sans ressource sur les heures d’ensoleillement (Tableau I.10), la diminution est beaucoup plus franche que précédemment. Les résultats présentent un intérêt pour un taux de couverture de 23 % et un écrêtage de 15 % mais la valeur du stockage  nécessaire représente quand même près d’un « système heure ». 

Tableau I.10 : Stockage minimum nécessaire avec et sans ressource pour un taux de couverture de 12 % et de 23 % (« système-heures ») sur les heures d’ensoleillement

	Taux de couverture
	Ecrêtage : 15 %
	Ecrêtage : 25 %
	Ecrêtage : 35 %

	12 %
	avec PV
	2,66
	8,44
	16,31

	
	sans PV
	5,28
	12,43
	19,6

	23 %
	avec PV
	0,99
	3,35
	7,45

	
	sans PV
	2,64
	6,22
	9,79


Pour compléter notre étude, nous avons porté dans les Tableaux I. 11 à I.14, les résultats relatifs aux mois de janvier et d’août (totalité des heures et heures d’ensoleillement).

Tableau I.11 : Stockage minimum nécessaire avec et sans ressource en fonction de l’écrêtage désiré et du taux de couverture - mois de Janvier (« système-heure »)

	Taux de couverture
	Ecrêtage : 15 %
	Ecrêtage : 25 %
	Ecrêtage : 35 %

	12 %
	avec PV
	5,88
	12,56
	30,57

	
	sans PV
	6,78
	19,55
	34,56

	23 %
	avec PV
	2,70
	6,85
	13,29

	
	sans PV
	3,39
	9,78
	17,28


Les résultats qui figurent dans le Tableau I.11 montrent une nouvelle fois que plus le taux de couverture est élevé moins le stockage est important. Ces données sont quasiment identiques à celles obtenues pour l’étude annuelle ; ce qui est normal car la charge pointe annuelle a lieu au mois de janvier.

Si l’on considère les capacités de stockage nécessaires au cours du mois d’août (Tableau I.12), on note une diminution spectaculaire des réserves de stockage. Les valeurs pour un taux de couverture de 23 % et un écrêtage de 15 % sont de l’ordre de 0,76 « système-heure » soit 76 MWh (étude sur 24 heures). 

Tableau I.12 : Stockage minimum nécessaire avec et sans - mois de Août (« système-heure »)

	Taux de couverture
	Ecrêtage : 15 %
	Ecrêtage : 25 %
	Ecrêtage : 35 %

	12 %
	avec PV
	1,52
	4,57
	11,08

	
	sans PV
	1,52
	5,32
	13,40

	23 %
	avec PV
	0,76
	2,12
	4,73

	
	sans PV
	0,76
	2,66
	6,70


L’étude sur les heures d’ensoleillement (Tableaux I.13 et I.14) montre une diminution nette des capacités de stockage par rapport à l’étude sur la totalité des heures néanmoins les valeurs nécessaires restent élevées. On observe  également une forte différence entre les mois de janvier et d’août (facteur 2 à 5).

Les données simulées obtenues pour le mois d’août  pour un écrêtage de 15 % et un taux de couverture de 23 % sont à prendre en considération. En effet, le stockage représente dans ce cas précis 0,39 « système-heure » en raison de la forte disponibilité de ce type d’énergie pendant l’été.  

Tableau I.13 : Stockage minimum nécessaire avec et sans ressource en fonction de l’écrêtage désiré et du taux de couverture - mois de Janvier (« système-heures ») sur les heures d’ensoleillement
	Taux de couverture
	Ecrêtage : 15 %
	Ecrêtage : 25 %
	Ecrêtage : 35 %

	12 %
	avec PV
	2,66
	8,44
	15,58

	
	sans PV
	5,28
	12,43
	19,6

	23 %
	avec PV
	0,99
	2,78
	5,80

	
	sans PV
	2,64
	6,22
	9,80


Tableau I.14 : Stockage minimum nécessaire avec et sans ressource pour un taux de - mois de Août (« système-heures ») sur les heures d’ensoleillement
	Taux de couverture
	Ecrêtage : 15 %
	Ecrêtage : 25 %
	Ecrêtage : 35 %

	12 %
	avec PV
	0,79
	2,49
	7,17

	
	sans PV
	0,79
	3,24
	9,5

	23 %
	avec PV
	0,39
	1,08
	2,78

	
	sans PV
	0,39
	1,62
	4,75


Conclusion:

 Ces résultats confirment que le fait de travailler sur les heures d’ensoleillement influence de manière positive les valeurs de l’énergie issue du stockage. Par ailleurs, ils offrent un grand intérêt car le stockage d’énergie minimum « Sto » est une mesure non statistique de la disponibilité effective par opposition à la puissance effective.  
Sur le plan économique, la connexion d’une centrale PV couplée à un stockage permet de réduire les pics de charge et ainsi les coûts de production de l’énergie affectés à la compagnie d’électricité. Cependant en Corse, les unités de stockage nécessaires sont trop importantes et ne génèreraient pas d’économies en raison de l’investissement en matière de batteries, si on choisit ce type de stockage. Les bénéfices ne seraient visibles qu’à très long terme. Cette solution n’est donc pas, pour l’instant, envisageable sur l’île.

I.4.5. Valeur de l’énergie PV 
Sur la Figure I.12, nous avons représenté, la valeur mensuelle de l’énergie PV produite par la centrale. Nous observons une tendance très asymétrique tout au long de l’année pour les deux stratégies d’étude. Ces valeurs sont la conséquence d’une synchronisation partielle  entre la charge appelée et la puissance PV.


On remarque, que les valeurs mensuelles de l’énergie, calculées sur la totalité des heures, sont nettement en deçà de 0,5. Ces résultats indiquent que la corrélation entre la ressource PV et la charge appelée est très faible. Ils corroborent ceux obtenus lors de l’étude de la PE. Cependant, il existe une corrélation satisfaisante pour les mois de mai et août uniquement si l’on travaille sur les heures d’ensoleillement. Pour ces deux mois, la valeur de l’énergie est supérieure à 0,5 ; ce qui implique que la production PV et les exigences énergétiques du réseau insulaire (La Planète Bleue, 1992) sont synchrones. 

Figure I.12. Valeur de l’énergie PV mensuelle

[image: image32.emf]0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

mois

valeur relatve mensuelle de l'énergie (%)

valeur de l'énergie ( heures d'ensoleillement)

valeur de l'énergie ( 24 heures )


Si on compare nos résultats à ceux de la littérature, la valeur de l’énergie issue de ces distributions est égale à 0,67 sur le réseau de la Martinique (La Planète Bleue, 1992). Dans le cas de la Con Edison, la valeur de l’énergie est de 0,71 les jours de semaine uniquement (hors week-end) et de 0,62 pour tous les autres jours. Ces différentes valeurss largement supérieurs au seuil de 0,5 attestent d’une meilleure corrélation entre la charge appelée et l’ensoleillement.

On peut remarquer une nouvelle fois que l’étude sur les heures d’ensoleillement produit  plus d’énergie en phase avec les réseaux que l’option PV sur la totalité des heures du jour (Tableaux I.15 et I.16).

Tableau I.15. Valeur de l’énergie PV annuelle

	Valeur de l’énergie PV annuelle(24 heures)
	0,35

	Valeur de l’énergie PV annuelle (heures d’ensoleillement )
	0,45


Tableau I.16. Valeur de l’énergie PV pendant la période estivale

	Valeur de l’énergie PV (24 heures)
	0,45

	Valeur de l’énergie PV annuelle (heures d’ensoleillement )
	0,55



II.4.6. Le Taux de Disponibilité Effectif 


A l’aide des quatre paramètres indépendants calculés précédemment, nous avons quantifié le taux de disponibilité annuel de la ressource photovoltaïque ainsi que le TDE sur la période estivale. Le TDE de l’option solaire en fonction du taux de couverture pour quatre valeurs du pourcentage de réduction de la pointe charge « pplr » (15 %, 25 % 35 % et 45 %) est illustré par les Figures I.13 à I.16.


La Figure I.13 présente les résultats annuels sur la totalité des heures et la Figure I. 14 ceux sur les heures d’ensoleillement. On note dans les deux cas d’étude que toutes les courbes affichent la même tendance. En effet, quelle que soit la valeur du  « pplr », on observe une nette augmentation du taux de disponibilité effectif puis à partir d’un certain seuil un léger fléchissement de ce même paramètre.
L’écart entre les courbes est à souligner car celui-ci diffère d’une figure à l’autre. Il est assez réduit si l’on travaille sur la totalité des heures alors qu’il est plus important si l’on considère uniquement les heures d’ensoleillement. Un faible écart indique que le taux de couverture solaire a une influence relative sur le TDE. 
L’intérêt de présenter les résultats propres à la période d’ensoleillement se justifie une fois encore. Ils montrent les performances réelles des systèmes PV  mais surtout le handicap imposé par la charge pointe qui apparaît en soirée.   

Figure I.13 : TDE annuel (totalité des heures) en fonction du taux de couverture pour différentes valeurs du pplr
[image: image33.wmf]15

20

25

30

35

40

45

0

20

40

60

80

100

120

taux de couverture (%)

taux de disponibilité effectif (%)

pplr 15%

pplr 25%

pplr 35%

pplr 45%


Figure I.14 : TDE annuel (heures d’ensoleillement) en fonction du taux de couverture pour différentes valeurs du pplr
[image: image34.wmf]15

20

25

30

35

40

45

0

20

40

60

80

100

120

taux de couverture (%)

taux de disponibilité effectif (%)

pplr 15%

pplr 25%

pplr 35%

pplr 45%


On remarque également que plus le « pplr » est élevé plus le taux de disponibilité effectif est faible car ce dernier dépend fortement de la valeur du stockage nécessaire pour assurer une réduction importante de la charge pointe.  

Le TDE affiche sur l’année des valeurs moyennes (entre 18 et 40 % suivant le cas d’étude). Pour un taux de couverture de 20 % et une « pplr » de 15 % le TDE atteint 40 % dans le cas de la simulation sur la totalité des heures. Par contre si l’on travaille sur les heures d’ensoleillement, il est de l’ordre de 25 %. Le différentiel est de 40 % selon la stratégie d’étude. 

Les Figures I.15 et I.16 présentent les résultats relatifs à la période estivale. Toutes les courbes suivent la même tendance. En effet, on remarque, une nouvelle fois, une croissance rapide, un léger pallier puis une diminution des valeurs pour un taux de couverture élevé.
Figure I.15 : TDE sur la période estivale sur la totalité des heures de la journée en fonction du taux de couverture pour différentes valeurs du pplr

[image: image35.wmf]15

20

25

30

35

40

45

0

20

40

60

80

100

120

taux de couverture (%)

taux de disponibilité effectif (%)

pplr 15%

pplr 25%

pplr 35%

pplr 45%


Figure I.16 : TDE sur la période estivale (heures d’ensoleillement) en fonction du taux de couverture pour différentes valeurs du pplr

[image: image36.emf]15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100 120

taux de couverture (%)

taux de disponibilité effectif (%)

pplr 15%

pplr 25%

pplr 35%

pplr 45%


Les courbes sont beaucoup plus éclatées dans le cas de l’étude sur la totalité des heures. Les résultats obtenus sur la totalité des heures (Figure I.15) atteignent 44 % pour un pplr de 15% et un taux de couverture de 50 % et seulement 45 % suivant les mêmes paramètres (Figure I.16) si l’on considère uniquement les heures d’ensoleillement. Cette très faible augmentation est la conséquence directe du profil de charge insulaire. 

Dans le Tableau I.17, nous avons synthétisé les valeurs du TDE pour une centrale de 50 MWc selon chacune des périodes étudiées.

Tableau I.17. Taux de Disponibilité Effective pour une centrale photovoltaïque de 
50 MWc

	Réduction de la pointe
	Taux de couverture
	15 %
	35 %
	PER

	Période annuelle
	13 %
	22 %
	19 %
	9,5 %

	Période Estivale
	18 %
	42 %
	32 %
	21,5 %

	Période Estivale

Heures d’ensoleillement
	19 %
	39 %
	37 %
	33 %


Les valeurs du TDE que nous avons présentées ne sont pas aussi satisfaisantes que celles obtenues au cours de l’été pour les heures de pics de charges de certaines régies d’électricité américaines (Perez, 1993). En effet, la TDE peut atteindre 80 % au cours de ces périodes. Cependant, on peut difficilement utiliser ces valeurs comme éléments de comparaison car sur l’île les pics de charge en Corse apparaissent en soirée. De même, en Martinique (Rapport Ademe, Energie Eolienne, 1992), le TDE pour des taux de couverture similaire est de l’ordre de 60 %, confirmant pour cette région que la production électrique PV peut être beaucoup plus fiable que celles des ressources purement aléatoires.

I.5. CONCLUSION

L’objectif principal de cette étude a été d’estimer le taux de disponibilité effectif de la ressource solaire sur le territoire insulaire. Pour atteindre ce but, nous avons déterminé quatre paramètres indépendants pour quantifier le TDE. Les résultats obtenus pour ce dernier sont insuffisants et montrent que la ressource solaire ne peut être utilisée comme support fiable pour le réseau électrique.

Les modèles utilisés et décrits dans ce chapitre ont montré qu’il est possible d’alimenter une partie de la charge appelée sur le réseau électrique EDF de la Corse au cours des heures d’ensoleillement. En effet, une coïncidence partielle est observée si l’on tient compte uniquement de cette période. Cependant, elle est très faible car le pic de charge horaire se produit en soirée et ne peut, ni être assuré, ni même être nivelé par le système PV connecté au réseau électrique.

Par ailleurs, ce travail confirme de façon quantitative qu’en raison de la faible coïncidence temporelle entre les besoins de puissance en période de pointe et de la disponibilité de l’énergie solaire, cette dernière n’a pas une valeur importante en termes de capacité supplémentaire sur le réseau électrique. Nous avons, également, pu mettre en évidence que le pourcentage de la puissance installée de 50 MWc préconisée par P.Poggi (1995) pouvait être garanti.

La PE de la puissance PV installée est calculée pour des systèmes PV sans stockage. Afin d’augmenter ce paramètre quelques heures de stockage tampon peuvent s’avérer nécessaires, en supposant que la capacité du système PV installée n’est pas supérieure à 20 % de la charge maximum de l’entreprise d’électricité (La Planète Bleue, 1992). De cette façon, la valeur du TDE augmenterait de façon importante. 

Pour que la coïncidence soit importante voire totale, il faudrait que les systèmes photovoltaïques alimentent essentiellement des bâtiments administratifs, des écoles ou des entreprises. De cette façon, la charge appelée pourrait concorder avec la production PV et les résultats seraient bien plus encourageants.

Tout au long de ce chapitre, nous avons analysé l’impact de centrales PV connectées au réseau électrique. Il serait, à présent, intéressant d’étudier une application spécifique de l’utilisation des systèmes PV connectés au réseau électrique qui concerne le renforcement des bouts de lignes électriques sur le réseau Basse Tension. En effet, aux extrémités du réseau, la qualité de la tension se détériore lorsque la demande en électricité augmente et l’installation de systèmes photovoltaïques peut permettre de redresser la tension et ainsi d’améliorer le confort du consommateur.

Le rôle des systèmes photovoltaïques connectés au réseau électrique est alors de pallier les chutes de tension qui peuvent survenir en bout de ligne électrique. Il doit cependant exister une coïncidence temporelle entre la demande et la production PV pour que les chutes de tension puissent être réduites. Dans ce cas particulier, le système énergétique photovoltaïque apporte un service complémentaire qui est la « satisfaction » du « client EDF ».

Le chapitre suivant sera donc consacré à cet ojectif. Nous nous focaliserons plus particulièrement sur les systèmes PV en toiture qui connaissent une essor important de nos jours. En effet, ils présentent l’avantage majeur de produire de l’électricité sur le lieu de la demande tout en réduisant les pertes de distribution et en s’intégrant dans l’architecture d’un bâtiment.
[image: image169.wmf]heures sujettes aux chutes de tension

41

42

43

44

45

46

47

48

11

48

17

11

7

6

6

5

5

19

85

31

20

13

12

10

9

9

20

121

44

28

18

16

14

13

12

21

117

42

27

17

16

14

12

12

capacité totale en kWh

371

134

86

55

50

44

39

38

heures sujettes aux chutes de tension

51

52

53

54

55

56

57

58

11

57

21

13

8

8

7

6

6

19

96

35

23

14

13

11

10

10

20

133

48

31

20

18

15

14

13

21

129

47

30

19

17

15

14

13

capacité totale en kWh

415

151

97

61

56

48

44

42

heures sujettes aux chutes de tension

61

62

63

64

65

66

67

68

11

73

26

17

11

10

8

8

7

19

114

41

27

17

15

13

12

12

20

153

56

36

23

21

18

16

16

21

149

54

35

22

20

17

16

15

capacité totale en kWh

489

177

115

73

66

56

52

50

heures sujettes aux chutes de tension

71

72

73

74

75

76

77

78

11

77

28

18

11

10

9

8

8

19

119

43

28

18

16

14

13

12

20

159

58

37

24

22

18

17

16

21

155

56

36

23

21

18

16

16

capacité totale en kWh

510

185

119

76

69

59

54

52

heures sujettes aux chutes de tension

81

82

83

84

85

86

87

88

11

78

18

18

12

11

9

8

8

19

121

28

28

18

16

14

13

12

20

161

38

38

24

22

19

17

16

21

156

37

37

23

21

18

17

16

capacité totale en kWh

516

121

121

77

70

60

55

52

Energie totale (kWh) installée sur le dipôle 

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

371

134

86

55

50

44

39

38

5

415

151

97

61

56

48

44

42

6

489

177

115

73

66

56

52

50

7

510

185

119

76

69

59

54

52

8

516

121

121

77

70

60

55

52

Energie nécessaire (kWh) par habitation

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

46,375

9,57143

7,16667

2,89474

10

4,4

6,5

9,5

5

51,875

10,7857

8,08333

3,21053

11,2

4,8

7,33333

10,5

6

61,125

12,6429

9,58333

3,84211

13,2

5,6

8,66667

12,5

7

64,5

13,3571

10,0833

4,05263

14

6

9,16667

13,25

8

64,5

8,64286

10,0833

4,05263

14

6

9,16667

13


II.1. INTRODUCTION

Les énergies renouvelables commencent à jouer un rôle prépondérant dans le secteur énergétique des pays industrialisés. Ainsi le Japon, les Etats Unis et l’Allemagne apparaissent comme les leaders de ce marché en pleine évolution technologique et économique. De nombreux projets de recherche et développement accélèrent la croissance de la technologie PV et de récents progrès dans ce domaine justifient le fait que cette forme d’énergie est amenée à jouer un rôle important et croissant dans le futur.

En effet, depuis quelques années, l’utilisation de ces systèmes comme part intégrante des façades d’immeubles (fenêtres, murs, toits) est en progression constante dans certains pays européens (Allemagne, Suisse, Autriche) (Little, 1995). Ils ont commencé à être installés en Europe dès 1991 (Hossain, 1994) et l’objectif européen pour l’intégration du PV dans le bâtiment est d’environ 1300 MW pour l’année 2010. Le Japon, quant à lui, espère atteindre 4,8 GW (Direction de la Technologie, 2005) et les Etats-Unis ont planifié un programme d’un million de toits solaires (Yordi, 1997). 

Le marché des petites unités photovoltaïques intégrées au bâtiment est donc considéré comme étant le plus prometteur de l’industrie PV car il représente plus de 50% (IEA, 2002) des applications photovoltaïques dans le monde. Il peut donc devenir encore plus important car au niveau mondial, l’énergie consommée par les habitations représente 33 % de l’énergie consommée totale (European Commission, 1996). 

Comme le montre la Figure II.1 (IEA, 2002), les applications PV reliées au réseau ne cessent de progresser dans les pays industrialisés. Cela en raison des aides qui se multiplient pour l’installation de systèmes PV reliés au réseau et intégrés dans l’habitat, individuel ou collectif, sur les toits ou dans le corps des bâtiments. 

Les avantages de tels systèmes sont nombreux. En effet, comme la demande d’électricité ne cesse d’augmenter, leur utilisation permet de limiter les méfaits des énergies conventionnelles sur l’environnement. C’est d’ailleurs la motivation essentielle des pays en voie de développement (Kremer, 1997). Par contre dans les pays industrialisés, la connexion au réseau électrique est surtout effectuée dans le but d’écrêter la charge (Heilscher, 1997 ; Wenger, 1992), d’éviter les chutes de tension pendant les périodes de forte demande (Perez 2001) ou de renforcer les bouts de lignes électriques (Hasti, 1994 ; Moschella, 1994 ; Travers, 1994 ; Ter Horst, 1994 ; Zahedi, 2006).

Figure II.1 : Développement mondial du marché PV  entre 1979 et 2001


[image: image37.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

MW/année

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

MW cumulés

MW/année

MW cumulés


Ce chapitre présente les résultats d’une étude réalisée en vue de quantifier les avantages de la production photovoltaïque en toiture raccordée au réseau électrique Corse. Ce travail a pour but de satisfaire le confort électrique du consommateur et de réduire les chutes de tension qui perturbent le fonctionnement de ses appareils domestiques. Il s’agit d’une part d’analyser le comportement des systèmes en toiture afin d’en optimiser le fonctionnement et d’autre part d’en tirer des règles de dimensionnement.

Une méthodologie visant à pallier les chutes de tension sur un bout de ligne choisi a été élaborée. En dehors de cette application particulière, celle-ci a été conçue afin d’être utilisée comme outil dans la réduction des chutes de tension. 
Après avoir mis en évidence les chutes de tension sur le site d’étude, nous avons développé des modèles de simulation visant à renforcer le bout de ligne choisi au moyen de systèmes PV en toiture. Cette modélisation dynamique a été couplée à une analyse économique afin de trouver le système optimum pour une charge et un bout de ligne électrique basse tension donnés. Par ailleurs, les performances du système associées au couple optimum ont été analysées sous la forme de pertes évitées et de distribution de l’énergie.

Nous avons poursuivi notre travail avec l’étude de l’ajout d’un parc de batteries destiné à pallier les chutes de tension apparaissant au cours des périodes sans ensoleillement (nuit, passages nuageux ...). Une nouvelle étude économique nous a permis de déterminer le couple optimal (Surface, Capacité) qui mène à une satisfaction totale du consommateur.

II.2. LES CHUTES DE TENSION
Avant d’examiner quelles évolutions peuvent résulter du développement de la production décentralisée, nous nous proposons de rappeler quelques caractéristiques du réseau électrique français et de son exploitation.

II.2.1. Quelques rappels sur le réseau électrique français (EDF)
En France, la majorité de l’énergie électrique est fournie par de grosses centrales. Celles-ci sont reliées au réseau national de grand transport et d’interconnexion dont la tension est de 400 kV. A partir de ce réseau, l’électricité est transformée en tension 225 kV, 90 kV et 63 kV. Elle est ensuite acheminée par un réseau dit de répartition ou réseau régional jusqu’aux postes sources où l’électricité est à nouveau transformée en tension plus basse pour être délivrée à la majorité des clients, à travers un réseau moyenne et basse tension (230 V) dit réseau de distribution. 

II.2.2. Critères de qualité

L’exploitation du système électrique consiste à assurer, à tout moment, l’équilibre entre la demande et la production, tout en limitant les transits d’énergie aux valeurs supportables par les différents tronçons du réseau et en maintenant les paramètres électriques fondamentaux (fréquence, tension) dans les plages bien définies à la fois pour les clients, les producteurs et de la sûreté de fonctionnement. Par conséquent, l’objectif poursuivi est de fournir aux clients une électricité de qualité.

Une telle contrainte de qualité implique la continuité de la fourniture, la qualité de l’onde en fréquence et en tension ainsi que de la capacité à répondre aux à-coups de la demande sans dégradation de l’onde. Cette qualité se mesure selon trois critères : la fréquence, la tension et la continuité de fourniture.

· la fréquence, normalisée à 50 Hertz en Europe, résulte de l'équilibre constant entre production et consommation ;

· la tension doit rester constante, malgré des variations dues à la puissance transitée et la distance parcourue depuis le transformateur ;

· La continuité de fourniture : il s'agit de limiter au maximum les coupures grâce à une surveillance du réseau 24 heures sur 24.

Le développement, le renforcement de réseaux et le réglage de la tension en basse tension ont pour but d’assurer une fourniture d’électricité au client final adaptée aux performances de ses appareils électriques. Les textes normatifs et réglementaires en imposant des contraintes de fonctionnement au réseau du distributeur d’électricité, à l’installation intérieure du client et aux appareils électriques sont conçus pour atteindre cet objectif. Un ensemble de règles assurant une mise en cohérence européenne de fonctionnement entre le réseau de distribution et les matériels installés chez les clients a été établi en 1996 (EDF, Thornycroft, 1997) :

le matériel électrique doit fonctionner dans les plages 230 V, + 6 % - 10 %.

II.2.3. Définition et calcul des chutes de tension

Les centrales électriques satisfont la demande des utilisateurs en produisant de l’électricité et en la distribuant à travers un vaste réseau de transport et de distribution (T&D). Mais lorsque la demande dépasse un certain niveau, la capacité de transport et de distribution peut être soumise à des contraintes d’intensité et / ou de tension.

Les chutes de tension qui apparaissent sur les bouts de ligne sont dues aux pertes de la forme RI², où I est le courant appelé du réseau et R la résistance de ligne. Celles-ci résultent de l’augmentation de la demande de courant sur la ligne. Suivant la capacité du transformateur à fournir le courant et à la possibilité du réseau à alimenter les clients sans chutes de tension excessives, la compagnie d’électricité se doit de renforcer le réseau électrique existant.

Les chutes de tension supérieures à -10% sont problématiques car elles entraînent un manque de confort pour le client ; c’est la raison pour laquelle la différence de tension doit être compensée par la compagnie d’électricité.

Jusque dans les années 1980, les possibilités techniques de suivi des réseaux de distribution étaient limitées. Seules les mesures faites chez les clients étaient réalisables techniquement, mais lourdes à mettre en œuvre et difficiles d’interprétation. En effet, la lecture du niveau de la chute de tension chez le consommateur ne permettait pas de déduire la répartition entre les différentes parties du réseau de distribution :

· calage du niveau de tension au départ du poste Haute Tension/Moyenne Tension (HT/MT) ;

· chute de tension sur le réseau MT ;

· chute de tension dans le transformateur ;

· chute de tension sur le réseau Basse tension (BT) ;

· chute de tension dans le branchement.

De la mesure, il est donc difficile de déduire correctement la nature des renforcements éventuels à réaliser.

Durant cette période, la sélection des renforcements BT était essentiellement réalisée à partir des réclamations des clients, confirmées éventuellement par des mesures. Cette démarche présentait l’inconvénient majeur de ne pas anticiper les renforcements. Les particuliers ne manifestant leur gêne qu’après un délai souvent long et les travaux de renforcement demandant, ensuite, des délais de programmation importants, le système mis en place ne pouvait assurer une mise en œuvre correcte des obligations normatives et de ce fait, une satisfaction convenable des attentes de la clientèle.

Depuis, les progrès techniques et notamment le développement des outils informatiques ont rendu possible la conception d’un calcul d’état des réseaux appuyé sur la constitution d’une base de données décrivant le réseau et sur un outil de calcul des charges appelées.

A partir de la connaissance de l’architecture du réseau et de la liste des utilisateurs raccordés, il est possible de calculer la chute de tension affectant un départ basse tension. Le lien « réseau / client » est assuré par un positionnement de chaque client sur le réseau réalisé au moment de sa mise en service.

Figure II.2 : calcul de la chute de tension d’un départ
[image: image38.wmf]Description du réseau

Recensement des clients raccordés au réseau

Recherche de la consommation des clients

Calcul de la chute de tension


Les caractéristiques du bout de ligne, le schéma précédent (Figure II.2), le profil de consommation horaire et la formule suivante permettent de simuler les chutes sur chaque dipôle. Chaque bout de ligne électrique est tronçonné en segments ou dipôles sur lesquels se répartissent les clients. Ceux-ci sont de longueur et de caractéristiques électriques différentes. Pour chaque segment et chaque heure, la chute de tension horaire mensuelle est simulée. Pour connaître la chute de tension du client final qui se trouve sur le dipôle n, il suffit donc d’effectuer le cumul des chutes de tension qui apparaissent sur les dipôles 1 à n.La chute de tension horaire cumulée relative (%) du dipôle n est égale à  (Beyer, 1995 ; Thornycroft, 1997) :




[image: image39.wmf](

)

(

)

å

=

´

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

+

´

+

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

n

i

i

i

n

L

P

U

tg

X

R

U

U

1

5

²

10

1

j

                                (II 1)

où :
- R : résistance linéique d’un conducteur (( /km) ;


- X : réactance linéique d’un conducteur ((/km) ;


- 
[image: image40.wmf]å

=

=

n

i

j

j

i

P

P

 est la puissance cumulée appelée par la charge (kW) ;


- tg( = 0,4 ;


- Li = longueur du dipôle (km).

Remarque : la chute de tension du transformateur, égale à 1%, est prise en compte dans l’équation II.1 (Barlier, 2002 ; EDF, 1994)

Par hypothèse, tout au long de notre travail, nous considérerons que toutes les puissances sont constantes sur l’heure.


II.2.4. Renforcement des bouts de ligne électriques


Les compagnies d’électricité doivent maintenir la tension du consommateur dans les plages de tension autorisée, car la tension en fin de ligne, bien inférieure à celle en sortie de transformateur, induira des chutes de tension. Lorsque la tension du client est insuffisante en raison des chutes, Electricité de France (EDF) a plusieurs alternatives :

· installer des régulateurs de tension ;

· remplacer le transformateur si il est sous-dimensionné ;

· reconstruire le bout de ligne ;

· modifier le calibre des câbles (Figure II.3) ;

· réaliser une extension de ligne (Figure II.4) ;

EDF prend généralement en compte les deux dernières options.

L’autre alternative à prendre en considération est la satisfaction de la demande locale via l’intégration de producteurs décentralisés dans la planification des réseaux (Figure II.5). De telles unités de production sont stratégiquement situées pour délivrer l’électricité où cela est nécessaire. Pour pallier les chutes de tension qui apparaissent en bout de ligne électrique, nous proposons d’utiliser des systèmes photovoltaïques en toiture connectés au réseau électrique. Ceux-ci permettent de réduire les contraintes de production, de transport et de distribution et annulent le besoin de remplacer le réseau existant.

La Figure II.3 illustre le remplacement du matériel électrique à partir du poste de transformation (MT/BT). Le schéma montre le parcours de l’électricité de la centrale jusqu'à l’habitation.

Remarque : Avec l’aide de documents EDF, nous avons déterminé le coût d’un renforcement de bout de ligne après modification du calibre des câbles. Le détail du calcul est présenté en Annexe 2.

Figure II.3: Remplacement du matériel afin qu’il soit adapté à la charge

[image: image41.wmf]
Figure II. 4 : Extension du réseau à partir d’un réseau voisin
[image: image42.wmf] 


Figure II.5 : Systèmes photovoltaïques en toiture connectés au réseau électrique

[image: image43.wmf]
II.3. REDUCTION DES CHUTES DE TENSION – LA SOLUTION PV


II.3.1. Introduction

Les installations photovoltaïques (Kamel, 1995) reliées au réseau et intégrées dans les bâtiments, résidentiels ou tertiaires, sont perçues comme étant les plus prometteuses du XXIe siècle. Cependant, le couplage d’installations photovoltaïques sur le réseau public semble, à priori, surprenant. En effet, il peut paraître illogique de combiner les avantages d’un système d’énergie décentralisé avec les inconvénients des réseaux d’énergie centralisés. Pourtant, utiliser des surfaces telles que les toits des maisons ou bien les façades permet de couvrir une partie de la consommation d’électricité du bâtiment. 

Afin d’optimiser les avantages pour le réseau de transport et de distribution d’EDF, nous avons recherché un site sur lequel le photovoltaïque allégerait les surcharges thermiques du transformateur et des conducteurs. Celles-ci peuvent se produire lorsque le courant et l’énergie, qui les traversent, dépassent leur puissance nominale. Comme nous l’avons vu, il arrive souvent qu’elles soient corrigées en modifiant le calibre des conducteurs sur la ligne, en modernisant le groupe de transformateurs ou en ajoutant un autre circuit. Les études sur les transits d’énergie effectués dans divers projets montrent que l’interconnexion d’une puissance photovoltaïque suffisante sur les réseaux de T&D réduit les courants de pointe pendant la journée (Moschella, 1994 ; Travers, 1994) et allège les surcharges thermiques des transformateurs et des conducteurs (Travers, 1994).


Outre la diminution de ces surcharges, les systèmes PV connectés au réseau électrique possèdent d’autres avantages ; notamment les économies de pertes par effet Joule, et l’augmentation de la fiabilité et de la valeur de la puissance des réseaux T&D.


II.3.2. Principe de fonctionnement
L’installation photovoltaïque surimposée en toiture et couplée au réseau se compose de quatre sous-systèmes simples (Figure II.6) :

· le générateur photovoltaïque intégré au bâtiment (façade, toiture) ;

· le coffret de raccordement où sont raccordés les modules photovoltaïques avec sectionneurs et protections ;

· l’onduleur synchrone transformant le courant continu en courant alternatif conforme aux normes du réseau ;

· le tableau électrique du bâtiment avec les protections où le courant alternatif est injecté et où se trouve également le compteur d’énergie.

Le courant continu produit par le générateur PV, transformé au moyen d’un onduleur en courant alternatif conforme au réseau électrique Basse Tension, alimente directement le réseau domestique connecté au réseau public. Le courant produit est alors fourni à tous les appareils raccordés (appareils électroménagers, lampes...). Si l’énergie solaire générée ne suffit pas, le supplément d’énergie nécessaire est puisé automatiquement dans le réseau public qui assure ainsi le fonctionnement des appareils branchés. Le surplus de courant PV non utilisé pour la consommation propre est injecté directement sur le réseau public et est disponible pour les autres consommateurs d’électricité. 

Figure II.6 : Schéma de principe d’une installation PV intégrée en toiture
[image: image44.wmf]Générateur PV

Armoire électrique et compteur

220V/50Hz

Convertisseur statique

Réseau

 public

Appareils électroménagers



II.3.3 Avantages
Les systèmes en toiture connectés au réseau présentent de nombreux avantages :

· efficacité : les modules PV sont fixes et ne nécessitent aucune maintenance ;

· simplicité : les systèmes PV sont composés de modules et d’un onduleur ;

· modularité : des systèmes de quelques watts à plusieurs mégawatts peuvent voir leur capacité augmenter par l’adjonction de nouveaux modules (Muller, 1997) et d’onduleurs supplémentaires ; de cette façon EDF n’a pas à sur-dimensionner le transformateur en cas d’augmentation de la charge appelée ;

· gain d’espace : aucun impératif en matière de terrain  (Spooner, 1995) et donc protection de l’environnement;

· production d’électricité sur le lieu de la demande.

Par ailleurs, le couplage au réseau contribue doublement à augmenter le rendement annuel du générateur. D’une part, parce que la production n’est pas limitée par la capacité du stockage et d’autre part car les pertes de transfert à travers ce stockage sont minimisées.

Effets des producteurs sur la tension

Lorsque le générateur PV produit de l’énergie, la puissance fournie par le réseau de distribution est en partie compensée ce qui diminue la chute de tension entre le poste source et le point de raccordement du producteur. Le courant demandé au réseau BT est donc réduit, provoquant ainsi une augmentation de la tension du côté du poste source. L’élévation de la tension qui en résulte se répercute sur l’ensemble du bout de ligne.

Ce genre de projet fourni donc un nouvel usage de l’énergie PV en tant qu’élément capable de réguler et d’améliorer la fourniture d’énergie conventionnelle. Les systèmes PV en toiture favorisent ainsi l’amélioration de la tension du système (Hasti, 1994 ; Horst, 1994 ; Shugar, 1992 ; Wenger, 1992 ;Wenger, 1994), le nivellement de la charge (Imamura, 1997, Kaye, 1997) mais également la réduction des pertes électriques (EUREC, 1998 ; Hoff, 1995 ; Schmid, 1995 ; Schoen, 1997 ; Söder, 1996). L’efficacité de distribution du système ainsi que la capacité de transport du système s’en trouvent augmentées (Haas, 1995).

Conclusion

Les principaux bénéfices des systèmes connectés au réseau sont :

· l’augmentation de la tension du système ;

· l’amélioration de la capacité de distribution du système ;

· l’achat du surplus d’électricité.

II.4. METHODOLOGIE ET ANALYSE

A partir de données d’irradiations globales inclinées (sous un angle de 30°), des profils saisonniers de consommation et de la connaissance des paramètres du bout de ligne étudié, le comportement du système énergétique est simulé. Celui-ci doit abaisser la valeur des chutes de tension, sous la limite permise, afin d’améliorer le confort des usagers. Les systèmes PV sont installés en toiture et produisent une partie de l’énergie nécessaire au client réduisant de ce fait l’énergie fournie par le réseau et par conséquent, les chutes de tension.

Le présent travail consiste à déterminer si les systèmes PV en toiture peuvent réellement réduire les demandes de pointe sur le réseau BT et de ce fait les chutes de tension.

Nous allons tout d’abord présenter le site d’étude ainsi que les caractéristiques électriques qui lui sont associées. Puis, à partir des données météorologiques et du modèle de simulation des systèmes photovoltaïques, nous allons détailler la méthode qui permet de déterminer le système optimal. Une étude des performances du système conclura ce paragraphe.

II.4.1. Présentation du bout de ligne étudié

Notre travail est focalisé sur les besoins du secteur domestique plutôt que ceux du secteur commercial ou industriel pour les raisons suivantes :

· le secteur domestique en milieu insulaire Corse représente plus de 75 % de l’électricité consommée annuellement ;
· une augmentation d’environ 3 % de la demande électrique pour le secteur résidentiel est observée chaque année ;
· l’utilisation des systèmes PV dans le secteur résidentiel peut encourager la maîtrise de l’énergie et donc une utilisation rationnelle de l’électricité. La plupart du temps un effet indirect de conservation de l’énergie est remarqué car les utilisateurs de ce type de systèmes décentralisés sont plus concernés par leurs dépenses énergétiques (Luther, 1994) ;
· la disponibilité de la surface en toiture des habitations fournit un espace libre pour installer les modules.

En Corse, on dénombre plus de 120 bouts de lignes (Annexe 2) présentant des problèmes de chutes de tension. Nous avons opté pour un site dans la région d’Ajaccio en raison des données météorologiques que nous possédons. En effet, il a été montré dans des études ultérieures (Cross, 1997 ; Muselli, 1998) que d’un point de vue solaire, les données d’irradiation ne sont plus valides au-delà d’une distance supérieure à 20 km du site de collecte.

II.4.1.a. Critères de sélection


Afin de porter au maximum les avantages pour le réseau de transport et de distribution de l’entreprise d’électricité, nous avons recherché un site pour lequel l’énergie photovoltaïque permettrait d’alléger les surcharges thermiques. Nous avons établi une liste de critères généraux auxquels le site doit répondre :

· les chutes de tension doivent être fréquentes au cours de la journée ;
· le bout de ligne sélectionné devra être un site totalement ensoleillé (les toitures ne devront pas être soumises à un problème d’ombrage) ;
· la corrélation avec les charges pointes du réseau local de distribution et la production de la centrale PV doit être satisfaisante ;
· le bout de ligne doit être suffisamment long pour entraîner des chutes de tension importantes ;
· la croissance de charge prévue sur le réseau de distribution doit être relativement faible ;
· la superficie en toiture doit être suffisante.

II.4.1.b. Description du bout de ligne étudié

Suivant les critères précédents et en accord avec (Arribas, 1997), nous avons construit un bout de ligne électrique comptant 78 habitations réparties sur 8 dipôles afin d’étudier l’influence d’une installation en toiture connectée au réseau sur les chutes de tension. Ce dernier a été bâti sur le modèle d’un bout de ligne déjà existant et se situant dans la région d’Ajaccio sur la commune de Piscia Rossa, lieu dit Pietraja. Le site en question comme la plupart des sites présentant des chutes de tension dans cette région n’est confronté aux problèmes des chutes que de façon ponctuelle. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’augmenter le nombre de connexions au réseau électrique afin de faire apparaître des chutes de tension tout au long de la journée et d’obtenir de cette façon un modèle d’étude cohérent.Les données concernant ce site nous ont été fournies par EDF Corse.
 Nous avons obtenu les caractéristiques du système basse tension en sortie du transformateur : la valeur de la réactance et de la résistance de chaque dipôle composant le bout de ligne ainsi que leur longueur et l’inventaire des consommateurs connectés au réseau électrique. Tous ces paramètres relatifs à chaque segment nous ont aidés à construire le bout de ligne. Les paramètres propres à chaque segment (dipôle) sont présentés dans les Tableaux II.1 et II.2.

Tableau II.1 : Paramètres électriques du bout de ligne étudié
	Résistance de ligne ((/km)
	Réactance de ligne ((/km)

	0,693
	0,35


Tableau II.2 : Base de données concernant les 8 dipôles
	Numéro de dipôle
	Nombre de clients connectés
	Longueur du dipôle (km)

	1
	8
	0,08

	2
	14
	0,14

	3
	12
	0,12

	4
	19
	0,2

	5
	5
	0,05

	6
	10
	0,1

	7
	6
	0,06

	8
	4
	0,04


II.4.1.c. Profil de consommation

La connaissance d’un profil de consommation est nécessaire au calcul de la rentabilité d’un système photovoltaïque relié au réseau. L’idéal serait un profil réel heure par heure, prenant en compte également les jours fériés et les vacances. Mais l’obtention et l’établissement d’un tel profil restent complexes. En effet, la connaissance de ce paramètre nécessite l’installation de compteurs chez l’habitant. C’est une opération difficile à mettre en oeuvre en raison des coûts importants qu’elle entraîne ; par conséquent, elle n’a pas été envisagée dans le cadre de notre étude.

Nous avons donc opté pour un profil de consommation horaire saisonnier d’environ 
9 kWh/jour (Munyati, 2001), identique pour chaque utilisateur (Figure II.7). Les courbes de charges de l’habitation ont été créées à partir des puissances de charges ajoutées de différents appareils électriques (Ambrosone, 1985).

Le train de vie individuel influence grandement le schéma de la consommation d’énergie. Dans notre cas, les usagers quittent leur domicile en début de matinée, ce qui engendre une forte diminution de la demande électrique des appareils électroménagers. Nous remarquons des pics de charges aux alentours de midi et en début de soirée. Après 13 heures la demande est minimale. Le générateur photovoltaïque peut donc assurer une partie de la charge électrique du bâtiment. En cas d’excédent, la résidence devient « producteur d’électricité ».

Comme nous l’avons décrit dans le premier chapitre, si l’on considère le profil de charge d’une industrie ou d’une administration, il existe une meilleure corrélation entre la demande et la production en comparaison au secteur domestique. C’est le cas également des groupes scolaires (Burger, 1992 ; Photowatt, 1998). Lorsque les écoles sont ouvertes, leur mode de consommation correspond exactement à celui fourni par des centrales thermique classiques. Ce type de structure présente un avantage non négligeable notamment en été au moment de la fermeture des établissements scolaires car l’énergie excédentaire est vendue au réseau.

Figure II.7 : Profils de consommation saisonniers
[image: image45.wmf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

heures

charge (Wh)

été

automne

hiver

printemps

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


II.4.2. Dimensionnement du système en toiture


L’objectif du dimensionnement d’un système photovoltaïque est la définition de l’architecture la mieux adaptée aux besoins énergétiques de chaque site. Il doit porter sur les facteurs qui ont une influence sur le service rendu par le système. Il peut s’articuler autour de trois grands points :
· la puissance du générateur ;
· la puissance de l’onduleur ;
· dans certains cas, la capacité de stockage des batteries.

Il ne s’agit pas seulement de configurer le système de telle façon qu’il soit capable de satisfaire un profil de charge déterminé, car un système sur-dimensionné peut toujours aboutir à une satisfaction complète de tous les besoins à chaque instant de sa durée de vie. Il s’agit en fait de chercher une taille optimale aussi bien sur le plan technique que sur le plan économique.

II.4.2.a. Synopsis de la méthode de dimensionnement

Nous allons présenter dans ce paragraphe la méthode de dimensionnement et d’optimisation des systèmes PV en toiture que nous avons développée. L’optimisation d’un système énergétique est réalisée afin de minimiser l’investissement initial et aussi d’améliorer la fiabilité du système tout en satisfaisant le consommateur. Elle s’effectue en plusieurs étapes représentées sur la Figure II.8.

Figure II.8 : Synopsis de la méthode de dimensionnement
[image: image170.wmf]heures

dipole 1

dipole 2

dipole 3

dipole 4

dipole 5

dipole 6

dipole 7

dipole 8

7

1,79

4,55

6,37

8,64

8,90

9,26

9,28

9,21

12

1,85

4,69

6,51

8,67

8,86

9,07

8,98

8,83

19

1,96

4,88

6,58

8,30

8,28

8,01

7,56

7,15

20

1,96

4,88

6,58

8,30

8,28

8,01

7,56

7,15

21

1,82

4,61

6,38

8,45

8,62

8,77

8,64

8,47

22

1,88

4,71

6,45

8,34

8,43

8,39

8,12

7,84

heures

dipole 1

dipole 2

dipole 3

dipole 4

dipole 5

dipole 6

dipole 7

dipole 8

8

1,82

4,62

6,44

8,65

8,88

9,16

9,13

9,02

13

1,79

4,56

6,37

8,60

8,84

9,16

9,15

9,06

20

1,86

4,68

6,44

8,46

8,60

8,68

8,49

8,28

21

2,00

4,95

6,65

8,31

8,26

7,91

7,41

6,96

22

1,86

4,68

6,44

8,46

8,60

8,68

8,49

8,28

23

1,92

4,78

6,51

8,36

8,41

8,29

7,97

7,64


1. A partir de la connaissance des caractéristiques du réseau (profil, caractéristiques électriques…) nous avons simulé les chutes de tension. Dans un premier temps, nous avons étudié puis analysé les chutes qui apparaissent sur le bout de ligne afin de déterminer la méthodologie à suivre. Dans un second temps à partir des données météorologiques et du modèle de simulation du système PV, nous avons estimé la réduction des chutes par l’intermédiaire des petits systèmes PV en toiture connectés au réseau électrique.

Description des flux d’entrée intervenant dans la modélisation :

Ces flux d’entrée sont caractérisés par un profil saisonnier de données horaires fixant le pas de la simulation. Ils donnent lieu à des puissances et l’on considère que ces dernières sont constantes sur l’heure. Nous distinguons :
· La consommation de l’utilisateur représentée par une puissance instantanée Li(t), considérée comme constante entre t et t + (t.
· L’irradiation solaire I((t) représentée par une valeur instantanée, considérée comme constante entre t et t + (t, s’exprimant en W.m-2. A partir de celle-ci , la puissance de sortie du champ puis celle de sortie de l’onduleur sont calculées. Cette dernière est exprimée en kilowatt de la même façon que les données de charge. Les fluctuations aléatoires du phénomène météorologique au cours du temps contraignent la système à fonctionner en régime instationnaire et influencent le dimensionnement optimal du système.

2. La réduction des chutes dans la plage de tension permise mène à une infinité de solutions.

3.  Nous avons imposé des contraintes physico–techniques afin d’obtenir un nombre fini de solutions (taille du système limitée, nombre fini de chutes de tension mensuelles autorisé). En effet, installer chez un particulier (en toiture) une surface de modules de 1000 m² est inconcevable.

4. Afin de déterminer la configuration optimale de notre système, nous avons  également imposé des contraintes économiques. Le coût du kilowattheure consommé qui mène à la configuration du système la plus favorable a été calculé.
II.4.2.b. Calcul de la chute de tension avec et sans système PV connecté en toiture
Les caractéristiques du bout de ligne ainsi que le profil de charge saisonnier associés à la formule de calcul des chutes de tension (Equation II.1) nous ont permis de simuler pour chaque segment les chutes de tension horaires mensuelles.  

Les normes imposent que les chutes de tension soient inférieures à 10 %. Le calcul des chutes de tension horaires cumulées en pourcentages pour le segment n est alors le suivant :

[image: image46.wmf](

)

(

)

å

=

´

´

ú

û

ù

ê

ë

é

´

+

´

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

D

n

i

i

i

n

L

P

U

tg

X

R

U

U

1

'

5

²

10

j

                       (II. 2)

où 
[image: image47.wmf](

)

å

=

-

=

N

i

j

j

OND

j

i

P

P

P

,

'

 et POND,j est la puissance de sortie de l’onduleur (kW) sur le dipôle j. Si Pj – POND,j < 0 alors on considère que 
[image: image48.wmf].

0

=

D

U

U



L’équation II.2 illustre clairement que la puissance issue du champ diminue la puissance devant être fournie par le réseau et de ce fait les chutes de tension.


Pour exemple, nous avons tracé les chutes de tension qui surviennent sur chaque segment pour les mois de janvier, avril, août et octobre qui représentent chacune des quatre saisons (Figures II.9 à II.12). 
D’après les résultats obtenus, les chutes de tension apparaissent en début de soirée dès le dipôle numéro 3. Ce qui correspond à un pourcentage de 72 % de clients non satisfaits. A partir du dipôle numéro 4, les chutes de tension apparaissent également en début de matinée et en milieu de journée et perturbent le confort de 56 % des usagers.

Figure II. 9: Mise en évidence des chutes de tension sur chaque dipôle pour le mois de janvier

[image: image49.wmf] 

0

 

2

 

4

 

6

 

8

 

10

 

12

 

14

 

16

 

18

 

heures

 

chu

tes 

de 

ten

sio

n 

(%)

 

segment 1

 

segment 2

 

segment 3

 

segment 4

 

segment 5

 

segment 6

 

segment 7

 

segment 8

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 


Figure II.10 : Mise en évidence des chutes de tension sur chaque dipôle pour le mois d’avril
[image: image50.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

heures

chutes de tension (%)

segment 1

segment 2

segment 3

segment 4

segment 5

segment 6

segment 7

segment 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


Figure II.11 : Mise en évidence des chutes de tension sur chaque dipôle pour le mois d’août
[image: image51.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

heures

chutes de tension (%)

segment 1

segment 2

segment 3

segment 4

segment 5

segment 6

segment 7

segment 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

17

1

1

2

2

22

2

24


Figure II.12 : Mise en évidence des chutes de tension sur chaque dipôle pour le mois d’octobre
[image: image52.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

heures

chutes de tension (%)

segment 1

segment 2

segment 3

segment 4

segment 5

segment 6

segment 7

segment 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

21

2

23

24


Par la suite, nous présenterons uniquement les mois de janvier et août car ils caractérisent deux périodes extrêmes au niveau météorologique.


II.4.2.c. Stratégies d’étude


Il existe plusieurs scénarii d’études possibles. A savoir : toutes les maisons du bout de ligne peuvent être équipées ou bien un segment sur deux, voire quelques maisons sur chaque dipôle. Pour limiter les cas d’étude, il est nécessaire de choisir un nombre fini de stratégies.


Nous avons décidé d’équiper uniquement les dipôles soumis à des chutes de tension ainsi que toutes les habitations situées qui s’y trouvent ; ceci pour faciliter nos calculs. Toutefois, bien que les chutes de tension n’apparaissent qu’à partir du segment numéro 3, il semble inutile de l’équiper car elles surviennent uniquement en soirée. En effet, ce dernier pourra bénéficier des répercussions énergétiques liées à l’installation de systèmes PV en toiture sur d’autres dipôles et verra ses chutes de tension disparaître.

Nous avons donc opté pour les cinq stratégies d’étude suivantes :

· S1 : chaque habitation du dipôle 4 est équipée avec un système PV en toiture ;

· S2 : toutes les habitations des dipôles numéro 4 et numéro 5 sont équipées ;

· S3 : les segments 4, 5 et 6 sont totalement équipés ;

· S4 : les segments 4, 5, 6 et 7 sont équipés ;

· S5 : les segments 4 à 8 sont équipés.

Influence de la taille du système sur la réduction des chutes de tension

Pour chacune des stratégies et pour différentes surfaces, nous avons simulé l’impact des systèmes photovoltaïques sur les chutes de tension. Nous avons ensuite calculé une moyenne horaire mensuelle des chutes de tension et enfin  nous avons analysé leur réduction.

Les Figures II.13 et II.14 représentent la diminution des chutes de tension moyenne du dipôle numéro 8 pour les mois de janvier et août pour différentes surfaces dans le cas de la stratégie S5. Le dipôle numéro 8 est choisi comme dipôle de référence. En effet, si les problèmes de chute de tension sont résolus sur celui-ci, ils le seront nécessairement sur les dipôles qui le précèdent. Pour une surface PV de 10 m², on observe déjà une diminution importante des chutes de tension au cours de la journée quel que soit le mois (Figures II.13 et II.14). Pour des surfaces supérieures à 40 m², l’augmentation de la surface (donc de la puissance nominale) du PV n’est pas nécessaire car cela n’a aucune influence sur la baisse des chutes de tension. Ces résultats montrent que les systèmes PV sont capables de pallier les chutes de tension qui se produisent en période diurne. 

De plus, on remarque que la saison et donc le potentiel solaire ne semblent pas avoir une grande influence sur la réduction des chutes de tension.

Cependant, comme les chutes de tension sont inférieures à 10 % pour des surfaces supérieures à 10 m² et ce quelle que soit la stratégie, nous ne pouvons pas déterminer la configuration PV optimale.

Figure II.13: Simulation des chutes de tension survenant au mois de janvier pour différentes surfaces (stratégie S5 appliquée au dipôle 8)
	[image: image171.wmf]heures

dipole 1

dipole 2

dipole 3

dipole 4

dipole 5

dipole 6

dipole 7

dipole 8

8

1,82

4,62

6,44

8,65

8,88

9,16

9,13

9,02

13

1,79

4,56

6,37

8,60

8,84

9,16

9,15

9,06

20

1,95

4,93

6,84

9,08

9,28

9,47

9,36

9,19

21

2,23

5,58

7,63

9,87

9,96

9,90

9,58

9,24

22

1,95

4,93

6,84

9,08

9,28

9,47

9,36

9,19

23

2,05

5,16

7,10

9,29

9,43

9,49

9,26

9,01




Figure II.14 : Simulation des chutes de tension survenant au mois d’août pour différentes surfaces (stratégie S5 appliquée au dipôle 8)
	[image: image172.wmf]heures sujettes aux chutes de tension

41

42

43

44

45

46

47

48

8

40

14

9

6

5

5

4

4

13

32

12

7

5

4

4

3

3

20

69

25

16

10

9

8

7

7

21

140

51

33

21

19

16

15

14

22

69

25

16

10

9

8

7

7

23

101

37

24

15

14

12

11

10

capacité totale en kWh

451

164

105

67

60

53

47

45

heures sujettes aux chutes de tension

51

52

53

54

55

56

57

58

8

49

18

12

7

7

6

5

5

13

41

15

10

6

6

5

4

4

20

80

29

19

12

11

9

9

9

21

154

56

36

23

21

18

16

16

22

80

29

19

12

11

9

9

9

23

113

41

26

17

15

13

12

12

capacité totale en kWh

517

188

122

77

71

60

55

55

heures sujettes aux chutes de tension

61

62

63

64

65

66

67

68

8

64

23

15

9

9

7

7

6

13

55

20

13

8

7

6

6

6

20

97

35

23

14

13

11

10

10

21

175

64

41

26

24

20

19

18

22

97

35

23

14

13

11

10

10

23

131

48

31

19

18

15

14

13

capacité totale en kWh

619

225

146

90

84

70

66

63

heures sujettes aux chutes de tension

71

72

73

74

75

76

77

78

8

68

25

16

10

9

9

7

7

13

59

22

14

9

8

8

6

6

20

102

37

24

15

14

14

11

10

21

181

66

43

27

25

25

19

18

22

102

37

24

15

14

14

11

10

23

137

50

32

20

19

19

15

14

capacité totale en kWh

649

237

153

96

89

89

69

65

heures sujettes aux chutes de tension

81

82

83

84

85

86

87

88

8

70

25

16

10

9

8

7

7

13

61

22

14

9

8

7

6

6

20

103

37

24

15

14

12

11

10

21

183

67

43

27

25

21

20

19

22

103

37

24

15

14

12

11

10

23

138

50

33

21

19

16

15

14

capacité totale en kWh

658

238

154

97

89

76

70

66

Energie totale (kWh) installée sur le dipôle 

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

451

164

105

67

60

53

47

45

5

517

188

122

77

71

60

55

55

6

619

225

146

90

84

70

66

63

7

649

237

153

96

89

89

69

65

8

658

238

154

97

89

76

70

66

Energie nécessaire (kWh) par habitation

dipôle sur lequel la réduction doit se faire

d1 équipé

d2 équipé

d3 équipé

d4 équipé

d5 équipé

d6 équipé

d7 équipé

d8 équipé

4

56,375

11,7143

8,75

3,52632

12

5,3

7,83333

11,25

5

64,625

13,4286

10,1667

4,05263

14,2

6

9,16667

13,75

6

77,375

16,0714

12,1667

4,73684

16,8

7

11

15,75

7

81,125

16,9286

12,75

5,05263

17,8

8,9

11,5

16,25

8

82,25

17

12,8333

5,10526

17,8

7,6

11,6667

16,5




Influence de la stratégie


La stratégie a une influence très nette sur la réduction des chutes de tension comme le montrent les Figures II.15 et II.16. Ces résultats correspondent au dipôle 8 pour une surface de 70 m² (choisie à titre d’exemple) pour les mois de janvier et d’août.

Compte tenu des résultats précédents la stratégie numéro 5 semble être la plus performante car elle permet de réduire considérablement les chutes de tension.

Figure II.15 : Influence de la stratégie sur la réduction des chutes de tension sur le dipôle 8 pour le mois de janvier (surface de 70 m²)
	[image: image173.wmf]0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

heures

Energie nécessaire (kWh)

hiver

printemps

été

automne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

20

21

22

23

24




Figure II.16 : Influence de la stratégie sur la réduction des chutes de tension sur le dipôle 8 pour le mois d’août (surface de 70 m²)
	[image: image174.wmf]janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

5

3

1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

surface (m²)

mois

chutes de tension 

autorisées





II.4.2.d. Nombre de chutes de tension

Il est nécessaire de préciser que les résultats obtenus au terme des simulations sont des moyennes mensuelles ; donc même si les Figures II.13 et II.14 montrent une réelle diminution de la valeur des chutes de tension, il arrive que les systèmes PV ne pallient pas ces chutes en raison des fluctuations de la météo. Pour expliciter cela, nous avons comptabilisé les chutes de tension mensuelles qui n’étaient pas supprimées par le PV au cours du mois de janvier qui s’avère être le mois le plus défavorable (Tableau II.3). Pour deux types de stratégies (S1 et S5) nous avons calculé le nombre de chutes de tension qui n’avaient pas été satisfaites par le système PV en toiture pour différentes surfaces. Dans le Tableau II.5, nous n’avons pas fait apparaître les résultats correspondant aux stratégies 2 à 4 car il est évident que le nombre de chutes de tension décroît en fonction de la stratégie choisie.

 Il est donc nécessaire d’ajouter une contrainte physique à notre méthodologie afin de déterminer la configuration optimale.

Tableau II.3 : Chutes de tension non palliées sur la période d’étude

	
	Nombre de chutes de tension non diminuées par le système PV sur les 19 ans de simulation
	Pourcentage de chutes de tension non satisfaites (%)

	Surface de modules (m²) 
	S1
	S5
	S1
	S5

	10
	286
	155
	51,3
	27,8

	20
	188
	75
	33,8
	13,5

	30
	142
	49
	25,5
	8,8

	40
	106
	35
	19
	6,28

	50
	83
	29
	14,9
	5,21

	60
	72
	25
	12,9
	4,49

	70
	60
	19
	10,8
	3,59



II.4.2.e. Estimation de la taille du champ


Nous allons, à présent, décrire la méthode qui permet de déterminer la taille du système PV en toiture pour le profil de charge considéré.


Chutes de tension autorisées

Nous avons déterminé les surfaces nécessaires (Tableau II.4) pour réduire les chutes de tension de telle façon qu’elles n’excèdent pas 10 % pour les heures suivantes : 11 heures, 12 heures et 13 heures. Ces trois heures sont significatives  elles sont soumises à des chutes de tension.Les résultats montrent que la surface attendue pour annuler les chutes de tension diffère suivant les mois et les stratégies et que le mois de janvier  correspond à la période la plus défavorable. Celui-ci sera donc choisi comme mois de référence. 
La configuration qui correspond à un nombre de chute de tension nul n’est pas techniquement envisageable car les surfaces excèdent 1000 m², pour chaque maison quels que soient le dipôle et la stratégie.

Tableau II.4 : Surface nécessaire (m² ) pour annuler les chutes de tension par mois et pour chacune des stratégies

[image: image53.wmf]heures

stratégie

jan

fév

mars

avr

mai

juin

juill

août

sept

oct

nov

déc

S1

245

325

90

245

115

125

100

S2

190

255

90

190

90

100

80

11 heures

S3

125

170

45

125

60

65

50

S4

105

140

35

100

50

55

45

S5

90

125

35

90

45

50

40

S1

2975

395

315

395

S2

2310

302

245

305

12 heures

S3

1520

200

160

200

S4

1240

165

130

165

S5

1100

145

90

145

S1

145

615

1545

1385

S2

115

480

1320

1255

13 heures

S3

70

315

1100

1150

S4

60

280

1050

1005

S5

55

230

950

895



Afin de réduire la surface de capteurs nécessaire à la résolution de notre problème nous avons choisi de tolérer une à cinq chutes de tension mensuelles pour les heures étudiées. On observe ainsi sur la Figure II.17 une diminution importante de la surface PV quel que soit le nombre de chutes de tension autorisées, ce qui justifie notre hypothèse de travail. 

Pour 5 chutes de tension par mois permises la surface PV est divisée par 3. Cependant, comme la compagnie d’électricité se doit de fournir un courant de qualité au consommateur, nous avons limité les chutes de tension mensuelles à 1 ou 2. Dans ce cas, la stratégie numéro 5 semble la plus appropriée car elle offre une gamme de surfaces PV acceptable pour chaque consommateur. En effet, les surfaces installées en toiture sont de l’ordre de 40 m² et 70 m² et  sont techniquement envisageables.

Figure II.17 : Surfaces (m²) permettant la diminution des chutes de tension avec une tolérance de 1 à 5 pour le mois de janvier selon la stratégie d’étude

[image: image54.wmf]1

2

3

4

5

stratégie 5

stratégie 4

stratégie 3

stratégie 2

stratégie 1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

surface de modules (m²)

chutes de tension autorisées

stratégie


Les résultats précédents sont étendus à l’année entière (Figure II.18) et l’on remarque, d’une part, que la surface requise pour une ou deux chutes de tension autorisées varie selon les mois et, d’autre part, que les deux surfaces retenues permettent de réduire les chutes tout au long de l’année. 

La Figure II.18 montre, une fois de plus, que janvier est le mois le plus désavantageux. La surface à installer en toiture est importante (40 m² ou 70 m² selon la tolérance permise) alors que les autres mois de l’année demandent des surfaces beaucoup plus faibles. 

Le système semble donc surdimensionné pour la majeure partie de l’année. Pourtant, il est nécessaire de raisonner en matière de satisfaction du consommateur et non en terme de puissance installée.

Figure II.18 : Surfaces (m²) nécessaires pour assurer une diminution des chutes de tension tout au long de l’année en fonction de la tolérance permise

	[image: image175.wmf]200

300

400

500

600

700

800

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

surface de modules (m²)

capacité de stockage (kWh)




Tableau II.5: Nombre de chutes de tension qui apparaissent au cours des 19 années de simulation
[image: image55.wmf]heures

surfaces

Jan

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

11 heures

40 m²

0

0

2

4

0

1

1

1

0

3

16

0

70 m²

0

0

1

2

0

1

0

1

0

2

9

0

12 heures

40 m²

35

13

8

0

0

0

0

0

0

0

0

8

70 m²

19

11

4

0

0

0

0

0

0

0

0

3

13 heures

40 m²

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

13

70 m²

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8


Le Tableau II.5 montre que les surfaces retenues diminuent considérablement les chutes de tension jusqu’à les annuler certains mois. La période hivernale étant est la plus critique, les usagers n’auront pas un confort total. Mais si l’on fait la moyenne mensuelle sur la période de simulation des chutes de tension subsistantes, on trouve des valeurs proches de zéro. L’utilisation des appareils électroménagers se trouvera donc perturbée chaque année en hiver. Le reste du temps la tension ne fluctuera quasiment pas.

Nous avons tracé, sur les trois figures suivantes (Figures II.19 à II.21), la réduction des chutes de tension qui se produisent durant trois heures de la journée sous contrainte  {11 heures, 12 heures, 13 heures} en fonction des deux surfaces de modules retenues (40 m² et 70 m²). On observe  une nette diminution des chutes de tension qui dépendent du profil de consommation saisonnier. Leur valeur est largement inférieure à 2 % quel que soit le mois considéré. Ce qui signifie que le problème des chutes de tension semble résolu et que celles-ci sont même quasiment annulées. Ce phénomène est observé pour chacune des heures étudiées. Il faut cependant garder en mémoire qu’une à deux chutes de tension ont lieu de façon mensuelle. Par conséquent, il est indispensable de les annuler car les systèmes PV nécessitent un investissement tel que ce genre d’alternative doit assurer une électricité de qualité au consommateur.
Figure II.19: Diminution de la chute de tension de 11 heures pour deux surfaces de capteurs (40 m² et 70 m²)
[image: image56.wmf]janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

70 m²

ct

0

2

4

6

8

10

12

14

chute de tension (%)

mois

70 m²

40 m²

ct


Figure II.20 : Diminution de la chute de tension de 12 heures pour deux surfaces de capteurs (40 m² et 70 m²)
[image: image57.wmf]janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

70 m²

ct

0

2

4

6

8

10

12

14

chute de tension (%)

mois

70 m²

40 m²

ct


Figure II. 21: Diminution de la chute de tension de 13 heures pour deux surfaces de capteurs (40 m² et 70 m²)

[image: image58.wmf]janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

70 m²

ct

0

2

4

6

8

10

12

14

chute de tension (%)

mois

70 m²

40 m²

ct


II.4.3. Hypothèses économiques - Coût du kWh consommé

Dans le paragraphe précédent, nous avons pu déterminer d’un point de vue physique les différentes configurations du système photovoltaïque, c’est-à-dire l’ensemble des surfaces de capteur conduisant à la présence d’une ou de deux chutes de tension par mois. Le comportement économique d’un champ PV connecté au réseau électrique est décrit par une fonction du coût, définie comme un système d’investissement sur l’énergie produite tout le long de la durée de vie du système.

Afin de déterminer la surface PV il est nécessaire de définir un nouveau paramètre basé sur les coûts du système. Nous effectuerons une analyse économique du problème afin de connaître le coût de revient du kWh produit du système PV connecté en toiture. 

Les facteurs intervenant dans un tel calcul devraient tous être pris en compte. D’une part, les coûts directs, c’est-à-dire, le coût total actualisé (prenant en compte les coûts d’investissement, de maintenance…) et d’autre part les coûts pour l’environnement et les coûts sociaux, souvent appelés coûts cachés ou externalités (Chabot, 1995). La rentabilité souvent évoquée des énergies classiques par rapport aux énergies renouvelables est moins évidente qu’il n’y paraît, et peut-être sérieusement remise en cause du fait de la prise en compte des coûts cachés. Pour le moment, ils sont peu pris en compte car ils sont difficiles à calculer, compte tenu de la diversité des hypothèses de calcul et d’estimation de certains impacts. Il faudrait que soit institué dans chaque pays un signal tarifaire clair tenant compte des bénéfices que représente la production d’électricité par énergies renouvelables pour le développement socio-économique et la protection de l’environnement local et planétaire. 

Au regard de ce qui a été exposé précédemment, nous ne tiendrons pas compte des coûts cachés. Nous avons choisi de calculer seulement la masse de CO2 non rejetée dans l’atmosphère.

Le coût total sur la durée de vie du système permettra, par une analyse du coût actualisé, de déterminer les coûts de revient du kWh par rapport à la consommation du système (la valeur d’une source d’énergie électrique n’est déterminée que par l’impact qu’elle a sur les coûts et les bénéfices qu’elle engendre).
Le calcul du coût d’un système PV, sur sa durée de vie, requiert la connaissance des quantités suivantes :
1. la durée de vie,

2. le coût initial,

3. les coûts de maintenance annuels relatifs au système PV,

4. les coûts de remplacements des différents sous-systèmes,

5. le coût actualisé,

6. les profits réalisés.

II.4.3. a. Evaluation du coût d’investissement initial

Dans cette section, nous allons nous intéresser aux coûts des différents sous-systèmes qui composent le générateur photovoltaïque.

Le champ photovoltaïque

Aujourd’hui, trois technologies de cellules sont disponibles sur le marché : le silicium mono-cristallin, le silicium poly-cristallin et le silicium amorphe. Nous ne considérerons que le silicium de type poly-cristallin car c’est la technologie la plus utilisée actuellement. Une étude bibliographique (Claverie 2004 ; Clefs CEA, 2004-2005 ; IEA, 2003 ; Multon, 2003 ; SUNWATT France, 2006) nous a permis d’évaluer le coût du Watt de module photovoltaïque. Nous avons opté pour un prix moyen du Watt égal à 3 €/W. Il sera noté Cmod.

Nous avons retenu, pour les supports, un prix moyen de 0,45 €/W (Csupp).

La durée de vie des modules et des supports ou Dmod varient selon les fournisseurs cités précédemment et la littérature, de 20 à 30 ans (Frantzis and Graham, 2005 ; Sabisky, 1996 ; Schmid, 1995). Pour notre part, nous l’estimerons à 25 ans (Apex, 2006 ; Bernal-Augustin, 2006 ; Photowatt, 2006).

L’unité de conditionnement de puissance

Nous avons utilisé la même procédure que pour le champ PV. Dans les années 90, le prix moyen du Watt était de l’ordre de 0,75 – 0,91 €/W (Calais, 1998 ; Siemens, 1995). Actuellement, les prix pour les onduleurs inférieurs à 10 kW varient entre 0,40 € et 2 €/W (NREL, 2006). Le Centre d’Aide à la Décision sur les Energies Propres (2005) affiche un prix de 1250 €/kW pour des onduleurs de 1 à 10 kW. Dans le cadre de notre étude, nous avons retenu un prix égal à 1 €/W noté (Cond). Les onduleurs ont une durée de vie (Dond ) égale à 8 ans (Fronius, 2005 ; Juquois 2006 ; NREL, 2006) voire 10 ans (Lisita Junior, 2005). Celle-ci est largement inférieure à celle des modules. Sur la durée de l’étude, les onduleurs devront être remplacés 3 fois. 

Le coût des matériaux

Pour une installation PV, le coût total des matériaux est donc égal à :




Cmat = S*(Cmod + Cond  + Csupps)


(II.3)

II.4.3. b. Le crédit d’impôt (Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 2005)

La loi de finances pour 2005 a créé un crédit d’impôt dédié au développement durable et aux économies d’énergie. Destinée à renforcer le caractère incitatif du dispositif fiscal en faveur des équipements de l’habitation principale, cette mesure est désormais ciblée sur les équipements les plus performants sur le plan énergétique ainsi que sur les équipements utilisant les énergies renouvelables. Cette mesure a pour vocation une diffusion large de type d’équipements durables afin de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux de la France en matière d’économies d’énergie et d’énergies renouvelables. Elle s’inscrit dans la stratégie mise en place pour réduire d’un facteur 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. La loi de finances pour 2006 a complété certaines mesures prévues initialement.  

Le crédit d'impôt s'applique au prix des équipements et des matériaux figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Cette mesure remplace les subventions pour l’énergie solaire jusque là accordées par l’ADEME. Pour des dépenses effectuées entre  le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009, le taux du crédit d’impôt est de 50 %. Pour une même résidence, le montant des dépenses pris en compte ne peut dépasser, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16000 € pour un couple marié ou lié par un PACS soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 € par personne à charge dont le premier enfant. Cette majoration est fixée à 500 € pour le second enfant et à 600 € par enfant à partir du troisième. (Ces majorations sont divisées par deux lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un ou l’autre de ses parents).

Le coût des matériaux après crédit d’impôt
Dans notre étude, nous allons considérer un foyer de 4 personnes ce qui conduit à un crédit d’impôt de 16800 € maximum.



Cmat’ = C mat  - Cmat / 2




(II.4)
 avec  Cmat / 2    plafonné à 16800 €.

II.4.3. c. L’investissement brut

Le coût des transports

D’après des données fournisseurs celui est égal à 0,15 €/W et est noté Ctrans.

Le coût du raccordement au réseau

Le  coût du raccordement au réseau, Craccor , est égal à 700 € (ADEME, 2005).

L’investissement brut
A partir des considérations précédentes il est aisé de calculer l’investissement initial pour un système photovoltaïque :




Cbrut = Cmat’ + S*( Ctrans)+ Craccor                                (II. 3)

où S est la puissance totale en W.

II.4.3. d. Evaluation du coût d’investissement initial

Au coût précédent, il convient d’ajouter le coût de l’installation. Dans la plupart des cas, il est considéré comme étant proportionnel au coût de l’investissement brut. La littérature propose tout un panel de coût d’installation d’un système PV. Il se situe entre 15 % et 30 % du coût brut pour la plupart des auteurs (Calais, 1998 ; EGAT, 1990 ; Van Dijk, 1996). Dans nos calculs, nous choisirons un coût d’installation égal à 30 % (Cinstall). D’où l’investissement initial :



INVEST = (1+Cinstall) * Cbrut                                        
              (II.4)

II.4.3. e. Coût de remplacement du l’onduleur

Coût de l’onduleur l’année n :

  
[image: image59.wmf]n

ond

a

C

-

+

´

)

1

(


Coût du remplacement de l’onduleur :

[image: image60.wmf]å

=

+

´

-

+

´

=

NR

i

nr

i

D

ond

rempl

a

C

C

1

1

mod

)

1

(

    
(II.5)






[image: image61.wmf](

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

´

-

´

=

Dond

ule

D

INT

NR

2

1

mod

2


Où NR est le nombre de remplacements sur la durée de vie du système.
II.4.3.g. Coût du kWh destiné au consommateur

L’investissement initial permet à l’utilisateur de connaitre quel prix il va devoir payer lors de l’installation de son système de production d’électricité, mais ce n’est cependant pas un bon critère de choix. En effet, il est plus intéressant de rechercher le coût du système PV sur sa durée de vie et de déterminer ainsi le coût de l’énergie consommée par l’usager sur toute cette durée. Le coût du kWh consommé va dépendre des profits engendrés par la vente du surplus énergétique au réseau électrique mais également de l’énergie PV consommée par l’habitation.


Coût sur la durée de vie du système

Celui-ci est fonction de trois termes : le coût initial, le coût annuel de maintenance et le coût de remplacement éventuel de certains sous-systèmes.


Dans la plupart des cas (Chabot, 1991 ; Hossain, 1993 ; Van Dijk, 1996 ) tout comme le coût de l’installation, celui de la maintenance est proportionnel au coût brut. La plupart des auteurs le situe entre 0,5 % et 3 % du coût brut. Nous retiendrons une valeur de la maintenance égale à 1 % (ADEME, 2005 ; Castro, 2005) et sera désignée par le paramètre Maint.

Le coût, sur la durée de vie du système, s’exprime de la façon suivante :


Cvie = INVEST + Maint + Cremp                

(II. 6)

Coût actualisé et coût du kilowattheure consommé

Le calcul du coût de l’énergie prend en compte celui sur la durée de vie ainsi que les profits sur toute la durée de vie du système.

Le coût actualisé est défini par la relation (El-Kordy, 2002) suivante:




[image: image62.wmf]FA

C

C

vie

actu

=

               

  
(II.7)

où
         

 


[image: image63.wmf]a

a

FA

n

-

+

-

=

)

1

(

1

               

           (II. 8)

a correspond au taux d’actualisation. Les compagnies américaines utilisent des taux d’actualisation variant de 3 à 18%, mais la plage allant de 5 à 11% est la plus fréquemment retenue (ADEME, 2005 ; Centre d’Etude à la Décision sur les Energies Propres, 2005 ; Chabot, 1995 ; Juquois, 2006 ; Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, 2004). En accord avec le Commissariat Général du Plan (2005), nous l’avons pris, égal à 6%. 

Remarque : l’actualisation est l’opération mathématique qui permet de comparer des valeurs économiques qui s’échelonnent dans le temps : il s’agit de ramener la valeur future d’un bien, d’une dépense à une valeur actuelle. Le taux d’actualisation est un taux de substitution entre le futur et le présent. Il constitue l’un des éléments de tout calcul économique inter-temporel en permettant de répondre aux deux questions fondamentales : comment mesurer la rentabilité d’un investissement et comment choisir entre plusieurs investissements rentables ? Le calcul est de ce fait un outil privilégié d’aide à la décision.

Les profits (Caamano, 1995) sont calculés à partir de l’énergie « sauvée » qui correspond à la consommation couverte par le système PV (0,08 €/kWh) et de la vente du surplus énergétique au réseau électrique (0,40 €/kWh + 0,15 €/kWh si le système est intégré dans le bâtiment) (EDF, 2006). Au-delà de 1500 heures d’achat, EDF revoit ses tarifs et achète l’énergie photovoltaïque à un prix plus bas (0,04836 €/kWh). Notons que le prix d’achat de l’électricité photovoltaïque payé par les compagnies d’électricité diffère suivant les pays. En effet, celui-ci peut être similaire au prix de vente mais, le plus souvent, il est largement inférieur. Pourtant, le développement des énergies renouvelables nécessite un amorçage. 

Remarque : A l’heure actuelle, le prix de l’électricité produite à partir des énergies renouvelables est subventionné car il n’est pas compétitif avec celui des centrales thermiques ou nucléaires. Mais les choses peuvent évoluer. Les progrès technologiques vont permettre de faire diminuer le prix de revient du kilowattheure (kWh) renouvelable, alors que celui des énergies fossiles va continuer d’augmenter. Qui plus est, si nous regardons notre facture  d’électricité, le coût de production représente 40% du total, le coût de transport 40% et les taxes diverses 20 %. La disparition du « poste » transport, dans le cadre d’une production décentralisée et consommée localement, peut rendre ce modèle compétitif. Enfin, la péréquation tarifaire, justifiée dans le cas d’un système centralisé pour maintenir un prix équivalent sur l’ensemble du territoire quelles que soient les conditions de production, ne l’est plus dans un cadre décentralisé : une production locale peut alors être moins chère que l’électricité acheminée par le réseau centralisé. 

Le coût actualisé du kilowattheure par rapport à la consommation est déterminé de la manière suivante :



[image: image64.wmf]annuelle

on

Consommati

ofits

C

COUT

actu

kWh

euro

Pr

/

-

=

        
(II.9) 


Certaines collectivités locales et régionales en Allemagne et en Suisse (Barler, 2002 ; Chabot, 1995) rachètent l’électricité PV produite au prix de revient réel, pour des quantités et des durées modulées selon l’état de développement des filières et révisables en fonction de la baisse des coûts de production obtenus par le développement industriel.  

Suite à ces différentes procédures, nous avons calculé le coût du kWh produit (Figure II.22) pour chaque stratégie et pour une à cinq chutes de tension autorisées. Les Tableaux II.6 à II.10 regroupent les coûts du kWh consommé pour toutes les surfaces relatives à la Figure II.17.
Notons que la valeur la plus basse du coût est obtenue pour la stratégie numéro 5 et pour des surfaces égales à 40 et 70 m². En effet, le coût du kWh baisse de 70 % de la stratégie S1 à la stratégie S5. D’après l’analyse économique couplée à l’analyse technique, nous pouvons conclure que la stratégie S5 est la solution à envisager.
Figure II.22 : Coût du kWh consommé en fonction de la stratégie et des surfaces qui leur sont associées (m²)

[image: image65.wmf]stratégie 1

stratégie 2

stratégie 3

stratégie 4

stratégie 5

deux

une

0

0,5

1

1,5

2

2,5

coût du kWh consommé 

(euro/kWh) 

stratégies

chutes de tensions mensuelles 

autorisées

180 m²

140 m²

95 m²

75 m²

70 m²

110 m²

85 m²

55 m²

45 m²

40 


Tableaux II. 6 à II.10: Calcul du coût du kWh (€/kWh) consommé en fonction des surfaces de modules (m²) pour les cinq stratégies

	Surfaces relatives à S1 (m²)
	45
	60
	75
	110
	180

	Coût du kWh (€/kWh)
	0,57
	0,80
	1,04
	1,58
	2,69


	Surfaces relatives à S2 (m²)
	35
	45
	60
	85
	140

	Coût du kWh (€/kWh)
	0,36
	0,57
	0,80
	1,20
	2,06


	Surfaces relatives à S3 (m²)
	25
	30
	40
	55
	95

	Coût du kWh (€/kWh)
	0,26
	0,31
	0,49
	0,73
	1,35


	Surfaces relatives à S4 (m²)
	20
	25
	35
	45
	75

	Coût du kWh (€/kWh)
	0,21
	0,26
	0,36
	0,57
	1,04


	Surfaces relatives à S5 (m²)
	15
	20
	30
	40
	70

	Coût du kWh (€/kWh)
	0,17
	0,23
	0,31
	0,49
	0,96


II.4.4. Estimation des performances du système

Après avoir déterminé la surface du système optimum pour une à deux chutes de tension autorisées (40 et 70 m²), il semble intéressant de connaître la valeur des flux d’énergie afin de quantifier les performances d’un tel système. Ces valeurs sont des indicateurs de l’impact du système PV en toiture sur le réseau électrique.

Afin d’estimer ce dernier, nous allons analyser les performances du système sous trois aspects différents :
· le premier est un bilan énergétique qui détermine l’énergie fournie à la charge, le surplus énergétique fourni au réseau ainsi que la part assurée par le réseau ;

· le deuxième est le gain réalisé sur la consommation d’électricité suite à l’installation du système PV en toiture ;

· le troisième est le calcul des pertes évitées le long du bout de ligne.

Les résultats obtenus sont relatifs à la stratégie S5 pour des surfaces égales à 40 m² et 70 m² pour le dipôle numéro 5.

II.4.4.a . Distribution de l’énergie

L’interaction entre le système PV en toiture et le réseau électrique est « bi-directionnelle » : le surplus d’énergie produit par le système en toiture est injecté dans le réseau électrique et de l’énergie peut-être fournie par le réseau à la charge si nécessaire. Les performances du système étudié peuvent être estimées en calculant le bilan énergétique du système noté EG. EG est déterminé de la manière suivante :

EG = EOND – L                                                 (II. 10)

Où L représente la charge appelée et EOND l’énergie issue de l’onduleur.

Une valeur positive de EG implique une fourniture d’énergie au réseau ce qui correspond à l’énergie en sortie d’onduleur que nous avons appelé énergie indirecte et notée : EOND,INDI. Si la valeur de EG est négative alors l’énergie qui assure la charge est partiellement ou totalement issue du réseau électrique (ERéseau). 

EOND,DI  représente la part de l’énergie produite par le système PV qui est directement utilisée par le consommateur (EOND,DI  = EOND – EOND,INDI).La « fraction solaire » (%EFS) est le rapport entre EOND,DI et la charge L. Elle est calculée pour souligner la part de l’énergie solaire qui assure la charge. %EOND,réseau qui est le rapport entre EOND,INDI et la puissance de sortie de l’onduleur EOND , désigne le pourcentage de l’énergie issue du système PV qui est fournie au réseau. Le pourcentage d’énergie provenant du réseau qui assure la charge est exprimé par %EGF. Tous ces paramètres sont présentés sous la forme de valeurs mensuelles sur les Figures II. 23 et II. 24.

Figure II.23 : Bilan énergétique mensuel du système PV en toiture pour une surface de modules égale à 40 m²
	[image: image66.wmf]0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

mois

%EFS et %EGF

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

%EOND, réseau

% EGF

% EFS

% EOND,réseau




Les résultats obtenus montrent qu’un système photovoltaïque qui a une surface installée de 40 m² est capable de couvrir 40,3 % de la consommation annuelle totale contre 42,3 % pour une surface de capteurs égale à 70 m². Nous pouvons remarquer qu’une variation importante de la surface de modules n’induit pas une augmentation notable de l’énergie issue du champ et utilisée par l’habitation. Le surplus énergétique qui est fourni au réseau varie peu, bien que la surface installée augmente de 20 m² (les moyennes annuelles sont de l’ordre de 88 % pour une surface de 70 m² et 80 % pour une surface de 40 m²).
D’après Imamura (1994), le bénéfice réel d’une installation photovoltaïque connectée au réseau est sa capacité à fournir au réseau électrique un maximum de surplus énergétique. Il est cependant plus logique de dimensionner une installation PV de telle façon que la puissance fournie soit en étroite corrélation avec la charge appelée.

Figure II.24 : Bilan énergétique mensuel du système PV en toiture pour une surface de modules égale à 70 m²
	[image: image67.wmf]0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juill

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

mois

%EFS et %EGF 

74%

79%

84%

89%

94%

99%

%EOND,réseau

% EGF

% EFS

% EOND,réseau




II.4.4.b. Pertes de ligne évitées

Différents travaux (Hasti, 1994, Schmid, 1995 ; Schoen, 1997) ont montré que, stratégiquement situés, les systèmes PV connectés au réseau peuvent fournir d’importants bénéfices à la compagnie d’électricité en ce qui concerne l’amélioration du transport et de la distribution de l’électricité dans le réseau. Ces études, basées sur des modèles utilisant des données simulées, suggèrent que ces systèmes PV sont susceptibles de réduire les pertes de ligne.

Lorsque des unités de production décentralisées sont installées sur le réseau de distribution, l’électricité destinée au consommateur parcourt une distance moins importante. En conséquence, l’énergie consommée dans les câbles et les lignes de transmission est réduite. La diminution de ces pertes représente un bénéfice non négligeable pour les compagnies d’électricité qui peut s’élever à plusieurs milliers d’euros pour les compagnies américaines (Haas, 1995) lorsque les unités de production décentralisées atteignent plusieurs Mégawatt. 


Les pertes électriques se produisent dans le transformateur et les autres appareils de transport et de distribution et l’amplitude de celles-ci est égale au produit entre le carré du courant et la résistance du dipôle. Les pertes peuvent donc diminuer en réduisant soit le courant soit la résistance. Réduire la résistance requiert le remplacement de l’équipement ; rédiure le courant nécessite de diminuer la charge ou délivrer une partie de celle-ci localement par l’intermédiaire d’une unité PV.


L’objectif de cette partie est d’évaluer les pertes évitées sur la totalité du site étudié. Celles-ci sont calculées sur chaque segment et sommées pour obtenir la valeur mensuelles des ces pertes sur tout le bout de ligne.

Les calculs sont basés sur les caractéristiques du réseau de distribution basse tension et sur les performances du système PV. En effet, il est indispensable de connaître le courant circulant dans chaque segment ainsi que le courant en sortie de l’onduleur.

Calcul des pertes de ligne (Haas, 1959)
Les pertes de ligne sont égales au produit du courant (Il) au carré circulant dans le dipôle par la résistance (Rl) de celui-ci. Comme  le réseau de distribution est triphasé :





Pertes (W) = 3
[image: image68.wmf]´

Il²
[image: image69.wmf]´

Rl                                       (II. 11)
Calcul des pertes évitées (Haas, 1959 )
Les pertes évitées sur le dipôle considéré sont égales à la différence entre les pertes qui apparaissent avec et sans champ PV.





PE(W) = 3
[image: image70.wmf]´

Il²
[image: image71.wmf]´

Rl – 3(Il  - IOND)² 
[image: image72.wmf]´

Rl           
(II. 12)



        
    PE (W) = 6
[image: image73.wmf]´

Rl
[image: image74.wmf]´

Il
[image: image75.wmf]´

IOND – 3 
[image: image76.wmf]´

Rl
[image: image77.wmf]´

IOND²       
     (II. 13)

Les résultats des simulations concernant les pertes évitées mensuelles sont indexées dans le Tableau II.11. Nous observons que les valeurs diffèrent selon les mois et qu’il existe un écart important entre les mois de janvier et de mai. En hiver, la différence entre les résultats correspondant aux deux surfaces est infime car l’ensoleillement est plus faible. En conclusion la surface, durant ces mois, n’a pas une grande influence sur nos résultats.

Tableau II.11: Pourcentage mensuel des pertes évitées relatif à la stratégie S5

[image: image176.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

heures

chutes de tension (%)

sans PV

10 m²

20 m²

30 m²

40 m²

50 m²

60 m²

70 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24


II.4.5. Calcul des émissions de CO2 évitées

Les émissions générées par les différents secteurs (domestique, industriel, transports….) provoquent une dégradation progressive de la qualité de l’air, aggravent l’effet de serre et augmentent les pluies acides. Tout au long de la durée de vie d’un système PV connecté au réseau, les substances nuisibles pour la santé et l’environnement ne seront pas émises.

Ce paragraphe présente des résultats qui montrent que les systèmes PV connectés au réseau électrique sont en mesure de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2). Le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOx) rejetés dans l’atmosphère par les énergies fossiles ne seront pas pris en compte ; le CO2 étant rejeté en plus grandes quantités.

L’énergie investie dans la production, l’installation, les opérations de maintenance, le démantèlement et le recyclage des systèmes connectés au réseau est considérée comme nulle. Cette approximation est due au manque d’informations sur le sujet. Nous avons calculé le CO2 annuel évité à partir de l’énergie PV consommée par le particulier en faisant l’hypothèse que chaque kWh produit par le système connecté au réseau se substitue à un kWh produit par une énergie conventionnelle (Bernal-Agustin, 2006).

Tableau II.12. CO2  annuel non rejeté dans l’atmosphère

	Dipôle 1
	Dipôle 2
	Dipôle 3
	Dipôle 4
	Dipôle 5

	S (m²)
	CO2  (T)
	S (m²)
	CO2  (T)
	S (m²)
	CO2  (T)
	S (m²)
	CO2  (T)
	S (m²)
	CO2  (T)

	45
	0,95
	35
	0,89
	25
	0,85
	20
	0,83
	15
	0,78

	60
	0,94
	45
	0,92
	30
	0,88
	45
	0,86
	20
	0,83

	75
	0,96
	60
	0,94
	40
	0,91
	35
	0,89
	30
	0,88

	110
	0,99
	85
	0,97
	55
	0,93
	45
	0,92
	40
	0,91

	180
	1,01
	140
	1,00
	95
	0,97
	75
	0,96
	70
	0,95



Les résultats (Tableau II.12) montrent que le CO2 annuel évité avoisine la tonne quelle que soit la surface considérée. Les systèmes décentralisés semblent être une alternative sérieuse pour combattre les méfaits de la pollution engendrée par les énergies fossiles. Il nous manque cependant une donnée importante pour pouvoir affirmer que les systèmes à énergies renouvelables sont totalement propres ; en effet nous n’avons pas à notre disposition les coûts cachés de leur fabrication.

II.4.6. Conclusion

A partir d’hypothèses physiques et économiques, nous avons étudié le dimensionnement d’un système PV en toiture conduisant à une diminution des chutes de tension du réseau électrique.
· 1 à 2 chutes de tension mensuelles ont été autorisées pour que les surfaces installées soient techniquement et économiquement envisageables ;
· les configurations optimales obtenues pour une minimisation du coût de revient sont égales à 40 m² et 70 m² ;
· le problème des chutes ne peut être résolu uniquement par l’intermédiaire du PV car certaines chutes apparaissent en dehors des heures d’ensoleillement.

Nous avons vu que ces systèmes offraient de nombreux bénéfices au consommateur et à la compagnie d’électricité. Les résultats de la simulation montrent que les systèmes en toiture sont capables de couvrir une part importante de la consommation électrique de l’habitation (entre 40,3 % et 42,3 % selon la surface étudiée). L’énergie que doit fournir le réseau diminue, ce qui permet de résoudre en partie le problème des chutes de tension.
 De plus, l’habitation peut devenir un fournisseur d’électricité l’après-midi lorsque la charge appelée est plus faible. Toutefois, il serait nécessaire de trouver un juste équilibre entre ses besoins et la quantité d’énergie PV disponible.


Le bénéfice économique optimum est en fait de consommer toute l’énergie produite par le champ PV et donc de réduire directement l’énergie importée par le réseau. Une corrélation doit donc exister entre la charge et la production PV.

Cependant, si de tels systèmes sont capables d’abaisser la tension durant la journée dans les plages de tension acceptables, le problème persiste en début de matinée et en soirée. Une solution doit être envisagée pour annuler ces chutes qui perturbent le confort de l’utilisateur. Nous pouvons envisager deux solutions :

1. Le système PV peut être optimisé à l’aide d’une gestion intelligente de l’énergie. En effet, un kWh consommé par les appareils électroménagers a une valeur plus importante qu’un kWh fourni à la compagnie d’électricité. Ceci peut-être obtenu par un ajustement du profil de consommation à l’ensoleillement grâce à une gestion des appareils électroménagers : il peut être modifié en commandant le démarrage de ces appareils à une heure donnée. De cette façon les énergies horaires sont mieux réparties. C’est la solution la moins onéreuse mais elle reste contraignante pour l’utilisateur car elle l’oblige à modifier son mode de vie. Néanmoins, au cours des périodes sans ensoleillement les chutes de tension auront tout de même lieu.
2. L’ajout d’accumulateurs d’énergie permet de pallier les chutes de tension tout au long de la journée quel que soit le temps. C’est la solution que nous avons envisagée et que nous allons étudier par la suite.

II.5. SYSTEMES EN TOITURE CONNECTES AU RESEAU AVEC BATTERIES

II.5.1. Introduction

Dans le paragraphe précédent, nous avons constaté que les chutes de tension apparaissaient principalement en soirée et en début de matinée et ne pouvaient être totalement annulées par un système PV en toiture.

Dans le cadre de notre étude, les périodes de production et de forte consommation d’énergie sont la plupart du temps décalées. D’ailleurs, même lorsque ces périodes sont en phase, une parfaite adéquation entre les niveaux de production et de consommation d’énergie n’est pas totale. Nous avons autorisé 1 à 2 chutes de tension mensuelles au cours des périodes d’ensoleillement  car leur disparition mène à des surfaces installées beaucoup trop importantes et non techniquement envisageables (> 1000 m² par toiture).

Un stockage d’énergie s’avère donc indispensable pour fournir un courant de qualité au consommateur. Ce stockage n’est pas envisagé pour satisfaire entièrement la charge mais uniquement pour réduire les pics de charge et ainsi les chutes de tension. 

Il est également intéressant, d’un point de vue économique, d’intégrer une batterie dans un système PV connecté au réseau électrique (Chowdhury, 1988). D’une part, l’énergie produite pour une puissance de sortie du champ faible, qui est inférieure au « seuil bas » de l’onduleur, peut être stockée et par la suite injectée dans le réseau. Un stockage d’énergie peut satisfaire la demande dans la soirée ; d’autant plus qu’avec la disponibilité des batteries (Perello, 1994), il est possible aujourd’hui de stocker de grandes quantités d’énergie durant les périodes de faible consommation pour les utiliser pendant les périodes de pics de charge. La logique de ce schéma tourne autour du fait que le tarif de l’énergie au cours des intervalles de faible charge est moins élevé et facilement disponible contrairement à l’énergie nécessaire pendant les pics de charge quotidiens. Les compagnies d’électricité considèrent que le stockage électrochimique représente un moyen efficace pour niveler la charge (Cruz, 1997 ; Groumpos, 1987) et semble donc être une option attractive pour celles-ci. L’objectif de cette étude est de comparer les coûts et les bénéfices d’un système en toiture et d’un système PV auquel on aurait ajouté un moyen de stockage.

II.5.2. Les accumulateurs d’énergie

L’énergie solaire, en raison des fluctuations entre le jour et la nuit et des variations saisonnières, n’est pas disponible de façon régulière. Afin de compenser l’absence de production d’énergie au cours de ces périodes, un stockage d’énergie est nécessaire.

La capacité de stockage peut se diviser en deux termes : un stockage à court terme et un stockage à long terme. Le premier, appelé « effet tampon » de la batterie, représente l’énergie à satisfaire lors de passage nuageux. Le second, quant à lui, représente l’énergie à stocker pour assurer la charge durant les périodes sans ou à faible ensoleillement. C’est sur ce dernier que se porte notre choix.

Les accumulateurs électrochimiques requis pour niveler la charge doivent avoir les caractéristiques suivantes : haut rendement (70 – 85 %), durée de vie élevée (3000 - 4000 cycles), et faible coût. Nous considérerons uniquement le stockage électrochimique par l’intermédiaire de batteries au plomb qui sont, aujourd’hui, les plus utilisées.

II.5.2.a. Caractéristiques des accumulateurs d’énergie

Tension

La tension aux bornes d’un élément d’accumulateur au plomb est voisine de 2 V. Sa valeur varie entre 1,7 V et 2,4 V suivant l’état de charge dans les conditions normales de fonctionnement.

Capacité

La caractéristique essentielle d’une batterie est sa capacité. Celle-ci est fournie par les constructeurs pour un régime de décharge de 10 heures (C10). Cependant, dans le cas d’applications photovoltaïques pour lesquelles les durées de charge et de décharge sont plus longues, les capacités sont exprimées en C100.

         La capacité est la quantité d’électricité, évaluée en ampères–heures (Ah), que peut débiter une unité de stockage pour un courant et une tension de fin de décharge bien définie. La capacité est proportionnelle à la quantité de matière mise en jeu, elle varie avec le temps de décharge, le régime qui lui est associé et la température.

         L’état de charge est défini comme étant le rapport entre la quantité d’énergie dans la batterie et sa capacité nominale Cnom. Le paramètre qui caractérise l’énergie inutilisable d’une batterie est appelé profondeur de décharge ou DOD (Depth Of Discharge) (Tsuda, 1994 ; Van Dijk, 1996). Ce paramètre définit la quantité totale d’énergie que l’on peut décharger, en considérant qu’initialement l’accumulateur est à sa capacité nominale. Une batterie est en état de surcharge lorsqu’elle a atteint ou dépassé sa capacité nominale. Lors d’une surcharge, une forte élévation de la température s’accompagne d’une électrolyse de l’eau avec perte d’eau par évaporation. De la même façon, poursuivre la décharge de l’accumulateur sans limitation, i.e, sans déterminer l’arrêt de celle-ci conduirait :

· dans un premier temps, à l’impossibilité de recharger les accumulateurs ;

· dans un second temps, à la destruction des plaques due à la variation importante des volumes de matières.



Afin de ne pas endommager les batteries, il faut donc fixer un seuil de décharge maximal ou DOD. Selon les auteurs (Buchet, 1988 ; Donepudi, 1994), la valeur de la DOD est prise égale à 70 % ou 80 % de la capacité nominale de l’accumulateur. En ce qui concerne notre travail, ce paramètre sera égal à 70 %. Il faut, cependant, que la profondeur de décharge soit telle qu’elle puisse assurer complètement un pic de charge.

La variable SOC représente l’état de charge de la batterie. Elle est définie par la relation suivante (Tsuda, 1994):


[image: image78.wmf]DOD

SOC

-

=

1





Remarque : Au cours de nos simulations, l’état de charge de la batterie variera entre 30% et 100 % de la capacité nominale des accumulateurs.

Capacité nominale

Cette caractéristique qui est le paramètre que nous allons déterminer, définit la quantité d’électricité dont on peut disposer après l’avoir stockée. Le calcul de la capacité à installer dépend des paramètres spécifiques de l’utilisation (consommation, site d’installation) mais aussi de la technologie de construction des batteries.

Durée de vie

L’inconvénient majeur des accumulateurs d’énergie est lié à leur durée de vie limitée (nombre de cycles charge – décharge) par les dégradations chimiques des réactions. En effet, la durée de vie en cyclage (charge / décharge) dépend principalement de la profondeur de décharge imposée (rapport entre la quantité d’électricité déchargée et la capacité nominale), mais également d’autres paramètres tels que l’auto-décharge (pourcentage de perte en stockage), le rendement faradique (rapport entre les quantités chargées et déchargées) et la température d’utilisation.


Dans des conditions normales d’utilisation, la durée de vie dépend principalement de la température et de la profondeur de décharge de la batterie.


Influence de la température (Muselli, 1997)


On remarque, effectivement, que plus la température augmente plus la durée de vie de l’accumulateur d’énergie diminue.

	TEMPERATURE
	NOMBRE DE CYCLES

	25°C
	2500

	35°C
	1500

	45°C
	750


Exemple sur une batterie RGTS ou EGS cyclée quotidiennement à 15 %

Influence de la profondeur de décharge

La profondeur de décharge a une influence directe sur la durée de vie des accumulateurs. Elle est à une température moyenne de 25°C de :

	PROFONDEUR DE DECHARGE
	NOMBRE DE CYCLES

	10 %
	9000

	20 %
	5000

	30%
	4000

	50 %
	2500/3000

	70 %
	1500


Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi un SOC égal à 70 %, ce qui signifie que la DOD a pour valeur 30 % (Seigneurbieux, 2005).

Auto – décharge

C’est la perte de capacité obtenue en laissant l’accumulateur au repos, c’est à dire sans charge un temps donné. Elle augmentera :
· avec le vieillissement naturel de l’accumulateur ;

· à la suite d’erreurs de manipulation (décharge trop profonde…) ;

· à la suite d’un défaut d’entretien (ajout d’acide sulfurique ou adjonction d’eau non déminéralisée ou non distillée) ;

· avec la température.

Autonomie sans entretien

D’une manière générale, une utilisation conforme aux normes établies par les constructeurs conduit à pas ou peu d’opération de maintenance. Cette autonomie correspond à la durée de vie dans le cas des batteries nickel-cadmium. Pour les autres, un contrôle du niveau de l’électrolyte et une mise à niveau avec de l’eau distillée sera nécessaire tous les 6 mois ou 2 ans, selon la réserve d’électrolyte propre à chaque accumulateur et les conditions climatiques.

II.5.2.b. Les rendements de conversion

Deux types de rendements sont définis (Armenta, 1989) :

· le rendement faradique qui correspond au rapport entre la quantité d’électricité débitée à la décharge (Ah) et la quantité d’électricité fournie lors de la charge (Ah). Ce rendement est de l’ordre de 90 %.

· le rendement énergétique qui est le rapport entre le nombre de Watt-heures déchargés et le nombre de Watt-heures chargés. Il est plus faible que le précédent (70 à 85%) car les ampères–heures ne sont pas stockés et restitués à la même tension. C’est d’ailleurs celui-ci que nous utiliserons au cours de nos simulations.

C. Armenta (1989) a montré que la batterie au plomb insérée dans le système qu’il a étudié a des rendements faradique et énergétique qui varient respectivement de 85 % à 74 % et de 69,3 % à 63,4 % pour des profondeurs de décharge allant de 16 % à 90 %.

En accord avec d’autres auteurs (Batteries Fulmen, 1995 ; Krenzinger, 1992 ; Oldham, 1992), nous considérerons que les deux rendements de charge ((ch) et de décharge ((dch) sont indépendants du régime et de l’état de charge de la batterie. Nous les prendrons tous deux égaux à 85 % (Centre d’Etude à la Décision sur les Energies Propres, 2005), ce qui conduit à un rendement énergétique global de la batterie de l’ordre de 72 %.
Pour résumer, une unité de stockage est caractérisée par :
· ses rendements de charge et de décharge,

· sa profondeur de décharge ou DOD,

· sa capacité nominale Cnom,

· son état de charge SOC.

II.5.2.c. Le régulateur

Le régulateur de charge est un appareil qui se place entre la batterie et les panneaux PV pour éviter que l’accumulateur ne soit endommagé par un courant trop fort, ou inversement, qu’il ne se décharge trop. Son rôle principal est de réduire le courant quand la batterie est presque entièrement chargée car lorsqu’elle se rapproche d’un état de charge complète, de petites bulles commencent à se former sur les électrodes positives. A ce moment là, le courant de charge doit être réduit non seulement pour éviter des dégâts mais également afin de mieux atteindre l’état de charge complet. Un courant trop élevé peut provoquer une déformation des électrodes, ce qui pourrait créer un court-circuit.

Le bon fonctionnement et la tenue des performances des accumulateurs résultent directement des conditions d’utilisation, en particulier de la charge et de la décharge. Afin de réaliser un contrôle précis des conditions de charge et de décharge, l’utilisation d’un régulateur est indispensable. Ce dispositif électronique de régulation calibré au mieux des besoins d’utilisation doit être intercalé entre les modules PV et la batterie d’accumulateur. Ce régulateur constitue le cœur du générateur et de lui dépendront la fiabilité et le rendement de l’ensemble du système photovoltaïque.

Ses fonctions sont les suivantes :

· déconnecter le générateur si la batterie est complètement chargée ;

· déconnecter la liaison batterie – utilisation si l’accumulateur a atteint le seuil de décharge autorisée.

II.5.3. Modélisation de la charge à assurer par la batterie

La charge à assurer est la donnée de base du dimensionnement d’un système photovoltaïque. Le dimensionnement de la batterie nécessite de répertorier les périodes de pics de charge et de fixer la réduction des chutes de tension désirée car l’énergie que le système photovoltaïque doit fournir dépend de celle-ci. La plage de variation de tension autorisée par EDF étant de + 6 % / - 10 %, plusieurs scénarii de réduction peuvent être envisagés. 

Une diminution trop importante est inutile car les chutes de tension doivent être inférieures à 10 % pour que le confort du consommateur soit assuré. C’est pour cette raison que nous retiendrons uniquement un cas d’étude. Nous avons fixé un seuil égal à 9 % afin de limiter la capacité de la batterie (sa taille dépend de la limite à atteindre). Pour les mêmes raisons que dans le chapitre précédent, seul un dipôle sera équipé.

D’autres contraintes doivent être prises en considération afin d’obtenir l’énergie à satisfaire par le système pour réduire les chutes de tension :
· La réduction imposée des pics de charges doit être généralisée sur tous les dipôles soumis à des chutes de tension supérieures à 10 % ;
· La diminution des chutes de tension doit être assurée tout au long de l’année.

A partir des hypothèses précédemment exposées et du profil horaire de consommation, deux profils de charge que le système PV doit assurer ont été construits.

Détermination de l’énergie nécessaire pour assurer cette réduction

Nous allons déterminer la quantité d’énergie nécessaire tout au long de la journée pour supprimer les chutes de tension sur la totalité du bout de ligne. Plusieurs étapes sont nécessaires pour calculer cette quantité d’énergie par dipôle. En se basant sur des calculs simplifiés, il s’agit d’estimer le déficit énergétique horaire mensuel en fonction de la consommation et des chutes de tension qu’elle engendre. Le troisième paramètre dont il faut tenir compte correspond au seuil de chute de tension à atteindre. Les déficits mensuels ainsi obtenus seront transformés en déficits saisonniers.

Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer le dipôle sur lequel la réduction doit avoir lieu. Nous avons huit possibilités qui correspondent au nombre total de segments comptabilisés sur le bout de ligne étudié. Cependant nous retiendrons uniquement les dipôles sur lesquels les chutes de tension sont supérieures à 10 % quel que soit le moment de la journée  (dipôles 4 à 8).

Dans un second temps, nous devons choisir le dipôle à équiper. Pour des raisons tant économiques que techniques et pour limiter les solutions, nous avons choisi de conserver seulement les capacités de « petites » tailles. Nous n’équiperons donc pas les trois premiers dipôles car ils ne sont quasiment pas soumis à des contraintes de tension. Par ailleurs, et par effet de cascade, cela entraînerait une quantité d’énergie trop importante à fournir pour annuler les chutes de tension sur les autres dipôles.

Les Tableaux II.13 à II.16 présentent les quantités d’énergie (kWh) devant être fourni à la charge en support du réseau pour abaisser à 9 % les chutes de tension tout au long de l’année (nous avons présenté ici un mois pour chacune des saisons). Seules les heures soumises à des contraintes de tension apparaissent dans les tableaux.

Remarque : Dans chaque tableau les nombres écrits sous la forme dd’ ont pour signification :

- d = numéro de dipôle sur lequel la réduction doit avoir lieu.

- d’ = numéro du dipôle à équiper.
Tableau II.13. Résultats relatifs au mois de Janvier

Tableaux II.14. Résultats relatifs au mois de Mai
Tableau II.15. Résultats relatifs au mois d’Août

Tableaux II.16: Résultats relatifs au mois d’Octobre

	[image: image177.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

heures

chutes de tension (%)

sans PV

10 m²

20 m²

30 m²

40 m²

50 m²

60 m²

70 m²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



	[image: image178.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

heures

chute de tension (%)

sans  PV

S1

S2

S3

S4

S5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



	[image: image179.wmf]0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

heures

chute de tension (%)

sans PV

S1

S2

S3

S4

S5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24




	[image: image180.wmf]% pertes évitées

% pertes évitées

mois

pour s = 40 m²

pour s = 70 m²

janvier

20,2%

21,2%

février

27,1%

29,0%

mars

33,2%

36,7%

avril

39,5%

39,5%

mai

49,3%

56,5%

juin

49,1%

55,7%

juillet

45,9%

51,2%

août

40,9%

46,4%

septembre

32,5%

34,8%

octobre

32,5%

33,8%

novembre

21,5%

22,8%

décembre

20,5%

21,6%




Nous avons vu, précédemment, que seules les capacités de petites tailles seront sélectionnées. Notre choix s’est donc porté sur l’équipement en systèmes photovoltaïques des dipôles 4 et 8 car les quantités d’énergie les plus faibles, soit par habitation soit par dipôle, leur sont associées quel que soit le mois. En effet, si l’on étudie les résultats précédents, le dipôle 4 est celui qui demande le moins de stockage d’énergie par habitation (19 kWh). Par contre, on en dénombre seulement 4 sur le dipôle 8. Le stockage nécessaire par dipôle y est donc le plus faible. 

Concernant le dipôle sur lequel la réduction des chutes de tension doit avoir lieu, une série de simulations ont testé ces quantités d’énergie mensuelles. Si les contraintes imposées sont respectées nous choisirons la capacité d’énergie à fournir pour rester dans les plages de tension autorisée. Au vu des résultats, la tension sera abaissée sur le dipôle 5 et le dipôle 4 sera équipé. De la même façon, des systèmes PV seront installés sur la totalité du dipôle 8 afin de réduire la tension sur le dipôle 7.

Des tests effectués (Tableaux II.17 et II.18) aux heures de pointe avec les quantités d’énergie que nous avons retenues montrent que les chutes de tension ne perturbent plus le confort du client.

Tableaux II. 17 : Tests relatifs à la stratégie d’étude ‘54’ et aux mois de Janvier et Décembre sur toute la période de simulation (chute de tension - %)

	[image: image181.wmf]0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

heures

Energie nécessaire (kWh)

hiver

printemps

été

automne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

11

1

13

14

15

16

17

18

19

2

2

1

22

23

24




Tableau II.18 : Tests relatifs à la stratégie d’étude ‘78’ et au mois de Novembre sur toute la période de simulation  (chute de tension - %)

	[image: image182.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

Surfaces de modules (m2)

Capacités  de stockage (kWh)

capa/4

capa/3

capa/2

capa




Suite à cela, le calcul de la quantité d’énergie mensuelle que l’on doit apporter pour obtenir une réduction des chutes est à effectuer. Les résultats obtenus (Figures II.25 et II.26) seront ramenés à des énergies horaires saisonnières. De cette façon, nous obtiendrons un profil de charge journalier à fournir à l’usager pour lui assurer un confort total. Il est, dans le cas du Profil 1, d’environ 4 kWh/j, et de 16 kWh/j en ce qui concerne le Profil 2.

Figure II.25: Energie saisonnière nécessaire pour abaisser à 9 % les chutes de tension qui surviennent sur le dipôle numéro 5
	[image: image183.wmf]0

50

100

150

200

250

0

5

10

15

20

25

Surfaces de modules

Capcités de stockage (kWh)

capa/4

capa/3

capa/2

capa




Figure II.26: Energie saisonnière nécessaire pour abaisser à 9 % les chutes de tension qui surviennent sur le dipôle numéro 7
	[image: image184.wmf]0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

15

20

25

30

35

40

45

50

Surfaces de modules (m2)

Capcités de stockage (kWh)




II.5.4. Méthode de dimensionnement

Nous avons vu que les chutes de tension entraînaient une mauvaise qualité du service électrique et qu’un éventuel accroissement de la demande s’avérait impossible. Nous avons déterminé la surface nécessaire pour pallier les chutes de tension durant les périodes d’ensoleillement. Néanmoins, le problème de celles qui surviennent en soirée et au cours de passages nuageux persiste et doit être résolu.

Dans notre cas, à partir des données (irradiations, profils de charge) précédemment utilisées le comportement du système énergétique est simulé sur la base d’une approche globale. Ce système doit pallier les chutes de tension tout au long de l’année pour assurer confort et qualité de courant à l’usager. Les fluctuations météorologiques au cours du temps vont avoir une incidence importante sur le dimensionnement du système car elles le contraignent à fonctionner en régime instationnaire. La méthode de simulation que nous avons utilisée correspond à différentes méthodes décrites dans la littérature (Ambrosone, 1985 ; Muselli, 1997 ; Notton, 1992) basées sur un bilan énergétique du système et sur les équations de continuité appliquées au stockage électrochimique.
On retrouve ce genre de configuration à Almeria dans le sud de l’Espagne (Cruz, 1997), où la connexion au réseau d’un champ PV a été effectué pour relever la tension dans cette zone rurale qui se trouve être un bout de ligne. La batterie (1176 kWh) est utilisée pour corréler la production des panneaux (d’une puissance installée de 80 kW) et la consommation d’électricité.


Nous décrirons, dans un premier temps, les variables utilisées au cours de la modélisation du système global ainsi que les relations liant ces paramètres entre eux. Dans un second temps, nous détaillerons les configurations pour lesquelles nous avons optées. Le calcul du kWh consommé par l’usager ainsi que les contraintes de minimisation conduiront au système optimal. 

Au cours de cette étude, nous considérerons le comportement du système PV avec batteries comme étant idéal, i.e. avec un contrôleur de charge parfait qui permet à la batterie d’éviter les surcharges ou de chuter sous le maximum de DOD permis.


La Figure II.27 donne les grandes lignes de la méthode de dimensionnement que nous développerons par la suite.

[image: image185.wmf]Commune

Nom du poste

CONTRAINTES

DU lignes 

DU transformateur

Ajaccio

Stella di Mare

U

20

1

Ajaccio

Les galets

U

15

2

Ajaccio

Madame Mère

I

8

2

Ajaccio

Sebastiani

U I T

12

3

Ajaccio

Granval

I

7

1

Ajaccio

Citadelle

I

5

1

Ajaccio

Bassoul

I

3

2

Ajaccio

Arène

I T

6

2

Ajaccio

Saint Roch

I

4

1

Ajaccio

Piazzetta

I

2

1

Ajaccio

Masseria

I

3

1

Ajaccio

Livrelli

T

2

3

Ajaccio

Giocanti

T

1

4

Ajaccio

Vittulo

U I 

12

1

Ajaccio

Marguerite

U

10

2

Ajaccio

Palmiers

I

4

2

Ajaccio

Bellevue

I

7

1

Ajaccio

Saint Jean

I

3

1

Ajaccio

Buschettu

T

7

2

Ajaccio

Braceschi

T

3

3

Ajaccio

Valery

T

3

3

Ajaccio

Castel Vecchio

T

1

3

Ajaccio

Versini

I

3

2

Ajaccio

Peupliers

T

1

4

Ajaccio

Torre

I T

6

3

Ajaccio

Saules

T

1

3

Ajaccio

Forcio

U

17

2

Ajaccio

Seminaire

T

1

3

Ajaccio

Acqua

U

15

1

Ajaccio

Hlm

I

5

1

Ajaccio

Vecchia

T

3

3

Ajaccio

Lazaret

U

12

1

Ajaccio

Balises

T

2

3

Ajaccio

Lava

U

10

1

Ajaccio

Figarella

T

1

Ajaccio

Carosaccia

U

11

2

Ajaccio

Joly

U

12

1

Ajaccio

Croce

U

11

2

Ajaccio

Sampiero

I

6

2

Ajaccio

Arcades

I

7

1

Ajaccio

Colomba

T

4

2

Ajaccio

Semaphore

U

10

Afa

Casaccia

U

10

2

Afa

Piscia Rossa

T

6

3

Afa

Pietraja

U

12

1

Afa

Felasca

T

6

3

Afa

Vigna Piana

U T

7

4

Afa

Giunchaccia

T

4

3

Afa

Zitella

U

11

1

Alata

Pesci Pecora

T

5

5

Alata

Balisaccia

U

11

3

Alata

Matoni

U T

16

3

Alata

San Benedetto

U

10

2

Albitreccia

Marincaggi

U

9

2

Figure II.27 : Synopsis de la méthode de dimensionnement

Description des différents paramètres utilisés au cours de l’étude :
La puissance nominale du chargeur (modules photovoltaïques couplés ou non au réseau) est liée à la capacité nominale des batteries par la relation suivante (Muselli, 1997) :







[image: image79.wmf]5

min

arg

ale

no

eur

ch

C

P

=





(II.14)
Energie entrant dans la batterie pendant un temps de charge Δt :






[image: image80.wmf][

]

ò

D

-

+

=

t

Réseau

ond

ch

dt

t

L

t

P

t

P

t

C

)

(

)

(

)

(

)

(

'

r



(II.15)

Energie sortant de la batterie pendant un temps de charge Δt :






[image: image81.wmf][

]

ò

D

-

+

=

t

Réseau

ond

dch

dt

t

L

t

P

t

P

t

C

)

(

)

(

)

(

1

)

(

'

'

r



(II.16)

L’état énergétique de la batterie est défini sur une période unitaire par la relation suivante :







[image: image82.wmf])

(

'

'

)

(

'

)

(

)

(

t

C

t

C

t

t

C

t

C

+

+

D

-

=




(II.17)

L’énergie perdue pendant Δt  est égale à :






[image: image83.wmf][

]

al

no

dch

perdue

C

t

C

t

C

t

t

C

t

E

min

)

(

'

'

)

(

'

)

(

1

)

(

-

+

+

D

-

=

r


(II.18)

Le bilan de la batterie noté Pbilan(t). Δt est fonction de la puissance de charge fournie par le réseau électrique, de la puissance de sortie de l’onduleur et de la puissance à fournir à la charge pour limiter les chutes de tension à 9 %.

II.5.5. Modes de fonctionnement

Afin d’assurer la charge tout au long de la journée, nous proposons d’installer un champ PV associé à un parc de batteries. Nous allons dimensionner le système par rapport à cette charge et déterminer le couple (S, C) optimal (surface de modules PV, capacité nominale de la batterie), issu d’une optimisation énergético - économique. Pour cela, notre méthode a été axée sur deux hypothèses de charge des batteries (stratégie 1, stratégie 2).

Les points suivants décrivent l’action combinée du PV et de la batterie suivant deux types de stratégie de fonctionnement. Dans les deux cas, en entrée de chaque pas de simulation, nous devons déterminer un certain nombre de variables :

· la puissance de sortie de l’onduleur ;

· la puissance à assurer par le système pour limiter les chutes de tension ;

· le bilan énergétique de la batterie.

Le bilan énergétique de la batterie indique le mode de fonctionnement du système. Si il est positif la batterie est en charge. Dans le cas contraire la batterie débute son cycle de décharge. Par hypothèse, nous considèrerons que le système ne tombe jamais en panne 
(SOC < Cmin). Si le SOC est supérieur à Cnominale, le système fourni l’excédent à la charge ou au réseau électrique (le champ PV ne recharge plus les batteries).
Remarque : Le seuil de démarrage de la batterie est égal à 30 % de sa puissance nominale et son seuil d’arrêt correspond à SOC =Cnominale.

II.5.5.a. Stratégie 1

1. En début de matinée, en raison des périodes de décharge de la veille, le SOC de la batterie est généralement à son niveau le plus bas. La batterie doit être rechargée jusqu’à sa puissance nominale, si cela est possible, avant qu’un nouveau cycle de décharge ne commence. La puissance injectée dans la batterie est issue du système en toiture en dehors de la période du pic de charge. Durant un temps dt, si l’énergie de sortie du champ est supérieure à la puissance appelée par la charge (Pp > Pl), le surplus énergétique est injectée dans la batterie. Deux possibilités se présentent alors : si la capacité n’a pas atteint sa capacité nominale, le surplus énergétique est converti en énergie chimique, dans le cas contraire, l’énergie excédentaire est fournie au réseau.

2. Le système photovoltaïque doit assurer la charge pendant les périodes de forte demande. Si la puissance du champ est inférieure à la charge, la batterie assure la consommation si elle n’a pas atteint son maximum de décharge, sinon il y aura chute de tension.

3. Pendant les périodes de charge, si le SOC atteint les 100 %, la puissance PV disponible est fournie à la charge.

La Figure II.28. illustre le principe de fonctionnement de la stratégie 1.
[image: image84.wmf] 

Charge

 

Batterie

 

 

Onduleur

 

Modules PV

 

Réseau électrique

 

Figure II.28. Mode de fonctionnement du système PV

II.5.5.b. Stratégie 2

Un autre mode de fonctionnement peut-être envisagé (Figure II.29). A la différence de la stratégie 1, le réseau contribue à charger les batteries.

1. Les batteries sont chargées (en capa, capa/2, capa/3, capa/4 et capa/5) par le réseau durant la nuit, de minuit à 5 heures du matin lorsqu’il n’y a pas de chutes de tension et lorsque le tarif de l’électricité provenant du réseau est le plus bas. La capacité nominale est alors atteinte et un nouveau cycle de décharge peut commencer
2. Le système photovoltaïque assure la charge pendant les périodes de forte demande. Si cela n’est pas suffisant, la batterie commence son cycle de décharge.

3. Si le système PV produit un excédent, celui-ci permet de charger les batteries jusqu’à leur capacité nominale. Le surplus énergétique est quant à lui vendu au réseau.

[image: image85.wmf] 

Charge

 

Batterie

 

 

Redresseur

 

Onduleur

 

Réseau électrique

 

Modules PV

 


Figure II.29. Mode de fonctionnement du système PV

II.5.6. Courbes de dimensionnement

Dimensionner de manière adéquate le parc de batteries pour écrêter les pics de charge chaque mois équivaut à déterminer la taille de la batterie requise pour assurer une partie des pics de charge les plus importants de l’année. La taille de la batterie va donc dépendre de la réduction du pic de charge désirée. Sachant que la meilleure période d’utilisation de la production photovoltaïque correspond aux heures de pointe de la journée, cela diminue l’énergie provenant des batteries et optimise l’utilisation du PV.

Pour déterminer la courbe de dimensionnement du système, nous avons simulé son comportement. Comme le suggère Ambrosone (1985), nous avons utilisé un modèle linéaire validé par l’étude de la centrale de Paomia-Rondulinu (Notton, 1992) qui décrit la puissance électrique de sortie du système pour différentes surfaces. La connaissance de Pp, de Pl de l’énergie initiale C0 stockée dans les batteries, nous a permis de simuler l’état de charge de la batterie pour chaque pas de temps.

Les courbes de dimensionnement présentent toujours un minimum correspondant à la configuration optimale du système et au coût de revient le plus bas du kWh produit. Ce minimum permet de déterminer le couple optimal (surface de modules, capacité de stockage).

En tenant compte du comportement du système PV lors des simulations, du rendement de chaque sous-système, nous avons déterminé pour les deux premières stratégies, un ensemble de configurations qui conduisent à une diminution notable des chutes de tension Les capacités de stockage nécessaires pour une surface donnée permettant d’abaisser les chutes de tension à 9 % sont présentées sur les Figures II.30 à II.33.Quel que soit le profil de charge et la stratégie utilisée, l’allure générale de la courbe de dimensionnement reste identique. L’observation de ces courbes laisse apparaître la présence de trois zones distinctes (une zone de forte pente, une seconde de pente moyenne et une troisième de pente très faible) où la capacité de stockage est une fonction linéaire décroissante de l’aire des modules.  

Figure II.30. Courbe de dimensionnement relative au profil 1 pour la première stratégie
	[image: image186.wmf]Commune

Nom du poste

CONTRAINTES

DU lignes 

DU transformateur

Albitreccia

Hameau de Molini

T

4

3

Appietto

Appietto

T

6

3

Appietto

Trefolo Nero

U

10

2

Bastelica

Groupe scolaire

U

9

2

Bastelicaccia

Dominicacci

U T

4

7

Bastelicaccia

Forcala

U T

11

3

Bastelicaccia

Mascarone

U

11

2

Bastelicaccia

Pisciatello

U

10

3

Bastelicaccia

Favale

U

9

1

Bastelicaccia

Casa del Toro

U

15

2

Bastelicaccia

Corraccia

U I T

13

2

Calcatoggio

Calcatoggio

T

6

3

Calcatoggio

Marijanchi

U

13

1

Cannelle

Cannelle

T

1

4

Carbuccia

Costa

U

8

1

Cauro

Republica

U

12

2

Coti Chiavari

Acqua Doria

U

13

2

Coti Chiavari

Verghia

U I

13

1

Coti Chiavari

Monte Bianco

U

12

2

Coti Chiavari

Stephanacia

U

17

Cuttoli Corticciatto  

Pozzo Rosso

U

8

1

Cuttoli Corticciatto  

Pianiccia

U

11

1

Cuttoli Corticciatto  

Tafonayo

U

8

1

Cuttoli Corticciatto  

Canale

U

10

2

Eccica Suarella

Eccica

U T

5

6

Grosseto Prugno

Candilelli

U

4

3

Grosseto Prugno

Bondu

U I T

9

10

Grosseto Prugno

Les Cannes

T

3

4

Grosseto Prugno

Saint Georges

T

1

6

Grosseto Prugno

Farniente

U

10

1

Grosseto Prugno

Lunera

U T

8

4

Grosseto Prugno

3 Puits

U

14

Grosseto Prugno

Rotolo

U I

27

2

Grosseto Prugno

Vetta

U T

10

6

Grosseto Prugno

Clos des Orangers

T

3

4

Ocana

Ocana

T

3

3

Ocana

Pont de la Pierre

U

11

1

Peri

Peri Nord

U T

8

4

Peri

Peri Sud

U

8

2

Peri

Volte

U

8

3

Peri

Tortajolo

U T

3

9

Pietrosella

Pietrosella

T

3

5

Pietrosella

Sette Nave

U T

10

3

Pietrosella

Larghia di Pietra

U T

10

4

Pietrosella

Emeraude

U

12

2

Sari d'Orcino

Acquansu

U I

9

2

Sarrola

Ribarotti

U

8

2

Sarrola

San Pietro

U

12

1

Tavaco

Nivalello

U

12

1

Tavera

Tavera

U I

10

2

Ucciani

Querciolu

U

9

Valle di Mezzana

Valle di Mezzana

U

14

2

Vero

Vignaccie

U

9

1

Villanova

Scaglioli

U I T

13

3





Figure II.31. Courbes de dimensionnement relatives au profil 1 pour la seconde stratégie
	[image: image187.wmf]Commune

Nom du poste

CONTRAINTES

DU lignes 

DU transformateur

Villanova

San Fidele

U

11

2

Argiusta

Argiusta

U

24

2

Aullene

Cardelli

U T

11

3

Carbibi

Carbini

U

9

2

Casalabriva

Celaccia

U

11

Cozzano

Cozzano

T

3

3

Grosseto Prugno

Lotissement

I T

6

3

Levie

Groupe scolaire

U

8

2

Moca Croce

Moca

U

12

Olmeto

Marinca

U

17

Olmeto

Micalona

U

11

Olmiccia

Acoravo

U

12

2

Olmiccia

Pian d'Olmo

U

12

1

Petreto Bicchisano

Bicchisano

U T

7

3

Petreto Bicchisano

Calo

U

12

1

Petreto Bicchisano

Carucola

U

13

Petreto Bicchisano

Gendarmerie

U

9

2

Pila Canale

Calzola

U

15

1

Propriano

Myosotis

T

2

3

Quenza

Quenza

U I T

11

4

Quenza

Ramaca

U

8

3

San Gavino

San Gavino

U T

10

5

Santa Maria Siche

Santa Maria Vico

I

8

2

Sartène

Canton de France

T

4

1

Sartène

Castagna

U

9

Sartène

Fiore

U

16

2

Sartène

Tradiccetto

U

9

2

Sartène

Trois Chapelles

U

9

1

Sartène

Marchi

T

3

3

Serra di Ferro

Caitucoli

U

9

Serra di Ferro

Serra di Ferro

U

9

1

Serra di Scopamene

Vangono

U I T

10

4

Sorbollano

Sorbollano

T

4

3

Zicavo

Acqua di Maria

U

9

2

Zonza

Scalella

U

15

Zonza

Zonza

U I

10

2

Bonifacio

Finocchio

U

15

2

Bonifacio

Marina di Fiori

U

21

Bonifacio

Saint Dominique

I

3

1

Conca

Conca

I

8

2

Figari

Figari

U T

7

4

Figari

Mannarina

U

12

1

Figari

Ogliastrello

U

16

1

Figari

Pietra Rossa

U

12

1

Lecci

Capo

T

2

5

Lecci

Giorgetti

U

9

1

Pianottoli

Pigniatellu

U

8

1

Porto Vecchio

Capi Tondella

T

2

4

Porto Vecchio

Cipponu

U I T

9

5

Porto Vecchio

Giardino

U

12

2

Porto Vecchio

Guaschi

I

4

2

Porto Vecchio

Lavigne

U

11

Porto Vecchio

Pascialella

U

11

1

Porto Vecchio

Pietra d'Arca

U

10

1




Figure II.32. Courbe de dimensionnement relative au profil 2 pour la première stratégie


	[image: image188.wmf]Commune

Nom du poste

CONTRAINTES

DU lignes 

DU transformateur

Porto Vecchio

Pini

U

27

2

Porto Vecchio

Route de Bonifacio

U

19

1

Porto Vecchio

Benista

U I T

10

3

Porto Vecchio

Nicoli

T

3

4

Porto Vecchio

Les Oliviers

I T

5

4

Porto Vecchio

Forum

U

14

1

Porto Vecchio

Ranch

U

12

2

San Gavino

Macchia di Cervi

U

11

2

Zonza

Testa

T

5

5

Arbori

Mela

T

1

Calcatoggio

Orcino

U

9

1

Cargèse

Lozzi

U

12

1

Cargèse

Les Savants

U

15

Coggia

Esigna

U T

12

2

Coggia

Grand Jean

T

1

Coggia

Saint Pierre

U

11

1

Guagno

Guagno

T

6

3

Guagno

Morga

T

5

3

Letia

Saint Roch

U

7

2

Orto

Belleliate

U T

6

6

Ota

Ota Village

U I

11

1

Ota

Plage de Porto

U

10

Pastricciola

Campotello

U

10

1

Piana

T,D,F Piana

T

1

Poggiolo

Poggiolo

U

9

3

Serriera

Pont de serriera

U

10

1

Soccia

Valdicciola

U

8

1

Vico

Collège

U I T

10

5




Figure II.33. Courbes de dimensionnement relatives au profil 2 pour la seconde stratégie

	



On remarque que pour de petites surfaces, la capacité des batteries requise est trop importante. Par contre, à partir d’une certaine valeur de surface de captation, la diminution de la capacité des accumulateurs devient presque négligeable. Il est alors inutile d’augmenter le nombre de modules PV. De plus, la limitation du courant de charge (liée à la surface de captation) par la capacité faradique du stockage va conduire à « éliminer » les couples à très grande surface et à petit stockage. 


II.5.7. Analyse économique


A partir des données d’ensoleillement, des deux profils de charge déterminés (Figures II.25 et II.26) et sur la base d’une approche globale du système, le comportement de l’énergie du système est simulé. Nous avons pu déterminer l’ensemble des couples (surface de capteur, stockage d’énergie) conduisant au confort de l’usager.

Cependant, une telle contrainte mène à une infinité de configurations possibles du système qui ne sont pas toutes réalisables. Après avoir utilisé une méthode physique pour déterminer toutes les configurations possibles du système PV, l’utilisation de nouvelles contraintes économiques va nous permettre de réduire cet ensemble de solutions. Le calcul du coût du kWh consommé couplé à une contrainte de minimisation conduit au système optimal.

Nous avons retenu les mêmes hypothèses économiques que dans le paragraphe précédent en y ajoutant les accumulateurs d’énergie. 

II.5.7. a. L’investissement brut

Il suffit d’ajouter le coût des batteries à la formule vue précédemment.

Les accumulateurs d’énergie

Sur la base de documentations techniques, nous avons constaté que pour des batteries supérieures à 1 kWh/jour, le kWh oscille entre 200 € et 222 € (Batteries Oldham, Batteries Varta, Batteries Isofoton, SURTEC Ingenierie). En accord avec la littérature (Seigneurlieux, 2005), le coût du stockage électrochimique est estimé à 210 €/kWh. Il est noté Cbatt. Comme le suggère différents auteurs, nous considérerons une durée de vie des batteries égale à 8 ans et celle-ci sera notée Dbatt. Dès lors le calcul de l’investissement initial pour un système photovoltaïque est le suivant (Ambrosone, 1985) :

Cbrut = S * (Cmod + Cinv  + Csupp + Ctrans)+ (Cnom X Cbatt)+ Craccor     (II.19)

Et


INVEST = (1 + Cinstall) ( Cbrut



(II.20)

III.5.7.b. Coût du kWh consommé par le système

Coût de remplacement

Nous avons vu que les modules ont une durée de vie égale à 25 ans ; il ne sera donc pas nécessaire de les changer. En revanche, ce n’est pas le cas des accumulateurs d’énergie qui ont une durée de vie plus courte de l’ordre de 7-8 ans, voire 10-12 ans si la régulation est bonne (Claverie, 2004). Par conséquent au cours de cette période il sera nécessaire de les changer. Le coût de remplacement des batteries est fonction du nombre de renouvellements  effectués sur la période d’étude. Le coût de chaque remplacement est égal à celui de l’achat de la batterie effectué lors de l’installation.

Coût de la batterie lors de l’installation :


[image: image86.wmf]batt

nom

C

C

´




(II.21)
Coût de la batterie l’année n :



[image: image87.wmf]n

batt

nom

a

C

C

-

+

´

´

)

1

(


(II.22)
Coût du remplacement des batteries :



[image: image88.wmf]å

=

+

´

-

+

´

´

=

nr

i

nr

i

D

batt

nom

batterie

rempl

a

C

C

C

1

1

mod

_

)

1

(

  


(II.23)
Où nr est le nombre de remplacements des batteries sur la durée de vie du système :


[image: image89.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

´

-

´

=

batterie

D

D

INT

nr

2

1

mod

2





(II.24)
Coût sur la durée de vie du système :




Cvie = INVEST + MAINT + Cremp_batterie + Cremp

(II.25)
Coût actualisé et coût du kilowattheure


[image: image90.wmf]annuelle

on

Consommati

ofits

C

COUT

actu

kWh

euro

Pr

/

-

=

 
(II.26)


Les Figures II.34 à II.37 présentent le coût du kilowattheure consommé en fonction de la surface de modules et ce pour les deux profils de charge.
Figure II.34. Coût du kWh et procédure d’optimisation (stratégie 1 – profil 1) 

[image: image91.wmf]2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

15

20

25

30

35

40

45

50

Surface de modules (m2)

Coût du kWh consommé (euros/kWh)


Figure II.35. Coût du kWh et procédure d’optimisation (stratégie 2 – profil 1) 

	[image: image92.wmf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

5

10

15

20

25

Surface de modules (m2)

Coût du kWh consommé (euro/kWh)

capa/4



capa/3

capa/2

capa




Nous pouvons constater que les quatre courbes du coût actualisé en fonction de la surface de dimensionnement passent par un minimum (Figures II.34 à II.37), donc par un maximum de rentabilité. Par conséquent, ce point sera choisi comme étant le point optimum de dimensionnement du système photovoltaïque. Les différentes valeurs obtenues ont été reportées dans le Tableau II.19. Celui-ci regroupe, les surfaces de modules, la capacité de stockage ainsi que le coût du kilowatt-heure qui correspondent au système optimal pour chaque profil et chaque stratégie d’étude. 

On note que le profil et le mode de remplissage des batteries ont une influence considérable dans le dimensionnement du système. Si l’on compare les deux profils lorsque la batterie est rechargée par le champ PV, on constate une augmentation très importante de la surface de module et de la capacité de la batterie. De la même façon, le coût du kWh consommé se trouve augmenté.
Figure II.36. Coût du kWh et procédure d’optimisation (stratégie 1 – profil 2) 

	[image: image93.wmf]2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

80

100

120

140

160

180

200

Surface de modules (m2)

Coût du kWh consommé (euro/kWh)





Figure II.37. Coût du kWh et procédure d’optimisation (stratégie 2 – profil 2) 
	
[image: image94.wmf]0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0

5

10

15

20

25

Surfaces de modules (m2)

capa/4

capa/3

capa/2

capa




Tableau II.19. Caractéristiques des couples optimaux pour chaque stratégie
	PARAMETRES DU COUPLE OPTIMUM
	PROFIL 1
	PROFIL 2

	
	Batt. chargée par le PV
	Batt. chargée par le PV + le réseau
	Batterie chargée par le PV
	Batt. chargée par le PV + le réseau

	
	
	C
	C/2
	C/3
	C/4
	
	C
	C/2
	C/3
	C/4

	Surface de modules (m²)
	44
	4
	5
	6
	5
	184
	14
	17
	22
	23

	Capacité de batterie (kWh)
	58
	8
	16
	23
	31
	228
	32
	63
	92
	123

	Coût du kWh consommé (euros/kWh)
	4,14
	0,26
	0,65
	0,93
	1,02
	1,81
	0,35
	0,63
	0,91
	1,19


En ce qui concerne la seconde stratégie d’étude, le rapport des quantités relatives à chaque profil est de l’ordre de 1 sur 4 (Tableau II.20). Quel que soit le profil, la seconde stratégie est à retenir car les coûts sont considérablement moins importants que dans le cas de la stratégie 1. 

Tableau II. 20. Pourcentage d’augmentation relatif à chaque paramètre pour les deux profils

	
	Batt. chargée  par le PV
	Batt. chargée par le PV + le réseau

	
	P1( P2
	C

P1( P2
	C/2

P1( P2
	C/3

P1( P2
	C/4

P1( P2

	S (m²)
	400 %
	325 %
	340 %
	440 %
	460 %

	C (kWh)
	400 %
	412 %
	393 %
	400 %
	425 %

	Coût (euros/kWh)
	Variations négligeables


Au vu des résultats, le profil 1 est le plus économiquement envisageable quel que soit le mode de charge des accumulateurs d’énergie. On remarque également que l’ajout d’un parc de batteries en sélectionnant le profil numéro 1, en plus d’abaisser sous la limite permise les chutes de tension, mène à des surfaces de modules bien inférieures à celles déterminées précédemment et conduisent un coût du kWh acceptable.


II.6. CONCLUSION


A partir d’hypothèses physiques et économiques, nous avons étudié le dimensionnement d’un système photovoltaïque avec batteries couplé au réseau électrique, conduisant à une nette diminution des chutes de tension (< 9 %). Ce travail a porté sur deux types de stratégie de fonctionnement des batteries et sur l’influence des paramètres. Dans un premier cas, seul le système PV charge les batteries :

· La configuration optimale, pour chaque habitation, obtenue pour une minimisation du coût de revient du kWh produit est la suivante : (Profil 1 / S : 44 m² ; C : 58 kWh). Cette valeur de capacité correspond à près de 15 jours d’autonomie ce qui est inconcevable.

Dans un second cas, PV et réseau rechargent les batteries :

· La configuration optimale est issue du Profil 1. Nous avons obtenu le couple optimal suivant : une surface de 4 m² et une capacité de stockage de 8 kWh (soit deux jours d’autonomie), pour un coût du kWh consommé de 0,26 €. Ces valeurs sont plus avantageuses techniquement que celles annoncées dans le paragraphe précédent.

Cette étude a permis d’observer, d’une part l’influence significative du profil, c’est à dire de la répartition temporelle de l’énergie à fournir pour abaisser les chutes de tension et, d’autre part, d’étudier l’impact le mode de remplissage des batteries.

Nous avons vu que les considérations physiques permettaient de déterminer un ensemble de configuration satisfaisant le système. Cependant, afin de choisir le couple optimum, il est nécessaire de faire appel à une étude économique couplée à une optimisation du coût de revient. 

L’étude de coût, quant à elle, a montré notamment la nécessité de recharger les batteries par l’intermédiaire du photovoltaïque et du réseau de distribution électrique ainsi que l’intérêt d’équiper le dipôle 4 (Profil 1).Dans ces conditions, le système (PV + stockage) permet de supprimer les chutes de tension sur le bout de ligne choisie.

Dans le chapitre qui suit, nous allons présenter une installation photovoltaïque de 
850 Wc situé sur le toit du laboratoire à Vignola. Nous présenterons sa modélisation à partir de mesures in-situ et le retour d’expérience des 5 années de fonctionnement.


III.1. INTRODUCTION

Dans les chapitres précédents nous avons étudié quels pouvaient être les apports et l’intérêt de l’intégration d’unités photovoltaïques sur le réseau électrique de la Corse. Nous avons ensuite centré nos travaux sur le secteur résidentiel avec un objectif bien spécifique qui concernait l’utilisation de systèmes photovoltaïques pour relever les chutes de tension dans les bouts de lignes électriques. Ce dernier chapitre porte sur l’étude et l’analyse des performances d’un système photovoltaïque connecté au réseau électrique sur le site de Vignola à Ajaccio. 

L’intérêt de cette étude est de fournir des informations précises sur les performances du système PV connecté au réseau électrique, qui était jusqu’en juillet 2006, installé sur le toit du laboratoire. Ce système PV monté en 1999 est monitoré depuis la fin de l’année 2000. A partir des données mesurées et des caractéristiques du système, nous allons évaluer le rendement du champ photovoltaïque, de l’onduleur ainsi que le rendement global. Nous nous pencherons également sur les défauts de fonctionnement du système et nous nous attacherons à tenter d’améliorer les performances de celui-ci. A cette fin, des valeurs normalisées des caractéristiques de puissance et des pertes de système ont été employées pour la détection des erreurs. 

III.2. PRESENTATION DU SYSTEME

III.2.1. Généralités

Cette installation photovoltaïque est raccordée au réseau électrique du laboratoire mais elle ne comprend pas de compteur EDF. Il n’y a donc pas de vente à EDF de l’électricité produite car c’est un système à but expérimental. L’électricité produite est dans la plupart du temps auto consommée par le laboratoire.

Une station d’acquisition des données, connectée à l’onduleur, permet de suivre les principaux paramètres électriques du système. L’installation est également équipée de capteurs de rayonnement et de température (Figure III.1). Les données sont  enregistrées à l’aide d’un dispositif de contrôle des systèmes PV. Enfin, le laboratoire dispose également d’une station météorologique complète.

Figure III.1 :. Schéma de l’installation PV.
[image: image95.jpg]Station météo
du laboratoire

Pyranométre %O

Station

Onduleur

EEEE EEEN
ENEE EEEE
EEEE EEEE
EEEE EEEE
ENEE EEEE

Capteur

T°C modles

Capteur Pyranometre
T°C ambiante
Stiion Station

dacaisition decqisnion
@ Sunny data

L— —p Versle
résean

dacuisition





III.2.2. Présentation du site
L’installation PV pendant toute la durée de cette étude était placée sur le toit du laboratoire (latitude 41(55’ N, longitude 8(39’ E) et à 60 m au-dessus du niveau de la mer). Sur l’ensemble de la période étudiée, nous disposons du rayonnement global mesuré par des pyranomètres de la station météorologique. La Figure III.2 présente l’évolution du rayonnement solaire global journalier au cours de la période d’étude dans le plan du capteur (45°).

Le maximum est observé chaque année au mois d’avril avec un rayonnement qui atteint 8 kWh/m2 certains jours (l’inclinaison du champ – 45° - étant l’inclinaison pour une production maximale en cette période). La moyenne journalière annuelle sur l’ensemble de la période est d’environ 5,2 kWh/m2/jour.
Figure III. 2 : Evolution du rayonnement global journalier sur la période d’étude

[image: image96.wmf]2001

2002

2003

2004

2005

Valeur moyenne


III.2.3. Description du champ

Le champ PV est composé de 10 modules mono-cristallins de type BP Solar 585 F (Annexes 3 et 4). Les caractéristiques sont les suivantes :

· Puissance crête = 850 Wc

· Surface de l’ensemble du champ = 5,625 m2 

· Rendement nominal (0 = 15,1 %
· Assemblage en série, courant en puissance crête de 4,72 A et tension de 18,0 V

· Orientation en plein sud - 0( et inclinaison à 45(
Des études antérieures (Notton, 1992) ont montré que l’angle d’inclinaison à 45( optimisait l’énergie solaire reçue et donc l’électricité produite pendant l’année.

III.2.4. Description de l’onduleur

L’onduleur est un Sunny Boy GCI 1000 – SWR 700 ayant pour caractéristiques : 

· Puissance de sortie nominale  = 700 W;

· Rendement maximal (OND = 93,4 %;

· Recherche  du point de puissance maximale (MPP) par microprocesseur;

· Pont de transistors de puissance de type MOSFET;

· Couplage par l’intermédiaire d’un transformateur torique;

· Mesure et visualisation des paramètres sur PC à distance.


Le rendement de l’onduleur est représenté en fonction de la puissance AC (Figure III.3).

Figure III.3 : Rendement de l’onduleur
[image: image97.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

P/P- onduleur

ACNOM

R

e

n

d

e

m

e

n

t

 

[

%

]

 


La courbe montre que le rendement de l’onduleur chute de façon spectaculaire lorsque la puissance AC est inférieure à 70 W. Pour des puissances élevées correspondant à une irradiance supérieure à 150 W/m², le rendement est maximal et atteint des valeurs comprises entre 92 et 96 % (Poggi et al., 2004), (Häberlin, 2005). 
Lorsque l’irradiance approche 70 W/m², l’onduleur se met en fonctionnement et fournit de l’énergie au réseau ; ceci correspond à une puissance générée en courant continu par le champ d’environ 50 W . Il s’arrête quand l'irradiance est sensiblement égale à 50 W/m² (i.e. la puissance générée en courant continu par les modules est environ 30 W). 

III.3. MODELISATION ET OPTIMISATION DU SYSTEME

III.3.1. Rendement du champ photovoltaïque

Dans cette partie, nous présentons la modélisation du rendement (PV du champ réalisée à partir de mesures effectuées in situ. Celui-ci est donné par la relation :


[image: image98.wmf]S

P

m

PV

f

h

=





(III.1)

où
 Pm : puissance maximale issue du champ (W) ;


( : irradiance dans le plan des capteurs (W/m²) ;


S : surface du champ (m²).

Dans la littérature (Cirillo et Lazzarin, 1988 ; Gordon et Zoglin, 1986 ; Macagnan et Lorenzo, 1992 ; Notton, 1992 ; Siegel et al., 1981), la formule la plus couramment utilisée est :


[image: image99.wmf](

)

[

]

ref

j

ref

litt

PV

T

T

-

-

=

b

h

h

1

,



(III.2)

où (réf est le rendement de référence du champ tel que :


[image: image100.wmf]pertes

ules

ref

ref

h

h

h

´

=

mod

,



(III.3)

Dans notre cas, (réf  = 0,151 ( 0,95 = 0,143

(pertes est le rendement estimé lié aux pertes au sein du champ (câbles, diodes ; …) (Hanel et Imamura, 1992 ; Pieppo et Lund, 1994 ; Schott et Zeidler, 1988).
Tj : température de jonction

 réf : température de référence (Tréf = 25°C)

( : coefficient de température (à déterminer, ou fourni par le constructeur).

La littérature concernant l’étude de différents systèmes photovoltaïques (Cirillo et Lazzarin, 1988 ; Macagan et Lorenzzo, 1992 ; Siegel et al.,1981) indique que le paramètre  ( varie entre 0,0025 et 0,008 K-1.

Nous proposons donc de déterminer expérimentalement le rendement de conversion du champ photovoltaïque, et de valider le modèle que nous venons de présenter.

Dans le Tableau III.1 apparaît le rendement du module calculé à partir des mesures effectuées. 
Tableau III.2 : Exemples de mesures sur le module et le champ

	Mesures sur le module
	((W/m2)
	P(W)
	Tdos(°C)
	(module

	1
	893
	60,82
	49,6
	12,11 %

	2
	887
	59,63
	49,1
	11,95 %

	3
	869
	59,84
	48,9
	12,24 %

	4
	856
	57,55
	49,4
	11,95 %

	5
	295
	23,89
	19,4
	14,4 %

	6
	383
	28,53
	39,3
	13,24 %

	7
	323
	25,23
	38,6
	13,89 %

	8
	206
	17,19
	16,7
	14,83 %

	
	
	
	

	
	
	
	

	 Mesures sur le champ 
	((W/m2)
	P(W)
	Tdos(°C)
	(champ

	1
	973
	579,18
	50
	10,58 %

	2
	855
	578,96
	49,4
	12,04 %

	3
	851
	579,72
	48,9
	12,11 %

	4
	294
	240,2
	19,2
	14,52 %

	5
	335
	270,38
	19,6
	14,35 %

	6
	191
	152,47
	16,1
	14,19 %

	7
	796
	599,08
	30,3
	13,38 %


Celui-ci fluctue entre 12 % et 14,83 % selon le rayonnement et la température. De même, le rendement du champ calculé à partir des mesures effectuées est donné. On constate également, qu’il n’est pas constant et qu’il varie entre 10,5 % et 
14,5 % selon les conditions météorologiques. On peut également noter qu’il est inférieur à celui du module en raison des pertes de connexion entre les modules.

Afin d’étudier l’évolution du rendement le plus précisément possible, nous avons effectué une campagne de mesures sur le champ tout au long d’une journée (10 mai 2004). Une acquisition a été effectuée toutes les cinq minutes, de 7:00 heures à 19:30 heures. Nous avons relevé la puissance maximale, la température ambiante, le rayonnement solaire et la température au dos du module. 

Sur la Figure III.4, nous avons tracé l’évolution du rendement au cours de la journée. On constate que celui-ci n’est pas constant. Il varie de 15 % en début de journée et chute à 8 % en fin de journée
Nous avons représenté également le rendement modélisé, (littérature (Figure III.4), afin de le comparer aux valeurs mesurées et nous avons déterminé à partir des données expérimentales le paramètre ( = 0,00483.
Figure III.4 : Evolution du rendement du champ au cours d’une journée (10 Mai 2004)

[image: image101.wmf] 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Rendement Expérimental

Rendement Littérature

Rendement (%)

m

Temps


Afin de mieux comprendre le comportement au cours de la journée du rendement, nous avons tracé sur la Figure III.5 l’évolution de l’irradiation et de la température de surface au dos des modules pour cette journée.
On constate qu’en début de journée la température de surface est relativement basse (< 14 °C), alors que le soir elle reste encore élevée (> 20 °C) après le coucher du soleil. Elle est fortement corrélée à l’irradiation solaire, et on observe un phénomène d’inertie thermique au sein du capteur.

Figure III.5 : Evolution de l’irradiation globale et de la température dans le plan des modules (10 Mai 2004)

[image: image102.wmf] 

0

200

400

600

800

1000

1200

07:00

07:40

08:20

09:00

09:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

18:20

temps

W/m²

260

270

280

290

300

310

320

330

K

G [W/m²]

T [K] dos


En milieu de journée, l’irradiation atteint son maximum (environ 1000 W/m²) ainsi que la température (> 50 °C). En revanche, au même moment le rendement atteint alors une valeur minimale (12 %).

L’augmentation de température durant la journée induit donc une diminution du rendement du champ, il passe de 14,5 % à 10 heures à 12,5 % à 13 heures 30. Puis lorsque l’irradiation et la température diminuent, le rendement augmente. En fin de journée la valeur des trois paramètres chute.

A partir de ces constatations, on peut remarquer que l’équation III.2 reproduit de manière satisfaisant le rendement du champ au cours de la journée, excepté en début et fin de journée lorsque les valeurs de l’irradiance sont faibles.Ce modèle ainsi validé sur des mesures effectuées in-situ sera utilisé par la suite.
III.3.2. Rendement de l’onduleur

Cet élément est indispensable pour tout système photovoltaïque devant fournir de l'énergie électrique en courant alternatif.
 Il est généralement caractérisé par : 
1.  sa tension d'entrée 

2.  sa puissance nominale 

3.  son rendement 

4.  la forme du signal de sortie et le taux d'harmoniques

5.  sa consommation à vide 
Nous disposons d’un onduleur type « Sunny boy SWR 700» à commutation en ligne. La tension d’entrée (Upv) est comprise entre 125 V et 250 V (cc). Sa puissance nominale est égale à 700 W et son rendement maximal  à 93 %. Il fournit un signal de 
50 Hz contenant moins de 3 % d’harmoniques et de consommation à vide de 4 W.

Toujours dans la logique de la section précédente, nous caractériserons l’onduleur uniquement par son rendement. L’aspect électrique et électrotechnique ne sera pas abordé ici. L’équation régissant son rendement et la validation de celle-ci à partir de mesures effectuées sera présentée.

Dans le cas des systèmes reliés au réseau, c’est la puissance d’entrée, fournie par le générateur PV qui détermine la puissance transmise par l’onduleur. Nous utiliserons donc utiliser une fonction (ond = f(Pentrée), ou Pentrée est la puissance d’entrée de l’onduleur.
Le rendement de l’onduleur dépend de la puissance électrique transformée. Il est généralement plus élevé lorsque les pertes à vides sont réduites et il augmente corrélativement à la tension d’entrée.

La valeur instantanée du rendement (ond de l’onduleur dépend du rapport de la puissance de sortie, Psortie, par la puissance d’entrée Pentrée de l’onduleur (Poggi, 1995). Elle s’écrit :

[image: image103.wmf]entrée

sortie

ond

P

P

=

h





(III.4)
On exprime alors la puissance électrique perdue Pperte par :
Pperte = Pentrée - Psortie



(III.5)

avec Pperte = puissance électrique en amont de l’onduleur correspondant à la puissance de sortie du champ PV, Ps,PV. En divisant (III.5) par la puissance nominale de l’onduleur Pnom-ond, on obtient :

[image: image104.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

-

=

-

-

-

-

-

1

1

1

ond

ond

nom

sortie

sortie

entrée

ond

nom

sortie

ond

nom

sortie

ond

nom

entrée

ond

nom

perte

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

h




(III.6)

En appelant  
[image: image105.wmf]ond

nom

perte

perte

P

P

-

=

h

  et 
[image: image106.wmf]ond

nom

sortie

P

P

-

=

h

     
On a : 
[image: image107.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

´

=

1

1

ond

perte

h

h

h

          

D’où   
[image: image108.wmf]perte

ond

h

h

h

h

+

=

 
Schmid (1988, 1991) a montré que les pertes ((perte) pouvaient être décrites avec une très bonne approximation par (, une constante indépendante de la charge (pertes à vide) et une autre constante k liée aux pertes résistives : 
(perte = (0 + k(²



(III.7)
On peut maintenant en déduire le rendement de l’onduleur:


[image: image109.wmf]2

0

h

h

h

h

h

k

ond

+

+

=





(III.8)

Les valeurs de (0 et de k peuvent être obtenues à partir de la courbe de rendement de l’onduleur. En effet, soit (i le rendement de l’onduleur à i % de charge (0 < i < 1), on a d’après (Poggi, 1995 ) :

[image: image110.wmf]perte

i

i

i

i

,

100

/

100

/

h

h

+

=





(III.9)

[image: image111.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

´

=

1

1

100

,

,

ond

i

perte

i

i

h

h




(III.10)
On a (perte = (0 + k(²  , donc  (i,perte = (0 + k (i/100)².

L’équation à résoudre est : 
[image: image112.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

1

1

100

100

,

2

0

ond

i

i

i

k

h

h


En prenant deux états de charge, i et j, on résout aisément cette équation et l’on obtient:


[image: image113.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

´

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

´

´

-

´

´

=

1

1

1

1

²

²

100

0

i

j

j

i

j

i

j

i

h

h

h



(III.11)


[image: image114.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

´

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

0

2

1

1

100

h

h

i

i

k






(III.12)

Avec (10 le rendement à 10 % de puissance nominale et (100 le rendement à 
100 % de puissance nominale, données généralement fournies par le constructeur nous obtenons:


[image: image115.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

9

1

10

99

1

100

10

0

h

h

h




(III.13)

[image: image116.wmf]1

1

0

100

-

-

=

h

h

k





(III.14)
Dans notre cas, nous obtenons (0 = 0,091675 et k = 0,0120776. Les valeurs mesurées et calculées du rendement sont identiques (le coefficient de corrélation est de 99,7 %).

III.3.3. Optimisation énergétique entre la puissance nominale de l’onduleur et la puissance crête du champ

Après avoir décrit les méthodes permettant de calculer les puissances de sortie du champ photovoltaïque et de l’onduleur, nous étudierons dans cette section le dimensionnement de la puissance installée du champ photovoltaïque en fonction de la puissance nominale de l’onduleur. En effet, la conception photovoltaïque connecté au réseau dépend essentiellement de deux facteurs (Poggi, 1995) :

· choix de la tension continue du système (en entrée de l’onduleur).
· relation entre la puissance nominale de l’onduleur et la puissance installée du champ photovoltaïque.

Le choix de la tension est principalement une question de sécurité et de coût de câblage. De fortes tensions permettent d’utiliser des câbles plus fins et moins couteux, mais induisent des risques plus importants. 

Nous allons uniquement étudier le dimensionnement en énergie entre le champ PV et l’onduleur. Comme le suggère Affolter (1991), nous ferons l’hypothèse qu’en mode opératoire, une partie des pertes dans l’onduleur est indépendante de la puissance de sortie. On définit la puissance limite comme (0(Pnom-ond, et l’on considérera que l’onduleur est un onduleur « limitant », c’est-à-dire que la puissance de sortie ne peut-être supérieure à sa puissance nominale.

En raison du mauvais dimensionnement des systèmes PV connectés au réseau, l’onduleur est sous-exploité, son efficacité est diminuée et le coût de l’énergie augmente. Comme l’ont montré Peippo et Lund (1994) aussi bien qu’Affolter (1991), sur-dimensionner la surface du champ PV en relation avec la puissance nominale permet une réduction du coût total de l’énergie PV. L’onduleur est également beaucoup plus performant dans le domaine des hautes puissances.

Les simulations ont mis en évidence qu’une meilleure efficacité est obtenue lorsque le rapport (Pnom-ond/ Pchamp) est compris entre 40 % et 80 % (Poggi, 1995). Optimiser le système PV raccordé au réseau permet donc de trouver la taille du système pour laquelle l’électricité produite est la plus importante.

Dans notre cas, nous allons, en fonction de l’onduleur choisi, déterminer la puissance crête du champ qui va conduire à un optimum énergétique sur la période de simulation.

A partir des données d’ensoleillement sur 19 ans, nous allons calculer la puissance produite par la champ PV et la puissance de sortie de l’onduleur, notée Psortie (avec 
[image: image117.wmf]ond

nom

sortie

P

P

-

´

=

h

) en utilisant :
- (=1




si ((1

- (=0




si 
[image: image118.wmf]0

,

h

£

-

ond

nom

PV

s

P

P



(III.15)
- 
[image: image119.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

+

-

ond

nom

PV

S

P

P

k

,

0

²

h

h

h



 si (o<(<1

La résolution de cette équation du second degré permet de déterminer à chaque instant la valeur de (. A partir de notre onduleur de puissance nominale Pnom-ond égale à 700 W caractérisé par ses paramètres (0 et k et d’un champ photovoltaïque de puissance installée PPV variable, nous avons simulé le fonctionnement du système photovoltaïque raccordé au réseau sur une période de 19 ans.

Nous avons déterminé le rapport entre la puissance nominale de l’onduleur et la puissance installée du champ photovoltaïque, 
[image: image120.wmf]PV

PV

ond

nom

ener

P

P

P

T

700

=

=

-

, rapport qui conduit à un rendement énergétique maximal calculé sur la période de simulation, pour chacun des couples (PPV, Pnom-ond = 700) par :


[image: image121.wmf]dc

PV

sortie

ac

sortie

E

E

-

=

,

,

r





(III.16)
Sur la Figure III.16, nous avons représenté ce rendement énergétique en fonction du ratio T. On peut observer que la configuration actuelle (850 Wc – 700 W) est proche à la configuration optimale énergétique. Celle-ci est de (680 Wc – 700 W) ; soit 8 modules au lieu des 10 installés (correspondant respectivement à une tension du champ de 
200 Vdc ou de 250 Vdc). La différence entre ces deux configurations est due à des considérations techniques. Comme nous l’avons précisé, le second paramètre dont on doit tenir compte est la tension de fonctionnement. L’onduleur fonctionne dans une gamme de tension fixée en entrée qui dépend du nombre de modules en série. Installer moins de 10 modules induit une tension continue trop faible pour cet onduleur (Poggi et al., 2004).
Figure III.6 : Configuration énergétique
[image: image122.wmf]88

89

90

91

92

93

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

P-onduleur/P

NOMPV

R

e

n

d

e

m

e

n

t

 

[

%

]

 

Configuration présente

du système PV:

850 W - 700 W AC

C

Configuration optimale

théorique du système PV:

680 W - 700 W AC

C


Cette configuration est proche de l’optimum énergétique 91,8 % contre 92,2 %. L’énergie perdue sur la période d’étude est relativement faible, moins de 3 %.

III.4. ANALYSE DES PERFORMANCES ET PRECONISATION

III.4.1. Système d’acquisition et données mesurées

L’installation photovoltaïque est entièrement monitorée (station météorologique et système d’acquisitions interne) depuis décembre 2000. Nous avons donc à notre disposition 5 années de données qui nous permettront d’étudier la performance du système et le potentiel de la technologie PV en climat méditerranéen. 


Les paramètres caractérisant la production du champ PV sont relevés à l’aide du dispositif multifonctionnel Sunny Boy Control Plus qui récupère des données électriques détaillées de l’onduleur et les envoie vers la station. 


Les paramètres, mesurés toutes les minutes sont les suivants :

· Intensité (IPV) et tension (UPV) en sortie du champ PV;

· Intensité (IAC) et puissance (PAC) délivrées sur le réseau EDF (en sortie de l’onduleur);

· Fréquence (FAC), tension (UAC) et impédance (ZAC) du réseau EDF;

· Heures de début et de fin de production journalière;

· Energie produite cumulée depuis la mise en route du système ("E-total");

· Heures de fonctionnement cumulées depuis la mise en route du système ("h-Total");

· Etat de l’onduleur ("Status");

· Erreur causant la perturbation ou l’attente de l’onduleur (“Fehler”).

Les différents états ("Status") de l’onduleur sont :

· "MPP": L’onduleur délivre la puissance maximale produite par le champ PV;

· "MPP-Such": L’onduleur recherche le point de puissance maximale de la courbe I – V ;

· "Stoer": L’onduleur est perturbé ;

· "Warten": L’onduleur est en attente.


Les différentes erreurs ("Fehler") qui entraînent des perturbations ou  la mise en attente de l’onduleur sont:

· "Fac" ou "dFac": La fréquence du réseau (ou la variation de la fréquence) n’est pas comprise dans la plage des fréquences de fonctionnement de l’onduleur.

· "Zac" ou "dZac": L’impédance du réseau (ou la variation de l’impédance) n’est pas comprise dans la plage des impédances acceptables par l’onduleur.

· "Uac": La tension du réseau n’est pas comprise dans la plage des tensions acceptables par l’onduleur.

Ces derniers paramètres auront une importance capitale, comme nous le verrons par la suite.

La station météorologique située à proximité du champ PV comprend un pyranomètre incliné à 45( et orienté sud qui mesure le rayonnement global solaire en permanence. 

III.4.2. Quelques mots sur les propriétés du réseau électrique en Corse

Les caractéristiques spécifiques du réseau électrique de la Corse qui est faiblement raccordé au réseau d’électricité continentale et son important potentiel solaire et éolien ont conduit cette région à diversifier ses sources d’énergie électrique. La petitesse du réseau de distribution d’électricité, quant à elle,  est à l’origine d’un nombre important de défaillances car il est difficile dans ces conditions de contrôler la tension et la fréquence du réseau.

Sur ce réseau, on a détecté: 
· Plus de 200 pannes par an liées aux chutes de tension;

· Plusieurs problèmes de fréquence : moins de 46 Hz plusieurs fois dans l’année.


A titre d’exemple, durant les hivers des années 2004 et 2005, la tension a chuté au-dessous de 198 V, de nombreux délestages et coupures de l’alimentation sont apparus. La qualité de l’électricité fournie au consommateur est donc de qualité moyenne. Une manière de l’améliorer serait d’augmenter l’inertie du système et d’interconnecter la Corse et la Sardaigne dont le réseau électrique est huit fois plus puissant que celui de la Corse.

Sur la Figure III.7, nous avons porté les relevés minutes de la fréquence sur une journée (26 Janvier 2001). On peut constater que durant toute cette journée la fréquence a été en dehors des limites réglementaires.

Figure III.7 : Variation de la fréquence sur le réseau sur la journée (26 Janvier 2001)
[image: image123.emf]49.6

49.7

49.8

49.9

50

50.1

50.2

1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301 321 341 361 381 401 421 441 461 481 501

Minute

Fréquence (Hz)


III.4.3. Présentation des coefficients et paramètres de performance

Six paramètres de performance normalisés (norme 61724 de IEC) (IEC, 1998) peuvent être employés pour définir la performance globale du système en ce qui concerne la production énergétique, la ressource solaire et l'effet global des pertes de système. Ils ont été établis pour fournir les informations nécessaires pour la conception de systèmes de PV et l'évaluation des performances. Ils sont normalisés pour comparer les performances des systèmes PV suivant la situation géographique, la technologie et la conception. 

Ces paramètres sont (Haeberlin, 1995 ; Marion et al., 2005) : 
· L’énergie normée  du système (YF) :

L’énergie de système PV normée YF est l’énergie de sortie nette EPV (courant alternatif) divisée par la puissance nominale P0 du champ PV installé. Elle représente le nombre d'heures pendant lesquelles le champ PV devrait fonctionner à puissance nominale pour fournir la même énergie. YF normalise l'énergie produite par le système et permet de comparer l'énergie produite par des systèmes PV de tailles différentes:





[image: image124.wmf]0

P

E

Y

PV

F

=

,
[kWh/kWc] ou [h/j]


(III.17)
· Energie normée du champ PV (YA) :

L’énergie de champ PV normée YA est l’énergie en sortie du champ (courant continu) EA divisée par la puissance nominale P0 du champ PV installé. Elle représente le nombre d'heures de fonctionnement du champ PV à sa puissance nominale pour fournir la même énergie. YA normalise l'énergie produite en ce qui concerne la taille du champ PV :





[image: image125.wmf]0

P

E

Y

A

A

=

,
[kWh/kWc] ou [h/j]      

(III.18)

· L’énergie de référence (YR) :
L’énergie de référence normée YR est l’irradiation totale reçue dans le plan du champ HT divisée par l'irradiation de référence G du PV. Elle représente un nombre d'heures équivalent à l'irradiation de référence. Si l’irradiation est égale 
1 kW/m2, alors YR est le nombre de soleil-heures maximal ou de rayonnement solaire en kWh/m2. YR définit la ressource de rayonnement solaire pour le système PV. Elle est fonction du lieu d’installation du système, de l’orientation du champ et de la variation des conditions météorologiques d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre:





[image: image126.wmf]CTS

T

R

G

H

Y

=

,
[kWh/kWc] ou [h/j]


(III.19)

· Le Rapport de Performance (PR)

Le Rapport de Performance PR est l’énergie de système YF divisée par l’énergie de référence YR. Il mesure l'effet global des pertes sur le rendement évalué, dues au câblage, aux coupures et arrêts de l’onduleur, à des pertes qui apparaissent au moment de conversion du courant AC en courant DC, à la température des modules mais aussi au temps du panne du système et à l’encrassement des modules. 






[image: image127.wmf]R

F

Y

Y

PR

=

,
[sans dimension]

(III.20)

Les valeurs de PR sont typiquement rapportées sur une base mensuelle ou annuelle. Les valeurs calculées pour des intervalles plus petits (hebdomadaire ou journalier) peuvent être utiles pour identifier des occurrences d’échecs des composants. En raison des pertes dues à la température des modules de PV, les valeurs de PR sont plus élevées en hiver qu'en été et se situent dans l’intervalle  0,60 à 0,80.  Si l’encrassement des modules de PV est saisonnier, il peut également affecter les valeurs du PR. Les valeurs annuelles décroissantes peuvent indiquer une baisse permanente de la performance du système.

· Les pertes de système (LS) :

Les pertes de système LS sont dues aux pertes de conversion de l’onduleur (courant continu – courant alternatif), et aux pertes de stockage de l’accumulateur (pour des systèmes PV autonomes)






[image: image128.wmf]F

A

S

Y

Y

L

-

=

, 
[kWh/kWc] ou [h/j]  

(III.21)

· Les pertes diverses (LC)

Les pertes diverses du champ LC peuvent être divisées en deux catégories :

· Pertes thermiques (LCT) dues aux températures des cellules supérieures à 
25( C (c’est la température de CTS qui assure la puissance nominale P0 des modules; les valeurs plus hautes diminuent le rendement)

· Autres pertes (LCM) causées par d’une multitudes de paramètres : câblage, diodes, un ombrage partiel, pollution de l’air, l’accumulation de poussières ou de neige, une irradiance insuffisante ou non homogène, pertes spectrales, pertes de réflexion de verre, désadaptation, erreurs de MPP et échecs de l’onduleur, manque de capacité du système de stockage d’énergie (accumulateurs chargés en maximum pour des systèmes autonomes).






[image: image129.wmf]A

R

C

Y

Y

L

-

=

,
[kWh/kWc] ou [h/j]

(III.22)

Le bilan énergétique est généralisé par le schéma suivant :
[image: image130.wmf]y

R

y

A

y

F

- L

C

- L

S


Le rendement du champ, celui de l’onduleur et le taux d’erreurs (ou indisponibilité) sont également utilisés pour étudier les performances des systèmes PV. 

· Le rendement énergétique du champ PV ((0)

Le rendement de champ (0 correspond au rapport entre l’électricité EA produite par le système et l’énergie solaire EI reçue à la surface des panneaux PV pour une période donnée. Il représente l’efficacité avec laquelle le champ PV convertit l’énergie solaire en électricité.






[image: image131.wmf]S

E

E

I

A

.

0

=

h

,

[%]

(III.22)

· Le rendement énergétique de l’onduleur ((OND)

Le rendement de l’onduleur est le rapport entre l’énergie électrique EPV injectée au réseau et l’électricité EA produite par le champ PV. Il représente l’efficacité avec laquelle l’onduleur convertit l’énergie électrique DC en courant alternatif. 

D’après les données du constructeur, le rendement maximal de l’onduleur Sunny boy GCI 1000 – SWR 700 est égal à 93,4 %. La diminution de cette valeur peut être causée par des coupures de l’onduleur, dysfonctionnements dus aux variations  des paramètres du réseau électrique.






[image: image132.wmf]PV

A

OND

E

E

=

h

,

[%]


(III.23)

· Le taux d’erreurs (ERR)

Le taux d’erreurs (ou indisponibilité) ERR représente le temps pendant lequel le système PV ne fournit pas d’énergie au réseau électrique malgré une irradiation suffisante. L’indisponibilité de l’installation est causée par des coupures de l’onduleur. En général, la fiabilité des tels systèmes est supérieure à 95 %.

III.4.4. Calcul des paramètres

Pour effectuer l’analyse du fonctionnement du système PV et l’évaluation de la performance, il est nécessaire de comparer les valeurs mesurées et les paramètres calculés. Les paramètres les plus significatifs et les plus faciles d’interprétation sont le rapport de performance PR et la fiabilité (taux d’erreurs).

La fiabilité, dans ce cas précis, représente le temps pendant lequel un système fiable de production d’énergie électrique fonctionne normalement avec des valeurs comprises entre 96 – 99 %. De telles valeurs peuvent être attendues sur notre site.


Le PR représente le rapport entre l’énergie du système YF et l’énergie de référence YR. C’est une estimation de toutes les pertes qui distingue le système réel du système sans perte théorique, capable de produire une énergie électrique égale à YR. Le PR traduit les différentes pertes liées aux paramètres suivants:

· Température réelle de fonctionnement des cellules supérieure à la température de CTS, dégradant le fonctionnement des cellules: (T
· Connexions: câbles, connecteurs, diodes,  etc.: (C
·  Rendement de l’onduleur: (OND
· Taux d’erreurs du système (arrêt, panne…): (ERR
· Pertes diverses: Erreurs de mesure du rayonnement, souillures, poussières, pollution de l’air: (DIV
Ainsi:


 
PR = (T((C((OND((ERR((DIV


(III.24)
Les données du constructeur sont les suivantes:

· Rendement des modules PV :  (0 = 15,1 %

· Rendement de l’onduleur : (OND = 93 %

· Perte liée à la température : 0,5 %/(C soit en rendement (T = 92,5 % à 40 (C

Des études récentes sur la même installation PV (Bouchaud, 2004) nous ont fourni les caractéristiques I = f(V) enregistrées directement aux bornes d’un module et du champ. On observe pour des conditions typiques de fonctionnement (T = 40 (C) un rendement de 13 %. Cette valeur démontre l’influence de la température ((T) et des pertes liées aux connexions ((C). 

On en  déduit que: 



[image: image133.wmf]86

,

0

1

,

15

13

=

=

´

C

T

h

h





(III.25)
Et donc que (C est au mieux égal à  0,86/0,925 soit 93 %.

Si on suppose que le taux d’erreur est d’environ 3 % ((ERR = 0,97), hypothèse qu’on vérifiera par la suite, on obtient :

PR = 0,925(0,93(0,93(0,97 = 0,78

Compte tenu des pertes diverses négligées et des valeurs des rendements théoriques ou mesurés en laboratoire, nous fixerons la valeur du PR à 70 % ce qui est tout à fait réaliste pour un tel système.

III.4.5. Présentation des valeurs mesurées sur la période étudiée

Les résultats de fonctionnement du système vont être présentés.

Les paramètres étudiés sont les suivants:

· L’irradiance solaire, qui représente l’énergie du rayonnement solaire global reçue sur la surface du champ PV  (inclinée à 45() sur une période donnée (kWh/m2).

· Le nombre d’heures de fonctionnement du système PV sur une période donnée.

· L’énergie électrique DC produite par champ PV  (kWh).

· L’énergie électrique AC produite par le système PV (kWh).

On peut visualiser sur la Figure III.8, l’évolution de la puissance du champ sur une journée. Sur la Figure III.9, nous avons porté l’évolution de la puissance de sortie du champ PV en fonction de l’irradiance. 

Figure III.8 : Puissance DC fournie durant une journée

[image: image134.wmf]0

100

200

300

400

500

600

700

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Temps [h]

P

u

i

s

s

a

n

c

e

 

[

W

]


Figure III.9 : Puissance DC en fonction de l’irradiance (pour une journée)
[image: image135.wmf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

200

400

600

800

1000

1200

Irradiance  [W/m²]

P

u

i

s

s

a

n

c

e

 

D

C

 

[

W

]

50


Ces deux figures montrent clairement que la puissance minimale nécessaire pour que le système commence à fournir de l’énergie électrique au réseau est d’environ 50 W/m². La puissance de sortie du champ est irrégulière en raison de la variation du rendement des cellules PV liées aux variations de température.Le Tableau III.3 recense les paramètres énergétiques sur la période d’étude.

Tableau III.3 : Valeurs annuelles de la productivité globale


	  Année
	Irradiance solaire
	Energie produite
	Nombre d’heures

	
	kWh/m2
	DC
	AC
	h/an

	
	
	kWh
	kWh
	

	2001
	1918.1
	744,4
	681,8
	3293,4

	2002
	1869,0
	796,8
	725,3
	4061,5

	2003
	1955,9
	821,7
	747,9
	4274,3

	2004
	1852,1
	1018,8
	930,4
	4210,8

	2005
	1895,0
	1019,4
	931,7
	3973,2



A l’aide des valeurs mensuelles, nous pouvons visualiser plus précisément, sur la Figure III.10, le comportement du système en fonction de l’ensoleillement sur les cinq années.

Figure III.10 : Evolution des valeurs énergétiques annuelles de la productivité globale
[image: image136.wmf] 

0

50

100

150

200

250

2001

2002

2003

2004

2005

Année

Irradiance [kWh/m²]

0

50

100

150

200

Puissance PV générée [kWh]

Irr

DC

AC


En cas de fonctionnement normal la variation de la production de l’énergie électrique d’un système PV « suit » la variation annuelle de l’ensoleillement. Mais sur la figure précédente on s’aperçoit que ce n’est pas toujours le cas. D’une année sur l’autre, certaines périodes sont défavorables malgré l’ensoleillement élevé ce qui révèle un comportement défaillant du système PV. Les mesures présentées ne sont pas suffisantes pour évaluer avec précision la performance du système. Une étude pointue des paramètres qui décrivent de façon claire et précise le fonctionnement des différents composants du système pendant la durée de l’étude est donc nécessaire.

III.4.6. Evaluation des différents paramètres 

Dans ce paragraphe, nous allons présenter les paramètres qui caractérisent la système PV pendant les trois premières années de fonctionnement. 

On voit clairement dans le Tableau III.4 que pour les trois premières années d’expérimentation, le PR est beaucoup plus faible que ce que prévoit la théorie. De telles valeurs montrent un fonctionnement défaillant de l’installation. La faible production d’énergie électrique provient des problèmes de fiabilité du système, du rendement de champ et en particulier du rendement de l’onduleur. En effet, nous devrions obtenir une fiabilité proche de 95 % alors que les valeurs obtenues sont de l’ordre de 60 à 70 %.  

Tableau III.4: Paramètres de performance, période 2001-2003
	Paramètres du système
	2001
	2002
	2003

	Energie de référence YR
	h/j
	5,3
	5,1
	5,5

	Energie du champ YA
	h/j
	2,4
	2,6
	2,6

	Energie du système YF
	h/j
	2,2
	2,3
	2,4

	Pertes diverses LC
	h/j
	2,8
	2,5
	2,9

	Pertes du système LS
	h/j
	0,2
	0,2
	0,2

	Rapport de Performance PR
	
[image: image137.wmf]an

kWh

kWh

.


	0,42
	0,46
	0,44

	Fiabilité 
	%
	69,6
	65,8
	61,8

	Energie fournie au réseau
	kWh
	681,8
	725,3
	747,9


III.4.7. Analyse sur le fonctionnement du système

Dans le cas des systèmes PV connectés au réseau électrique, un défaut de fonctionnement peut provoquer une augmentation importante des pertes LC. Celles-ci représentent un très bon indicateur des problèmes rencontrés par le système. Afin d'identifier les défauts de fonctionnement du système PV, nous allons étudier l’évolution et le comportement mensuels de ces pertes sur cette première période d’étude.

En utilisant les paramètres instantanées normalisés, nous avons tracé des courbes mensuelles qui mettent en évidence les problèmes de fonctionnement rencontrés par le système PV, même s’ils sont sporadiques. 

III.4.7.a. Analyse de l’année 2001

Figure III.11 : Performances  mensuelles  du système pour l’année 2001 associées  aux différentes pertes 

[image: image138.wmf] 

2001

0

2

4

6

8

10

12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

h/d

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ls

Lc

Yf

PR


La Figure III.11 laisse apparaître quelques périodes de productivité extrêmement faible.

· Janvier 2001:

Au cours du mois de janvier 2001, le système a fonctionné avec un taux d’erreurs de 
25 %, soit une fiabilité de 75 %. Cela a entraîné une diminution de production d’énergie par rapport à l’énergie de référence et engendré de fait une diminution du PR.

Ces erreurs qui entraînent des pertes énergétiques considérables proviennent principalement de l’onduleur. D’après les données enregistrées, les variations de l’impédance du réseau électrique se situent au-dessus de la plage de  fonctionnement autorisée par l’onduleur et sont à l’origine de 63 % des erreurs. 36 % des erreurs sont causés par l’impossibilité pour l’onduleur d’établir le MPP et le 
1 % restant lié aux variations de la fréquence du réseau. 

Ces résultats montrent de manière précise les problèmes spécifiques du réseau électrique Corse.  

· Juin 2001:

Pendant le mois de juin 2001, des problèmes similaires apparaissent. Le nombre de coupures de l’onduleur est important et le PR est proche de 0,33. Le taux d’erreurs qui s’élève à 52 % se décompose de la façon suivante :

· 73 % dus à la variation de l’impédance ;
· 25 % dus aux problèmes de MPP ;
· 1 % du aux variations de la fréquence ;
· Septembre 2001: 

Le PR est encore plus faible avec un taux d’erreurs de 42 % (70 % des erreurs causées par les variations de l’impédance, 29 % par des problèmes avec MPP et le reste par des variations de la fréquence).

· Décembre 2001 :

Le mois de décembre présente une valeur du PR très faible, de l’ordre de 0,35 avec une fois de plus un taux d’erreurs élevé (43 %). Le détail des erreurs est le suivant : 

· 52 % dus aux variations de la fréquence ;
· 31 % dus aux variations de l’impédance ;
· 17 % dus à des problèmes de MPP ;
Le taux d’erreurs moyen sur l’année est de l’ordre de 32 %.

III.4.7.b. Analyse de l’année 2002

Tout au long de l’année 2002 (Figure III.12), les pertes énergétiques causées par les variations très fréquentes des paramètres du réseau perdurent. Le taux d’erreurs moyen constaté sur l’année s’élève à 34 %. Pour illustrer ces résultats, nous allons étudier deux périodes de faible productivité.

Figure  III.12 : Performances  mensuelles  du système pour l’année 2002 associées  aux différentes pertes
[image: image139.wmf] 

2002

0

2

4

6

8

10

12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

h/d

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ls

Lc

Yf

PR


· Avril 2002 :

Au cours de ce mois, le taux d’erreurs enregistré est de 56 % et le PR ne dépasse pas 0,31.  Les données recueillies montrent des erreurs causées par :  

· 69 % par des variations de l’impédance

· 26 % par des problèmes de MPP

· 5 %  par des variations de la fréquence

· Novembre 2002 :

Le PR est proche de 0,27 et le taux d’erreurs avoisine les 40 % avec :

· 60 % dus aux variations de l’impédance

· 31 % dus aux problèmes de MPP

· 9 % dus aux variations de la fréquence

III.4.7.c. Analyse de l’année 2003

Figure III.13: Performances  mensuelles  du système pour l’année 2003  associées  aux différentes pertes

[image: image140.wmf] 

2003

0

2

4

6

8

10

12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

h/d

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ls

Lc

Yf

PR


La Figure III.13 montre une nouvelle fois que les systèmes PV connectés au réseau électrique sont totalement dépendant des paramètres de celui-ci. Pour l’année 2003, le taux d’erreurs moyen est de 37 %. Les résultats obtenus au mois d’Août sont les plus remarquables.

· Août 2003:

Au cours de ce mois, sur une période relativement longue (du 01/08 au 17/08 soit pendant 17 jours) EDF Corse a procédé à des délestages ce qui s’est caractérisé par des variations permanentes de la fréquence du réseau. L’onduleur du système a donc été en régime d’attente pendant toute cette période ce qui a induit un taux d’erreurs exceptionnel de 
100 % pour les 17 jours et de 71 % sur le mois.

III.4.7.d. Conclusion

L’analyse des performances du système pour les trois premières années d’exploitation a montré de façon évidente que le mode de fonctionnement spécifique de l’onduleur n’est pas compatible avec les paramètres fluctuants du réseau insulaire. La Figure III.14 quantifie l’énergie électrique du champ PV qui n’est pas injectée sur le réseau. L’optimisation des paramètres opérationnels de l’onduleur doit être effectuée pour maximiser la productivité globale du système PV malgré les conditions de fonctionnement du réseau électrique.

Figure III.14 : Energie perdue

[image: image141.wmf] 

38,2

30,4

34,2

0

10

20

30

40

50

2001

2002

2003

Année

Energie perdue en %


III.4.8. Amélioration de la performance du système PV

III.4.8.a. Etapes de  la modification des paramètres techniques de l’onduleur

Les deux paramètres qui perturbent le fonctionnement de l’onduleur sont l’impédance et la fréquence du réseau. Nous avons constaté que leurs valeurs sont fréquemment en dehors des plages de valeurs fixées par le constructeur. Ces limites sont imposées pour assurer le fonctionnement des composants de l’onduleur dans des conditions optimales, assurant un rendement maximal. Mais lorsque le réseau électrique est instable, il est préférable que la production d’énergie électrique ne soit pas stoppée, même si le rendement diminue. Nous avons donc décidé de modifier les paramètres opérationnels de fonctionnement de l’onduleur.  

Une analyse fine des acquisitions a permis de montrer que dans tous les cas, la grande partie des problèmes rencontrés est liée à des erreurs de fonctionnement de l’onduleur : plus de 60 % résultent d’une variation d’impédance trop importante, plus de 30 % de problèmes sont liés au MPP et 10 % sont des problèmes de fréquence. A titre d’exemple, nous présentons deux journées typiques du mode de fonctionnement du système. Une journée, où les défauts ont été quasiment inexistants et une autre présentant un nombre considérable d’arrêts, liés à l’impédance de la ligne électrique (Figures III.15 et III.16).
	E produite (kWh)
	Début mes.
	Fin mes.
	moy imp. (()
	écart type imp. (()
	moy f (Hz)
	écart type f (Hz)
	moy Urés (V)
	écart type Urés (V)
	taux d'erreur
	ray (W/m2)
	Rendement (%)

	4,10
	6:13
	20:55
	0,397
	0,081
	49,98
	0,0057
	232,17
	1,33
	3,17%
	6760,5
	10,8


Figure III.15 : Extrait du « fichier-résumé » du 19 mai 2001
	[image: image142.emf]Pac et rayonnement

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

6:137:158:179:1910:2111:2312:2513:2714:2915:3116:3317:3518:3719:3920:41

Pac (W)

ray (W/m2)


	[image: image143.emf]Impédance Zac réseau

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

6:137:148:159:1610:1711:1812:1913:2014:2115:2216:2317:2418:2519:2620:27




	E produite (kWh)
	Début mes.
	Fin mes.
	moy imp. (()
	écart type imp. (()
	moy f (Hz)
	écart type f (Hz)
	moy Urés (V)
	écart type Urés (V)
	Taux d'erreur
	ray (W/m2)
	Rendement (%)

	1,70
	6:13
	20:53
	0,773
	0,629
	50,05
	1,9517
	231,21
	7,89
	69,81 %
	7050,5
	4,3


Figure III.16 : Extrait du « fichier-résumé » du 26 mai 2001
	[image: image144.emf]Pac et rayonnement

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

6:137:158:179:1910:2111:2312:2513:2714:2915:3116:3317:3518:3719:3920:41

Pac (W)

ray (W/m2)


	[image: image145.emf]Impédance Zac réseau

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

6:137:148:159:1610:1711:1812:1913:2014:2115:2216:2317:2418:2519:2620:27




L’analyse des performances du système pour les trois premières années de fonctionnement a montré de façon évidente que le mode de fonctionnement spécifique de l’onduleur n’était pas compatible avec les paramètres fluctuants du réseau insulaire. L’énergie perdue ou non-injectée dans le réseau atteint 30,4 % en 2001 et 38 % en 2003. L’optimisation des paramètres opérationnels de l’onduleur doit être effectuée pour maximiser la productivité globale du système PV malgré les conditions de fonctionnement du réseau électrique.

Ces modifications ont été effectuées en deux temps : un premier pour les valeurs configurées de l’impédance et une second pour les valeurs configurées de la fréquence. Les deux manipulations ont été décalées dans le temps afin d’avoir une période d’étude suffisamment longue pour observer et analyser l’incidence de chacun de ces changements sur la performance du système. 

· Modification de l’impédance

Le système de surveillance de l’impédance du réseau électrique intégré à l’onduleur utilise deux paramètres : variations des valeurs de l’impédance ((ZAC) et valeur absolue de l’impédance (ZAC). Si l’impédance du réseau ne respecte pas la valeur fixée ((ZAC > 0,5 () ou si elle dépasse sa valeur absolue (ZAC > 1,75 () alors l’onduleur se déconnecte du réseau dans les 5 secondes.

Les modifications de ces paramètres de surveillance de l’impédance du réseau électrique ont été  élargies le 12 mars 2004 comme cela est indiqué dans le Tableau III.5.

Tableau III.5 : Nouvelle plage d’impédance autorisée
	
	ZAC [(]
	(ZAC [(/s]

	Valeurs recommandées par le constructeur
	( 1,75
	( 0,50

	Valeurs configurées par le constructeur
	( 1,50
	( 0,35

	Valeurs après la modification
	( 20
	( 2


· Modification de la fréquence

Le système de surveillance de la fréquence du réseau électrique, incorporé à l’onduleur utilise deux paramètres : variation des valeurs de fréquence ((FAC) et valeur absolue de la fréquence  (FAC). Si la fréquence du réseau sort des limites définies (( 0,2 Hz), l’onduleur se déconnecte en 0,2 s. Les paramètres de surveillance de la fréquence du réseau ont été modifiés le 24 mars 2006 (Tableau III.6). 

Tableau III.6 :  Nouvelles plages de fréquence autorisée
	
	FAC [Hz]
	(FAC [Hz/s]

	
	Min
	Max
	

	Valeurs recommandées par le constructeur
	49,8
	50,2
	( 0,250

	Valeurs configurées par le constructeur
	49,8
	50,2
	( 0,005

	Valeurs après la modification
	45, 5
	54,5
	( 0,250


III.4.8.b. Analyse des résultats

Le Tableau III.7 recense les paramètres qui caractérisent le bon fonctionnement de l’installation PV et permet de calculer la performance d’un tel système pour deux années consécutives 2004 et 2005.

Tableau III.7.: Paramètres qui caractérisent la performance du système pour la période  2004-2005
	 Paramètres du système
	2004
	2005

	Energie de référence YR
	h/j
	5,1
	5,2

	Energie de champ YA
	h/j
	3,3
	3,3

	Energie de système YF
	h/j
	3,0
	3,0

	Pertes diverses LC
	h/j
	1,8
	1,9

	Pertes de système LS
	h/j
	0,3
	0,3

	Rapport de Performance PR
	
[image: image146.wmf]an

kWh

kWh

.


	0,59
	0,58

	Fiabilité
	%
	87,2
	88,0

	Energie fournie au réseau
	kWh
	930,4
	931,7


Ces paramètres représentent le fonctionnement du système après la modification de la plage d’impédance autorisée par l’onduleur. Contre toute attente, la valeur du PR est toujours aussi basse tout comme la fiabilité entrainant une réduction de la production d’énergie électrique. Une étude plus détaillée des paramètres du système s’impose sous forme de diagrammes mensuels afin de visualiser et d’analyser les  différentes quantités normalisées.

·  Analyse de l’année 2004

Tout au long de l’année 2004, la valeur du PR varie. Elle atteint son niveau le plus bas au mois de février, mois qui précède la première modification des paramètres de l’onduleur.

Figure III.17 : Performances  mensuelles  du système pour l’année 2004  associées aux différentes pertes

[image: image147.wmf] 

2004

0

2

4

6

8

10

12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

h/d

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ls

Lc

Yf

PR


· Février 2004 : le PR avoisine 0,35 et le taux d’erreurs 30 %. Ce dernier se décompose de la façon suivante :

· 63 %  dus aux variations de l’impédance ;
· 33 % dus aux problèmes de MPP ;
· 4 % dus aux variations de la fréquence ;
La valeur moyenne du taux d’erreurs pour les deux premiers mois de l’année est égale à 33 %. Après la modification, pour les mois restants, la valeur moyenne du taux d’erreurs chute à 9 % (moins de 0,5 % représente des erreurs causées par les variations d’impédance du réseau électrique). Les erreurs engendrées par la fluctuation de la fréquence du réseau doivent maintenant être diminuées. 

· Analyse de l’année 2005

La Figure III.18 montre une performance du système en nette hausse par rapport aux années précédentes. Les différentes pertes ont également diminué. Le taux d’erreurs moyen est de 13 %  dont moins de 0,1 % dus aux variations d’impédance. La  diminution de performance du système provient exclusivement des problèmes de fréquence du réseau électrique qui déconnectent l’onduleur. Le mois de février est le plus significatif.

Figure III.18 : Performances  mensuelles  du système pour l’année 2005  associées  aux différentes pertes

[image: image148.wmf] 

2005

0

2

4

6

8

10

12

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

h/d

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ls

Lc

Yf

PR


· Février 2005 :

La valeur du PR est égale à 0,45 et le taux d’erreurs à  51 % avec :

· 94 %  dus aux variations de la fréquence ;
· 4 % dus aux problèmes de MPP ;
·  Analyse de l’année 2006

Le diagramme mensuel normalisé pour les quatre premiers mois de l’année 2006 (Figure III.19) montre une performance, déjà très proche du comportement d’un système PV typique. Le PR a une valeur moyenne de 0,67 et le taux d’erreurs est de 4 %. A la fin du mois d’avril, un mois après la modification des plages de fréquence autorisées, nous avons mesuré un PR proche de 0,68 et un taux d’erreurs de 3 %. Dans ce cas précis, les erreurs représentent l’impossibilité pour l’onduleur de trouver le MPP (certainement en raison de l’instabilité du réseau).


Fig.III.19: Performances  mensuelles  du système pour les premiers mois de l’année 2006  associées  aux différentes pertes

[image: image149.wmf] 

2006

0

2

4

6

8

10

12

Jan

Feb

Mar

Apr

h/d

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Ls

Lc

Yf

PR


III.4.8.c. Comparaison avec des périodes de fonctionnement précédentes

Nous allons, dans cette section, comparer des périodes identiques de fonctionnement du système PV avant et après la modification des paramètres techniques de l’onduleur. Nous utiliserons les valeurs du rendement du système ainsi que les paramètres qui détermine la performance de celui-ci. Les différentes périodes sont répertoriées dans le Tableau III.8.

Tableau III.8.:  Dates des différentes  modifications 
	Période
	Etat d’onduleur

	2001
	 - Configuration standard

	2002
	

	2003
	

	01/01/2004 – 11/03/2004
	

	12/03/2004
	 - Plage d’impédance augmentée

	2005
	

	01/01/2006 – 23/03/2006
	

	04/03/2006 – 30/04/2006
	 - Plage d’impédance augmentée

 - Plage de fréquence augmentée


· Energie de référence YR
Avec une valeur moyenne de 5,3 h / j, l’énergie de référence est relativement constante sur toute la période d’étude (Figure III.20). Cette tendance montre que l’énergie solaire ne varie pas considérablement d’une année de l’autre.

Figure III.20 : Energie de référence YR de  2001 à 2005

[image: image150.wmf] 

0

2

4

6

8

2001

2002

2003

2004

2005

Année

h/d


· Energie du champ YA
YA représente l’électricité DC produite, c’est un paramètre totalement dépendant du fonctionnement de l’onduleur. Après les premières modifications des paramètre de l’onduleur, on constate une nette augmentation de YA (Figure III.21).

 Figure III.21 : Energie de référence YA  de  2001 à 2005.
[image: image151.emf]Energie de champ Ya

0

1

2

3

4

2001 2002 2003 2004 2005

Année

h/d


La valeur moyenne de YA au cours des trois premières années d’expérimentation est de 2,5 heures par jour. En 2004, nous avons obtenu 3,3 heures par jour. Le rendement de conversion de l’énergie solaire en courant continu suit la même tendance, avec une valeur moyenne de 7,3 % pour la période 2001 – 2003 et de 9,7 % dès le début de 2004. Pour le mois d’avril 2006, le rendement de champ (0 atteint une valeur moyenne de 
11,7 % qui est proche de la performance optimale du système (le nombre de défaillances de l’onduleur ayant remarquablement chuté). 

· Energie du système YF
YF représente l’énergie ac. Une tendance à la hausse est également observée pour ce paramètre (Figure III.22) directement liée au bon fonctionnement de l’onduleur. La valeur moyenne atteint les 2,3 heures par jour pour la période 2001 - 2003 est de 3,0 heures par jour dès le début de l’année 2004. 

Figure III.22 : Energie de référence YF  de  2001 à 2005.
[image: image152.emf]Energie de système Yf

0

1

2

3

4

2001 2002 2003 2004 2005

Année

h/d


Avant la modification, la valeur moyenne annuelle de l’énergie injectée dans le réseau électrique était égale à 718 kWh . Dès 2004, cette valeur a augmenté de 30 % pour atteindre 931 kWh (Figure III.23).

Figure III.23 : Energie électrique produite (AC), période 2001 - 2005
[image: image153.wmf] 

0

200

400

600

800

1000

2001

2002

2003

2004

2005

Année

kWh/an


·  Pertes diverses LC
Comme prévu, les pertes LC ont diminué de manière significative dès le début de l’année 2004. Ce coefficient normalisé généralise toutes les pertes énergétiques causées des dysfonctionnements et des défauts du système. La valeur moyenne de ce paramètres entre 2001 et 2003 est de 2,8 heures par jour et depuis 2004 sa valeur est de l’ordre de 1,8 heures par jour (Figure III.24).

Figure III.24 : Pertes diverses LC, période 2001 - 2005
[image: image154.wmf] 

0

1

2

3

4

2001

2002

2003

2004

2005

Année

h\d


Entre 2001 et 2003, les pertes LC représentent en moyenne 53 % de l’énergie de référence YR et depuis l’année 2004  environ 35 % de cette même énergie.  Nous avons tracé sur la Figure III.25 la fiabilité du système pour chaque année d’expérimentation. Celle-ci a augmenté de façon importante à partir du moment où les paramètres de fonctionnement de l’onduleur ont été optimisés. 

Figure III.25 : Fiabilité du système, période 2001 – 2005

[image: image155.emf]Fiabilité

88,0

87,2

61,8

65,8

69,6

0

20

40

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005

Année

%


Au cours des années 2004 et 2005, les périodes d’erreurs occasionnées  par des variations de fréquence du réseau ont limité la fiabilité du système. Au cours du mois d’avril 2006, nous avons modifié une fois de plus les paramètres de l’onduleur. La fiabilité du système a alors atteint 97 % qui est une valeur normale pour ce type d’installation.

Les pertes d’énergie électrique pour chaque année d’exploitation ont été tracées (Figure III.26). Une diminution très nette apparaît en 2004 suite aux premières modifications.

Figure III.26 : Pertes d’énergie électrique, période 2001 – 2005

[image: image156.wmf] 

30,4

34,2

38,2

12,8

12,0

0

10

20

30

40

50

2001

2002

2003

2004

2005

Année

%


· Pertes du système LS
Elles représentent en général les pertes qui apparaissent pendant la conversion du courant continu en courant alternatif par l’intermédiaire de l’onduleur. Ce paramètre de performance utilise donc des données qui sont mesurées exclusivement pendant les périodes de fonctionnement de l’onduleur.

Au cours de trois premières années, les pertes de système oscillaient autour d’une valeur moyenne de 0,2 heures par jour. Elles ont augmenté de 66 % dès 2004 car elles dépendent de l’énergie de système YF  qui est elle-même fortement en hausse depuis le  mois de mars 2004.

Figure III.27 : Pertes de systèmes LS, période 2001 – 2005

[image: image157.wmf] 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

2001

2002

2003

2004

2005

Année

h\d


Le rendement de l’onduleur (OND donne de nouvelles indications sur l’efficacité de la conversion d’électricité de courant continu à courant alternatif (Figure III.28). 

Figure III.28 :Rendement de l’onduleur, période 2001 – 2005

[image: image158.wmf] 

91,4

91,3

91,0

91,0

91,3

86

88

90

92

94

96

98

100

2001

2002

2003

2004

2005

Année

%


La valeur du rendement de l’onduleur (Figure III.28) est restée stable, montrant que ces performances intrinsèques sont fiables dans le temps. 

·  Rapport de Performance PR
La Figure III.29 montre l’évolution du PR au cours des 5 années d’étude. Ce dernier suit la même tendance que les tous paramètres étudiés précédemment. Son augmentation est  nette mais reste cependant en deçà des valeurs que l’on devrait trouver sous notre latitude.
 Le PR a une valeur moyenne de 0,44 de 2001 à 2003.La modification des paramètres apparaît clairement sur cette courbe, le PR augmente jusqu’à atteindre 0,59 en 2004. Nous avons obtenu au mois d’avril, une valeur de PR de 0,68 qui représente la meilleure performance du système en global sur toute la période d’étude. Ce résultat montre que les diverses modifications ont considérablement amélioré la performance du système malgré l’instabilité du réseau électrique Corse.

Figure III.29 :Rapport de performance PR, période 2001 – 2005

[image: image159.wmf] 

0,42

0,46

0,44

0,59

0,58

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2001

2002

2003

2004

2005

Année


III. 5. CONCLUSION 


Nous avons, tout au long de ce chapitre, étudié les performances du système PV installé sur le toit du laboratoire et connecté au réseau électrique. Pour cela nous avons utilisé les méthodologies standardisées à base des coefficients normalisés. Les données enregistrées sur la période 2000 – 2006 toutes les minutes nous ont permis d’analyser le comportement de l’installation sur cette période. 


Des résultats mensuels erratiques et des performances globales annuelles extrêmement basses lors des 3 premières années de fonctionnement, nous ont conduit à analyser de manière fine les données. Il s’est alors avéré que l’instabilité du réseau électrique d’EDF engendrait un dysfonctionnement de l’onduleur.


Nous avons été alors amené à modifier en deux temps les sensibilités en tension, mais surtout en fréquence et en impédance de l’onduleur. Dès lors, le système photovoltaïque a atteint des performances (fiabilité, rapport de performance, nombre d’heures de fonctionnement …) proche de ce que la théorie prédit, de 900 heures de fonctionnement les trois premières années, le système a dépassé les 1100 heures de fonctionnement annuel en 2005.


La conclusion majeure de ce travail, est qu’il est indispensable, surtout en milieu insulaire, ou dans des réseaux non interconnectés de mettre en place des procédures de monitoring afin d’analyser l’interaction onduleur-réseau, mais également réseau-onduleur.


         Le développement durable passe, aujourd’hui, par la maîtrise de la demande d’électricité et par l’augmentation radicale de la participation des énergies renouvelables. En effet, d’ici 20-30 ans, tout système énergétique durable sera basé sur l’utilisation rationnelle des énergies et sur un recours accru aux énergies renouvelables.

Après avoir étudié l’apport du photovoltaïque dans le réseau électrique corse, nous nous sommes intéressés à la réduction des chutes de tension via la solution photovoltaïque. Pour finir, nous avons mis en évidence l’impact du réseau électrique sur les performances d’un système PV installé sur le site du laboratoire de Vignola.

Pour ce faire, nous avons, tout d’abord, été amenés à estimer le taux de disponibilité effectif de la ressource solaire sur l’île à partir de quatre paramètres indépendants. Nous avons mis en évidence la faible correspondance temporelle entre la charge appelée et la puissance PV sur le réseau électrique de la Corse mais également qu’un stockage de grande taille était nécessaire pour écrêter de manière significative les charges pointes.

Nous avons ainsi montré que malgré un potentiel solaire important, l’installation de grandes centrales PV sur l’île dans l’unique but de niveler la demande pointe n’était pas, pour le moment, envisageable. On peut cependant préciser que les résultats sont plus encourageants si l’on travaille uniquement sur les heures d’ensoleillement. Des installations dispersées, en toiture sur les bâtiments administratifs ou sur les écoles, semblent être une alternative beaucoup plus cohérente. En effet, dans les deux cas, la charge appelée à lieu en journée et correspond à la production PV.

Suite à ces résultats nous nous sommes intéressés au secteur domestique qui représente un pourcentage élevé de la demande énergétique de l’île et plus particulièrement aux problèmes de chutes de tension que rencontrent fréquemment les usagers qui se trouvent en bout de ligne électrique.  

L’installation de systèmes PV en toiture connectés au réseau électrique peut assurer une grande partie de la charge électrique d’une habitation et contribuer à annuler les chutes de tension. Nous nous sommes donc attachés au cours de cette étude à confirmer que de tels systèmes fonctionnent et peuvent être reproduits que ce soit en terme de production décentralisée (centrale PV connectée au réseau électrique) ou en terme d’installation PV en toiture.


Nous avons mis en place une méthodologie permettant de réduire considérablement, voire même d’annuler les chutes de tension et nous avons défini deux configurations fonctionnement des systèmes PV. Le premier est uniquement constitué des modules PV et d’un onduleur et nous  avons ajouté au second des accumulateurs d’énergie pour pallier les chutes de tension au cours des périodes non ensoleillées. L’étude physique a mis en évidence une infinité de solutions conduisant à la disparition totale ou quasi totale des chutes de tension. Pour des raisons techniques nous avons choisi «d’autoriser » une à deux chutes de tension mensuelles de façon à réduire considérablement la surface de modules requise. L’ajout de contraintes économiques a conduit à la détermination de la configuration optimale et ainsi à un coût du kWh minimal. Les résultats des simulations numériques ont montré que cette configuration était obtenue pour une surface de modules égale à 40 m² dans le cas de deux chutes de tension autorisées et pour une surface de modules égale à 70 m² pour une chute de tension autorisée.

L’étude des performances du système PV en toiture pour les deux surfaces retenues a montré qu’installer de tels systèmes présente un intérêt considérable. En effet, on remarque une diminution notable de la facture EDF car les systèmes en toiture permettent de couvrir jusqu’à 40 % de la charge appelée.

 De la même façon, en ce qui concerne le second système, l’étude physique a permis de déterminer une infinité de doublets optimaux  ( S , C ) conduisant cette fois à abaisser la totalité des chutes de tension sous la limite permise. La détermination de la configuration optimale et du coût du kWh minimal fait suite à une étude économique sur la durée de vie du système PV. Cette dernière a montré que l’utilisation d’un système de stockage conduit à un coût du kWh bien inférieur à celui déterminé dans le cas du système PV sans stockage et ce quel que soit le mode de remplissage des batteries.


Après avoir étudié la possibilité d’installer à grande échelle des centrales PV et montré l’intérêt d’utiliser la technologie PV dans le secteur résidentiel nous avons installé un système PV connecté au réseau sur le toit du laboratoire. Nous avons ainsi pu étudier l’impact du réseau électrique sur les performances du système. Au cours des trois premières années de fonctionnement, nous avons observé un décalage important entre les performances de la littérature et celles que nous avons obtenues. Une analyse fine des données a montré que les nombreuses coupures du système étaient à l’origine de ces mauvais résultats. L’instabilité du réseau électrique engendrait un dysfonctionnement récurrent de l’onduleur. A deux reprises, les paramètres de l’onduleur ont été modifiés et nous ont permis d’obtenir de meilleurs résultats. La conclusion majeure de ce travail est qu’il est nécessaire aujourd’hui avant tout projet d’analyser l’interaction du réseau sur l’onduleur et surtout de mettre en place une collaboration étroite avec EDF – GDF Services Corse.    


La méthodologie développée dans le cadre de ce travail apporte des arguments scientifiques supplémentaires et surtout nécessaires au développement des systèmes PV (de petite ou grande taille) connectés au réseau de distribution électrique. Elle pourra être appliquée à d’autres régions de type insulaire.

Pour conclure, ajoutons seulement qu’en raison des coûts d’achat attractifs de l’électricité solaire, il serait dommageable que les investisseurs raisonnent uniquement en terme de profits et non en terme de développement durable et de respect de l’environnement. Une réflexion sérieuse doit être engagée pour que le solaire soit exploité de manière pertinente et optimale et trouve une place de choix sur l’île.  


ADEME,

Bilan 1992-2004 du marché français du PV, nouveautés 2005. Fabrice Juquois. Département des énergies renouvelables.

Affolter P., Keller L.,

Optimisation de la surface des panneaux photovoltaïques en fonction du convertisseur statique, OFEN, Berne, Switzerland (1991).

Ahm P.,

The role of utilities in the diffusion of PV technology, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp 897-899, Amsterdam, 1994.

Albo E.,.Cidras J, Carrillo C., Feijoo A., Cruz I.,. Arribas L, Hormigo A., Erill M.,

PV Back-up system to rural centres with weak grid supply in Almeria. Spain. Dynamic analysis, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1566-1569, Barcelona, 1997.

Ambrosone G., Catalanotti S., Coscia V., Troise G., Cocurullo G.,

Comparison between power and energy, Methods of analysis of PV plants, Solar Energy, Vol.34, No 1 ; pp.1-8, 1985.

Armenta C.,

Cycling efficiency improvment in photovoltaïc lead-acid storage batteries, Solar and Wind Technology, Vol.6, No 5, pp.541-549, 1989.

Apex,

Documentation technique, 2006.

Arribas L.M., Cruz I., Reolid E., Enriquez D., Julian A.D.E., Garcia J., Alonso M.,

PV grid-connected system in Madrid. Evaluation of the first data, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1644-1647, Barcelone, 1997.

Ball G., Smith K., 

The Role of Photovoltaics (PV) in Preserving California’s Electricity Capacity Reserves, 2001.

Barlier Yves,

EDF-GDF Services Corse. La production d’électricité par les énergies renouvelables. Cours DESS Ingénierie de l’écologie 2001-2002.

Batteries ISOFOTON,

Documentation Technique, 2006.

Batteries stationnaires FULMEN,

Documentation Technique, 1995.

Batteries OLDHAM France,

Documentation Technique, 2006.

Batteries VARTA,

Documentation Technique, 2006.

Beck F.; Hamrin J., Brown K., Sedano R., 

Renewable Energy For California, Benefits, Status and Potential, Renewable Energy Policy Project, Research Report N°15, March 2002.   

Bernal-Agustin J.L., Dufo-Lopez R.,

Economical and environmental analysis of grid-connected photovoltaic systems in Spain, Renewable energy, article in press, 2006. 

Beyer H.G.,. Bolhen M, Schumacher J.,

GENG. A solar modelisation data generation for the simulation system INSES, 13th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp. 982-985, Nice, 1995.

Birraux C., Le Déaut J.,

Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, Energies renouvelables : pour un développement ambitieux mais pragmatiques. Rapport n°3415, 2001.

Bouchaud G., Callec R., 

Project relais PR SOLPV02-2003 : Etude des performances d’un système photovoltaïque connecté au réseau, Institut ENSAM  de Corse, 2004.   

Buchet E.,

Etude du dimensionnement et développement d’un logiciel d’aide à la conception de systèmes de production d’énergie utilisant la conversion photovoltaïque de l’énergie solaire, Thèse, Université de Saint Jérôme, France, 1988.

Burger M.,

Evaluation de l’énergie photovoltaïque appliquée à des bâtiments scolaires dans le nord-est de l’Illinois (E.U.), Alimentation en énergie photovoltaïque pour la climatisation, Ontario Hydro, Association Canadienne de l’électricité, 1992.

Caamanõ E., Lorenzo E.,

Photovoltaics in grid-connected buildings : Energy flow and economic aspects, Progress in Photovoltaics : Research and Applications, Vol.3, pp.135-143, 1995.

Caamano E., Lorenzo E.,

Inverters in PV grid connected systems : an assesment on the proper selection, 13th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp 1900-1903, Nice, 1995.

Calais M., Lawrance W.B., Winchert B.,

Feasibility study of residential PV systems for perth in western Austria, 2nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy Conversion, pp.2671-2674, Vienne, 1998.

CanREN, Natural Resources Canada – Canadian Renewable Energy Network,

Solar energy publications, What is a solar electric or photovoltaic (PV) system? 

http//:www.environnement.ouvaton.org/,  2005

Castro M., Delgado A., Argul F.J., Colmenar F., Yeves F., Peire J.,

Grid-connected PV buildings : analysis of future scenarios with example of Southern Spain, Solar Energy, Vol 79,pp. 86-95, 2005

Centre d’étude à la décision sur les énergies propres,

Modèle pour projets d’installation PV, logiciel RETScreen, Catalogue n°M39-115/2005F-PDF, Ministre de ressources naturelles Canada, 2005.

Chabot B.,

L’économie des énergies renouvelables dans les pays industrialises et en développement, ADEME, 1995.

Chowdhury B.H., Rahman S.,

Analysis of interrelationships between power and battery storage for electric utility load management, IEEE Transactions on Power Systems, Vol.3, no 3, pp.900-907, 1988.

Claverie A. (ADEME),

Electricité solaire pour les zones rurales, 13ème session de l’Ecole d’été, UNESCO, Paris, 5-16 juillet 2004.

Clefs CEA,

N°50/51, hiver 2004-2005.

Commissariat Général du Plan,

Révision du taux d’actualisation des investissements publics, Rapport du groupe d’experts présidé par Danie Lebègue, 21 janvier 2005.

Cruz I., Arribas L.M., Mukadam K., Erill M., Hormingo A., Moreno M, Ostariz S., Eyras R.,

Photovoltaic back-up system for a weak line in a rural centre, in Maria, Almeria. Status report and evaluation on the first results, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.2619-2622, Barcelona, 1997.

Direction de la Technologie, CEA

Nouvelles Technologies de l’énergie Proposition de programmes de recherche, 15 février 2005.

Donepudi V.S., Well W.,

Status of PV related  energy storage systems in IEA member countries : Commercial avaibility, research and development, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.419-421, Amsterdam, 1994.

EDF,

Guide de planification des réseaux régionaux. Structures et exploitation des réseaux. Tenue de tension,1994.

EDF,

Evolution des méthodes de planification des réseaux basse tension, Documentation interne 1997.

EDF,

Direction Production Ingénierie, 2006.

Edigo M., Lorenzo E.,

The sizing of stand alone PV systems : A review and a proposed new method, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol.26, pp.51-69, 1992.

EGAT,

Economic analysis of photovoltaic system, Rapport EGAT, 1990.

Eicker U., Merten J., Andreu J., Lloret A., Aceves O.,

PV system design and monitoring for the house project in Mataro, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp 1070-1073, Amsterdam, 1994.

El-Kordy, M.A. Badr, K.A. Abed, Said M.A. Ilbrahim,

Economical  evaluation of electricity generation considering externalities, Renewable Energy 25, pp. 317-328, 2002.

EUREC, 

Tutorial Course Material, Photovoltaics, Harvesting the sun in the Urban Landscape, 1998.

European Commission,

Photovoltaics in 2010, Directorate-General for Energy, 1996.

Florida Solar Energy Center,

Research Institute of the University of Central Florida, Photovoltaics and distributed generation : Photovoltaic Fundamentals, http://www.fsec.ucf.edu/pvt/pvbasics/, 2006.

Frantzis L. and Graham S.,

2010 U.S. PV grid-connected rooftop market potential, 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.2435-2048, 6-10 June 2005, Barcelona, Spain.

Fronius IG, 

Onduleur PV, documentation technique 2005

Garver L.L.,

Effective load Carrying Capability of generating Units, EE Transactions on Power apparatus and Systems, pp.910-919, 1966.

Gonzales A., Yordi B.,

160 kWp PV system grid-connected for rural nucleus with low-quality electrical supply, PV utility interfaces working group, 1991.

Gross A., Bogensperger J. and Thyr T.,

Impacts of large scale photovoltaics systems on the low voltage network, Solar Energy, Vol.59, Nos 4-6, pp.143-149, 1997.

Groumpos P.P., Papageorgiou G.,

An optimal sizing method for stand alone photovoltaic systems, Solar Energy, Vol.38, No 5, pp.341-351, 1987.

Guerra M., Li Causi S.,

A detailed analysis of plug performances : the results of two years operation, 12th European photovoltaic solar energy conference, Amsterdam, Avril 11-15, 1994.   

Haas R.,

The value of photovoltaic electricity for society, Solar Energy, Vol.54, No 1, pp.25-31, 1995.

Haas R.,

Residential photovoltaic applications : The relevance of non-technical issues, International Journal of Solar Energy, Vol.20, pp.37-55, 1998.

Haberlin H,

Rendement des onduleurs photovoltaïques, Haute Ecole Technique bernoise de technique informatique (HTI), mai 2005.

Haeberlin H., Beutler Ch.,

Normalised  representation of energy and power for analysis of performance and On-line error detection in PV systems, 13th European Solar Energy Conference, Nice, Octobre 23-27, 1995.

Hanel A., Imamura M.S.,
Improvment of PV array Performance, 11th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1088-1093, Montreux, 1992.

Hasti D.E.,

Photovoltaic power system applications, IEEE Power Engineering Review,pp.18-19, april 1994.

Hay J.E., Davies J.A.,

Calculation of the solar radiation incident on an inclined surface, Proceedings First Canadian Solar Radiation Data Workshop, Vol. 59, pp.59-72, 1980.

He W., Markvart T., Arnold  R.J., Walker J.F., Edwards H. and Dichler A.,

Southampton Photovoltaic Test and Reference Facility, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1620-1623, Barcelone, 1997.

Heilscher G., Schneider M., Schlüter H., Salvamoser G.,

Peak-Power reduction with load management and photovoltaic for an industrial production unit, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.114-116, Barcelone, 1997.

Herig C., 

Using Photovoltaics to Preserve California’s Electricity Capcity Reserves, NREL/BR-520-31179, September 2001.

Heyer M.,

Optimisation et évaluation d’un système photovoltaïque relié au réseau et en tenant compte de l’interface onduleur, Thèse, Ecole des Mines de Paris, 1995.

Hoff T., 

The value of photovotaics : a utility perspective,  IEEE, pp.1145-1149, 1987.

Hoff T.,

Calculating Photovoltaics’Value : A utility perpective, IEEE Transcations on Energy Conversion, Vol.3, No 3, , p.491-495, 1988.

Hoff T., Shugar D.S.,

The value of grid-support photovoltaics in reducing distribution system losses, IEEE Transactions on Energy Conversion, 1995.
Hossain J.,

A case study of high wind penetration in the Tamil Nadu electricity utility, Energy Policy, pp.868-874, august 1993.

IEA, International Energy Agency,

Market deployment strategies for PV systems in he built environment – An evaluation of incentives, support, programmes and marketing activities; Photovoltaic Power Task 7, Report IEA-PV PS, September 2002. 

IEA, International Energy Agency,

Photovoltaic power systems programme, National Status Report, 2003.

IEA, International Energy Agency,

Photovoltaic power systems programme, http://www.iea-pvps.org/, 2006

Imamura M.S., Helm P., Palz W.,

Photovoltaic System Technology – A European Handbook, H.S. Stephen & Associates, 1992.

Imamura M.S.,

Grid-connected PV plants: field experience in Germany and a pursuit of higher solar energy collection efficiency, Solar Energy Materials and Solar Cells, 1994, 35: 359-374.

Imamura E.I., Uchiyama Y.,

Impacts of highly penetration of PV system for electricity supply configuration, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.912-914, Barcelone, 1997.

International Electrotechnical Commission, 

Standard 61724, Photovoltaic system performance monitoring – Guidelines for measurement, Data Exchange and analysis, Geneva, Switzerland, 1998.

Jantsch M., Scmidt H., Schmid J.,

Results of the concerted action on power conditioning and control, 11th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp 1589-1593, Montreux, 1992.

Jewell W.,

Issues in Utility-Interactive Photovoltaic Generation, IEEE Power Engineering Review, p.19-21, 1994.

Johnson A.J., Watt M., Ellis M. and Outhred H.R.,

A life cycle assessment of grid, grid connected PV and stand-alone PV power systems for household energy supply, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.861-864, Barcelone, 1997.

Jourde,

CEA/GENEC, Le photovoltaïque : les filières, les marchés, les perspectives, 2003. 

Juquois F.,

Tarif lié à l’obligation d’achat, Propositions ADEME, 2006.

Kamel F.,

Perspectives on grid-connected photovoltaic solar generators, Renewable Energy, Vol.6, no 5-6, pp. 515-520, 1995.

Kaye R.J., O’Brien R., Ghiotto N., MacKee P.,

Site selection and assessment of rooftop photovoltaic installations, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1979-1982, Barcelone, 1997.

Keller L. and Affolter P.,

Optimizing the panel area of a photovoltaic system in relation to the static inverter-Pratical results, Solar Energy, vol.55, No.1, pp.1-7, 1995.

Kobayashi H., Takigawa K., Hashimoto E.,

Method for preventing islanding phenomenom on utility grid with a number of small scale PV systems, IEEE PVSC (1991).

Kremer P., Diwes A.,

Advanced inverters up to 1 MWp for PV-Utility scale applications, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.2222-2224, Barcelone, 1997.

Krenzinger A., Wagner J.A., Chenio F., Copetti J.,

Computer Simulation of Stand-Alone PV systems for Developping Countries, 11th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1317-1320, Montreux, 1992.

La Planète Bleue,

Détermination de la disponibilité effective de systèmes photovoltaïques et Eoliens sur le réseau électrique de la Martinique, Rapport ADEME - Rencontres et Journées techniques : Energie Eolienne, p.246-265, 1992.

Lara G., Valdazo M., 

Energy analysis of a photovoltaic installation grid-connected of 14.85 kWp in Larva (Jaen), 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Barcelona, juin 2005.

Lisita Junior O., Macedo W.N, Zilles R.,

Analysis of the economical viability of photovoltaic systems connected to the low voltage electrical grid, 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp. 2787-2789, 6-10 June 2005, Barcelona, Spain.

Little A.D.,

Building – Integrated photovoltaics : Analysis and U.S Market Potential, Report to U.S Department of Energy, 1995.

LIVRE BLANC,

Préparatoire au schéma d’aménagement de la Corse, Préfecture de la Région Corse, p.77-84, 1990.

Louche A., Simonnot G., Notton G., Peri G.,

Global analysis of the Rondulinu-Paomia PV plant behaviour, 8th PV solar energy conference, pp.471-476, Florence, 1988.

Louche A., Notton G., Poggi P.,

Global approach of an optimal grid connected PV systems sizing systems, 12th European Photovolatic Solar Energy Conference, p.1638-1641, 1994.

Luther G.,

The regional function energy, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1313-1316, Amsterdam, 1994.

Marion B., Adelstein J., Boyle K.,

 Performance Parameters for Grid- Connected PV Systems, NREL/CP-520-37358, February, 2005.

Macagnan M.C., Lorenzo E,

On the Optimal Size of Inverter for Grid Connected PV Systems, 11th European Conference on Photovoltaic Solar Energy Conversion :p.1167-1170, 1992

Marte S., Kremer P.,

Methods against islanding for smal grid connected, 13th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1839-1841, Nice, 1995.

Milligan M., Porter K.,

Determining the Capacity Value of Wind: A Survey of Methods and Implementation, NREL/CP-500-38062, may 2005.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,

Coûts de référence de la production électrique. DGEMP/DIDEME/SD6, décembre 2003.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,

Coûts de référence de la production électrique. Deuxième partie. Moyens de production décentralisés. Document provisoire, octobre 2004.

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie,

Crédit d’impôt en faveur du développement durable, 2005.

Moschella U., Rocca U.,

Technical characteristics and initial field testing of 1 MW « Elio-1 » photovoltaic plant, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1171-1175, Amsterdam, 1994.

Mukadam K., Chenlo F., Matas A., Rebollo L., Alonso M., Pottbrock R., Voermans R.,

The 1 MW photovolaic plant in Toledo – Spain : First operational results and experiences, 13th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.17701773, Nice, 1995.

Muller A.N., Roecher C., Bonvin J.,

Grid-connected PV installation : Comparison between land base and flat roof base PV installations, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.889-892, Barcelone, 1997.

Multon B.,

Bilan des coûts actuels, ENS Cachan, 2003.

Munyati E., Pearsall N.M., Haydon R.,

The effect of short-term storage on the matching of PV supply to load demand in houses of Edimburg, 17th European Photovoltaic Solar Energy Confernce, Munich, October 2001.  

Muselli M.,

Electrification des sites isolés, Dimensionnement des systèmes hybrides à source renouvelables d’énergie, Thèse Université de Corse, 1997.

Muselli M., Poggi P., Notton G. and Louche A.,

Improved procedure for stand-alone photovoltaic systems sizing using meteosat satellite image, Solar Energy, Vol.62, No 6, pp.429-444, 1998.

National Renewable Energy Laboratory (NREL),

A review of PV inverter technology cost and performance projections, January 12, 2006.

Nolay P.,

Développement d’une Méthode Générale d’Analyse des Systèmes Photovoltaïques, Thèse, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, 1987.

Notton G.,

Contribution à l’étude des systèmes de production autonome d’énergie utilisant la conversion photovoltaïque, Thèse, Université de Corse, 1992.

Notton G., Muselli M., Poggi P., Louche A.,

Autonomous photovoltaic systems : Influence of some paramaters on the sizing : Simulation time-step, Input and output power profile, Renewable Energy, Nos 7-4, pp.371-391, 1996.

Oldham France S.A..

Technical Documentation, 1992.

Orgill J.F., Hollands K.T.G.,

Correlation equation for hourly diffuse radiation on horizontal surface, Solar Energy, Vol.19, No 4, pp.357-359, 1977.

Peippo K., Lund P.D.,

Optimal sizing of grid-connected PV-systems for different climates and array orientations: a simulation study, Solar Energy Materials and Solar Cells, 
No 35,pp. 445-451, 1994.

Perez R., Seals R., Stewart R., Kapner M., Stillman G.,

Meeting Utility Load Requirements with Photovoltaic, ISES World Congress, 1991.

Peippo K.,. Lund P.D.,

Optimal sizing of solar array and inverter in grid-connectted PV systems, Solar Energy Materials and Solar Cells, n°35, pp.445-451, 1994.

Peippo K.,. Lund P.D, Tummavuori J.,

Coupling the PV array with a standard uninterruptible power supply (UPS) system in commercial buildings, Progress in Photovoltaics : Research and Applications, Vol.4, pp.315-320, 1996.

Perello M.E., Leon A.H., Moreno M.A.,

Grid-connected photovoltaic back-up system for Antenna-Like energy lines, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.887-889, Amsterdam, 1994.

Perez R., Seals R., Stewart R.,

Solar Resource – Utility Load Matching Assessment, NREL - Interim Subcontract Report, 20 September 1991 – 19 December 1993.

Perez R., Berkheiser W., Kapner M., Stillman G.,

Photovoltaic Load matching Potential for Metropolitan utilities and large commercial users in the N-E United States, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1176-1179, Amsterdam, 1994.

Perez R., Letendre S., Herig C.,

PV and grid reliability : availability of PV power during capavity shortfalls, Proc. ASES annual Meeting, Forum 2001, Washington, DC.

Perez R.,

Meeting peak demand with photovoltaics, NESEA Building Energy, 2001.

Perez R., Hoff T., Herig C., Shah J., 

Maximizing PV peak shaving with solar load control : validation of a web-based economic evaluation tool, Solar Energy, Vol 74, pp.409-415, 2003

Perez R.,

Determination of photovoltaic effective capacity for New Jersey, BPU, 2004.

Photovoltaic battery handbook,

1991.

Photowatt, 

Technical documentation, 2006.

Poggi P.,

Contribution à l’étude de l’insertion de systèmes photovoltaïques dans un réseau insulaire,
Thèse, Université de Corse, 1995.

Poggi P., Notton G.,

La production d’énergie électrique en Corse. Bilans et perspectives, Université de Corse, SPE UMR CNRS 6134, Octobre 2005.

Rie( H.,  Sprau P.,

Design consideration for the PV generator/inverter matching in grid.connected systems, 11th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1377-1378 , Montreux, 1992.

Sabisky E.S.,

A minimum achievable PV electrical generating cost, Solar Energy Material and Solar Cells, Vol.40, pp.55-70, 1996.

Schmid J.S, von Dincklage R.D,

Power conditioning and control, Proceedings of Euroforum New Energies, pp.241-243, Saarbruken, 1988.

Schmid J., Schmidt H.,

Inverters for photovoltaics systems, 5th Contractor’s Meeting of the European Community Photovoltaic Demonstration Projects, pp.122-132, 1991.

Schmid J.S, Schmidt H,

Inverters for photovoltaics systems, Proceedings of the Contractor's Meeting of the EC Photovoltaic Demonstration Projects, pp.122-132, Ispra, 1991.

Schmid J.,

Photovoltaic electricity production, Renewable Energy Development, European Conference and APAS-RENA Contractors Meeting, pp.492-496, Venise, 1995.

Schoen T., van Schalkwijk M., Prasad D., Toggweiler P. and Sorensen H.,

Task VII of the IEA PV power system program : PV in the built environment – A strategy, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.359-363116, Barcelone, 1997.
Seigneurbieux J.,

Analyse et réglage de l’optimisation d’un système de production – stockage décentralisée d’électricité PV, Rapport de stage de Master Recherche M2R, Laboratoire SATIE, Antenne de Bretagne de l’ENS Cachan, 2005.

Shugar D.S.,

Photovoltaics in the distribution system, Proceedings 21st IEEE PV Specialists Conference, Kissimmee, 1990.

Shugar D.S.,

L’apport photovoltaïque dans le réseau de distribution d’électricité – Evaluation du système et des avantages répartis, Alimentation en énergie photovoltaïque pour la climatisation, Ontario Hydro, Association Canadienne de l’électricité, 1992.

Sidrach de Cordona M ., Mora Lopez L.,

Performance analysis of a grid-connected photovoltaic system, mai 18, 1998.

SIEMENS REVIEW,

Research and Development in the U.S.A, 1994.

Siemens,

Documentation technique, 1995.

Smeloff E.,

Quantifying the benefits of solar power for California, December 2004.

Söder L.,

Estimation of reduced electrical losses depending on dispersed small scale energy production, 12th Power Systems Computation Conference, Dresden, 1996.
Solar Electricity,

Edited by Tomas Markvart, University of Southampton, UK, 1994.

Soras C., Makios V.,

A novel method for determining the optimum size of stand-alone photovoltaic systems, Solar Cells, Vol.25, pp.127-142, 1988.

Spooner E.D., Watt M.E., Outhred H.R., Largent R.L., Outhred G.H., Roche D.M.,

The role of the Little Bay solar energy research facility in promoting the development and the use of photovoltaic systems, Solar 94, Conference Proceedings, Vol.2, pp.263-268, Sydney, 1994.

SURTEC Ingénierie, Catalogue 2006.

SUNWATT France, Documentation 2006.

Ter Horst E.W.,

Grid-connected PV systems – The role of the utility sector, International Journal Solar Energy, Vol.15, pp.123-127, 1994.

Thornycroft J.M., Jenkin N., Strbac G., Bates J.R.,

PV power supply interaction with the supply network : system analysis, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.2659-2662, Barcelone, 1997.

Total Energie,

Documentation technique, 1999.

Travers D.L., Shugar D.S.,

Value of grid-support photovoltaics to electric distribution line, Progress in Photovoltaics : Research and Applications, Vol.2, pp.293-306, 1994.

Tsuda I., Kurokawa K, Nozaki K.,

Annual simulation results of PV system with redox flow battery, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 35, pp.503-508, 1994.

Tsukamoto O., Yamagishi K.,

Detection of islanding of multiple dispersed photovoltaic power systems, Solar Energy, Vol.58, Nos 1-3, pp.9-15, 1996.

University of the New South Wales – School of Photovoltaic and Renewable Energy Engineering (SPREE),

Grid connected photovoltaics, http://www.pv.unsw.edu.au/, 2006.

Van Dijk V.A.P.,

Hybrid Photovoltaic Solar Energy Systems : Design, Operation and Optimisation of the Utrecht PBB system, Thèse, Université de Utrecht, Pays-Bas, 1996.

Voorspools  K.R., D’haeseleer W.D., 

An analytical formula for the capacity credit of wind power, Renewable Energy, Vol.31, pp.45-54, 2006.

Watt M., Kaye R.J., Travers D. & MacGill I.,

An Analysis of the Australian Market for Building Integreted PV, Solar '97 - Australian and New Zealand Solar Energy Society, Canberra, 1997.

Weidele Th., Dre( A., Prukschek R., Rauh H.U,

Optimization of grid-connected PV-systems, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp 1011-1014, Nice.1995.

Wenger H.J., Hoff T., Shugar D.S., Farmer B.,

PVUSA 500 kW Grid-Support Photovoltaic Project : Interim results on Value, 8th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.903-907, Florence, 1988.

Wenger H., Hoff T. and Perez R.,

Photovoltaics as a Demand-Side Management Option : Benefits of a utility-Customer Partnership, Proceedings World Energy Engineering Congress, Atlanta, 1992.

Wenger H., Hoff T., Perez R.,

Photovoltaics as a demand-side management option : Benefits of a utility-customer partnership, Proceedings World Energie Engineering Congress, Atlanta, 1992.

Wenger H.J., Hoff  T., Shugar D.S., Farmer B.,

PVUSA 500 kW grid-support photovoltaic project : Interim results on value, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.1176-1179, Amsterdam, 1994.

Wenger H., Hoff T., Pepper J.,

Photovoltaic Economics and Markets, The Sacramento Municipal Utility District as a Case Study, September 1996.  

Wilk H.,

200 kWp photovoltaic rooftop programme in Austria first operational results and lessons learned, 12th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp 923-927, Amsterdam, 1994.

Yordi B., Stainford D., Edwards H., Gillett W., Lloyd H., Gerhold V.,

Demonstrating PV technologies for the PV market of the future experiences from the THERMIE Programme, 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, pp.369-373, Barcelone, 1997.

Zahedi A.,

Solar photovoltaic (PV) energy; latest developments in the building integrated and hybrid PV system, Renewable Energy 31, pp. 711-718, 2006.



Nomenclature CHAPITRE I


[image: image160.wmf]i

E

 - série chronologique de la production énergétique horaire de la centrale photovoltaïque 


[image: image161.wmf]i

Val

 : coûts relatifs énergétiques horaires correspondants (coût par kWh) 
 

(T - une heure

capi - capacité disponible de la ressource à l’heure i (MW)

  chargei - charge appelée à l’heure i (MW) 

chargei - charge horaire appelée sur le réseau à l’heure i

ci - capacité du moyen de production (MW)

L - charge pointe sur la période (MW) 

m - puissance caractéristique de Garver du réseau (MW) 

n – appels de puissance maxima

N -nombre d’heures de la période d’étude 

Pcap - puissance installée PV (en MW) 

PE – puissance effective du système (MW)

PER – puissance effective relative 

pointe - charge pointe de la période considérée (MW) 

PPCpointe - probabilité de perte de charge au moment de la pointe appelée au cours de la période 

pplr - pourcentage de réduction désirée de la charge de pointe 

PPV - puissance PV disponible à l’heure i (MW) 

ri -  taux d’arrêt (%)

Sto – stockage d’énergie journalier (systèmes-heures) avec PV

Sto’ - stockage d’énergie journalier (systèmes-heures) sans PV

tc -  taux de couverture solaire

TDE  - taux de disponibilité effectif

V – valeur de l’énergie PV relative 

Nomenclature CHAPITRE II
∆U/U - chute de tension horaire cumulée relative (%)

tg( = 0,4 

%EFS  -  fraction solaire  

%EOND,réseau  - pourcentage de l’énergie issue du système PV fournie au réseau


[image: image162.wmf]å

=

=

n

i

j

j

i

P

P

 -  puissance cumulée appelée par la charge (kW)  sur le dipôle i

a – coût d’actualisation

Cbrut - investissement brut (€)
Cinstall – coût d’installation  (€)
Cmat – coût des matériaux (€)

Cmat’ - coût des matériaux après crédit d’impôt

Cond – coût de l’onduleur (€/W)

Craccor - Le coût du raccordement au réseau (€)



Crempl - Coût de remplacement de l’onduleur (€)
Csupp – coût des supports (€/W)

Ctrans -  coût des transports (€/W)
Cvie - coût sur la durée de vie du système (€)
Dmod – durée de vie des modules (années)

EG – bilan énergétique (kWh) 

EOND -  énergie issue de l’onduleur (kWh)

EOND,DI  - énergie produite par le système PV directement utilisée par le consommateur (kWh)

FA – facteur d’actualisation

Gain - gains réalisés sur la consommation électrique de l’habitation

INVEST - coût d’investissement initial (€)
L -  charge appelée (kWh)

Li - longueur du dipôle (km) 

Maint – valeur de la maintenance (€)

n – numéro du dipôle

NR -  nombre de remplacements de l’onduleur sur la durée de vie du système
R - résistance linéique d’un conducteur (( /km) 

S – surface de modules (m2)

X - réactance linéique d’un conducteur ((/km)
Nomenclature CHAPITRE III
(0 – Rendement du champ PV

(C - Rendement des connexions électriques

(DIV - Rendement des pertes diverses

(ERR - Rendement de disponibilité du système

(OND – Rendement de l'onduleur

(T – Rendement thermique des cellules PV

A – Ampères

AC – Courant alternatif

AM – Signification standardisée pour spectre solaire

CNRS – Centre National de la Recherche Scientifique

CTS – Conditions Standard de Test (conditions standardisées pour mesure des performances des composants PV)

DC – Courant continu

dFAC (ou ΔFAC) – Variation de fréquence du réseau électrique

dZAC (ou ΔZAC) - Variation d’impédance du réseau électrique

EA - Energie électrique de sortie du champ PV, en DC

EDF – Electricité de France

EI - Energie solaire reçu à S

EPV – Energie électrique de sortie du système PV, en AC

ERR - Taux d'erreurs

E-total - Energie produite cumulée depuis la mise en route du système PV

FAC – Fréquence du réseau électrique

Fehler – Etat d’erreur de l’onduleur

G – Irradiance de référence

GCTS - Irradiance égale a 1 kWh/m2 (de CTS)

h/an - Heures par an

h/j - Heures par jour
HT - Irradiance totale dans le plan du champ PV

H-total - Heures de fonctionnement depuis la mise en route du système

Hz – Hertz

Hz/s - Hertz par seconde

IAC – Intensité du courant de sortie d'un système PV

IEA – Agence Internationale d'Energie

IEC – Commission Internationale d'Electrotechnique

IPV – Intensité du courant d'un champ PV

IRR – Irradiance

LC - Pertes diverses

LCM - Autres pertes

LCT - Pertes thermiques

LS - Pertes du système

m2 – Mètre carre

MOSFET - Transistor à Effet de Champ à Métal Oxyde Semi-conducteur

MPP – Point de Puissance Maximale (régime de fonctionnement d'un onduleur)

MPP-Such – Régime de l’onduleur de recherche de MPP

º - Degrés

ºC – Degrés de Celsium (échelle de température)

P0 - Puissance assignée du champ PV en AC

PAC – Puissance électrique d'un système PV, en courant alternatif

PC - Ordinateur personnel

PNOM – Puissance électrique nominale

PPV – Puissance électrique d'un champ PV, en courant continu

PR - Rapport de performance

PV - Photovoltaïque

s – seconde

S – Surface totale des panneaux PV

Status – Etat de l’onduleur

Stoer – Etat dérangé de l’onduleur

T - Température

UAC – Tension du réseau électrique

UPV – Tension d'un champ PV

V – Volts

Warten – Régime d’attente de l’onduleur

WC – Watt crête (puissance nominale d'une cellule, module ou champ PV, mesurée en CTS)

Wh - Wattheure (quantité d'énergie solaire ou électrique)

YA - Energie de champ PV normée

YF – Energie du système normée

YR - Energie de référence normée

ZAC – Impédance du réseau électrique

Ω – Ohm

Ω /s - Ohm par seconde



LISTE DES BOUTS DE LIGNE EN CORSE DU SUD SOUMIS A DES CONTRAINTES D’INTENSITE OU DE TENSION

Dans cette section, nous avons dressé pour chaque commune de Corse du sud, la liste des bouts de ligne soumis à contraintes. Ces données nous ont été fournies par EDF Corse.

Dans les tableaux suivants, figurent le nom de la commune, le nom du poste Basse Tension, le type de contrainte (tension, intensité, transformateur), la valeur de la chute de tension sur la ligne ainsi que la valeur de la chute de tension en sortie de transformateur.



	

	

	


	





La fiche de coût qui figure ci-dessous correspond au coût du renforcement du bout de ligne étudié qui serait effectué par EDF. Les données que nous utilisées nous ont été fournies par le service « Réseaux » d’EDF.

	ARTICLES
	UNITE
	PRIX HT
	QUANTITE
	MONTANT

	Frais administratifs

Réseau aérien

Réseau souterrain

Total 1

Canalisations souterraines BT

Tranchées sous trottoir

Tranchée sous chaussée

Tranchée en terrain vierge

Fourniture et pose de câble BT

3x50 Alu + 50 Alu

3x1502 Alu + 70 Alu

3x2402 Alu + 95 Alu

Boîte de jonction

Raccordement dans un poste existant d’un départ BT

Equipement d’un socle en fausse coupure 1502 ou 2402

Fourniture et pose d’un socle double

Equipement d’un socle d’étoilement

Equipement d’un socle de repiquage de branchement

Raccordement aéro-souterrain au réseau toutes sections

Raccordement coffret coupe-circuit en façade

Total 2

Canalisations aériennes BT

Fourniture et pose de conducteur sur support

3x70 Alu + 54,62
3x702 Alu + 54,62 + EP

3x1502 Alu + 702 + EP

Fourniture et pose de conducteurs sur façade

3x70 Alu + 54,62
3x702 Alu + 54,62 + EP

3x150 Alu + 702 + EP

Jonction réseau existant

Sans remplacement de support

Avec remplacement de support

Total 3

Coût de l’ouvrage (euros)   

	U

U

m

m

m

m

m

m

U

m

m

U


	381

530

51

77

34

7

12

16

685

217

274

176

197

77

534

123

6,4

7

12

43

49

171

301


	1

790

790

1


	530

530

40290

12640

217

53147

53677



[image: image163]
	Year
	Month
	Total          irradiance
	Mean ambient T
	Monthly energy
	Operation hours
	Efficiency η
	      Error rate

	
	
	
	
	DC
	AC
	
	Inverter
	Array
	System
	 
	Availability

	
	
	kWh/m3
	° C
	kWh
	kWh
	h/month
	%
	%
	%
	%
	%

	2001
	Jan
	73,28
	12,6
	23,31
	20,99
	163,97
	90,0
	5,7
	5,1
	25,0
	75,0

	
	Feb
	146,55
	12,4
	80,70
	73,78
	265,67
	91,4
	9,8
	9,0
	15,2
	84,8

	
	Mar
	141,42
	15,3
	81,39
	74,25
	345,17
	91,2
	10,2
	9,3
	12,4
	87,6

	
	Apr
	183,63
	15,0
	89,11
	81,20
	371,27
	91,1
	8,6
	7,9
	22,9
	77,1

	
	May
	176,37
	19,7
	73,25
	66,73
	380,82
	91,1
	7,4
	6,7
	27,4
	72,6

	
	Jun
	197,48
	22,7
	60,97
	55,66
	319,65
	91,3
	5,5
	5,0
	51,4
	48,6

	
	Jul
	211,65
	25,5
	83,32
	76,42
	340,20
	91,7
	7,0
	6,4
	37,9
	62,1

	
	Aug
	214,52
	26,4
	113,61
	104,46
	334,73
	91,9
	9,4
	8,7
	14,7
	85,3

	
	Sep
	180,76
	21,1
	22,92
	20,86
	118,88
	91,0
	2,3
	2,1
	41,7
	58,3

	
	Oct
	175,47
	22,0
	62,71
	57,15
	323,22
	91,1
	6,4
	5,8
	52,1
	47,9

	
	Nov
	112,62
	15,6
	37,69
	34,17
	213,77
	90,7
	5,9
	5,4
	37,0
	63,0

	
	Dec
	104,31
	11,3
	15,42
	13,88
	116,10
	90,0
	2,6
	2,4
	42,8
	57,2

	total 2001
	1918,06
	18,3
	744,40
	681,83
	3293,43
	91,3
	6,9
	6,3
	30,4
	69,6

	2002
	Jan
	131,04
	11,2
	71,62
	65,41
	292,58
	91,3
	9,7
	8,9
	25,3
	74,7

	
	Feb
	126,77
	12,5
	60,57
	55,19
	283,77
	91,1
	8,5
	7,7
	32,6
	67,4

	
	Mar
	177,32
	14,4
	83,42
	76,03
	355,90
	91,1
	8,4
	7,6
	32,4
	67,6

	
	Apr
	174,53
	15,8
	51,69
	46,64
	382,40
	90,2
	5,3
	4,8
	56,2
	43,8

	
	May
	181,51
	18,7
	81,28
	73,93
	421,40
	91,0
	8,0
	7,2
	30,2
	69,8

	
	Jun
	187,45
	24,2
	78,83
	71,93
	394,18
	91,2
	7,5
	6,8
	30,2
	69,8

	
	Jul
	204,72
	24,7
	78,93
	71,91
	427,70
	91,1
	6,9
	6,2
	41,6
	58,4

	
	Aug
	189,33
	24,3
	89,54
	81,70
	422,23
	91,2
	8,4
	7,7
	28,5
	71,5

	
	Sep
	177,61
	22,0
	66,30
	60,32
	349,52
	91,0
	6,6
	6,0
	41,2
	58,8

	
	Oct
	151,24
	19,0
	74,02
	67,50
	335,28
	91,2
	8,7
	7,9
	30,9
	69,1

	
	Nov
	91,98
	16,5
	19,04
	17,24
	121,75
	90,6
	3,7
	3,3
	39,8
	60,2

	
	Dec
	75,53
	13,1
	41,51
	37,48
	274,82
	90,3
	9,8
	8,8
	19,3
	80,7

	total 2002
	1869,03
	18,0
	796,75
	725,30
	4061,53
	91,0
	7,6
	6,9
	34,2
	65,8


 Production électrique, rendement et disponibilité

	Array yield  YA
	Final yield  YF
	Reference yield  YR
	Performance ratio  PR
	Capture losses  LC
	System losses  LS
	Month
	Year

	kWh/kWp.month
	hh/j
	kWh/kWp.month
	Hh/j
	kWh/kWp.month
	hh/j
	
	kWh/kWp.month
	Hh/j
	kWh/kWp.month
	h/j
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27,43
	0,88
	24,69
	0,80
	73,28
	2,36
	0,34
	45,9
	1,48
	2,73
	0,09
	Jan
	2001

	94,94
	3,39
	86,80
	3,10
	146,55
	5,23
	0,59
	51,6
	1,84
	8,14
	0,29
	Feb
	

	95,75
	3,09
	87,35
	2,82
	141,42
	4,56
	0,62
	45,7
	1,47
	8,40
	0,27
	Mar
	

	104,84
	3,49
	95,53
	3,18
	183,63
	6,12
	0,52
	78,8
	2,63
	9,31
	0,31
	Apr
	

	86,18
	2,78
	78,50
	2,53
	176,37
	5,69
	0,45
	90,2
	2,91
	7,67
	0,25
	May
	

	71,73
	2,39
	65,48
	2,18
	197,48
	6,58
	0,33
	125,8
	4,19
	6,25
	0,21
	Jun
	

	98,02
	3,16
	89,90
	2,90
	211,65
	6,83
	0,42
	113,6
	3,67
	8,12
	0,26
	Jul
	

	133,66
	4,31
	122,90
	3,96
	214,52
	6,92
	0,57
	80,9
	2,61
	10,76
	0,35
	Aug
	

	26,97
	0,90
	24,54
	0,82
	180,76
	6,03
	0,14
	153,8
	5,13
	2,43
	0,08
	Sep
	

	73,78
	2,38
	67,24
	2,17
	175,47
	5,66
	0,38
	101,7
	3,28
	6,54
	0,21
	Oct
	

	44,34
	1,48
	40,21
	1,34
	112,62
	3,75
	0,36
	68,3
	2,28
	4,14
	0,14
	Nov
	

	18,14
	0,59
	16,33
	0,53
	104,31
	3,36
	0,16
	86,2
	2,78
	1,81
	0,06
	Dec
	

	875,77
	2,41
	802,15
	2,20
	1918,06
	5,25
	0,42
	1042,3
	2,85
	73,62
	0,21
	total 2001

	84,26
	2,72
	76,96
	2,48
	131,04
	4,23
	0,59
	46,8
	1,51
	7,31
	0,24
	Jan
	2002

	71,26
	2,55
	64,93
	2,32
	126,77
	4,53
	0,51
	55,5
	1,98
	6,33
	0,23
	Feb
	

	98,14
	3,17
	89,45
	2,89
	177,32
	5,72
	0,50
	79,2
	2,55
	8,69
	0,28
	Mar
	

	60,81
	2,03
	54,87
	1,83
	174,53
	5,82
	0,31
	113,7
	3,79
	5,93
	0,20
	Apr
	

	95,62
	3,08
	86,98
	2,81
	181,51
	5,86
	0,48
	85,9
	2,77
	8,64
	0,28
	May
	

	92,75
	3,09
	84,63
	2,82
	187,45
	6,25
	0,45
	94,7
	3,16
	8,12
	0,27
	Jun
	

	92,85
	3,00
	84,60
	2,73
	204,72
	6,60
	0,41
	111,9
	3,61
	8,25
	0,27
	Jul
	

	105,34
	3,40
	96,12
	3,10
	189,33
	6,11
	0,51
	84,0
	2,71
	9,22
	0,30
	Aug
	

	78,00
	2,60
	70,96
	2,37
	177,61
	5,92
	0,40
	99,6
	3,32
	7,04
	0,23
	Sep
	

	87,08
	2,81
	79,41
	2,56
	151,24
	4,88
	0,53
	64,2
	2,07
	7,67
	0,25
	Oct
	

	22,39
	0,75
	20,28
	0,68
	91,98
	3,07
	0,22
	69,6
	2,32
	2,12
	0,07
	Nov
	

	48,84
	1,58
	44,10
	1,42
	75,53
	2,44
	0,58
	26,7
	0,86
	4,74
	0,15
	Dec
	

	937,35
	2,57
	853,29
	2,34
	1869,03
	5,11
	0,46
	931,7
	2,54
	84,06
	0,23
	total 2002


Coefficients normalisés


 Caractéristique I(V) du champ PV

[image: image164.wmf]I-V Curve; Serial-no.: 11; 12/03/04 14:43:07

Comment: 

Measurement Settings:

V Range [V]

I Range [A]

Scan Rate

no. Values

autorange

400

8

38

5000

0

Vmpp [V]

Impp [A]

Pmpp [W]

Voc [V]

Isc [A]

G [W/m²]

T [°C]

FF [%]

Rendement

155,19

3,969

615,95

198,19

4,427

842

40,1

70,2

13,00%

I(V) Champ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0

50

100

150

200

250

V(volts)

I(A)


Caractéristique I(V)


[image: image165]
  Extrait des erreurs enregistrées

	N erreurs
	Mpp-Such
	Stoer, Warten, Offset, Stop
	Mois
	Année

	
	
	Zac
	dZac
	Fac
	dFac
	Uac
	-------
	
	

	2460
	482
	162
	677
	15
	0
	0
	1124
	Janvier
	2001

	2418
	569
	112
	820
	47
	0
	0
	870
	Février
	

	2562
	666
	64
	762
	221
	0
	0
	849
	Mars
	

	5095
	1088
	374
	1686
	98
	0
	22
	1827
	Avril
	

	6266
	937
	564
	1619
	171
	0
	11
	2964
	Mai
	

	9855
	1352
	1079
	2699
	54
	0
	17
	4654
	Juin
	

	7728
	1303
	678
	2609
	33
	0
	0
	3105
	Juillet
	

	2943
	680
	239
	1232
	32
	0
	0
	760
	Aout
	

	2975
	538
	268
	1022
	40
	0
	1
	1106
	Septembre
	

	10102
	1559
	723
	3261
	154
	0
	2
	4403
	Octobre
	

	4752
	687
	460
	1247
	98
	0
	0
	2260
	Novembre
	

	2983
	395
	102
	622
	1215
	0
	0
	649
	Décembre
	

	60139
	10256
	4825
	18256
	2178
	0
	53
	24571
	totale 2001

	4442
	671
	265
	898
	963
	0
	1
	1644
	Janvier
	2002

	5546
	1034
	487
	1712
	111
	0
	0
	2201
	Février
	

	6926
	1434
	534
	2308
	294
	0
	0
	2356
	Mars
	

	12884
	1859
	1330
	3520
	365
	0
	0
	5810
	Avril
	

	7642
	1598
	509
	2581
	464
	0
	0
	2490
	Mai
	

	7139
	1452
	500
	2513
	203
	0
	0
	2470
	Juin
	

	10681
	1663
	930
	3321
	199
	0
	11
	4557
	Juillet
	

	7225
	1222
	669
	2313
	114
	0
	2
	2905
	Aout
	

	8642
	1483
	892
	2572
	217
	0
	4
	3474
	Septembre
	

	6216
	1343
	393
	2150
	318
	0
	0
	2012
	Octobre
	

	2906
	557
	239
	841
	165
	0
	0
	1104
	Novembre
	

	3178
	737
	135
	952
	101
	0
	0
	1253
	Décembre
	

	83427
	15053
	6883
	25681
	3514
	0
	18
	32276
	totale 2002


Erreurs enregistrées
INTRODUCTION





CHAPITRE I :


L’APPORT DU PHOTOVOLTAÏQUE DANS LE RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE








Jours





CHAPITRE II :


RENFORCEMENT DES BOUTS DE LIGNE ELECTRIQUE :


LA SOLUTION PHOTOVOLTAÏQUE








 





SYSTEME PV EN TOITURE





 





SIMULATION DES CHUTES 





DE TENSION





 





Connaissance du profil de 





consommation, de l’irradiation 





solaire et des caractéristiques 





du bout de ligne





 





U





tili





sation





 





d





es





 modèle





s





 de





 





sim





u





lation des





 





systèmes PV





 





 





 





 





 





 





 





 





CONFIGURATION OPTIMALE 





DE FONCTIONEMENT (S)





 





CONTRAINTE 





ÉCONOMIQUE





 





Coût du kWh consommé





 





CONTRAINTES PHYSCO 





–





 





TECHNIQUES





 





Nombre de chutes de tension 





autorisées fini





 





NOMBRE FINI DE SOLUTIONS 





S





j





 





INFINITÉ DE SOLUTION S





i 





 





INDUISANT LA RÉDUCTION 





DÉSIRÉE DES CHUTES DE 





TENSION





 





CHAPITRE III :


ETUDE DES PERFORMANCES DU SYSTEME IN SITU CONNECTE AU RESEAU ELECTRIQUE CORSE





PR





PR





PR





PR





PR





PR





CONCLUSION








REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES








NOMENCLATURE








ANNEXE  1 :


LISTE DES BOUTS DE LIGNE EN CORSE DU SUD SOUMIS A CONTRAINTE











ANNEXE  2 :


COUT SIMULE DU RENFORCEMENT DE BOUT DE LIGNE EFFECTUE PAR EDF








ANNEXE  3 :


VALEURS MENSUELLES DE LA PERFORMANCE








ANNEXE  4 :


CARACTERISTIQUES I(V) DU CHAMP PV





ANNEXE  5 :


ERREURS ENREGISTREES 








_1240147127.unknown

_1249973607.unknown

_1249977647.unknown

_1249978962.unknown

_1249981171.unknown

_1249981209.unknown

_1260009696.unknown

_1249981181.unknown

_1249979851.unknown

_1249978871.unknown

_1249974327.unknown

_1249974330.unknown

_1249974258.unknown

_1240861795.unknown

_1240864443.unknown

_1249973495.unknown

_1249973554.unknown

_1242573605.unknown

_1242573817.unknown

_1242574181.unknown

_1240864572.unknown

_1240862228.unknown

_1240862449.unknown

_1240862066.unknown

_1240861664.unknown

_1240861697.unknown

_1240861748.unknown

_1240861667.unknown

_1240152942.xls
Graph1

		1979		0

		1980		0

		1981		5

		1982		10

		1983		25

		1984		50

		1985		80

		1986		100

		1987		130

		1988		150

		1989		200

		1990		250

		1991		300

		1992		350

		1993		425

		1994		500

		1995		600

		1996		700

		1997		800

		1998		950

		1999		1150

		2000		1450

		2001		1850



&A

Page &P

MW/année

MW cumulés

0

0

8

9

23

25

25

27

30

35

40

48

52

60

62

75

80

90

130

150

200

290

390



Graph2

		1979		0

		1980		0

		1981		5

		1982		10

		1983		25

		1984		50

		1985		80

		1986		100

		1987		130

		1988		150

		1989		200

		1990		250

		1991		300

		1992		350

		1993		425

		1994		500

		1995		600

		1996		700

		1997		800

		1998		950

		1999		1150

		2000		1450

		2001		1850



&A

Page &P

MW/année

MW cumulés

MW/année

MW cumulés

0

0

8

9

23

25

25

27

30

35

40

48

52

60

62

75

80

90

130

150

200

290

390



Feuil1

		

								mw/year		mw cumul

						1979		0		0

						1980		0		0

						1981		8		5

						1982		9		10

						1983		23		25

						1984		25		50

						1985		25		80

						1986		27		100

						1987		30		130

						1988		35		150

						1989		40		200

						1990		48		250

						1991		52		300

						1992		60		350

						1993		62		425

						1994		75		500

						1995		80		600

						1996		90		700

						1997		130		800

						1998		150		950

						1999		200		1150

						2000		290		1450

						2001		390		1850





Feuil2

		





Feuil3

		






_1240861658.unknown

_1240147189.unknown

_1026221692.unknown

_1203953014.unknown

_1213022361.unknown

_1229955472.doc


0







2







4







6







8







10







12







14







16







18







heures







chutes de tension (%)







segment 1







segment 2







segment 3







segment 4







segment 5







segment 6







segment 7







segment 8







1







2







3







4







5







6







7







8







9







10







11







12







13







14







15







16







17







18







19







20







21







22







23







24












_1229959848.xls
coût = f(s)  batt chargée pv

		93.25

		93.5

		93.75

		94

		94.25

		94.5

		94.75

		95

		95.25

		95.5

		95.75

		96

		96.25

		96.5

		96.75

		97

		97.25

		97.5

		97.75

		98

		98.25

		98.5

		98.75

		99

		99.25

		99.5

		99.75

		100

		100.25

		100.5

		100.75

		101

		101.25

		101.5

		101.75

		102

		102.25

		102.5

		102.75

		103

		103.25

		103.5

		103.75

		104

		104.25

		104.5

		104.75

		105

		105.25

		105.5

		105.75

		106

		106.25

		106.5

		106.75

		107

		107.25

		107.5

		107.75

		108

		108.25

		108.5

		108.75

		109

		109.25

		109.5

		109.75

		110

		110.25

		110.5

		110.75

		111

		111.25

		111.5

		111.75

		112

		112.25

		112.5

		112.75

		113

		113.25

		113.5

		113.75

		114

		114.25

		114.5

		114.75

		115

		115.25

		115.5

		115.75

		116

		116.25

		116.5

		116.75

		117

		117.25

		117.5

		117.75

		118

		118.25

		118.5

		118.75

		119

		119.25

		119.5

		119.75

		120

		120.25

		120.5

		120.75

		121

		121.25

		121.5

		121.75

		122

		122.25

		122.5

		122.75

		123

		123.25

		123.5

		123.75

		124

		124.25

		124.5

		124.75

		125

		125.25

		125.5

		125.75

		126

		126.25

		126.5

		126.75

		127

		127.25

		127.5

		127.75

		128

		128.25

		128.5

		128.75

		129

		129.25

		129.5

		129.75

		130

		130.25

		130.5

		130.75

		131

		131.25

		131.5

		131.75

		132

		132.25

		132.5

		132.75

		133

		133.25

		133.5

		133.75

		134

		134.25

		134.5

		134.75

		135

		135.25

		135.5

		135.75

		136

		136.25

		136.5

		136.75

		137

		137.25

		137.5

		137.75

		138

		138.25

		138.5

		138.75

		139

		139.25

		139.5

		139.75

		140

		140.25

		140.5

		140.75

		141

		141.25

		141.5

		141.75

		142

		142.25

		142.5

		142.75

		143

		143.25

		143.5

		143.75

		144

		144.25

		144.5

		144.75

		145

		145.25

		145.5

		145.75

		146

		146.25

		146.5

		146.75

		147

		147.25

		147.5

		147.75

		148

		148.25

		148.5

		148.75

		149

		149.25

		149.5

		149.75

		150

		150.25

		150.5

		150.75

		151

		151.25

		151.5

		151.75

		152

		152.25

		152.5

		152.75

		153

		153.25

		153.5

		153.75

		154

		154.25

		154.5

		154.75

		155

		155.25

		155.5

		155.75

		156

		156.25

		156.5

		156.75

		157

		157.25

		157.5

		157.75

		158

		158.25

		158.5

		158.75

		159

		159.25

		159.5

		159.75

		160

		160.25

		160.5

		160.75

		161

		161.25

		161.5

		161.75

		162

		162.25

		162.5

		162.75

		163

		163.25

		163.5

		163.75

		164

		164.25

		164.5

		164.75

		165

		165.25

		165.5

		165.75

		166

		166.25

		166.5

		166.75

		167

		167.25

		167.5

		167.75

		168

		168.25

		168.5

		168.75

		169

		169.25

		169.5

		169.75

		170

		170.25

		170.5

		170.75

		171

		171.25

		171.5

		171.75

		172

		172.25

		172.5

		172.75

		173

		173.25

		173.5

		173.75

		174

		174.25

		174.5

		174.75

		175

		175.25

		175.5

		175.75

		176

		176.25

		176.5

		176.75

		177

		177.25

		177.5

		177.75

		178

		178.25

		178.5

		178.75

		179

		179.25

		179.5

		179.75

		180

		180.25

		180.5

		180.75

		181

		181.25

		181.5

		181.75

		182

		182.25

		182.5

		182.75

		183

		183.25

		183.5

		183.75

		184



Surface de modules (m2)

Coût du kWh consommé (euro/kWh)

9.4680559682

9.4071617199

9.3464487832

9.2859372182

9.2223415618

9.1612984933

9.1000941699

9.0391284781

8.9752704793

8.9147982807

8.8539356009

8.7928676317

8.7315337192

8.6710768716

8.6074595166

8.5464368848

8.4853372529

8.4238104825

8.363587611

8.3027801195

8.241971724

8.1809510289

8.1201189382

8.0566927271

7.9950455438

7.934340763

7.8736808675

7.8127483985

7.7518569002

7.6908608454

7.6297587649

7.5687560202

7.5076151007

7.4470010134

7.3862304209

7.3250882926

7.2643844348

7.2038986745

7.1425187466

7.0818085034

7.0205762688

6.9593467089

6.8985563735

6.8376624265

6.777083543

6.7161277399

6.6550238856

6.5939317692

6.5333685003

6.4726721579

6.4113534834

6.3506414509

6.2903078635

6.229114355

6.167985713

6.1075694562

6.0469672353

5.985819064

5.9269700253

5.8659954808

5.804300207

5.7439308509

5.6829286557

5.6222803628

5.5607817705

5.4997785582

5.4388913356

5.3778629368

5.3196071291

5.2584259735

5.197458643

5.136597583

5.0761270043

5.0147556654

4.9540796654

4.8934138555

4.8347161421

4.7734274007

4.7122807551

4.6513494728

4.590985918

4.530586858

4.472052506

4.4110591635

4.3498845283

4.3015396512

4.2760798068

4.2404077152

4.2050715568

4.1693736793

4.1365911447

4.1012835034

4.0658103536

4.0482918021

4.0275896884

4.0071193502

3.9870709265

3.9665685457

3.9465354354

3.926799611

3.9086709329

3.8884806803

3.8678734228

3.8476612611

3.8278580616

3.8073023195

3.787374764

3.7695765036

3.7487132135

3.7284263687

3.708341313

3.6879351257

3.6706560313

3.6555783315

3.6431880825

3.6273826498

3.6145270481

3.5993117164

3.5842171432

3.5712052623

3.555697583

3.5430558786

3.5282343243

3.5157569229

3.5010853755

3.4861631481

3.4735577399

3.4584175435

3.4452596678

3.4300019748

3.4175133474

3.4022942863

3.387075624

3.374388488

3.3591165365

3.3466111454

3.3317655192

3.3190382068

3.3035766372

3.2859292688

3.2833046935

3.2755789765

3.2682107784

3.2631986152

3.2561976175

3.2488519467

3.2414903788

3.2370441726

3.2290645327

3.2213130486

3.2136830354

3.2088197113

3.2012341125

3.1935596849

3.1884505937

3.1810178647

3.1737168721

3.1659969565

3.1607200997

3.1541677474

3.1462085598

3.138491526

3.1338732377

3.1265010652

3.1188908295

3.1113256296

3.1059276942

3.0978553077

3.0907006113

3.0855529259

3.0781003818

3.0704672985

3.0630633315

3.0581111253

3.0505111926

3.0431851863

3.0356711063

3.0308058045

3.0231908974

3.0154851651

3.0103715909

3.002944814

2.9955855628

2.987881601

2.9831065627

2.9751579262

2.967397831

2.962886642

2.955247324

2.9479700265

2.9408625322

2.9352198467

2.9279459397

2.9199592176

2.9120548825

2.9068694317

2.8993494373

2.8916075971

2.8865438652

2.8790064479

2.8715329964

2.8640373188

2.8590388115

2.8517246716

2.8439172269

2.8390734164

2.831240958

2.8233368866

2.8160867125

2.8109428163

2.8029365051

2.7961211324

2.791047

2.7837022711

2.7760040541

2.7682057824

2.7629237048

2.7550150187

2.7473997349

2.7423073541

2.7354043204

2.7275448108

2.7199817017

2.7155163209

2.7078769087

2.7004606798

2.6950023574

2.6875510565

2.6800193652

2.6720647014

2.6674238635

2.6600670798

2.652385344

2.6481531858

2.6401113318

2.6326818991

2.6277044312

2.6204021389

2.6122254784

2.6044630509

2.5989677918

2.5918060132

2.5837720702

2.5795233555

2.5722459639

2.5646429045

2.5568482303

2.5518066459

2.5440244033

2.536198236

2.5308962303

2.5239923678

2.5165899077

2.5113853043

2.5039517842

2.4962229217

2.4883172272

2.4833435861

2.4760751791

2.4681740084

2.4628684616

2.4551918491

2.4475500825

2.4429718387

2.4353420704

2.4275897166

2.4204901332

2.4157879699

2.4085119344

2.4011680719

2.3957261176

2.388509226

2.3806505485

2.3761196197

2.3682250382

2.3604741568

2.3559469764

2.3483244221

2.3407857051

2.3330336183

2.3277721846

2.3206375293

2.3135777644

2.3088675771

2.3006622832

2.2930621245

2.2883280159

2.2809318469

2.2734503714

2.2685352682

2.2613201283

2.2542990329

2.2472481772

2.2422710671

2.2347516755

2.2271722548

2.2223507866

2.2152010817

2.2073019829

2.2023271707

2.194633738

2.1866491443

2.1813740171

2.1739008858

2.1665196911

2.161915586

2.1545749632

2.1472651555

2.1398669522

2.1347010151

2.1275786971

2.1196560914

2.1141654283

2.1061717935

2.0984277118

2.0938714868

2.0860560747

2.0787457961

2.0737380592

2.0666562755

2.0590609764

2.0536300409

2.0464865705

2.0387886173

2.0313055596

2.0265545932

2.0183937735

2.0109487072

2.0061267461

1.9987142089

1.9910910707

1.9864105651

1.9782140707

1.9716257613

1.9672876904

1.95997097

1.9523311247

1.946684107

1.9394950545

1.9319528152

1.926625664

1.9191291577

1.911783713

1.9041583711

1.8995924834

1.892179626

1.8898610164

1.8847094885

1.8788983562

1.8765586695

1.8712950918

1.86494123

1.8624742146

1.8578782652

1.852597299

1.8478166099

1.8450156955

1.8396869245

1.8353004649

1.8331793279

1.8283225397

1.8235554877

1.818447018

1.8157916464



capa=f(s) batt chargée pv

		93.25

		93.5

		93.75

		94

		94.25

		94.5

		94.75

		95

		95.25

		95.5

		95.75

		96

		96.25

		96.5

		96.75

		97

		97.25

		97.5

		97.75

		98

		98.25

		98.5

		98.75

		99

		99.25

		99.5

		99.75

		100

		100.25

		100.5

		100.75

		101

		101.25

		101.5

		101.75

		102

		102.25

		102.5

		102.75

		103

		103.25

		103.5

		103.75

		104

		104.25

		104.5

		104.75

		105

		105.25

		105.5

		105.75

		106

		106.25

		106.5

		106.75

		107

		107.25

		107.5

		107.75

		108

		108.25

		108.5

		108.75

		109

		109.25

		109.5

		109.75

		110

		110.25

		110.5

		110.75

		111

		111.25

		111.5

		111.75

		112

		112.25

		112.5

		112.75

		113

		113.25

		113.5

		113.75

		114

		114.25

		114.5

		114.75

		115

		115.25

		115.5

		115.75

		116

		116.25

		116.5

		116.75

		117

		117.25

		117.5

		117.75

		118

		118.25

		118.5

		118.75

		119

		119.25

		119.5

		119.75

		120

		120.25

		120.5

		120.75

		121

		121.25

		121.5

		121.75

		122

		122.25

		122.5

		122.75

		123

		123.25

		123.5

		123.75

		124

		124.25

		124.5

		124.75

		125

		125.25

		125.5

		125.75

		126

		126.25

		126.5

		126.75

		127

		127.25

		127.5

		127.75

		128

		128.25

		128.5

		128.75

		129

		129.25

		129.5

		129.75

		130

		130.25

		130.5

		130.75

		131

		131.25

		131.5

		131.75

		132

		132.25

		132.5

		132.75

		133

		133.25

		133.5

		133.75

		134

		134.25

		134.5

		134.75

		135

		135.25

		135.5

		135.75

		136

		136.25

		136.5

		136.75

		137

		137.25

		137.5

		137.75

		138

		138.25

		138.5

		138.75

		139

		139.25

		139.5

		139.75

		140

		140.25

		140.5

		140.75

		141

		141.25

		141.5

		141.75

		142

		142.25

		142.5

		142.75

		143

		143.25

		143.5

		143.75

		144

		144.25

		144.5

		144.75

		145

		145.25

		145.5

		145.75

		146

		146.25

		146.5

		146.75

		147

		147.25

		147.5

		147.75

		148

		148.25

		148.5

		148.75

		149

		149.25

		149.5

		149.75

		150

		150.25

		150.5

		150.75

		151

		151.25

		151.5

		151.75

		152

		152.25

		152.5

		152.75

		153

		153.25

		153.5

		153.75

		154

		154.25

		154.5

		154.75

		155

		155.25

		155.5

		155.75

		156

		156.25

		156.5

		156.75

		157

		157.25

		157.5

		157.75

		158

		158.25

		158.5

		158.75

		159

		159.25

		159.5

		159.75

		160

		160.25

		160.5

		160.75

		161

		161.25

		161.5

		161.75

		162

		162.25

		162.5

		162.75

		163

		163.25

		163.5

		163.75

		164

		164.25

		164.5

		164.75

		165

		165.25

		165.5

		165.75

		166

		166.25

		166.5

		166.75

		167

		167.25

		167.5

		167.75

		168

		168.25

		168.5

		168.75

		169

		169.25

		169.5

		169.75

		170

		170.25

		170.5

		170.75

		171

		171.25

		171.5

		171.75

		172

		172.25

		172.5

		172.75

		173

		173.25

		173.5

		173.75

		174

		174.25

		174.5

		174.75

		175

		175.25

		175.5

		175.75

		176

		176.25

		176.5

		176.75

		177

		177.25

		177.5

		177.75

		178

		178.25

		178.5

		178.75

		179

		179.25

		179.5

		179.75

		180

		180.25

		180.5

		180.75

		181

		181.25

		181.5

		181.75

		182

		182.25

		182.5

		182.75

		183

		183.25

		183.5

		183.75

		184



capa

Surfaces de modules (m2)

Capacités de stockage (kWh)

793.195

788.32

783.445

778.57

773.4675

768.5925

763.685

758.81

753.7075

748.8325

743.9575

739.0825

734.175

729.3

724.1975

719.3225

714.4475

709.54

704.665

699.79

694.915

690.0075

685.1325

680.03

675.155

670.28

665.405

660.4975

655.6225

650.7475

645.8725

640.965

636.09

631.215

626.34

621.4325

616.5575

611.6825

606.775

601.9

597.025

592.15

587.2425

582.3675

577.4925

572.6175

567.71

562.835

557.96

553.085

548.1775

543.3025

538.4275

533.5525

528.645

523.77

518.895

514.02

509.34

504.465

499.5575

494.6825

489.8075

484.9325

480.025

475.15

470.275

465.3675

460.72

455.8125

450.9375

446.0625

441.1875

436.28

431.405

426.53

421.85

416.975

412.1

407.1925

402.3175

397.4425

392.7625

387.8875

383.0125

379.1775

377.26

374.4975

371.735

368.9725

366.4375

363.675

360.9125

359.645

358.15

356.6875

355.1925

353.6975

352.2025

350.74

349.44

347.9775

346.4825

344.9875

343.525

342.03

340.535

339.2675

337.7725

336.2775

334.815

333.32

332.0525

330.98

330.135

329.0625

328.2175

327.145

326.105

325.26

324.1875

323.3425

322.27

321.425

320.3525

319.3125

318.4675

317.395

316.55

315.4775

314.6325

313.56

312.52

311.675

310.6025

309.7575

308.685

307.84

306.7675

305.5

305.5

305.0775

304.655

304.4275

304.005

303.5825

303.16

302.965

302.5425

302.12

301.6975

301.47

301.0475

300.625

300.3975

299.975

299.5525

299.13

298.935

298.5125

298.0575

297.635

297.44

297.0175

296.595

296.1725

295.945

295.5225

295.1

294.8725

294.45

294.0275

293.605

293.41

292.9875

292.565

292.1425

291.915

291.4925

291.07

290.8425

290.42

289.9975

289.575

289.38

288.9575

288.5025

288.3075

287.885

287.4625

287.04

286.8125

286.39

285.9675

285.545

285.3175

284.895

284.4725

284.2775

283.855

283.4325

283.01

282.7825

282.36

281.9375

281.71

281.2875

280.865

280.4425

280.2475

279.825

279.4025

279.175

278.7525

278.33

277.9075

277.68

277.2575

276.835

276.64

276.2175

275.7625

275.34

275.145

274.7225

274.3

274.0725

273.65

273.2275

272.805

272.5775

272.155

271.7325

271.5375

271.115

270.6925

270.465

270.0425

269.62

269.1975

268.97

268.5475

268.125

267.93

267.5075

267.085

266.6625

266.435

266.0125

265.59

265.3625

264.94

264.5175

264.3225

263.9

263.4775

263.0225

262.8275

262.405

261.9825

261.755

261.3325

260.91

260.715

260.2925

259.8375

259.415

259.22

258.7975

258.375

258.1475

257.725

257.3025

257.1075

256.6525

256.23

256.035

255.6125

255.19

254.7675

254.54

254.1175

253.695

253.5

253.045

252.6225

252.4275

252.005

251.5825

251.355

250.9325

250.51

250.0875

249.86

249.4375

249.015

248.82

248.3975

247.975

247.7475

247.325

246.9025

246.675

246.2525

245.83

245.635

245.2125

244.79

244.3675

244.14

243.7175

243.295

243.0675

242.645

242.2225

242.0275

241.605

241.1825

240.955

240.5325

240.11

239.8825

239.46

239.0375

238.615

238.42

237.9975

237.575

237.3475

236.925

236.5025

236.275

235.8525

235.43

235.235

234.8125

234.39

234.1625

233.74

233.3175

233.09

232.6675

232.245

231.8225

231.6275

231.205

231.205

230.9775

230.75

230.75

230.555

230.3275

230.3275

230.1325

229.905

229.71

229.71

229.4825

229.2875

229.2875

229.06

228.865

228.6375

228.6375



p2 batt chargée pv 

		DONNEES						( en euros)

		modules =3 euros/Wc										stratégie		nb maisons				maintenance 1% de l'investissement initial (maint)

		onduleur = 1 euro/Wc										1		19

		transport, emballage = 0,15 euro/Wc										2		24				prix de vente du kWh = 0,08 euro																																																						5840

		compteur =						700 euros				3		34				prix d'achat du kWh PV = 0,55 euro

		installation =						15% du CI				4		40

		support = 3 f/Wc 0,45 euro										5		44

		maintenance = 1% du coût d'investissement

		batterie = 210euros /kwh																1 m²= 100 Wc

		redresseur = 100 euros

		CALCUL DU COUT DES MATERIAUX																						Cout après crédit d'impot						Cout de l'installation								Cout de l'investissement initial								Couts de remplacement						Cout sur la durée de vie								Cout actualisé						Profits														COUT DU KWH CONSOMME

		Cmat = S*(Cmod+Cinv+Csupp)+Cnom*Cbatt																												install = Cmat'+Craccor+Ctrans								INVEST=1,15*INSTALL														Cvie=INVEST+Maint+Cremplacement								Cactu=Cvie/12,5																				C= Cactu-profits/Conso annuelle

		surface m²		puissance pv		puissance ond		capa kWh		cout modules		cout support		cout ond		cout batt				Cmat				Cmat'						Ctrans		Craccor		INSTALL				invest								onduleur		batterie				Maint				Cvie				Cactu						nrj perdue		bénef		bénef actu				energie consommée				surface m²		Cout								S		capa

		93.25		9325		8858.75		793.195		27975		4196.25		8858.75		166570.95				207600.95				199200.95						1398.75		700		201299.7				231494.655								26576.25		499712.85				2314.94655				760098.70155				60807.896124						125328.3925		68930.615875		5514.44927				5840				93.25		9.4680559682								93.25		793.195

		93.5		9350		8882.5		788.32		28050		4207.5		8882.5		165547.2				206687.2				198287.2						1402.5		700		200389.7				230448.155								26647.5		496641.6				2304.48155				756041.73655				60483.338924						126034.42		69318.931		5545.51448				5840				93.5		9.4071617199								93.5		788.32

		93.75		9375		8906.25		783.445		28125		4218.75		8906.25		164523.45				205773.45				197373.45						1406.25		700		199479.7				229401.655								26718.75		493570.35				2294.01655				751984.77155				60158.781724						126716.3825		69694.010375		5575.52083				5840				93.75		9.3464487832								93.75		783.445

		94		9400		8930		778.57		28200		4230		8930		163499.7				204859.7				196459.7						1410		700		198569.7				228355.155								26790		490499.1				2283.55155				747927.80655				59834.224524						127371.6175		70054.389625		5604.35117				5840				94		9.2859372182								94		778.57

		94.25		9425		8953.75		773.4675		28275		4241.25		8953.75		162428.175				203898.175				195498.175						1413.75		700		197611.925				227253.71375								26861.25		487284.525				2272.5371375				743672.0258875				59493.762071						128074.7125		70441.091875		5635.28735				5840				94.25		9.2223415618								94.25		773.4675

		94.5		9450		8977.5		768.5925		28350		4252.5		8977.5		161404.425				202984.425				194584.425						1417.5		700		196701.925				226207.21375								26932.5		484213.275				2262.0721375				739615.0608875				59169.204871						128800.4925		70840.270875		5667.22167				5840				94.5		9.1612984933								94.5		768.5925

		94.75		9475		9001.25		763.685		28425		4263.75		9001.25		160373.85				202063.85				193663.85						1421.25		700		195785.1				225152.865								27003.75		481121.55				2251.52865				735529.69365				58842.375492						129496.035		71222.81925		5697.82554				5840				94.75		9.1000941699								94.75		763.685

		95		9500		9025		758.81		28500		4275		9025		159350.1				201150.1				192750.1						1425		700		194875.1				224106.365								27075		478050.3				2241.06365				731472.72865				58517.818292						130211.545		71616.34975		5729.30798				5840				95		9.0391284781								95		758.81

		95.25		9525		9048.75		753.7075		28575		4286.25		9048.75		158278.575				200188.575				191788.575						1428.75		700		193917.325				223004.92375								27146.25		474835.725				2230.0492375				727216.9479875				58177.355839						130949.46		72022.203		5761.77624				5840				95.25		8.9752704793								95.25		753.7075

		95.5		9550		9072.5		748.8325		28650		4297.5		9072.5		157254.825				199274.825				190874.825						1432.5		700		193007.325				221958.42375								27217.5		471764.475				2219.5842375				723159.9829875				57852.798639						131599.47		72379.7085		5790.37668				5840				95.5		8.9147982807								95.5		748.8325

		95.75		9575		9096.25		743.9575		28725		4308.75		9096.25		156231.075				198361.075				189961.075						1436.25		700		192097.325				220911.92375								27288.75		468693.225				2209.1192375				719103.0179875				57528.241439						132301.3075		72765.719125		5821.25753				5840				95.75		8.8539356009								95.75		743.9575

		96		9600		9120		739.0825		28800		4320		9120		155207.325				197447.325				189047.325						1440		700		191187.325				219865.42375								27360		465621.975				2198.6542375				715046.0529875				57203.684239						133030.3925		73166.715875		5853.33727				5840				96		8.7928676317								96		739.0825

		96.25		9625		9143.75		734.175		28875		4331.25		9143.75		154176.75				196526.75				188126.75						1443.75		700		190270.5				218811.075								27431.25		462530.25				2188.11075				710960.68575				56876.85486						133743.135		73558.72425		5884.69794				5840				96.25		8.7315337192								96.25		734.175

		96.5		9650		9167.5		729.3		28950		4342.5		9167.5		153153				195613				187213						1447.5		700		189360.5				217764.575								27502.5		459459				2177.64575				706903.72075				56552.29766						134391.1075		73915.109125		5913.20873				5840				96.5		8.6710768716								96.5		729.3

		96.75		9675		9191.25		724.1975		29025		4353.75		9191.25		152081.475				194651.475				186251.475						1451.25		700		188402.725				216663.13375								27573.75		456244.425				2166.6313375				702647.9400875				56211.835207						135097.0825		74303.395375		5944.27163				5840				96.75		8.6074595166								96.75		724.1975

		97		9700		9215		719.3225		29100		4365		9215		151057.725				193737.725				185337.725						1455		700		187492.725				215616.63375								27645		453173.175				2156.1663375				698590.9750875				55887.278007						135820.15		74701.0825		5976.0866				5840				97		8.5464368848								97		719.3225

		97.25		9725		9238.75		714.4475		29175		4376.25		9238.75		150033.975				192823.975				184423.975						1458.75		700		186582.725				214570.13375								27716.25		450101.925				2145.7013375				694534.0100875				55562.720807						136553.4375		75104.390625		6008.35125				5840				97.25		8.4853372529								97.25		714.4475

		97.5		9750		9262.5		709.54		29250		4387.5		9262.5		149003.4				191903.4				183503.4						1462.5		700		185665.9				213515.785								27787.5		447010.2				2135.15785				690448.64285				55235.891428						137291.7775		75510.477625		6040.83821				5840				97.5		8.4238104825								97.5		709.54

		97.75		9775		9286.25		704.665		29325		4398.75		9286.25		147979.65				190989.65				182589.65						1466.25		700		184755.9				212469.285								27858.75		443938.95				2124.69285				686391.67785				54911.334228						137908.695		75849.78225		6067.98258				5840				97.75		8.363587611								97.75		704.665

		98		9800		9310		699.79		29400		4410		9310		146955.9				190075.9				181675.9						1470		700		183845.9				211422.785								27930		440867.7				2114.22785				682334.71285				54586.777028						138603.2075		76231.764125		6098.54113				5840				98		8.3027801195								98		699.79

		98.25		9825		9333.75		694.915		29475		4421.25		9333.75		145932.15				189162.15				180762.15						1473.75		700		182935.9				210376.285								28001.25		437796.45				2103.76285				678277.74785				54262.219828						139297.84		76613.812		6129.10496				5840				98.25		8.241971724								98.25		694.915

		98.5		9850		9357.5		690.0075		29550		4432.5		9357.5		144901.575				188241.575				179841.575						1477.5		700		182019.075				209321.93625								28072.5		434704.725				2093.2193625				674192.3806125				53935.390449						139969.01		76982.9555		6158.63644				5840				98.5		8.1809510289								98.5		690.0075

		98.75		9875		9381.25		685.1325		29625		4443.75		9381.25		143877.825				187327.825				178927.825						1481.25		700		181109.075				208275.43625								28143.75		431633.475				2082.7543625				670135.4156125				53610.833249						140666.7875		77366.733125		6189.33865				5840				98.75		8.1201189382								98.75		685.1325

		99		9900		9405		680.03		29700		4455		9405		142806.3				186366.3				177966.3						1485		700		180151.3				207173.995								28215		428418.9				2071.73995				665879.63495				53270.370796						141347.3925		77741.065875		6219.28527				5840				99		8.0566927271								99		680.03

		99.25		9925		9428.75		675.155		29775		4466.25		9428.75		141782.55				185452.55				177052.55						1488.75		700		179241.3				206127.495								28286.25		425347.65				2061.27495				661822.66995				52945.813596						142153.355		78184.34525		6254.74762				5840				99.25		7.9950455438								99.25		675.155

		99.5		9950		9452.5		670.28		29850		4477.5		9452.5		140758.8				184538.8				176138.8						1492.5		700		178331.3				205080.995								28357.5		422276.4				2050.80995				657765.70495				52621.256396						142834.235		78558.82925		6284.70634				5840				99.5		7.934340763								99.5		670.28

		99.75		9975		9476.25		665.405		29925		4488.75		9476.25		139735.05				183625.05				175225.05						1496.25		700		177421.3				204034.495								28428.75		419205.15				2040.34495				653708.73995				52296.699196						143509.1575		78930.036625		6314.40293				5840				99.75		7.8736808675								99.75		665.405

		100		10000		9500		660.4975		30000		4500		9500		138704.475				182704.475				174304.475						1500		700		176504.475				202980.14625								28500		416113.425				2029.8014625				649623.3727125				51969.869817						144168.6175		79292.739625		6343.41917				5840				100		7.8127483985								100		660.4975

		100.25		10025		9523.75		655.6225		30075		4511.25		9523.75		137680.725				181790.725				173390.725						1503.75		700		175594.475				201933.64625								28571.25		413042.175				2019.3364625				645566.4077125				51645.312617						144874.28		79680.854		6374.46832				5840				100.25		7.7518569002								100.25		655.6225

		100.5		10050		9547.5		650.7475		30150		4522.5		9547.5		136656.975				180876.975				172476.975						1507.5		700		174684.475				200887.14625								28642.5		409970.925				2008.8714625				641509.4427125				51320.755417						145593.82		80076.601		6406.12808				5840				100.5		7.6908608454								100.5		650.7475

		100.75		10075		9571.25		645.8725		30225		4533.75		9571.25		135633.225				179963.225				171563.225						1511.25		700		173774.475				199840.64625								28713.75		406899.675				1998.4064625				637452.4777125				50996.198217						146327.4325		80480.087875		6438.40703				5840				100.75		7.6297587649								100.75		645.8725

		101		10100		9595		640.965		30300		4545		9595		134602.65				179042.65				170642.65						1515		700		172857.65				198786.2975								28785		403807.95				1987.862975				633367.110475				50669.368838						146996.22		80847.921		6467.83368				5840				101		7.5687560202								101		640.965

		101.25		10125		9618.75		636.09		30375		4556.25		9618.75		133578.9				178128.9				169728.9						1518.75		700		171947.65				197739.7975								28856.25		400736.7				1977.397975				629310.145475				50344.811638						147734.9875		81254.243125		6500.33945				5840				101.25		7.5076151007								101.25		636.09

		101.5		10150		9642.5		631.215		30450		4567.5		9642.5		132555.15				177215.15				168815.15						1522.5		700		171037.65				196693.2975								28927.5		397665.45				1966.932975				625253.180475				50020.254438						148403.83		81622.1065		6529.76852				5840				101.5		7.4470010134								101.5		631.215

		101.75		10175		9666.25		626.34		30525		4578.75		9666.25		131531.4				176301.4				167901.4						1526.25		700		170127.65				195646.7975								28998.75		394594.2				1956.467975				621196.215475				49695.697238						149093.445		82001.39475		6560.11158				5840				101.75		7.3862304209								101.75		626.34

		102		10200		9690		621.4325		30600		4590		9690		130500.825				175380.825				166980.825						1530		700		169210.825				194592.44875								29070		391502.475				1945.9244875				617110.8482375				49368.867859						149780.7325		82379.402875		6590.35223				5840				102		7.3250882926								102		621.4325

		102.25		10225		9713.75		616.5575		30675		4601.25		9713.75		129477.075				174467.075				166067.075						1533.75		700		168300.825				193545.94875								29141.25		388431.225				1935.4594875				613053.8832375				49044.310659						150461.49		82753.8195		6620.30556				5840				102.25		7.2643844348								102.25		616.5575

		102.5		10250		9737.5		611.6825		30750		4612.5		9737.5		128453.325				173553.325				165153.325						1537.5		700		167390.825				192499.44875								29212.5		385359.975				1924.9944875				608996.9182375				48719.753459						151113.3		83112.315		6648.9852				5840				102.5		7.2038986745								102.5		611.6825

		102.75		10275		9761.25		606.775		30825		4623.75		9761.25		127422.75				172632.75				164232.75						1541.25		700		166474				191445.1								29283.75		382268.25				1914.451				604911.551				48392.92408						151832.15		83507.6825		6680.6146				5840				102.75		7.1425187466								102.75		606.775

		103		10300		9785		601.9		30900		4635		9785		126399				171719				163319						1545		700		165564				190398.6								29355		379197				1903.986				600854.586				48068.36688						152513.755		83882.56525		6710.60522				5840				103		7.0818085034								103		601.9

		103.25		10325		9808.75		597.025		30975		4646.25		9808.75		125375.25				170805.25				162405.25						1548.75		700		164654				189352.1								29426.25		376125.75				1893.521				596797.621				47743.80968						153264.6425		84295.553375		6743.64427				5840				103.25		7.0205762688								103.25		597.025

		103.5		10350		9832.5		592.15		31050		4657.5		9832.5		124351.5				169891.5				161491.5						1552.5		700		163744				188305.6								29497.5		373054.5				1883.056				592740.656				47419.25248						154015.175		84708.34625		6776.6677				5840				103.5		6.9593467089								103.5		592.15

		103.75		10375		9856.25		587.2425		31125		4668.75		9856.25		123320.925				168970.925				160570.925						1556.25		700		162827.175				187251.25125								29568.75		369962.775				1872.5125125				588655.2887625				47092.423101						154655.77		85060.6735		6804.85388				5840				103.75		6.8985563735								103.75		587.2425

		104		10400		9880		582.3675		31200		4680		9880		122297.175				168057.175				159657.175						1560		700		161917.175				186204.75125								29640		366891.525				1862.0475125				584598.3237625				46767.865901						155361.7575		85448.966625		6835.91733				5840				104		6.8376624265								104		582.3675

		104.25		10425		9903.75		577.4925		31275		4691.25		9903.75		121273.425				167143.425				158743.425						1563.75		700		161007.175				185158.25125								29711.25		363820.275				1851.5825125				580541.3587625				46443.308701						156025.9275		85814.260125		6865.14081				5840				104.25		6.777083543								104.25		577.4925

		104.5		10450		9927.5		572.6175		31350		4702.5		9927.5		120249.675				166229.675				157829.675						1567.5		700		160097.175				184111.75125								29782.5		360749.025				1841.1175125				576484.3937625				46118.751501						156740.125		86207.06875		6896.5655				5840				104.5		6.7161277399								104.5		572.6175

		104.75		10475		9951.25		567.71		31425		4713.75		9951.25		119219.1				165309.1				156909.1						1571.25		700		159180.35				183057.4025								29853.75		357657.3				1830.574025				572399.026525				45791.922122						157422.3325		86582.282875		6926.58263				5840				104.75		6.6550238856								104.75		567.71

		105		10500		9975		562.835		31500		4725		9975		118195.35				164395.35				155995.35						1575		700		158270.35				182010.9025								29925		354586.05				1820.109025				568342.061525				45467.364922						158154.6225		86985.042375		6958.80339				5840				105		6.5939317692								105		562.835

		105.25		10525		9998.75		557.96		31575		4736.25		9998.75		117171.6				163481.6				155081.6						1578.75		700		157360.35				180964.4025								29996.25		351514.8				1809.644025				564285.096525				45142.807722						158816.72		87349.196		6987.93568				5840				105.25		6.5333685003								105.25		557.96

		105.5		10550		10022.5		553.085		31650		4747.5		10022.5		116147.85				162567.85				154167.85						1582.5		700		156450.35				179917.9025								30067.5		348443.55				1799.179025				560228.131525				44818.250522						159496.48		87723.064		7017.84512				5840				105.5		6.4726721579								105.5		553.085

		105.75		10575		10046.25		548.1775		31725		4758.75		10046.25		115117.275				161647.275				153247.275						1586.25		700		155533.525				178863.55375								30138.75		345351.825				1788.6355375				556142.7642875				44491.421143						160207.2		88113.96		7049.1168				5840				105.75		6.4113534834								105.75		548.1775

		106		10600		10070		543.3025		31800		4770		10070		114093.525				160733.525				152333.525						1590		700		154623.525				177817.05375								30210		342280.575				1778.1705375				552085.7992875				44166.863943						160889.0425		88488.973375		7079.11787				5840				106		6.3506414509								106		543.3025

		106.25		10625		10093.75		538.4275		31875		4781.25		10093.75		113069.775				159819.775				151419.775						1593.75		700		153713.525				176770.55375								30281.25		339209.325				1767.7055375				548028.8342875				43842.306743						161520.655		88836.36025		7106.90882				5840				106.25		6.2903078635								106.25		538.4275

		106.5		10650		10117.5		533.5525		31950		4792.5		10117.5		112046.025				158906.025				150506.025						1597.5		700		152803.525				175724.05375								30352.5		336138.075				1757.2405375				543971.8692875				43517.749543						162266.4025		89246.521375		7139.72171				5840				106.5		6.229114355								106.5		533.5525

		106.75		10675		10141.25		528.645		32025		4803.75		10141.25		111015.45				157985.45				149585.45						1601.25		700		151886.7				174669.705								30423.75		333046.35				1746.69705				539886.50205				43190.920164						162951.9		89623.545		7169.8836				5840				106.75		6.167985713								106.75		528.645

		107		10700		10165		523.77		32100		4815		10165		109991.7				157071.7				148671.7						1605		700		150976.7				173623.205								30495		329975.1				1736.23205				535829.53705				42866.362964						163594.485		89976.96675		7198.15734				5840				107		6.1075694562								107		523.77

		107.25		10725		10188.75		518.895		32175		4826.25		10188.75		108967.95				156157.95				147757.95						1608.75		700		150066.7				172576.705								30566.25		326903.85				1725.76705				531772.57205				42541.805764						164261.7525		90343.963875		7227.51711				5840				107.25		6.0469672353								107.25		518.895

		107.5		10750		10212.5		514.02		32250		4837.5		10212.5		107944.2				155244.2				146844.2						1612.5		700		149156.7				171530.205								30637.5		323832.6				1715.30205				527715.60705				42217.248564						165001.4825		90750.815375		7260.06523				5840				107.5		5.985819064								107.5		514.02

		107.75		10775		10236.25		509.34		32325		4848.75		10236.25		106961.4				154371.4				145971.4						1616.25		700		148287.65				170530.7975								30708.75		320884.2				1705.307975				523829.055475				41906.324438						165745.8975		91160.243625		7292.81949				5840				107.75		5.9269700253								107.75		509.34

		108		10800		10260		504.465		32400		4860		10260		105937.65				153457.65				145057.65						1620		700		147377.65				169484.2975								30780		317812.95				1694.842975				519772.090475				41581.767238						166462.5825		91554.420375		7324.35363				5840				108		5.8659954808								108		504.465

		108.25		10825		10283.75		499.5575		32475		4871.25		10283.75		104907.075				152537.075				144137.075						1623.75		700		146460.825				168429.94875								30851.25		314721.225				1684.2994875				515686.7232375				41254.937859						167223.2875		91972.808125		7357.82465				5840				108.25		5.804300207								108.25		499.5575

		108.5		10850		10307.5		494.6825		32550		4882.5		10307.5		103883.325				151623.325				143223.325						1627.5		700		145550.825				167383.44875								30922.5		311649.975				1673.8344875				511629.7582375				40930.380659						167859.6475		92322.806125		7385.82449				5840				108.5		5.7439308509								108.5		494.6825

		108.75		10875		10331.25		489.8075		32625		4893.75		10331.25		102859.575				150709.575				142309.575						1631.25		700		144640.825				166336.94875								30993.75		308578.725				1663.3694875				507572.7932375				40605.823459						168580.0025		92719.001375		7417.52011				5840				108.75		5.6829286557								108.75		489.8075

		109		10900		10355		484.9325		32700		4905		10355		101835.825				149795.825				141395.825						1635		700		143730.825				165290.44875								31065		305507.475				1652.9044875				503515.8282375				40281.266259						169253.385		93089.36175		7447.14894				5840				109		5.6222803628								109		484.9325

		109.25		10925		10378.75		480.025		32775		4916.25		10378.75		100805.25				148875.25				140475.25						1638.75		700		142814				164236.1								31136.25		302415.75				1642.361				499430.461				39954.43688						169987.985		93493.39175		7479.47134				5840				109.25		5.5607817705								109.25		480.025

		109.5		10950		10402.5		475.15		32850		4927.5		10402.5		99781.5				147961.5				139561.5						1642.5		700		141904				163189.6								31207.5		299344.5				1631.896				495373.496				39629.87968						170708.475		93889.66125		7511.1729				5840				109.5		5.4997785582								109.5		475.15

		109.75		10975		10426.25		470.275		32925		4938.75		10426.25		98757.75				147047.75				138647.75						1646.25		700		140994				162143.1								31278.75		296273.25				1621.431				491316.531				39305.32248						171413.57		94277.4635		7542.19708				5840				109.75		5.4388913356								109.75		470.275

		110		11000		10450		465.3675		33000		4950		10450		97727.175				146127.175				137727.175						1650		700		140077.175				161088.75125								31350		293181.525				1610.8875125				487231.1637625				38978.493101						172085.7625		94647.169375		7571.77355				5840				110		5.3778629368								110		465.3675

		110.25		11025		10473.75		460.72		33075		4961.25		10473.75		96751.2				145261.2				136861.2						1653.75		700		139214.95				160097.1925								31421.25		290253.6				1600.971925				483373.014425				38669.841154						172803.08		95041.694		7603.33552				5840				110.25		5.3196071291								110.25		460.72

		110.5		11050		10497.5		455.8125		33150		4972.5		10497.5		95720.625				144340.625				135940.625						1657.5		700		138298.125				159042.84375								31492.5		287161.875				1590.4284375				479287.6471875				38343.011775						173495.5475		95422.551125		7633.80409				5840				110.5		5.2584259735								110.5		455.8125

		110.75		11075		10521.25		450.9375		33225		4983.75		10521.25		94696.875				143426.875				135026.875						1661.25		700		137388.125				157996.34375								31563.75		284090.625				1579.9634375				475230.6821875				38018.454575						174211.275		95816.20125		7665.2961				5840				110.75		5.197458643								110.75		450.9375

		111		11100		10545		446.0625		33300		4995		10545		93673.125				142513.125				134113.125						1665		700		136478.125				156949.84375								31635		281019.375				1569.4984375				471173.7171875				37693.897375						174912.8975		96202.093625		7696.16749				5840				111		5.136597583								111		446.0625

		111.25		11125		10568.75		441.1875		33375		5006.25		10568.75		92649.375				141599.375				133199.375						1668.75		700		135568.125				155903.34375								31706.25		277948.125				1559.0334375				467116.7521875				37369.340175						175562.6925		96559.480875		7724.75847				5840				111.25		5.0761270043								111.25		441.1875

		111.5		11150		10592.5		436.28		33450		5017.5		10592.5		91618.8				140678.8				132278.8						1672.5		700		134651.3				154848.995								31777.5		274856.4				1548.48995				463031.38495				37042.510796						176280.4025		96954.221375		7756.33771				5840				111.5		5.0147556654								111.5		436.28

		111.75		11175		10616.25		431.405		33525		5028.75		10616.25		90595.05				139765.05				131365.05						1676.25		700		133741.3				153802.495								31848.75		271785.15				1538.02495				458974.41995				36717.953596						176957.4625		97326.604375		7786.12835				5840				111.75		4.9540796654								111.75		431.405

		112		11200		10640		426.53		33600		5040		10640		89571.3				138851.3				130451.3						1680		700		132831.3				152755.995								31920		268713.9				1527.55995				454917.45495				36393.396396						177633.17		97698.2435		7815.85948				5840				112		4.8934138555								112		426.53

		112.25		11225		10663.75		421.85		33675		5051.25		10663.75		88588.5				137978.5				129578.5						1683.75		700		131962.25				151756.5875								31991.25		265765.5				1517.565875				451030.903375				36082.47227						178357.5		98096.625		7847.73				5840				112.25		4.8347161421								112.25		421.85

		112.5		11250		10687.5		416.975		33750		5062.5		10687.5		87564.75				137064.75				128664.75						1687.5		700		131052.25				150710.0875								32062.5		262694.25				1507.100875				446973.938375				35757.91507						179115.8875		98513.738125		7881.09905				5840				112.5		4.7734274007								112.5		416.975

		112.75		11275		10711.25		412.1		33825		5073.75		10711.25		86541				136151				127751						1691.25		700		130142.25				149663.5875								32133.75		259623				1496.635875				442916.973375				35433.35787						179855.415		98920.47825		7913.63826				5840				112.75		4.7122807551								112.75		412.1

		113		11300		10735		407.1925		33900		5085		10735		85510.425				135230.425				126830.425						1695		700		129225.425				148609.23875								32205		256531.275				1486.0923875				438831.6061375				35106.528491						180514.7175		99283.094625		7942.64757				5840				113		4.6513494728								113		407.1925

		113.25		11325		10758.75		402.3175		33975		5096.25		10758.75		84486.675				134316.675				125916.675						1698.75		700		128315.425				147562.73875								32276.25		253460.025				1475.6273875				434774.6411375				34781.971291						181150.3075		99632.669125		7970.61353				5840				113.25		4.590985918								113.25		402.3175

		113.5		11350		10782.5		397.4425		34050		5107.5		10782.5		83462.925				133402.925				125002.925						1702.5		700		127405.425				146516.23875								32347.5		250388.775				1465.1623875				430717.6761375				34457.414091						181790.61		99984.8355		7998.78684				5840				113.5		4.530586858								113.5		397.4425

		113.75		11375		10806.25		392.7625		34125		5118.75		10806.25		82480.125				132530.125				124130.125						1706.25		700		126536.375				145516.83125								32418.75		247440.375				1455.1683125				426831.1245625				34146.489965						182493.2575		100371.291625		8029.70333				5840				113.75		4.472052506								113.75		392.7625

		114		11400		10830		387.8875		34200		5130		10830		81456.375				131616.375				123216.375						1710		700		125626.375				144470.33125								32490		244369.125				1444.7033125				422774.1595625				33821.932765						183212.4375		100766.840625		8061.34725				5840				114		4.4110591635								114		387.8875

		114.25		11425		10853.75		383.0125		34275		5141.25		10853.75		80432.625				130702.625				122302.625						1713.75		700		124716.375				143423.83125								32561.25		241297.875				1434.2383125				418717.1945625				33497.375565						183955.68		101175.624		8094.04992				5840				114.25		4.3498845283								114.25		383.0125

		114.5		11450		10877.5		379.1775		34350		5152.5		10877.5		79627.275				130007.275				121607.275						1717.5		700		124024.775				142628.49125								32632.5		238881.825				1426.2849125				415569.1011625				33245.528093						184648.5575		101556.706625		8124.53653				5840				114.5		4.3015396512								114.5		379.1775

		114.75		11475		10901.25		377.26		34425		5163.75		10901.25		79224.6				129714.6				121314.6						1721.25		700		123735.85				142296.2275								32703.75		237673.8				1422.962275				414096.739775				33127.739182						185350.7525		101942.913875		8155.43311				5840				114.75		4.2760798068								114.75		377.26

		115		11500		10925		374.4975		34500		5175		10925		78644.475				129244.475				120844.475						1725		700		123269.475				141759.89625								32775		235933.425				1417.5989625				411885.9202125				32950.873617						186065.74		102336.157		8186.89256				5840				115		4.2404077152								115		374.4975

		115.25		11525		10948.75		371.735		34575		5186.25		10948.75		78064.35				128774.35				120374.35						1728.75		700		122803.1				141223.565								32846.25		234193.05				1412.23565				409675.10065				32774.008052						186736.14		102704.877		8216.39016				5840				115.25		4.2050715568								115.25		371.735

		115.5		11550		10972.5		368.9725		34650		5197.5		10972.5		77484.225				128304.225				119904.225						1732.5		700		122336.725				140687.23375								32917.5		232452.675				1406.8723375				407464.2810875				32597.142487						187454.55		103100.0025		8248.0002				5840				115.5		4.1693736793								115.5		368.9725

		115.75		11575		10996.25		366.4375		34725		5208.75		10996.25		76951.875				127881.875				119481.875						1736.25		700		121918.125				140205.84375								32988.75		230855.625				1402.0584375				405452.2771875				32436.182175						188147.4975		103481.123625		8278.48989				5840				115.75		4.1365911447								115.75		366.4375

		116		11600		11020		363.675		34800		5220		11020		76371.75				127411.75				119011.75						1740		700		121451.75				139669.5125								33060		229115.25				1396.695125				403241.457625				32259.31661						188814.1125		103847.761875		8307.82095				5840				116		4.1012835034								116		363.675

		116.25		11625		11043.75		360.9125		34875		5231.25		11043.75		75791.625				126941.625				118541.625						1743.75		700		120985.375				139133.18125								33131.25		227374.875				1391.3318125				401030.6380625				32082.451045						189502.695		104226.48225		8338.11858				5840				116.25		4.0658103536								116.25		360.9125

		116.5		11650		11067.5		359.645		34950		5242.5		11067.5		75525.45				126785.45				118385.45						1747.5		700		120832.95				138957.8925								33202.5		226576.35				1389.578925				400126.321425				32010.105714						190183.6725		104601.019875		8368.08159				5840				116.5		4.0482918021								116.5		359.645

		116.75		11675		11091.25		358.15		35025		5253.75		11091.25		75211.5				126581.5				118181.5						1751.25		700		120632.75				138727.6625								33273.75		225634.5				1387.276625				399023.189125				31921.85513						190925.7125		105009.141875		8400.73135				5840				116.75		4.0275896884								116.75		358.15

		117		11700		11115		356.6875		35100		5265		11115		74904.375				126384.375				117984.375						1755		700		120439.375				138505.28125								33345		224713.125				1385.0528125				397948.4590625				31835.876725						191688.63		105428.7465		8434.29972				5840				117		4.0071193502								117		356.6875

		117.25		11725		11138.75		355.1925		35175		5276.25		11138.75		74590.425				126180.425				117780.425						1758.75		700		120239.175				138275.05125								33416.25		223771.275				1382.7505125				396845.3267625				31747.626141						192343.9075		105789.149125		8463.13193				5840				117.25		3.9870709265								117.25		355.1925

		117.5		11750		11162.5		353.6975		35250		5287.5		11162.5		74276.475				125976.475				117576.475						1762.5		700		120038.975				138044.82125								33487.5		222829.425				1380.4482125				395742.1944625				31659.375557						193059.4375		106182.690625		8494.61525				5840				117.5		3.9665685457								117.5		353.6975

		117.75		11775		11186.25		352.2025		35325		5298.75		11186.25		73962.525				125772.525				117372.525						1766.25		700		119838.775				137814.59125								33558.75		221887.575				1378.1459125				394639.0621625				31571.124973						193712.6825		106541.975375		8523.35803				5840				117.75		3.9465354354								117.75		352.2025

		118		11800		11210		350.74		35400		5310		11210		73655.4				125575.4				117175.4						1770		700		119645.4				137592.21								33630		220966.2				1375.9221				393564.3321				31485.146568						194378.11		106907.9605		8552.63684				5840				118		3.926799611								118		350.74

		118.25		11825		11233.75		349.44		35475		5321.25		11233.75		73382.4				125412.4				117012.4						1773.75		700		119486.15				137409.0725								33701.25		220147.2				1374.090725				392631.613225				31410.529058						195088.4275		107298.635125		8583.89081				5840				118.25		3.9086709329								118.25		349.44

		118.5		11850		11257.5		347.9775		35550		5332.5		11257.5		73075.275				125215.275				116815.275						1777.5		700		119292.775				137186.69125								33772.5		219225.825				1371.8669125				391556.8831625				31324.550653						195814.17		107697.7935		8615.82348				5840				118.5		3.8884806803								118.5		347.9775

		118.75		11875		11281.25		346.4825		35625		5343.75		11281.25		72761.325				125011.325				116611.325						1781.25		700		119092.575				136956.46125								33843.75		218283.975				1369.5646125				390453.7508625				31236.300069						196543.62		108098.991		8647.91928				5840				118.75		3.8678734228								118.75		346.4825

		119		11900		11305		344.9875		35700		5355		11305		72447.375				124807.375				116407.375						1785		700		118892.375				136726.23125								33915		217342.125				1367.2623125				389350.6185625				31148.049485						197220.63		108471.3465		8677.70772				5840				119		3.8476612611								119		344.9875

		119.25		11925		11328.75		343.525		35775		5366.25		11328.75		72140.25				124610.25				116210.25						1788.75		700		118699				136503.85								33986.25		216420.75				1365.0385				388275.8885				31062.07108						197895		108842.25		8707.38				5840				119.25		3.8278580616								119.25		343.525

		119.5		11950		11352.5		342.03		35850		5377.5		11352.5		71826.3				124406.3				116006.3						1792.5		700		118498.8				136273.62								34057.5		215478.9				1362.7362				387172.7562				30973.820496						198617.6125		109239.686875		8739.17495				5840				119.5		3.8073023195								119.5		342.03

		119.75		11975		11376.25		340.535		35925		5388.75		11376.25		71512.35				124202.35				115802.35						1796.25		700		118298.6				136043.39								34128.75		214537.05				1360.4339				386069.6239				30885.569912						199256.8475		109591.266125		8767.30129				5840				119.75		3.787374764								119.75		340.535

		120		12000		11400		339.2675		36000		5400		11400		71246.175				124046.175				115646.175						1800		700		118146.175				135868.10125								34200		213738.525				1358.6810125				385165.3072625				30813.224581						199974.95		109986.2225		8798.8978				5840				120		3.7695765036								120		339.2675

		120.25		12025		11423.75		337.7725		36075		5411.25		11423.75		70932.225				123842.225				115442.225						1803.75		700		117945.975				135637.87125								34271.25		212796.675				1356.3787125				384062.1749625				30724.973997						200738.3825		110406.110375		8832.48883				5840				120.25		3.7487132135								120.25		337.7725

		120.5		12050		11447.5		336.2775		36150		5422.5		11447.5		70618.275				123638.275				115238.275						1807.5		700		117745.775				135407.64125								34342.5		211854.825				1354.0764125				382959.0426625				30636.723413						201425.305		110783.91775		8862.71342				5840				120.5		3.7284263687								120.5		336.2775

		120.75		12075		11471.25		334.815		36225		5433.75		11471.25		70311.15				123441.15				115041.15						1811.25		700		117552.4				135185.26								34413.75		210933.45				1351.8526				381884.3126				30550.745008						202137.085		111175.39675		8894.03174				5840				120.75		3.708341313								120.75		334.815

		121		12100		11495		333.32		36300		5445		11495		69997.2				123237.2				114837.2						1815		700		117352.2				134955.03								34485		209991.6				1349.5503				380781.1803				30462.494424						202839.8475		111561.916125		8924.95329				5840				121		3.6879351257								121		333.32

		121.25		12125		11518.75		332.0525		36375		5456.25		11518.75		69731.025				123081.025				114681.025						1818.75		700		117199.775				134779.74125								34556.25		209193.075				1347.7974125				379876.8636625				30390.149093						203489.0425		111918.973375		8953.51787				5840				121.25		3.6706560313								121.25		332.0525

		121.5		12150		11542.5		330.98		36450		5467.5		11542.5		69505.8				122965.8				114565.8						1822.5		700		117088.3				134651.545								34627.5		208517.4				1346.51545				379142.96045				30331.436836						204155.895		112285.74225		8982.85938				5840				121.5		3.6555783315								121.5		330.98

		121.75		12175		11566.25		330.135		36525		5478.75		11566.25		69328.35				122898.35				114498.35						1826.25		700		117024.6				134578.29								34698.75		207985.05				1345.7829				378607.8729				30288.629832						204827.5325		112655.142875		9012.41143				5840				121.75		3.6431880825								121.75		330.135

		122		12200		11590		329.0625		36600		5490		11590		69103.125				122783.125				114383.125						1830		700		116913.125				134450.09375								34770		207309.375				1344.5009375				377873.9696875				30229.917575						205590.975		113075.03625		9046.0029				5840				122		3.6273826498								122		329.0625

		122.25		12225		11613.75		328.2175		36675		5501.25		11613.75		68925.675				122715.675				114315.675						1833.75		700		116849.425				134376.83875								34841.25		206777.025				1343.7683875				377338.8821375				30187.110571						206324.3775		113478.407625		9078.27261				5840				122.25		3.6145270481								122.25		328.2175

		122.5		12250		11637.5		327.145		36750		5512.5		11637.5		68700.45				122600.45				114200.45						1837.5		700		116737.95				134248.6425								34912.5		206101.35				1342.486425				376604.978925				30128.398314						207009.4975		113855.223625		9108.41789				5840				122.5		3.5993117164								122.5		327.145

		122.75		12275		11661.25		326.105		36825		5523.75		11661.25		68482.05				122492.05				114092.05						1841.25		700		116633.3				134128.295								34983.75		205446.15				1341.28295				375899.47795				30071.958236						207730.23		114251.6265		9140.13012				5840				122.75		3.5842171432								122.75		326.105

		123		12300		11685		325.26		36900		5535		11685		68304.6				122424.6				114024.6						1845		700		116569.6				134055.04								35055		204913.8				1340.5504				375364.3904				30029.151232						208484.375		114666.40625		9173.3125				5840				123		3.5712052623								123		325.26

		123.25		12325		11708.75		324.1875		36975		5546.25		11708.75		68079.375				122309.375				113909.375						1848.75		700		116458.125				133926.84375								35126.25		204238.125				1339.2684375				374630.4871875				29970.438975						209208.2975		115064.563625		9205.16509				5840				123.25		3.555697583								123.25		324.1875

		123.5		12350		11732.5		323.3425		37050		5557.5		11732.5		67901.925				122241.925				113841.925						1852.5		700		116394.425				133853.58875								35197.5		203705.775				1338.5358875				374095.3996375				29927.631971						209913.31		115452.3205		9236.18564				5840				123.5		3.5430558786								123.5		323.3425

		123.75		12375		11756.25		322.27		37125		5568.75		11756.25		67676.7				122126.7				113726.7						1856.25		700		116282.95				133725.3925								35268.75		203030.1				1337.253925				373361.496425				29868.919714						210546.165		115800.39075		9264.03126				5840				123.75		3.5282343243								123.75		322.27

		124		12400		11780		321.425		37200		5580		11780		67499.25				122059.25				113659.25						1860		700		116219.25				133652.1375								35340		202497.75				1336.521375				372826.408875				29826.11271						211229.37		116176.1535		9294.09228				5840				124		3.5157569229								124		321.425

		124.25		12425		11803.75		320.3525		37275		5591.25		11803.75		67274.025				121944.025				113544.025						1863.75		700		116107.775				133523.94125								35411.25		201822.075				1335.2394125				372092.5056625				29767.400453						211842.315		116513.27325		9321.06186				5840				124.25		3.5010853755								124.25		320.3525

		124.5		12450		11827.5		319.3125		37350		5602.5		11827.5		67055.625				121835.625				113435.625						1867.5		700		116003.125				133403.59375								35482.5		201166.875				1334.0359375				371387.0046875				29710.960375						212540.1725		116897.094875		9351.76759				5840				124.5		3.4861631481								124.5		319.3125

		124.75		12475		11851.25		318.4675		37425		5613.75		11851.25		66878.175				121768.175				113368.175						1871.25		700		115939.425				133330.33875								35553.75		200634.525				1333.3033875				370851.9171375				29668.153371						213240.3675		117282.202125		9382.57617				5840				124.75		3.4735577399								124.75		318.4675

		125		12500		11875		317.395		37500		5625		11875		66652.95				121652.95				113252.95						1875		700		115827.95				133202.1425								35625		199958.85				1332.021425				370118.013925				29609.441114						213915.515		117653.53325		9412.28266				5840				125		3.4584175435								125		317.395

		125.25		12525		11898.75		316.55		37575		5636.25		11898.75		66475.5				121585.5				113185.5						1878.75		700		115764.25				133128.8875								35696.25		199426.5				1331.288875				369582.926375				29566.63411						214689.0375		118078.970625		9446.31765				5840				125.25		3.4452596678								125.25		316.55

		125.5		12550		11922.5		315.4775		37650		5647.5		11922.5		66250.275				121470.275				113070.275						1882.5		700		115652.775				133000.69125								35767.5		198750.825				1330.0069125				368849.0231625				29507.921853						215379.78		118458.879		9476.71032				5840				125.5		3.4300019748								125.5		315.4775

		125.75		12575		11946.25		314.6325		37725		5658.75		11946.25		66072.825				121402.825				113002.825						1886.25		700		115589.075				132927.43625								35838.75		198218.475				1329.2743625				368313.9356125				29465.114849						216064.475		118835.46125		9506.8369				5840				125.75		3.4175133474								125.75		314.6325

		126		12600		11970		313.56		37800		5670		11970		65847.6				121287.6				112887.6						1890		700		115477.6				132799.24								35910		197542.8				1327.9924				367580.0324				29406.402592						216750.09		119212.5495		9537.00396				5840				126		3.4022942863								126		313.56

		126.25		12625		11993.75		312.52		37875		5681.25		11993.75		65629.2				121179.2				112779.2						1893.75		700		115372.95				132678.8925								35981.25		196887.6				1326.788925				366874.531425				29349.962514						217487.2925		119618.010875		9569.44087				5840				126.25		3.387075624								126.25		312.52

		126.5		12650		12017.5		311.675		37950		5692.5		12017.5		65451.75				121111.75				112711.75						1897.5		700		115309.25				132605.6375								36052.5		196355.25				1326.056375				366339.443875				29307.15551						218198.335		120009.08425		9600.72674				5840				126.5		3.374388488								126.5		311.675

		126.75		12675		12041.25		310.6025		38025		5703.75		12041.25		65226.525				120996.525				112596.525						1901.25		700		115197.775				132477.44125								36123.75		195679.575				1324.7744125				365605.5406625				29248.443253						218890.97		120390.0335		9631.20268				5840				126.75		3.3591165365								126.75		310.6025

		127		12700		12065		309.7575		38100		5715		12065		65049.075				120929.075				112529.075						1905		700		115134.075				132404.18625								36195		195147.225				1324.0418625				365070.4531125				29205.636249						219577.89		120767.8395		9661.42716				5840				127		3.3466111454								127		309.7575

		127.25		12725		12088.75		308.685		38175		5726.25		12088.75		64823.85				120813.85				112413.85						1908.75		700		115022.6				132275.99								36266.25		194471.55				1322.7599				364336.5499				29146.923992						220213.94		121117.667		9689.41336				5840				127.25		3.3317655192								127.25		308.685

		127.5		12750		12112.5		307.84		38250		5737.5		12112.5		64646.4				120746.4				112346.4						1912.5		700		114958.9				132202.735								36337.5		193939.2				1322.02735				363801.46235				29104.116988						220930.315		121511.67325		9720.93386				5840				127.5		3.3190382068								127.5		307.84

		127.75		12775		12136.25		306.7675		38325		5748.75		12136.25		64421.175				120631.175				112231.175						1916.25		700		114847.425				132074.53875								36408.75		193263.525				1320.7453875				363067.5591375				29045.404731						221648.1175		121906.464625		9752.51717				5840				127.75		3.3035766372								127.75		306.7675

		128		12800		12160		305.5		38400		5760		12160		64155				120475				112075						1920		700		114695				131899.25								36480		192465				1318.9925				362163.2425				28973.0594						222346.1925		122290.405875		9783.23247				5840				128		3.2859292688								128		305.5

		128.25		12825		12183.75		305.5		38475		5771.25		12183.75		64155				120585				112185						1923.75		700		114808.75				132030.0625								36551.25		192465				1320.300625				362366.613125				28989.32905						223064.31		122685.3705		9814.82964				5840				128.25		3.2833046935								128.25		305.5

		128.5		12850		12207.5		305.0775		38550		5782.5		12207.5		64066.275				120606.275				112206.275						1927.5		700		114833.775				132058.84125								36622.5		192198.825				1320.5884125				362200.7546625				28976.060373						223788.1625		123083.489375		9846.67915				5840				128.5		3.2755789765								128.5		305.0775

		128.75		12875		12231.25		304.655		38625		5793.75		12231.25		63977.55				120627.55				112227.55						1931.25		700		114858.8				132087.62								36693.75		191932.65				1320.8762				362034.8962				28962.791696						224464.5625		123455.509375		9876.44075				5840				128.75		3.2682107784								128.75		304.655

		129		12900		12255		304.4275		38700		5805		12255		63929.775				120689.775				112289.775						1935		700		114924.775				132163.49125								36765		191789.325				1321.6349125				362039.4511625				28963.156093						225138.095		123825.95225		9906.07618				5840				129		3.2631986152								129		304.4275

		129.25		12925		12278.75		304.005		38775		5816.25		12278.75		63841.05				120711.05				112311.05						1938.75		700		114949.8				132192.27								36836.25		191523.15				1321.9227				361873.5927				28949.887416						225765.7575		124171.166625		9933.69333				5840				129.25		3.2561976175								129.25		304.005

		129.5		12950		12302.5		303.5825		38850		5827.5		12302.5		63752.325				120732.325				112332.325						1942.5		700		114974.825				132221.04875								36907.5		191256.975				1322.2104875				361707.7342375				28936.618739						226439.1675		124541.542125		9963.32337				5840				129.5		3.2488519467								129.5		303.5825

		129.75		12975		12326.25		303.16		38925		5838.75		12326.25		63663.6				120753.6				112353.6						1946.25		700		114999.85				132249.8275								36978.75		190990.8				1322.498275				361541.875775				28923.350062						227114.6875		124913.078125		9993.04625				5840				129.75		3.2414903788								129.75		303.16

		130		13000		12350		302.965		39000		5850		12350		63622.65				120822.65				112422.65						1950		700		115072.65				132333.5475								37050		190867.95				1323.335475				361574.832975				28925.986638						227764.7425		125270.608375		10021.64867				5840				130		3.2370441726								130		302.965

		130.25		13025		12373.75		302.5425		39075		5861.25		12373.75		63533.925				120843.925				112443.925						1953.75		700		115097.675				132362.32625								37121.25		190601.775				1323.6232625				361408.9745125				28912.717961						228522.2975		125687.263625		10054.98109				5840				130.25		3.2290645327								130.25		302.5425

		130.5		13050		12397.5		302.12		39150		5872.5		12397.5		63445.2				120865.2				112465.2						1957.5		700		115122.7				132391.105								37192.5		190335.6				1323.91105				361243.11605				28899.449284						229249.57		126087.2635		10086.98108				5840				130.5		3.2213130486								130.5		302.12

		130.75		13075		12421.25		301.6975		39225		5883.75		12421.25		63356.475				120886.475				112486.475						1961.25		700		115147.725				132419.88375								37263.75		190069.425				1324.1988375				361077.2575875				28886.180607						229960.72		126478.396		10118.27168				5840				130.75		3.2136830354								130.75		301.6975

		131		13100		12445		301.47		39300		5895		12445		63308.7				120948.7				112548.7						1965		700		115213.7				132495.755								37335		189926.1				1324.95755				361081.81255				28886.545004						230614.4975		126837.973625		10147.03789				5840				131		3.2088197113								131		301.47

		131.25		13125		12468.75		301.0475		39375		5906.25		12468.75		63219.975				120969.975				112569.975						1968.75		700		115238.725				132524.53375								37406.25		189659.925				1325.2453375				360915.9540875				28873.276327						231319.7525		127225.863875		10178.06911				5840				131.25		3.2012341125								131.25		301.0475

		131.5		13150		12492.5		300.625		39450		5917.5		12492.5		63131.25				120991.25				112591.25						1972.5		700		115263.75				132553.3125								37477.5		189393.75				1325.533125				360750.095625				28860.00765						232036.7975		127620.238625		10209.61909				5840				131.5		3.1935596849								131.5		300.625

		131.75		13175		12516.25		300.3975		39525		5928.75		12516.25		63083.475				121053.475				112653.475						1976.25		700		115329.725				132629.18375								37548.75		189250.425				1326.2918375				360754.6505875				28860.372047						232723.195		127997.75725		10239.82058				5840				131.75		3.1884505937								131.75		300.3975

		132		13200		12540		299.975		39600		5940		12540		62994.75				121074.75				112674.75						1980		700		115354.75				132657.9625								37620		188984.25				1326.579625				360588.792125				28847.10337						233408.16		128374.488		10269.95904				5840				132		3.1810178647								132		299.975

		132.25		13225		12563.75		299.5525		39675		5951.25		12563.75		62906.025				121096.025				112696.025						1983.75		700		115379.775				132686.74125								37691.25		188718.075				1326.8674125				360422.9336625				28833.834693						234075.64		128741.602		10299.32816				5840				132.25		3.1737168721								132.25		299.5525

		132.5		13250		12587.5		299.13		39750		5962.5		12587.5		62817.3				121117.3				112717.3						1987.5		700		115404.8				132715.52								37762.5		188451.9				1327.1552				360257.0752				28820.566016						234798.7225		129139.297375		10331.14379				5840				132.5		3.1659969565								132.5		299.13

		132.75		13275		12611.25		298.935		39825		5973.75		12611.25		62776.35				121186.35				112786.35						1991.25		700		115477.6				132799.24								37833.75		188329.05				1327.9924				360290.0324				28823.202592						235559.0275		129557.465125		10364.59721				5840				132.75		3.1607200997								132.75		298.935

		133		13300		12635		298.5125		39900		5985		12635		62687.625				121207.625				112807.625						1995		700		115502.625				132828.01875								37905		188062.875				1328.2801875				360124.1739375				28809.933915						236127.1425		129869.928375		10389.59427				5840				133		3.1541677474								133		298.5125

		133.25		13325		12658.75		298.0575		39975		5996.25		12658.75		62592.075				121222.075				112822.075						1998.75		700		115520.825				132848.94875								37976.25		187776.225				1328.4894875				359929.9132375				28794.393059						236830.3425		130256.688375		10420.53507				5840				133.25		3.1462085598								133.25		298.0575

		133.5		13350		12682.5		297.635		40050		6007.5		12682.5		62503.35				121243.35				112843.35						2002.5		700		115545.85				132877.7275								38047.5		187510.05				1328.777275				359764.054775				28781.124382						237553.0425		130654.173375		10452.33387				5840				133.5		3.138491526								133.5		297.635

		133.75		13375		12706.25		297.44		40125		6018.75		12706.25		62462.4				121312.4				112912.4						2006.25		700		115618.65				132961.4475								38118.75		187387.2				1329.614475				359797.011975				28783.760958						238225.9375		131024.265625		10481.94125				5840				133.75		3.1338732377								133.75		297.44

		134		13400		12730		297.0175		40200		6030		12730		62373.675				121333.675				112933.675						2010		700		115643.675				132990.22625								38190		187121.025				1329.9022625				359631.1535125				28770.492281						238902.865		131396.57575		10511.72606				5840				134		3.1265010652								134		297.0175

		134.25		13425		12753.75		296.595		40275		6041.25		12753.75		62284.95				121354.95				112954.95						2013.75		700		115668.7				133019.005								38261.25		186854.85				1330.19005				359465.29505				28757.223604						239611.39		131786.2645		10542.90116				5840				134.25		3.1188908295								134.25		296.595

		134.5		13450		12777.5		296.1725		40350		6052.5		12777.5		62196.225				121376.225				112976.225						2017.5		700		115693.725				133047.78375								38332.5		186588.675				1330.4778375				359299.4365875				28743.954927						240313.9375		132172.665625		10573.81325				5840				134.5		3.1113256296								134.5		296.1725

		134.75		13475		12801.25		295.945		40425		6063.75		12801.25		62148.45				121438.45				113038.45						2021.25		700		115759.7				133123.655								38403.75		186445.35				1331.23655				359303.99155				28744.319324						241038.6725		132571.269875		10605.70159				5840				134.75		3.1059276942								134.75		295.945

		135		13500		12825		295.5225		40500		6075		12825		62059.725				121459.725				113059.725						2025		700		115784.725				133152.43375								38475		186179.175				1331.5243375				359138.1330875				28731.050647						241808.5375		132994.695625		10639.57565				5840				135		3.0978553077								135		295.5225

		135.25		13525		12848.75		295.1		40575		6086.25		12848.75		61971				121481				113081						2028.75		700		115809.75				133181.2125								38546.25		185913				1331.812125				358972.274625				28717.78197						242456.6		133351.13		10668.0904				5840				135.25		3.0907006113								135.25		295.1

		135.5		13550		12872.5		294.8725		40650		6097.5		12872.5		61923.225				121543.225				113143.225						2032.5		700		115875.725				133257.08375								38617.5		185769.675				1332.5708375				358976.8295875				28718.146367						243148.12		133731.466		10698.51728				5840				135.5		3.0855529259								135.5		294.8725

		135.75		13575		12896.25		294.45		40725		6108.75		12896.25		61834.5				121564.5				113164.5						2036.25		700		115900.75				133285.8625								38688.75		185503.5				1332.858625				358810.971125				28704.87769						243835.715		134109.64325		10728.77146				5840				135.75		3.0781003818								135.75		294.45

		136		13600		12920		294.0275		40800		6120		12920		61745.775				121585.775				113185.775						2040		700		115925.775				133314.64125								38760		185237.325				1333.1464125				358645.1126625				28691.609013						244547.2725		134500.999875		10760.07999				5840				136		3.0704672985								136		294.0275

		136.25		13625		12943.75		293.605		40875		6131.25		12943.75		61657.05				121607.05				113207.05						2043.75		700		115950.8				133343.42								38831.25		184971.15				1333.4342				358479.2542				28678.340336						245228.42		134875.631		10790.05048				5840				136.25		3.0630633315								136.25		293.605

		136.5		13650		12967.5		293.41		40950		6142.5		12967.5		61616.1				121676.1				113276.1						2047.5		700		116023.6				133427.14								38902.5		184848.3				1334.2714				358512.2114				28680.976912						245945.635		135270.09925		10821.60794				5840				136.5		3.0581111253								136.5		293.41

		136.75		13675		12991.25		292.9875		41025		6153.75		12991.25		61527.375				121697.375				113297.375						2051.25		700		116048.625				133455.91875								38973.75		184582.125				1334.5591875				358346.3529375				28667.708235						246652.7925		135659.035875		10852.72287				5840				136.75		3.0505111926								136.75		292.9875

		137		13700		13015		292.565		41100		6165		13015		61438.65				121718.65				113318.65						2055		700		116073.65				133484.6975								39045		184315.95				1334.846975				358180.494475				28654.439558						247323.5925		136027.975875		10882.23807				5840				137		3.0431851863								137		292.565

		137.25		13725		13038.75		292.1425		41175		6176.25		13038.75		61349.925				121739.925				113339.925						2058.75		700		116098.675				133513.47625								39116.25		184049.775				1335.1347625				358014.6360125				28641.170881						248019.355		136410.64525		10912.85162				5840				137.25		3.0356711063								137.25		292.1425

		137.5		13750		13062.5		291.915		41250		6187.5		13062.5		61302.15				121802.15				113402.15						2062.5		700		116164.65				133589.3475								39187.5		183906.45				1335.893475				358019.190975				28641.535278						248673.395		136770.36725		10941.62938				5840				137.5		3.0308058045								137.5		291.915

		137.75		13775		13086.25		291.4925		41325		6198.75		13086.25		61213.425				121823.425				113423.425						2066.25		700		116189.675				133618.12625								39258.75		183640.275				1336.1812625				357853.3325125				28628.266601						249382.54		137160.397		10972.83176				5840				137.75		3.0231908974								137.75		291.4925

		138		13800		13110		291.07		41400		6210		13110		61124.7				121844.7				113444.7						2070		700		116214.7				133646.905								39330		183374.1				1336.46905				357687.47405				28614.997924						250103.74		137557.057		11004.56456				5840				138		3.0154851651								138		291.07

		138.25		13825		13133.75		290.8425		41475		6221.25		13133.75		61076.925				121906.925				113506.925						2073.75		700		116280.675				133722.77625								39401.25		183230.775				1337.2277625				357692.0290125				28615.362321						250790.7325		137934.902875		11034.79223				5840				138.25		3.0103715909								138.25		290.8425

		138.5		13850		13157.5		290.42		41550		6232.5		13157.5		60988.2				121928.2				113528.2						2077.5		700		116305.7				133751.555								39472.5		182964.6				1337.51555				357526.17055				28602.093644						251474.9075		138311.199125		11064.89593				5840				138.5		3.002944814								138.5		290.42

		138.75		13875		13181.25		289.9975		41625		6243.75		13181.25		60899.475				121949.475				113549.475						2081.25		700		116330.725				133780.33375								39543.75		182698.425				1337.8033375				357360.3120875				28588.824967						252150.12		138682.566		11094.60528				5840				138.75		2.9955855628								138.75		289.9975

		139		13900		13205		289.575		41700		6255		13205		60810.75				121970.75				113570.75						2085		700		116355.75				133809.1125								39615		182432.25				1338.091125				357194.453625				28575.55629						252871.085		139079.09675		11126.32774				5840				139		2.987881601								139		289.575

		139.25		13925		13228.75		289.38		41775		6266.25		13228.75		60769.8				122039.8				113639.8						2088.75		700		116428.55				133892.8325								39686.25		182309.4				1338.928325				357227.410825				28578.192866						253564.785		139460.63175		11156.85054				5840				139.25		2.9831065627								139.25		289.38

		139.5		13950		13252.5		288.9575		41850		6277.5		13252.5		60681.075				122061.075				113661.075						2092.5		700		116453.575				133921.61125								39757.5		182043.225				1339.2161125				357061.5523625				28564.924189						254318.225		139875.02375		11190.0019				5840				139.5		2.9751579262								139.5		288.9575

		139.75		13975		13276.25		288.5025		41925		6288.75		13276.25		60585.525				122075.525				113675.525						2096.25		700		116471.775				133942.54125								39828.75		181756.575				1339.4254125				356867.2916625				28549.383333						254995		140247.25		11219.78				5840				139.75		2.967397831								139.75		288.5025

		140		14000		13300		288.3075		42000		6300		13300		60544.575				122144.575				113744.575						2100		700		116544.575				134026.26125								39900		181633.725				1340.2626125				356900.2488625				28552.019909						255653.68		140609.524		11248.76192				5840				140		2.962886642								140		288.3075

		140.25		14025		13323.75		287.885		42075		6311.25		13323.75		60455.85				122165.85				113765.85						2103.75		700		116569.6				134055.04								39971.25		181367.55				1340.5504				356734.3904				28538.751232						256366.065		141001.33575		11280.10686				5840				140.25		2.955247324								140.25		287.885

		140.5		14050		13347.5		287.4625		42150		6322.5		13347.5		60367.125				122187.125				113787.125						2107.5		700		116594.625				134083.81875								40042.5		181101.375				1340.8381875				356568.5319375				28525.482555						257030.4		141366.72		11309.3376				5840				140.5		2.9479700265								140.5		287.4625

		140.75		14075		13371.25		287.04		42225		6333.75		13371.25		60278.4				122208.4				113808.4						2111.25		700		116619.65				134112.5975								40113.75		180835.2				1341.125975				356402.673475				28512.213878						257672.1975		141719.708625		11337.57669				5840				140.75		2.9408625322								140.75		287.04

		141		14100		13395		286.8125		42300		6345		13395		60230.625				122270.625				113870.625						2115		700		116685.625				134188.46875								40185		180691.875				1341.8846875				356407.2284375				28512.578275						258429.4175		142136.179625		11370.89437				5840				141		2.9352198467								141		286.8125

		141.25		14125		13418.75		286.39		42375		6356.25		13418.75		60141.9				122291.9				113891.9						2118.75		700		116710.65				134217.2475								40256.25		180425.7				1342.172475				356241.369975				28499.309598						259093.3025		142501.316375		11400.10531				5840				141.25		2.9279459397								141.25		286.39

		141.5		14150		13442.5		285.9675		42450		6367.5		13442.5		60053.175				122313.175				113913.175						2122.5		700		116735.675				134246.02625								40327.5		180159.525				1342.4602625				356075.5115125				28486.040921						259851.7975		142918.488625		11433.47909				5840				141.5		2.9199592176								141.5		285.9675

		141.75		14175		13466.25		285.545		42525		6378.75		13466.25		59964.45				122334.45				113934.45						2126.25		700		116760.7				134274.805								40398.75		179893.35				1342.74805				355909.65305				28472.772244						260599.3575		143329.646625		11466.37173				5840				141.75		2.9120548825								141.75		285.545

		142		14200		13490		285.3175		42600		6390		13490		59916.675				122396.675				113996.675						2130		700		116826.675				134350.67625								40470		179750.025				1343.5067625				355914.2080125				28473.136641						261295.89		143712.7395		11497.01916				5840				142		2.9068694317								142		285.3175

		142.25		14225		13513.75		284.895		42675		6401.25		13513.75		59827.95				122417.95				114017.95						2133.75		700		116851.7				134379.455								40541.25		179483.85				1343.79455				355748.34955				28459.867964						261992.4375		144095.840625		11527.66725				5840				142.25		2.8993494373								142.25		284.895

		142.5		14250		13537.5		284.4725		42750		6412.5		13537.5		59739.225				122439.225				114039.225						2137.5		700		116876.725				134408.23375								40612.5		179217.675				1344.0823375				355582.4910875				28446.599287						262718.43		144495.1365		11559.61092				5840				142.5		2.8916075971								142.5		284.4725

		142.75		14275		13561.25		284.2775		42825		6423.75		13561.25		59698.275				122508.275				114108.275						2141.25		700		116949.525				134491.95375								40683.75		179094.825				1344.9195375				355615.4482875				28449.235863						263450.4475		144897.746125		11591.81969				5840				142.75		2.8865438652								142.75		284.2775

		143		14300		13585		283.855		42900		6435		13585		59609.55				122529.55				114129.55						2145		700		116974.55				134520.7325								40755		178828.65				1345.207325				355449.589825				28435.967186						264149.3075		145282.119125		11622.56953				5840				143		2.8790064479								143		283.855

		143.25		14325		13608.75		283.4325		42975		6446.25		13608.75		59520.825				122550.825				114150.825						2148.75		700		116999.575				134549.51125								40826.25		178562.475				1345.4951125				355283.7313625				28422.698509						264839.6775		145661.822625		11652.94581				5840				143.25		2.8715329964								143.25		283.4325

		143.5		14350		13632.5		283.01		43050		6457.5		13632.5		59432.1				122572.1				114172.1						2152.5		700		117024.6				134578.29								40897.5		178296.3				1345.7829				355117.8729				28409.429832						265532.9975		146043.148625		11683.45189				5840				143.5		2.8640373188								143.5		283.01

		143.75		14375		13656.25		282.7825		43125		6468.75		13656.25		59384.325				122634.325				114234.325						2156.25		700		117090.575				134654.16125								40968.75		178152.975				1346.5416125				355122.4278625				28409.794229						266204.7175		146412.594625		11713.00757				5840				143.75		2.8590388115								143.75		282.7825

		144		14400		13680		282.36		43200		6480		13680		59295.6				122655.6				114255.6						2160		700		117115.6				134682.94								41040		177886.8				1346.8294				354956.5694				28396.525552						266873.9425		146780.668375		11742.45347				5840				144		2.8517246716								144		282.36

		144.25		14425		13703.75		281.9375		43275		6491.25		13703.75		59206.875				122676.875				114276.875						2163.75		700		117140.625				134711.71875								41111.25		177620.625				1347.1171875				354790.7109375				28383.256875						267608.6425		147184.753375		11774.78027				5840				144.25		2.8439172269								144.25		281.9375

		144.5		14450		13727.5		281.71		43350		6502.5		13727.5		59159.1				122739.1				114339.1						2167.5		700		117206.6				134787.59								41182.5		177477.3				1347.8759				354795.2659				28383.621272						268259.83		147542.9065		11803.43252				5840				144.5		2.8390734164								144.5		281.71

		144.75		14475		13751.25		281.2875		43425		6513.75		13751.25		59070.375				122760.375				114360.375						2171.25		700		117231.625				134816.36875								41253.75		177211.125				1348.1636875				354629.4074375				28370.352595						268997.85		147948.8175		11835.9054				5840				144.75		2.831240958								144.75		281.2875

		145		14500		13775		280.865		43500		6525		13775		58981.65				122781.65				114381.65						2175		700		117256.65				134845.1475								41325		176944.95				1348.451475				354463.548975				28357.083918						269745.375		148359.95625		11868.7965				5840				145		2.8233368866								145		280.865

		145.25		14525		13798.75		280.4425		43575		6536.25		13798.75		58892.925				122802.925				114402.925						2178.75		700		117281.675				134873.92625								41396.25		176678.775				1348.7392625				354297.6905125				28343.815241						270406.11		148723.3605		11897.86884				5840				145.25		2.8160867125								145.25		280.4425

		145.5		14550		13822.5		280.2475		43650		6547.5		13822.5		58851.975				122871.975				114471.975						2182.5		700		117354.475				134957.64625								41467.5		176555.925				1349.5764625				354330.6477125				28346.451817						271148.7675		149131.822125		11930.54577				5840				145.5		2.8109428163								145.5		280.2475

		145.75		14575		13846.25		279.825		43725		6558.75		13846.25		58763.25				122893.25				114493.25						2186.25		700		117379.5				134986.425								41538.75		176289.75				1349.86425				354164.78925				28333.18314						271909.8625		149550.424375		11964.03395				5840				145.75		2.8029365051								145.75		279.825

		146		14600		13870		279.4025		43800		6570		13870		58674.525				122914.525				114514.525						2190		700		117404.525				135015.20375								41610		176023.575				1350.1520375				353998.9307875				28319.914463						272512.8875		149882.088125		11990.56705				5840				146		2.7961211324								146		279.4025

		146.25		14625		13893.75		279.175		43875		6581.25		13893.75		58626.75				122976.75				114576.75						2193.75		700		117470.5				135091.075								41681.25		175880.25				1350.91075				354003.48575				28320.27886						273194.645		150257.05475		12020.56438				5840				146.25		2.791047								146.25		279.175

		146.5		14650		13917.5		278.7525		43950		6592.5		13917.5		58538.025				122998.025				114598.025						2197.5		700		117495.525				135119.85375								41752.5		175614.075				1351.1985375				353837.6272875				28307.010183						273867.93		150627.3615		12050.18892				5840				146.5		2.7837022711								146.5		278.7525

		146.75		14675		13941.25		278.33		44025		6603.75		13941.25		58449.3				123019.3				114619.3						2201.25		700		117520.55				135148.6325								41823.75		175347.9				1351.486325				353671.768825				28293.741506						274588.1325		151023.472875		12081.87783				5840				146.75		2.7760040541								146.75		278.33

		147		14700		13965		277.9075		44100		6615		13965		58360.575				123040.575				114640.575						2205		700		117545.575				135177.41125								41895		175081.725				1351.7741125				353505.9103625				28280.472829						275321.615		151426.88825		12114.15106				5840				147		2.7682057824								147		277.9075

		147.25		14725		13988.75		277.68		44175		6626.25		13988.75		58312.8				123102.8				114702.8						2208.75		700		117611.55				135253.2825								41966.25		174938.4				1352.532825				353510.465325				28280.837226						276030.9725		151817.034875		12145.36279				5840				147.25		2.7629237048								147.25		277.68

		147.5		14750		14012.5		277.2575		44250		6637.5		14012.5		58224.075				123124.075				114724.075						2212.5		700		117636.575				135282.06125								42037.5		174672.225				1352.8206125				353344.6068625				28267.568549						276779.11		152228.5105		12178.28084				5840				147.5		2.7550150187								147.5		277.2575

		147.75		14775		14036.25		276.835		44325		6648.75		14036.25		58135.35				123145.35				114745.35						2216.25		700		117661.6				135310.84								42108.75		174406.05				1353.1084				353178.7484				28254.299872						277488.305		152618.56775		12209.48542				5840				147.75		2.7473997349								147.75		276.835

		148		14800		14060		276.64		44400		6660		14060		58094.4				123214.4				114814.4						2220		700		117734.4				135394.56								42180		174283.2				1353.9456				353211.7056				28256.936448						278224.125		153023.26875		12241.8615				5840				148		2.7423073541								148		276.64

		148.25		14825		14083.75		276.2175		44475		6671.25		14083.75		58005.675				123235.675				114835.675						2223.75		700		117759.425				135423.33875								42251.25		174017.025				1354.2333875				353045.8471375				28243.667771						278838.785		153361.33175		12268.90654				5840				148.25		2.7354043204								148.25		276.2175

		148.5		14850		14107.5		275.7625		44550		6682.5		14107.5		57910.125				123250.125				114850.125						2227.5		700		117777.625				135444.26875								42322.5		173730.375				1354.4426875				352851.5864375				28228.126915						279528.755		153740.81525		12299.26522				5840				148.5		2.7275448108								148.5		275.7625

		148.75		14875		14131.25		275.34		44625		6693.75		14131.25		57821.4				123271.4				114871.4						2231.25		700		117802.65				135473.0475								42393.75		173464.2				1354.730475				352685.727975				28214.858238						280231.025		154127.06375		12330.1651				5840				148.75		2.7199817017								148.75		275.34

		149		14900		14155		275.145		44700		6705		14155		57780.45				123340.45				114940.45						2235		700		117875.45				135556.7675								42465		173341.35				1355.567675				352718.685175				28217.494814						280883.625		154485.99375		12358.8795				5840				149		2.7155163209								149		275.145

		149.25		14925		14178.75		274.7225		44775		6716.25		14178.75		57691.725				123361.725				114961.725						2238.75		700		117900.475				135585.54625								42536.25		173075.175				1355.8554625				352552.8267125				28204.226137						281596.0225		154877.812375		12390.22499				5840				149.25		2.7078769087								149.25		274.7225

		149.5		14950		14202.5		274.3		44850		6727.5		14202.5		57603				123383				114983						2242.5		700		117925.5				135614.325								42607.5		172809				1356.14325				352386.96825				28190.95746						282278.7975		155253.338625		12420.26709				5840				149.5		2.7004606798								149.5		274.3

		149.75		14975		14226.25		274.0725		44925		6738.75		14226.25		57555.225				123445.225				115045.225						2246.25		700		117991.475				135690.19625								42678.75		172665.675				1356.9019625				352391.5232125				28191.321857						283011.5475		155656.351125		12452.50809				5840				149.75		2.6950023574								149.75		274.0725

		150		15000		14250		273.65		45000		6750		14250		57466.5				123466.5				115066.5						2250		700		118016.5				135718.975								42750		172399.5				1357.18975				352225.66475				28178.05318						283698.9775		156034.437625		12482.75501				5840				150		2.6875510565								150		273.65

		150.25		15025		14273.75		273.2275		45075		6761.25		14273.75		57377.775				123487.775				115087.775						2253.75		700		118041.525				135747.75375								42821.25		172133.325				1357.4775375				352059.8062875				28164.784503						284397.0775		156418.392625		12513.47141				5840				150.25		2.6800193652								150.25		273.2275

		150.5		15050		14297.5		272.805		45150		6772.5		14297.5		57289.05				123509.05				115109.05						2257.5		700		118066.55				135776.5325								42892.5		171867.15				1357.765325				351893.947825				28151.515826						285151.3175		156833.224625		12546.65797				5840				150.5		2.6720647014								150.5		272.805

		150.75		15075		14321.25		272.5775		45225		6783.75		14321.25		57241.275				123571.275				115171.275						2261.25		700		118132.525				135852.40375								42963.75		171723.825				1358.5240375				351898.5027875				28151.880223						285775.565		157176.56075		12574.12486				5840				150.75		2.6674238635								150.75		272.5775

		151		15100		14345		272.155		45300		6795		14345		57152.55				123592.55				115192.55						2265		700		118157.55				135881.1825								43035		171457.65				1358.811825				351732.644325				28138.611546						286450.45		157547.7475		12603.8198				5840				151		2.6600670798								151		272.155

		151.25		15125		14368.75		271.7325		45375		6806.25		14368.75		57063.825				123613.825				115213.825						2268.75		700		118182.575				135909.96125								43106.25		171191.475				1359.0996125				351566.7858625				28125.342869						287168.465		157942.65575		12635.41246				5840				151.25		2.652385344								151.25		271.7325

		151.5		15150		14392.5		271.5375		45450		6817.5		14392.5		57022.875				123682.875				115282.875						2272.5		700		118255.375				135993.68125								43177.5		171068.625				1359.9368125				351599.7430625				28127.979445						287790.11		158284.5605		12662.76484				5840				151.5		2.6481531858								151.5		271.5375

		151.75		15175		14416.25		271.115		45525		6828.75		14416.25		56934.15				123704.15				115304.15						2276.25		700		118280.4				136022.46								43248.75		170802.45				1360.2246				351433.8846				28114.710768						288555.9225		158705.757375		12696.46059				5840				151.75		2.6401113318								151.75		271.115

		152		15200		14440		270.6925		45600		6840		14440		56845.425				123725.425				115325.425						2280		700		118305.425				136051.23875								43320		170536.275				1360.5123875				351268.0261375				28101.442091						289240.45		159082.2475		12726.5798				5840				152		2.6326818991								152		270.6925

		152.25		15225		14463.75		270.465		45675		6851.25		14463.75		56797.65				123787.65				115387.65						2283.75		700		118371.4				136127.11								43391.25		170392.95				1361.2711				351272.5811				28101.806488						289909.3775		159450.157625		12756.01261				5840				152.25		2.6277044312								152.25		270.465

		152.5		15250		14487.5		270.0425		45750		6862.5		14487.5		56708.925				123808.925				115408.925						2287.5		700		118396.425				136155.88875								43462.5		170126.775				1361.5588875				351106.7226375				28088.537811						290577.03		159817.3665		12785.38932				5840				152.5		2.6204021389								152.5		270.0425

		152.75		15275		14511.25		269.62		45825		6873.75		14511.25		56620.2				123830.2				115430.2						2291.25		700		118421.45				136184.6675								43533.75		169860.6				1361.846675				350940.864175				28075.269134						291360.735		160248.40425		12819.87234				5840				152.75		2.6122254784								152.75		269.62

		153		15300		14535		269.1975		45900		6885		14535		56531.475				123851.475				115451.475						2295		700		118446.475				136213.44625								43605		169594.425				1362.1344625				350775.0057125				28062.000457						292089.46		160649.203		12851.93624				5840				153		2.6044630509								153		269.1975

		153.25		15325		14558.75		268.97		45975		6896.25		14558.75		56483.7				123913.7				115513.7						2298.75		700		118512.45				136289.3175								43676.25		169451.1				1362.893175				350779.560675				28062.364854						292827.1125		161054.911875		12884.39295				5840				153.25		2.5989677918								153.25		268.97

		153.5		15350		14582.5		268.5475		46050		6907.5		14582.5		56394.975				123934.975				115534.975						2302.5		700		118537.475				136318.09625								43747.5		169184.925				1363.1809625				350613.7022125				28049.096177						293476.115		161411.86325		12912.94906				5840				153.5		2.5918060132								153.5		268.5475

		153.75		15375		14606.25		268.125		46125		6918.75		14606.25		56306.25				123956.25				115556.25						2306.25		700		118562.5				136346.875								43818.75		168918.75				1363.46875				350447.84375				28035.8275						294240.8775		161832.482625		12946.59861				5840				153.75		2.5837720702								153.75		268.125

		154		15400		14630		267.93		46200		6930		14630		56265.3				124025.3				115625.3						2310		700		118635.3				136430.595								43890		168795.9				1364.30595				350480.80095				28038.464076						294864.72		162175.596		12974.04768				5840				154		2.5795233555								154		267.93

		154.25		15425		14653.75		267.5075		46275		6941.25		14653.75		56176.575				124046.575				115646.575						2313.75		700		118660.325				136459.37375								43961.25		168529.725				1364.5937375				350314.9424875				28025.195399						295529.0675		162540.987125		13003.27897				5840				154.25		2.5722459639								154.25		267.5075

		154.5		15450		14677.5		267.085		46350		6952.5		14677.5		56087.85				124067.85				115667.85						2317.5		700		118685.35				136488.1525								44032.5		168263.55				1364.881525				350149.084025				28011.926722						296236.64		162930.152		13034.41216				5840				154.5		2.5646429045								154.5		267.085

		154.75		15475		14701.25		266.6625		46425		6963.75		14701.25		55999.125				124089.125				115689.125						2321.25		700		118710.375				136516.93125								44103.75		167997.375				1365.1693125				349983.2255625				27998.658045						296969.645		163333.30475		13066.66438				5840				154.75		2.5568482303								154.75		266.6625

		155		15500		14725		266.435		46500		6975		14725		55951.35				124151.35				115751.35						2325		700		118776.35				136592.8025								44175		167854.05				1365.928025				349987.780525				27999.022442						297647.0825		163705.895375		13096.47163				5840				155		2.5518066459								155		266.435

		155.25		15525		14748.75		266.0125		46575		6986.25		14748.75		55862.625				124172.625				115772.625						2328.75		700		118801.375				136621.58125								44246.25		167587.875				1366.2158125				349821.9220625				27985.753765						298378.4375		164108.140625		13128.65125				5840				155.25		2.5440244033								155.25		266.0125

		155.5		15550		14772.5		265.59		46650		6997.5		14772.5		55773.9				124193.9				115793.9						2332.5		700		118826.4				136650.36								44317.5		167321.7				1366.5036				349656.0636				27972.485088						299115.6225		164513.592375		13161.08739				5840				155.5		2.536198236								155.5		265.59

		155.75		15575		14796.25		265.3625		46725		7008.75		14796.25		55726.125				124256.125				115856.125						2336.25		700		118892.375				136726.23125								44388.75		167178.375				1367.2623125				349660.6185625				27972.849485						299827.625		164905.19375		13192.4155				5840				155.75		2.5308962303								155.75		265.3625

		156		15600		14820		264.94		46800		7020		14820		55637.4				124277.4				115877.4						2340		700		118917.4				136755.01								44460		166912.2				1367.5501				349494.7601				27959.580808						300442.395		165243.31725		13219.46538				5840				156		2.5239923678								156		264.94

		156.25		15625		14843.75		264.5175		46875		7031.25		14843.75		55548.675				124298.675				115898.675						2343.75		700		118942.425				136783.78875								44531.25		166646.025				1367.8378875				349328.9016375				27946.312131						301123.3425		165617.838375		13249.42707				5840				156.25		2.5165899077								156.25		264.5175

		156.5		15650		14867.5		264.3225		46950		7042.5		14867.5		55507.725				124367.725				115967.725						2347.5		700		119015.225				136867.50875								44602.5		166523.175				1368.6750875				349361.8588375				27948.948707						301874.0575		166030.731625		13282.45853				5840				156.5		2.5113853043								156.5		264.3225

		156.75		15675		14891.25		263.9		47025		7053.75		14891.25		55419				124389				115989						2351.25		700		119040.25				136896.2875								44673.75		166257				1368.962875				349196.000375				27935.68003						302559.1275		166407.520125		13312.60161				5840				156.75		2.5039517842								156.75		263.9

		157		15700		14915		263.4775		47100		7065		14915		55330.275				124410.275				116010.275						2355		700		119065.275				136925.06625								44745		165990.825				1369.2506625				349030.1419125				27922.411353						303283.3975		166805.868625		13344.46949				5840				157		2.4962229217								157		263.4775

		157.25		15725		14938.75		263.0225		47175		7076.25		14938.75		55234.725				124424.725				116024.725						2358.75		700		119083.475				136945.99625								44816.25		165704.175				1369.4599625				348835.8812125				27906.870497						303979.4975		167188.723625		13375.09789				5840				157.25		2.4883172272								157.25		263.0225

		157.5		15750		14962.5		262.8275		47250		7087.5		14962.5		55193.775				124493.775				116093.775						2362.5		700		119156.275				137029.71625								44887.5		165581.325				1370.2971625				348868.8384125				27909.507073						304699.5575		167584.756625		13406.78053				5840				157.5		2.4833435861								157.5		262.8275

		157.75		15775		14986.25		262.405		47325		7098.75		14986.25		55105.05				124515.05				116115.05						2366.25		700		119181.3				137058.495								44958.75		165315.15				1370.58495				348702.97995				27896.238396						305362.7125		167949.491875		13435.95935				5840				157.75		2.4760751791								157.75		262.405

		158		15800		15010		261.9825		47400		7110		15010		55016.325				124536.325				116136.325						2370		700		119206.325				137087.27375								45030		165048.975				1370.8727375				348537.1214875				27882.969719						306109.8525		168360.418875		13468.83351				5840				158		2.4681740084								158		261.9825

		158.25		15825		15033.75		261.755		47475		7121.25		15033.75		54968.55				124598.55				116198.55						2373.75		700		119272.3				137163.145								45101.25		164905.65				1371.63145				348541.67645				27883.334116						306822.325		168752.27875		13500.1823				5840				158.25		2.4628684616								158.25		261.755

		158.5		15850		15057.5		261.3325		47550		7132.5		15057.5		54879.825				124619.825				116219.825						2377.5		700		119297.325				137191.92375								45172.5		164639.475				1371.9192375				348375.8179875				27870.065439						307539.66		169146.813		13531.74504				5840				158.5		2.4551918491								158.5		261.3325

		158.75		15875		15081.25		260.91		47625		7143.75		15081.25		54791.1				124641.1				116241.1						2381.25		700		119322.35				137220.7025								45243.75		164373.3				1372.207025				348209.959525				27856.796762						308252.37		169538.8035		13563.10428				5840				158.75		2.4475500825								158.75		260.91

		159		15900		15105		260.715		47700		7155		15105		54750.15				124710.15				116310.15						2385		700		119395.15				137304.4225								45315		164250.45				1373.044225				348242.916725				27859.433338						308919.95		169905.9725		13592.4778				5840				159		2.4429718387								159		260.715

		159.25		15925		15128.75		260.2925		47775		7166.25		15128.75		54661.425				124731.425				116331.425						2388.75		700		119420.175				137333.20125								45386.25		163984.275				1373.3320125				348077.0582625				27846.164661						309631.0675		170297.087125		13623.76697				5840				159.25		2.4353420704								159.25		260.2925

		159.5		15950		15152.5		259.8375		47850		7177.5		15152.5		54565.875				124745.875				116345.875						2392.5		700		119438.375				137354.13125								45457.5		163697.625				1373.5413125				347882.7975625				27830.623805						310306.815		170668.74825		13653.49986				5840				159.5		2.4275897166								159.5		259.8375

		159.75		15975		15176.25		259.415		47925		7188.75		15176.25		54477.15				124767.15				116367.15						2396.25		700		119463.4				137382.91								45528.75		163431.45				1373.8291				347716.9391				27817.355128						310947.5625		171021.159375		13681.69275				5840				159.75		2.4204901332								159.75		259.415

		160		16000		15200		259.22		48000		7200		15200		54436.2				124836.2				116436.2						2400		700		119536.2				137466.63								45600		163308.6				1374.6663				347749.8963				27819.991704						311631.59		171397.3745		13711.78996				5840				160		2.4157879699								160		259.22

		160.25		16025		15223.75		258.7975		48075		7211.25		15223.75		54347.475				124857.475				116457.475						2403.75		700		119561.225				137495.40875								45671.25		163042.425				1374.9540875				347584.0378375				27806.723027						312295.7575		171762.666625		13741.01333				5840				160.25		2.4085119344								160.25		258.7975

		160.5		16050		15247.5		258.375		48150		7222.5		15247.5		54258.75				124878.75				116478.75						2407.5		700		119586.25				137524.1875								45742.5		162776.25				1375.241875				347418.179375				27793.45435						312968.9275		172132.910125		13770.63281				5840				160.5		2.4011680719								160.5		258.375

		160.75		16075		15271.25		258.1475		48225		7233.75		15271.25		54210.975				124940.975				116540.975						2411.25		700		119652.225				137600.05875								45813.75		162632.925				1376.0005875				347422.7343375				27793.818747						313699.505		172534.72775		13802.77822				5840				160.75		2.3957261176								160.75		258.1475

		161		16100		15295		257.725		48300		7245		15295		54122.25				124962.25				116562.25						2415		700		119677.25				137628.8375								45885		162366.75				1376.288375				347256.875875				27780.55007						314355.8225		172895.702375		13831.65619				5840				161		2.388509226								161		257.725

		161.25		16125		15318.75		257.3025		48375		7256.25		15318.75		54033.525				124983.525				116583.525						2418.75		700		119702.275				137657.61625								45956.25		162100.575				1376.5761625				347091.0174125				27767.281393						315097.3225		173303.527375		13864.28219				5840				161.25		2.3806505485								161.25		257.3025

		161.5		16150		15342.5		257.1075		48450		7267.5		15342.5		53992.575				125052.575				116652.575						2422.5		700		119775.075				137741.33625								46027.5		161977.725				1377.4133625				347123.9746125				27769.917969						315758.6225		173667.242375		13893.37939				5840				161.5		2.3761196197								161.5		257.1075

		161.75		16175		15366.25		256.6525		48525		7278.75		15366.25		53897.025				125067.025				116667.025						2426.25		700		119793.275				137762.26625								46098.75		161691.075				1377.6226625				346929.7139125				27754.377113						316453.2475		174049.286125		13923.94289				5840				161.75		2.3682250382								161.75		256.6525

		162		16200		15390		256.23		48600		7290		15390		53808.3				125088.3				116688.3						2430		700		119818.3				137791.045								46170		161424.9				1377.91045				346763.85545				27741.108436						317180.44		174449.242		13955.93936				5840				162		2.3604741568								162		256.23

		162.25		16225		15413.75		256.035		48675		7301.25		15413.75		53767.35				125157.35				116757.35						2433.75		700		119891.1				137874.765								46241.25		161302.05				1378.74765				346796.81265				27743.745012						317841.2425		174812.683375		13985.01467				5840				162.25		2.3559469764								162.25		256.035

		162.5		16250		15437.5		255.6125		48750		7312.5		15437.5		53678.625				125178.625				116778.625						2437.5		700		119916.125				137903.54375								46312.5		161035.875				1379.0354375				346630.9541875				27730.476335						318551.4025		175203.271375		14016.26171				5840				162.5		2.3483244221								162.5		255.6125

		162.75		16275		15461.25		255.19		48825		7323.75		15461.25		53589.9				125199.9				116799.9						2441.25		700		119941.15				137932.3225								46383.75		160769.7				1379.323225				346465.095725				27717.207658						319250.435		175587.73925		14047.01914				5840				162.75		2.3407857051								162.75		255.19

		163		16300		15485		254.7675		48900		7335		15485		53501.175				125221.175				116821.175						2445		700		119966.175				137961.10125								46455		160503.525				1379.6110125				346299.2372625				27703.938981						319977.7875		175987.783125		14079.02265				5840				163		2.3330336183								163		254.7675

		163.25		16325		15508.75		254.54		48975		7346.25		15508.75		53453.4				125283.4				116883.4						2448.75		700		120032.15				138036.9725								46526.25		160360.2				1380.369725				346303.792225				27704.303378						320684.405		176376.42275		14110.11382				5840				163.25		2.3277721846								163.25		254.54

		163.5		16350		15532.5		254.1175		49050		7357.5		15532.5		53364.675				125304.675				116904.675						2452.5		700		120057.175				138065.75125								46597.5		160094.025				1380.6575125				346137.9337625				27691.034701						321329.8075		176731.394125		14138.51153				5840				163.5		2.3206375293								163.5		254.1175

		163.75		16375		15556.25		253.695		49125		7368.75		15556.25		53275.95				125325.95				116925.95						2456.25		700		120082.2				138094.53								46668.75		159827.85				1380.9453				345972.0753				27677.766024						321965.27		177080.8985		14166.47188				5840				163.75		2.3135777644								163.75		253.695

		164		16400		15580		253.5		49200		7380		15580		53235				125395				116995						2460		700		120155				138178.25								46740		159705				1381.7825				346005.0325				27680.4026						322650.3625		177457.699375		14196.61595				5840				164		2.3088675771								164		253.5

		164.25		16425		15603.75		253.045		49275		7391.25		15603.75		53139.45				125409.45				117009.45						2463.75		700		120173.2				138199.18								46811.25		159418.35				1381.9918				345810.7718				27664.861744						323386.2275		177862.425125		14228.99401				5840				164.25		2.3006622832								164.25		253.045

		164.5		16450		15627.5		252.6225		49350		7402.5		15627.5		53050.725				125430.725				117030.725						2467.5		700		120198.225				138227.95875								46882.5		159152.175				1382.2795875				345644.9133375				27651.593067						324093.415		178251.37825		14260.11026				5840				164.5		2.2930621245								164.5		252.6225

		164.75		16475		15651.25		252.4275		49425		7413.75		15651.25		53009.775				125499.775				117099.775						2471.25		700		120271.025				138311.67875								46953.75		159029.325				1383.1167875				345677.8705375				27654.229643						324781.6825		178629.925375		14290.39403				5840				164.75		2.2883280159								164.75		252.4275

		165		16500		15675		252.005		49500		7425		15675		52921.05				125521.05				117121.05						2475		700		120296.05				138340.4575								47025		158763.15				1383.404575				345512.012075				27640.960966						325461.795		179003.98725		14320.31898				5840				165		2.2809318469								165		252.005

		165.25		16525		15698.75		251.5825		49575		7436.25		15698.75		52832.325				125542.325				117142.325						2478.75		700		120321.075				138369.23625								47096.25		158496.975				1383.6923625				345346.1536125				27627.692289						326153.23		179384.2765		14350.74212				5840				165.25		2.2734503714								165.25		251.5825

		165.5		16550		15722.5		251.355		49650		7447.5		15722.5		52784.55				125604.55				117204.55						2482.5		700		120387.05				138445.1075								47167.5		158353.65				1384.451075				345350.708575				27628.056686						326813.88		179747.634		14379.81072				5840				165.5		2.2685352682								165.5		251.355

		165.75		16575		15746.25		250.9325		49725		7458.75		15746.25		52695.825				125625.825				117225.825						2486.25		700		120412.075				138473.88625								47238.75		158087.475				1384.7388625				345184.8501125				27614.788009						327469.965		180108.48075		14408.67846				5840				165.75		2.2613201283								165.75		250.9325

		166		16600		15770		250.51		49800		7470		15770		52607.1				125647.1				117247.1						2490		700		120437.1				138502.665								47310		157821.3				1385.02665				345018.99165				27601.519332						328100.295		180455.16225		14436.41298				5840				166		2.2542990329								166		250.51

		166.25		16625		15793.75		250.0875		49875		7481.25		15793.75		52518.375				125668.375				117268.375						2493.75		700		120462.125				138531.44375								47381.25		157555.125				1385.3144375				344853.1331875				27588.250655						328734.575		180804.01625		14464.3213				5840				166.25		2.2472481772								166.25		250.0875

		166.5		16650		15817.5		249.86		49950		7492.5		15817.5		52470.6				125730.6				117330.6						2497.5		700		120528.1				138607.315								47452.5		157411.8				1386.07315				344857.68815				27588.615052						329403.455		181171.90025		14493.75202				5840				166.5		2.2422710671								166.5		249.86

		166.75		16675		15841.25		249.4375		50025		7503.75		15841.25		52381.875				125751.875				117351.875						2501.25		700		120553.125				138636.09375								47523.75		157145.625				1386.3609375				344691.8296875				27575.346375						330099.9225		181554.957375		14524.39659				5840				166.75		2.2347516755								166.75		249.4375

		167		16700		15865		249.015		50100		7515		15865		52293.15				125773.15				117373.15						2505		700		120578.15				138664.8725								47595		156879.45				1386.648725				344525.971225				27562.077698						330804.3575		181942.396625		14555.39173				5840				167		2.2271722548								167		249.015

		167.25		16725		15888.75		248.82		50175		7526.25		15888.75		52252.2				125842.2				117442.2						2508.75		700		120650.95				138748.5925								47666.25		156756.6				1387.485925				344558.928425				27564.714274						331504.22		182327.321		14586.18568				5840				167.25		2.2223507866								167.25		248.82

		167.5		16750		15912.5		248.3975		50250		7537.5		15912.5		52163.475				125863.475				117463.475						2512.5		700		120675.975				138777.37125								47737.5		156490.425				1387.7737125				344393.0699625				27551.445597						332151.62		182683.391		14614.67128				5840				167.5		2.2152010817								167.5		248.3975

		167.75		16775		15936.25		247.975		50325		7548.75		15936.25		52074.75				125884.75				117484.75						2516.25		700		120701				138806.15								47808.75		156224.25				1388.0615				344227.2115				27538.17692						332898.485		183094.16675		14647.53334				5840				167.75		2.2073019829								167.75		247.975

		168		16800		15960		247.7475		50400		7560		15960		52026.975				125946.975				117546.975						2520		700		120766.975				138882.02125								47880		156080.925				1388.8202125				344231.7664625				27538.541317						333567.06		183461.883		14676.95064				5840				168		2.2023271707								168		247.7475

		168.25		16825		15983.75		247.325		50475		7571.25		15983.75		51938.25				125968.25				117568.25						2523.75		700		120792				138910.8								47951.25		155814.75				1389.108				344065.908				27525.27264						334286.6275		183857.645125		14708.61161				5840				168.25		2.194633738								168.25		247.325

		168.5		16850		16007.5		246.9025		50550		7582.5		16007.5		51849.525				125989.525				117589.525						2527.5		700		120817.025				138939.57875								48022.5		155548.575				1389.3957875				343900.0495375				27512.003963						335044.84		184274.662		14741.97296				5840				168.5		2.1866491443								168.5		246.9025

		168.75		16875		16031.25		246.675		50625		7593.75		16031.25		51801.75				126051.75				117651.75						2531.25		700		120883				139015.45								48093.75		155405.25				1390.1545				343904.6045				27512.36836						335753.275		184664.30125		14773.1441				5840				168.75		2.1813740171								168.75		246.675

		169		16900		16055		246.2525		50700		7605		16055		51713.025				126073.025				117673.025						2535		700		120908.025				139044.22875								48165		155139.075				1390.4422875				343738.7460375				27499.099683						336443.6025		185043.981375		14803.51851				5840				169		2.1739008858								169		246.2525

		169.25		16925		16078.75		245.83		50775		7616.25		16078.75		51624.3				126094.3				117694.3						2538.75		700		120933.05				139073.0075								48236.25		154872.9				1390.730075				343572.887575				27485.831006						337121.7275		185416.950125		14833.35601				5840				169.25		2.1665196911								169.25		245.83

		169.5		16950		16102.5		245.635		50850		7627.5		16102.5		51583.35				126163.35				117763.35						2542.5		700		121005.85				139156.7275								48307.5		154750.05				1391.567275				343605.844775				27488.467582						337792.74		185786.007		14862.88056				5840				169.5		2.161915586								169.5		245.635

		169.75		16975		16126.25		245.2125		50925		7638.75		16126.25		51494.625				126184.625				117784.625						2546.25		700		121030.875				139185.50625								48378.75		154483.875				1391.8550625				343439.9863125				27475.198905						338465.48		186156.014		14892.48112				5840				169.75		2.1545749632								169.75		245.2125

		170		17000		16150		244.79		51000		7650		16150		51405.9				126205.9				117805.9						2550		700		121055.9				139214.285								48450		154217.7				1392.14285				343274.12785				27461.930228						339134.13		186523.7715		14921.90172				5840				170		2.1472651555								170		244.79

		170.25		17025		16173.75		244.3675		51075		7661.25		16173.75		51317.175				126227.175				117827.175						2553.75		700		121080.925				139243.06375								48521.25		153951.525				1392.4306375				343108.2693875				27448.661551						339814.5125		186897.981875		14951.83855				5840				170.25		2.1398669522								170.25		244.3675

		170.5		17050		16197.5		244.14		51150		7672.5		16197.5		51269.4				126289.4				117889.4						2557.5		700		121146.9				139318.935								48592.5		153808.2				1393.18935				343112.82435				27449.025948						340508.455		187279.65025		14982.37202				5840				170.5		2.1347010151								170.5		244.14

		170.75		17075		16221.25		243.7175		51225		7683.75		16221.25		51180.675				126310.675				117910.675						2561.25		700		121171.925				139347.71375								48663.75		153542.025				1393.4771375				342946.9658875				27435.757271						341152.22		187633.721		15010.69768				5840				170.75		2.1275786971								170.75		243.7175

		171		17100		16245		243.295		51300		7695		16245		51091.95				126331.95				117931.95						2565		700		121196.95				139376.4925								48735		153275.85				1393.764925				342781.107425				27422.488594						341902.205		188046.21275		15043.69702				5840				171		2.1196560914								171		243.295

		171.25		17125		16268.75		243.0675		51375		7706.25		16268.75		51044.175				126394.175				117994.175						2568.75		700		121262.925				139452.36375								48806.25		153132.525				1394.5236375				342785.6623875				27422.852991						342639.2475		188451.586125		15076.12689				5840				171.25		2.1141654283								171.25		243.0675

		171.5		17150		16292.5		242.645		51450		7717.5		16292.5		50955.45				126415.45				118015.45						2572.5		700		121287.95				139481.1425								48877.5		152866.35				1394.811425				342619.803925				27409.584314						343398.66		188869.263		15109.54104				5840				171.5		2.1061717935								171.5		242.645

		171.75		17175		16316.25		242.2225		51525		7728.75		16316.25		50866.725				126436.725				118036.725						2576.25		700		121312.975				139509.92125								48948.75		152600.175				1395.0992125				342453.9454625				27396.315637						344124.95		189268.7225		15141.4978				5840				171.75		2.0984277118								171.75		242.2225

		172		17200		16340		242.0275		51600		7740		16340		50825.775				126505.775				118105.775						2580		700		121385.775				139593.64125								49020		152477.325				1395.9364125				342486.9026625				27398.952213						344789.6075		189634.284125		15170.74273				5840				172		2.0938714868								172		242.0275

		172.25		17225		16363.75		241.605		51675		7751.25		16363.75		50737.05				126527.05				118127.05						2583.75		700		121410.8				139622.42								49091.25		152211.15				1396.2242				342321.0442				27385.683536						345525.365		190038.95075		15203.11606				5840				172.25		2.0860560747								172.25		241.605

		172.5		17250		16387.5		241.1825		51750		7762.5		16387.5		50648.325				126548.325				118148.325						2587.5		700		121435.825				139651.19875								49162.5		151944.975				1396.5119875				342155.1857375				27372.414859						346194.0775		190406.742625		15232.53941				5840				172.5		2.0787457961								172.5		241.1825

		172.75		17275		16411.25		240.955		51825		7773.75		16411.25		50600.55				126610.55				118210.55						2591.25		700		121501.8				139727.07								49233.75		151801.65				1397.2707				342159.7407				27372.779256						346867.0225		190776.862375		15262.14899				5840				172.75		2.0737380592								172.75		240.955

		173		17300		16435		240.5325		51900		7785		16435		50511.825				126631.825				118231.825						2595		700		121526.825				139755.84875								49305		151535.475				1397.5584875				341993.8822375				27359.510579						347505.4075		191127.974125		15290.23793				5840				173		2.0666562755								173		240.5325

		173.25		17325		16458.75		240.11		51975		7796.25		16458.75		50423.1				126653.1				118253.1						2598.75		700		121551.85				139784.6275								49376.25		151269.3				1397.846275				341828.023775				27346.241902						348211.95		191516.5725		15321.3258				5840				173.25		2.0590609764								173.25		240.11

		173.5		17350		16482.5		239.8825		52050		7807.5		16482.5		50375.325				126715.325				118315.325						2602.5		700		121617.825				139860.49875								49447.5		151125.975				1398.6049875				341832.5787375				27346.606299						348941.065		191917.58575		15353.40686				5840				173.5		2.0536300409								173.5		239.8825

		173.75		17375		16506.25		239.46		52125		7818.75		16506.25		50286.6				126736.6				118336.6						2606.25		700		121642.85				139889.2775								49518.75		150859.8				1398.892775				341666.720275				27333.337622						349587.6375		192273.200625		15381.85605				5840				173.75		2.0464865705								173.75		239.46

		174		17400		16530		239.0375		52200		7830		16530		50197.875				126757.875				118357.875						2610		700		121667.875				139918.05625								49590		150593.625				1399.1805625				341500.8618125				27320.068945						350307.805		192669.29275		15413.54342				5840				174		2.0387886173								174		239.0375

		174.25		17425		16553.75		238.615		52275		7841.25		16553.75		50109.15				126779.15				118379.15						2613.75		700		121692.9				139946.835								49661.25		150327.45				1399.46835				341335.00335				27306.800268						350999.45		193049.6975		15443.9758				5840				174.25		2.0313055596								174.25		238.615

		174.5		17450		16577.5		238.42		52350		7852.5		16577.5		50068.2				126848.2				118448.2						2617.5		700		121765.7				140030.555								49732.5		150204.6				1400.30555				341367.96055				27309.436844						351689.955		193429.47525		15474.35802				5840				174.5		2.0265545932								174.5		238.42

		174.75		17475		16601.25		237.9975		52425		7863.75		16601.25		49979.475				126869.475				118469.475						2621.25		700		121790.725				140059.33375								49803.75		149938.425				1400.5933375				341202.1020875				27296.168167						352471.5575		193859.356625		15508.74853				5840				174.75		2.0183937735								174.75		237.9975

		175		17500		16625		237.575		52500		7875		16625		49890.75				126890.75				118490.75						2625		700		121815.75				140088.1125								49875		149672.25				1400.881125				341036.243625				27282.89949						353158.16		194236.988		15538.95904				5840				175		2.0109487072								175		237.575

		175.25		17525		16648.75		237.3475		52575		7886.25		16648.75		49842.975				126952.975				118552.975						2628.75		700		121881.725				140163.98375								49946.25		149528.925				1401.6398375				341040.7985875				27283.263887						353806.4475		194593.546125		15567.48369				5840				175.25		2.0061267461								175.25		237.3475

		175.5		17550		16672.5		236.925		52650		7897.5		16672.5		49754.25				126974.25				118574.25						2632.5		700		121906.75				140192.7625								50017.5		149262.75				1401.927625				340874.940125				27269.99521						354488.7325		194968.802875		15597.50423				5840				175.5		1.9987142089								175.5		236.925

		175.75		17575		16696.25		236.5025		52725		7908.75		16696.25		49665.525				126995.525				118595.525						2636.25		700		121931.775				140221.54125								50088.75		148996.575				1402.2154125				340709.0816625				27256.726533						355198.97		195359.4335		15628.75468				5840				175.75		1.9910910707								175.75		236.5025

		176		17600		16720		236.275		52800		7920		16720		49617.75				127057.75				118657.75						2640		700		121997.75				140297.4125								50160		148853.25				1402.974125				340713.636625				27257.09093						355828.4825		195705.665375		15656.45323				5840				176		1.9864105651								176		236.275

		176.25		17625		16743.75		235.8525		52875		7931.25		16743.75		49529.025				127079.025				118679.025						2643.75		700		122022.775				140326.19125								50231.25		148587.075				1403.2619125				340547.7781625				27243.822253						356614.82		196138.151		15691.05208				5840				176.25		1.9782140707								176.25		235.8525

		176.5		17650		16767.5		235.43		52950		7942.5		16767.5		49440.3				127100.3				118700.3						2647.5		700		122047.8				140354.97								50302.5		148320.9				1403.5497				340381.9197				27230.553576						357187.7075		196453.239125		15716.25913				5840				176.5		1.9716257613								176.5		235.43

		176.75		17675		16791.25		235.235		53025		7953.75		16791.25		49399.35				127169.35				118769.35						2651.25		700		122120.6				140438.69								50373.75		148198.05				1404.3869				340414.8769				27233.190152						357823.41		196802.8755		15744.23004				5840				176.75		1.9672876904								176.75		235.235

		177		17700		16815		234.8125		53100		7965		16815		49310.625				127190.625				118790.625						2655		700		122145.625				140467.46875								50445		147931.875				1404.6746875				340249.0184375				27219.921475						358492.9775		197171.137625		15773.69101				5840				177		1.95997097								177		234.8125

		177.25		17725		16838.75		234.39		53175		7976.25		16838.75		49221.9				127211.9				118811.9						2658.75		700		122170.65				140496.2475								50516.25		147665.7				1404.962475				340083.159975				27206.652798						359205.4325		197562.987875		15805.03903				5840				177.25		1.9523311247								177.25		234.39

		177.5		17750		16862.5		234.1625		53250		7987.5		16862.5		49174.125				127274.125				118874.125						2662.5		700		122236.625				140572.11875								50587.5		147522.375				1405.7211875				340087.7149375				27207.017195						359963.2275		197979.775125		15838.38201				5840				177.5		1.946684107								177.5		234.1625

		177.75		17775		16886.25		233.74		53325		7998.75		16886.25		49085.4				127295.4				118895.4						2666.25		700		122261.65				140600.8975								50658.75		147256.2				1406.008975				339921.856475				27193.748518						360615.85		198338.7175		15867.0974				5840				177.75		1.9394950545								177.75		233.74

		178		17800		16910		233.3175		53400		8010		16910		48996.675				127316.675				118916.675						2670		700		122286.675				140629.67625								50730		146990.025				1406.2967625				339755.9980125				27180.479841						361315.35		198723.4425		15897.8754				5840				178		1.9319528152								178		233.3175

		178.25		17825		16933.75		233.09		53475		8021.25		16933.75		48948.9				127378.9				118978.9						2673.75		700		122352.65				140705.5475								50801.25		146846.7				1407.055475				339760.552975				27180.844238						362030.69		199116.8795		15929.35036				5840				178.25		1.926625664								178.25		233.09

		178.5		17850		16957.5		232.6675		53550		8032.5		16957.5		48860.175				127400.175				119000.175						2677.5		700		122377.675				140734.32625								50872.5		146580.525				1407.3432625				339594.6945125				27167.575561						362724.12		199498.266		15959.86128				5840				178.5		1.9191291577								178.5		232.6675

		178.75		17875		16981.25		232.245		53625		8043.75		16981.25		48771.45				127421.45				119021.45						2681.25		700		122402.7				140763.105								50943.75		146314.35				1407.63105				339428.83605				27154.306884						363397.5		199868.625		15989.49				5840				178.75		1.911783713								178.75		232.245

		179		17900		17005		231.8225		53700		8055		17005		48682.725				127442.725				119042.725						2685		700		122427.725				140791.88375								51015		146048.175				1407.9188375				339262.9775875				27141.038207						364108.03		200259.4165		16020.75332				5840				179		1.9041583711								179		231.8225

		179.25		17925		17028.75		231.6275		53775		8066.25		17028.75		48641.775				127511.775				119111.775						2688.75		700		122500.525				140875.60375								51086.25		145925.325				1408.7560375				339295.9347875				27143.674783						364773.97		200625.6835		16050.05468				5840				179.25		1.8995924834								179.25		231.6275

		179.5		17950		17052.5		231.205		53850		8077.5		17052.5		48553.05				127533.05				119133.05						2692.5		700		122525.55				140904.3825								51157.5		145659.15				1409.043825				339130.076325				27130.406106						365456.2975		201000.963625		16080.07709				5840				179.5		1.892179626								179.5		231.205

		179.75		17975		17076.25		231.205		53925		8088.75		17076.25		48553.05				127643.05				119243.05						2696.25		700		122639.3				141035.195								51228.75		145659.15				1410.35195				339333.44695				27146.675756						366133.805		201373.59275		16109.88742				5840				179.75		1.8898610164								179.75		231.205

		180		18000		17100		230.9775		54000		8100		17100		48505.275				127705.275				119305.275						2700		700		122705.275				141111.06625								51300		145515.825				1411.1106625				339338.0019125				27147.040153						366825.835		201754.20925		16140.33674				5840				180		1.8847094885								180		230.9775

		180.25		18025		17123.75		230.75		54075		8111.25		17123.75		48457.5				127767.5				119367.5						2703.75		700		122771.25				141186.9375								51371.25		145372.5				1411.869375				339342.556875				27147.40455						367605.4125		202182.976875		16174.63815				5840				180.25		1.8788983562								180.25		230.75

		180.5		18050		17147.5		230.75		54150		8122.5		17147.5		48457.5				127877.5				119477.5						2707.5		700		122885				141317.75								51442.5		145372.5				1413.1775				339545.9275				27163.6742						368285.7175		202557.144625		16204.57157				5840				180.5		1.8765586695								180.5		230.75

		180.75		18075		17171.25		230.555		54225		8133.75		17171.25		48416.55				127946.55				119546.55						2711.25		700		122957.8				141401.47								51513.75		145249.65				1414.0147				339578.8847				27166.310776						369044.26		202974.343		16237.94744				5840				180.75		1.8712950918								180.75		230.555

		181		18100		17195		230.3275		54300		8145		17195		48368.775				128008.775				119608.775						2715		700		123023.775				141477.34125								51585		145106.325				1414.7734125				339583.4396625				27166.675173						369895.8725		203442.729875		16275.41839				5840				181		1.86494123								181		230.3275

		181.25		18125		17218.75		230.3275		54375		8156.25		17218.75		48368.775				128118.775				119718.775						2718.75		700		123137.525				141608.15375								51656.25		145106.325				1416.0815375				339786.8102875				27182.944823						370593.0775		203826.192625		16306.09541				5840				181.25		1.8624742146								181.25		230.3275

		181.5		18150		17242.5		230.1325		54450		8167.5		17242.5		48327.825				128187.825				119787.825						2722.5		700		123210.325				141691.87375								51727.5		144983.475				1416.9187375				339819.7674875				27185.581399						371263.0075		204194.654125		16335.57233				5840				181.5		1.8578782652								181.5		230.1325

		181.75		18175		17266.25		229.905		54525		8178.75		17266.25		48280.05				128250.05				119850.05						2726.25		700		123276.3				141767.745								51798.75		144840.15				1417.67745				339824.32245				27185.945796						371972.2175		204584.719625		16366.77757				5840				181.75		1.852597299								181.75		229.905

		182		18200		17290		229.71		54600		8190		17290		48239.1				128319.1				119919.1						2730		700		123349.1				141851.465								51870		144717.3				1418.51465				339857.27965				27188.582372						372666.6675		204966.667125		16397.33337				5840				182		1.8478166099								182		229.71

		182.25		18225		17313.75		229.71		54675		8201.25		17313.75		48239.1				128429.1				120029.1						2733.75		700		123462.85				141982.2775								51941.25		144717.3				1419.822775				340060.650275				27204.852022						373408.19		205374.5045		16429.96036				5840				182.25		1.8450156955								182.25		229.71

		182.5		18250		17337.5		229.4825		54750		8212.5		17337.5		48191.325				128491.325				120091.325						2737.5		700		123528.825				142058.14875								52012.5		144573.975				1420.5814875				340065.2052375				27205.216419						374123.745		205768.05975		16461.44478				5840				182.5		1.8396869245								182.5		229.4825

		182.75		18275		17361.25		229.2875		54825		8223.75		17361.25		48150.375				128560.375				120160.375						2741.25		700		123601.625				142141.86875								52083.75		144451.125				1421.4186875				340098.1624375				27207.852995						374765.87		206121.2285		16489.69828				5840				182.75		1.8353004649								182.75		229.2875

		183		18300		17385		229.2875		54900		8235		17385		48150.375				128670.375				120270.375						2745		700		123715.375				142272.68125								52155		144451.125				1422.7268125				340301.5330625				27224.122645						375417.1675		206479.442125		16518.35537				5840				183		1.8331793279								183		229.2875

		183.25		18325		17408.75		229.06		54975		8246.25		17408.75		48102.6				128732.6				120332.6						2748.75		700		123781.35				142348.5525								52226.25		144307.8				1423.485525				340306.088025				27224.487042						376070.0775		206838.542625		16547.08341				5840				183.25		1.8283225397								183.25		229.06

		183.5		18350		17432.5		228.865		55050		8257.5		17432.5		48061.65				128801.65				120401.65						2752.5		700		123854.15				142432.2725								52297.5		144184.95				1424.322725				340339.045225				27227.123618						376762.7175		207219.494625		16577.55957				5840				183.5		1.8235554877								183.5		228.865

		183.75		18375		17456.25		228.6375		55125		8268.75		17456.25		48013.875				128863.875				120463.875						2756.25		700		123920.125				142508.14375								52368.75		144041.625				1425.0814375				340343.6001875				27227.488015						377449.0325		207596.967875		16607.75743				5840				183.75		1.818447018								183.75		228.6375

		184		18400		17480		228.6375		55200		8280		17480		48013.875				128973.875				120573.875						2760		700		124033.875				142638.95625								52440		144041.625				1426.3895625				340546.9708125				27243.757665						378171.2375		207994.180625		16639.53445				5840				184		1.8157916464								184		228.6375





coût=f(s) batt chargée réseau

		0.25		2.5		2.5		2.5

		0.5		2.75		2.75		2.75

		0.75		3		3		3

		1		3.25		3.25		3.25

		1.25		3.5		3.5		3.5

		1.5		3.75		3.75		3.75

		1.75		4		4		4

		2		4.25		4.25		4.25

		2.25		4.5		4.5		4.5

		2.5		4.75		4.75		4.75

		2.75		5		5		5

		3		5.25		5.25		5.25

		3.25		5.5		5.5		5.5

		3.5		5.75		5.75		5.75

		3.75		6		6		6

		4		6.25		6.25		6.25

		4.25		6.5		6.5		6.5

		4.5		6.75		6.75		6.75

		4.75		7		7		7

		5		7.25		7.25		7.25

		5.25		7.5		7.5		7.5

		5.5		7.75		7.75		7.75

		5.75		8		8		8

		6		8.25		8.25		8.25

		6.25		8.5		8.5		8.5

		6.5		8.75		8.75		8.75

		6.75		9		9		9

		7		9.25		9.25		9.25

		7.25		9.5		9.5		9.5

		7.5		9.75		9.75		9.75

		7.75		10		10		10

		8		10.25		10.25		10.25

		8.25		10.5		10.5		10.5

		8.5		10.75		10.75		10.75

		8.75		11		11		11

		9		11.25		11.25		11.25

		9.25		11.5		11.5		11.5

		9.5		11.75		11.75		11.75

		9.75		12		12		12

		10		12.25		12.25		12.25

		10.25		12.5		12.5		12.5

		10.5		12.75		12.75		12.75

		10.75		13		13		13

		11		13.25		13.25		13.25

		11.25		13.5		13.5		13.5

		11.5		13.75		13.75		13.75

		11.75		14		14		14

		12		14.25		14.25		14.25

		12.25		14.5		14.5		14.5

		12.5		14.75		14.75		14.75

		12.75		15		15		15

		13		15.25		15.25		15.25

		13.25		15.5		15.5		15.5

		13.5		15.75		15.75		15.75

		13.75		16		16		16

		14		16.25		16.25		16.25

		14.25		16.5		16.5		16.5

		14.5		16.75		16.75		16.75

		14.75		17		17		17

		15		17.25		17.25		17.25

		15.25		17.5		17.5		17.5

		15.5		17.75		17.75		17.75

		15.75		18		18		18

		16		18.25		18.25		18.25

		16.25		18.5		18.5		18.5

		16.5		18.75		18.75		18.75

		16.75		19		19		19

		17		19.25		19.25		19.25

		17.25		19.5		19.5		19.5

		17.5		19.75		19.75		19.75

		17.75		20		20		20

		18		20.25		20.25		20.25

		18.25		20.5		20.5		20.5

		18.5		20.75		20.75		20.75

		18.75		21		21		21

		19		21.25		21.25		21.25

		19.25		21.5		21.5		21.5

		19.5		21.75		21.75		21.75

		19.75		22		22		22

		20		22.25		22.25		22.25

		20.25		22.5		22.5		22.5

		20.5		22.75		22.75		22.75

		20.75		23		23		23

		21		23.25		23.25		23.25

		21.25

		21.5

		21.75

		22

		22.25

		22.5

		22.75

		23

		23.25



capa/4

capa/3

capa/2

capa

C

C/2

C/3

C/4

Surfaces de modules (m2)

Coût du kWh consommé (€/kWh)

3.5063834686

1.1220237181

1.6771323818

2.2316517582

1.8684470893

1.0648649487

1.5908038896

2.1164481869

1.3234374697

1.0169838615

1.5190566656

2.0211294697

1.0518068618

0.9768740701

1.4586164614

1.9403588526

0.8888207134

0.9427440202

1.4071024353

1.8711662067

0.7807460827

0.9133977647

1.3624347092

1.8114716537

0.7042370784

0.8879383417

1.3237163213

1.7594943009

0.6480887268

0.8654718555

1.2894640886

1.7140456089

0.6046819541

0.8456959129

1.2593756177

1.6733499661

0.5701655305

0.8280151076

1.2328555025

1.6376958973

0.5421670991

0.8121299015

1.2087202737

1.605310646

0.5192009428

0.7980363319

1.1872606126

1.5761902495

0.4997960858

0.7857311572

1.1675893462

1.5500368226

0.4833537125

0.7740331236

1.1499984394

1.5259637551

0.4692813275

0.7638238778

1.1338963203

1.5042634064

0.4569907766

0.7542152694

1.1192787696

1.4843422698

0.4461845338

0.7457901311

1.105844689

1.4661938905

0.4371424108

0.7376611394

1.093590686

1.4492255889

0.4287080427

0.7304207867

1.0819306783

1.4337352136

0.421451658

0.7237699017

1.0717440693

1.4194235933

0.4150817325

0.7177064049

1.0618502049

1.4059940049

0.4090199014

0.7119411153

1.052843835

1.3937465546

0.4038386089

0.7067656362

1.0444272756

1.3823835587

0.3992480089

0.7018859212

1.0366011239

1.3716109703

0.3949563205

0.6973021089

1.0293655187

1.3614289284

0.3912446507

0.6933084892

1.022720106

1.3521317228

0.3878220454

0.6893177949

1.0163722624

1.3434267298

0.3846917096

0.6859193929

1.010616711

1.3353140292

0.3818491158

0.6825212857

1.0048614545

1.327496267

0.3792921844

0.6791257249

0.9996980318

1.319975695

0.3767388165

0.6763181898

0.994827991

1.3133377922

0.3744735335

0.6738077959

0.9902550914

1.3069970307

0.3727844939

0.6710052793

0.9859793565

1.3009534337

0.3708091518

0.6687935222

0.9819997375

1.2952059527

0.3691222765

0.6665807587

0.9783137556

1.2897521089

0.3677258882

0.6646644762

0.9746296111

1.284594746

0.3666200664

0.6627487967

0.9715353569

1.2800272735

0.3652269779

0.6611297677

0.968148466

1.2754618079

0.3641239974

0.659509605

0.9653497287

1.2711898523

0.3630197551

0.6578914265

0.9622583319

1.2672145245

0.362205572

0.6565667909

0.9597551216

1.2632380959

0.3613939099

0.6552437398

0.9572534957

1.2595578954

0.3605837199

0.6539225338

0.9550483588

1.2561741838

0.3600600851

0.6528949845

0.9528422348

1.2530841288

0.3595382875

0.6518671456

0.950930465

1.2496991406

0.3590170931

0.6508440759

0.9487288206

1.2466135653

0.3584979054

0.6498201626

0.9468209763

1.2441164337

0.3582651457

0.6493833187

0.9452055578

1.2416170841

0.3577468086

0.648363096

0.9435960477

1.2388289994

0.3575149322

0.6479258748

0.9422748955

1.2366239162

0.3572846403

0.6472045619

0.9406696516

1.234429385

0.3570561935

0.6467713755

0.9393525342

1.2322283366

0.3568267598

0.6460485141

0.9380403856

1.230032257

0.3568845981

0.6456173794

0.9370199635

1.2284225476

0.3569472056

0.6454813593

0.9360000124

1.2265186654

0.3570089694

0.6450555989

0.9349849647

1.2249143304

0.3567809537

0.6449187174

0.9339641521

1.2233042306

0.3571339697

0.6444898831

0.9332406742

1.2216968217

0.3569055768

0.6443582525

0.9322251126

1.2203866163

0.3572628589

0.6442238663

0.931501439

1.2190736555

0.3573260623

0.6440926754

0.9310756045

1.21776389

0.357681796

0.6439590648

0.9303527066

1.2164517047

0.3577470511

0.6438248228

0.9296291773

1.2154335317

0.3578127771

0.643990553

0.9292056201

1.2144206872

0.3581709681

0.643853792

0.9284795718

1.2131053516

0.3585233943

0.6440185729

0.9283497091

1.2123862015

0.3588785114

0.6441836988

0.9279255476

1.2113727527

0.3592361884

0.6443482225

0.927500784

1.2106533455

0.3595911099

0.6445083897

0.9270716638

1.2099295816

0.3599492268

0.6446740808

0.9269427112

1.2092113417

0.3603049239

0.6448376458

0.9268116326

1.2084909758

0.3606599896

0.6450029821

0.9263876816

1.2080670248

0.3610203838

0.6451675142

0.92625757

1.2073476259

0.3616604921

0.6453342738

0.926129686

1.2069250981

0.3620199371

0.6457941391

0.9262949076

1.2065010325

0.3623797269

0.6462526605

0.9261641416

1.2060756228

0.3627389147

0.6464212066

0.9260380441

1.2056548816

0.3633813075

0.6468805399

0.9259080901

1.205230284

0.3637416626

0.6473384639

0.9260713704

1.2050989206

0.3643874532

0.6478009488

0.9262392116

1.2049721181

0.3650350152

0.6479643029

0.9264025658

1.204546185

0.3653942113

0.6484281276

0.9262771031

1.2044207222

0.3660431965

0.6488913821

0.9267403576

1.2042946895

0.3666906438

0.6493551806

0.9269095124

1.2041692006

0.3670491855

0.3676999572

0.3683468725

0.3689923784

0.3696424452

0.3700004634

0.3709394315

0.371590268

0.3722416484



Capa=f(s) batt chargée réseau

		0.25		2.5		2.5		2.5

		0.5		2.75		2.75		2.75

		0.75		3		3		3

		1		3.25		3.25		3.25

		1.25		3.5		3.5		3.5

		1.5		3.75		3.75		3.75

		1.75		4		4		4

		2		4.25		4.25		4.25

		2.25		4.5		4.5		4.5

		2.5		4.75		4.75		4.75

		2.75		5		5		5

		3		5.25		5.25		5.25

		3.25		5.5		5.5		5.5

		3.5		5.75		5.75		5.75

		3.75		6		6		6

		4		6.25		6.25		6.25

		4.25		6.5		6.5		6.5

		4.5		6.75		6.75		6.75

		4.75		7		7		7

		5		7.25		7.25		7.25

		5.25		7.5		7.5		7.5

		5.5		7.75		7.75		7.75

		5.75		8		8		8

		6		8.25		8.25		8.25

		6.25		8.5		8.5		8.5

		6.5		8.75		8.75		8.75

		6.75		9		9		9

		7		9.25		9.25		9.25

		7.25		9.5		9.5		9.5

		7.5		9.75		9.75		9.75

		7.75		10		10		10

		8		10.25		10.25		10.25

		8.25		10.5		10.5		10.5

		8.5		10.75		10.75		10.75

		8.75		11		11		11

		9		11.25		11.25		11.25

		9.25		11.5		11.5		11.5

		9.5		11.75		11.75		11.75

		9.75		12		12		12

		10		12.25		12.25		12.25

		10.25		12.5		12.5		12.5

		10.5		12.75		12.75		12.75

		10.75		13		13		13

		11		13.25		13.25		13.25

		11.25		13.5		13.5		13.5

		11.5		13.75		13.75		13.75

		11.75		14		14		14

		12		14.25		14.25		14.25

		12.25		14.5		14.5		14.5

		12.5		14.75		14.75		14.75

		12.75		15		15		15

		13		15.25		15.25		15.25

		13.25		15.5		15.5		15.5

		13.5		15.75		15.75		15.75

		13.75		16		16		16

		14		16.25		16.25		16.25

		14.25		16.5		16.5		16.5

		14.5		16.75		16.75		16.75

		14.75		17		17		17

		15		17.25		17.25		17.25

		15.25		17.5		17.5		17.5

		15.5		17.75		17.75		17.75

		15.75		18		18		18

		16		18.25		18.25		18.25

		16.25		18.5		18.5		18.5

		16.5		18.75		18.75		18.75

		16.75		19		19		19

		17		19.25		19.25		19.25

		17.25		19.5		19.5		19.5

		17.5		19.75		19.75		19.75

		17.75		20		20		20

		18		20.25		20.25		20.25

		18.25		20.5		20.5		20.5

		18.5		20.75		20.75		20.75

		18.75		21		21		21

		19		21.25		21.25		21.25

		19.25		21.5		21.5		21.5

		19.5		21.75		21.75		21.75

		19.75		22		22		22

		20		22.25		22.25		22.25

		20.25		22.5		22.5		22.5

		20.5		22.75		22.75		22.75

		20.75		23		23		23

		21		23.25		23.25		23.25

		21.25

		21.5

		21.75

		22

		22.25

		22.5

		22.75

		23

		23.25



capa/4

capa/3

capa/2

capa

C

C/2

C/3

C/4

Surfaces de modules

Capcités de stockage (kWh)

377.13

122.395

183.625

244.79

201.565

116.0575

174.07

232.05

143.065

110.7275

166.1075

221.4875

113.8475

106.2425

159.38

212.5175

96.265

102.4075

153.6275

204.815

84.565

99.0925

148.6225

198.1525

76.245

96.2

144.2675

192.335

69.9725

93.6325

140.4

187.2325

65.0975

91.3575

136.9875

182.65

61.1975

89.31

133.965

178.62

58.0125

87.4575

131.2025

174.9475

55.38

85.8

128.7325

171.6325

53.1375

84.3375

126.4575

168.6425

51.22

82.94

124.41

165.88

49.5625

81.705

122.525

163.3775

48.1

80.535

120.8025

161.07

46.8

79.495

119.21

158.9575

45.695

78.4875

117.7475

156.975

44.655

77.5775

116.35

155.155

43.745

76.7325

115.115

153.465

42.9325

75.9525

113.9125

151.8725

42.1525

75.205

112.8075

150.41

41.47

74.5225

111.7675

149.045

40.8525

73.8725

110.7925

147.745

40.2675

73.255

109.8825

146.51

39.7475

72.7025

109.0375

145.3725

39.26

72.15

108.225

144.3

38.805

71.6625

107.4775

143.2925

38.3825

71.175

106.73

142.3175

37.9925

70.6875

106.0475

141.375

37.6025

70.265

105.3975

140.53

37.245

69.875

104.78

139.7175

36.9525

69.4525

104.195

138.9375

36.6275

69.095

103.6425

138.19

36.335

68.7375

103.1225

137.475

36.075

68.4125

102.6025

136.7925

35.8475

68.0875

102.1475

136.175

35.5875

67.795

101.66

135.5575

35.36

67.5025

101.2375

134.9725

35.1325

67.21

100.7825

134.42

34.9375

66.95

100.3925

133.8675

34.7425

66.69

100.0025

133.3475

34.5475

66.43

99.645

132.86

34.385

66.2025

99.2875

132.405

34.2225

65.975

98.9625

131.9175

34.06

65.7475

98.605

131.4625

33.8975

65.52

98.28

131.0725

33.7675

65.3575

97.9875

130.6825

33.605

65.13

97.695

130.26

33.475

64.9675

97.435

129.9025

33.345

64.7725

97.1425

129.545

33.215

64.61

96.8825

129.1875

33.085

64.415

96.6225

128.83

32.9875

64.2525

96.395

128.5375

32.89

64.1225

96.1675

128.2125

32.7925

63.96

95.94

127.92

32.6625

63.83

95.7125

127.6275

32.5975

63.6675

95.5175

127.335

32.4675

63.5375

95.29

127.075

32.4025

63.4075

95.095

126.815

32.305

63.2775

94.9325

126.555

32.24

63.1475

94.7375

126.295

32.1425

63.0175

94.5425

126.0675

32.045

62.92

94.38

125.84

31.98

62.79

94.185

125.58

31.915

62.6925

94.055

125.385

31.85

62.595

93.8925

125.1575

31.785

62.4975

93.73

124.9625

31.72

62.4

93.5675

124.7675

31.655

62.3025

93.4375

124.5725

31.59

62.205

93.3075

124.3775

31.525

62.1075

93.145

124.215

31.46

62.01

93.015

124.02

31.4275

61.9125

92.885

123.8575

31.3625

61.8475

92.7875

123.695

31.2975

61.7825

92.6575

123.5325

31.2325

61.685

92.5275

123.37

31.2

61.62

92.3975

123.2075

31.135

61.555

92.3

123.0775

31.1025

61.49

92.2025

122.9475

31.07

61.3925

92.105

122.785

31.005

61.3275

91.975

122.655

30.9725

61.2625

91.91

122.525

30.94

61.1975

91.8125

122.395

30.875

30.8425

30.81

30.7775

30.745

30.68

30.68

30.6475

30.615



données batt chargée réseau

		

										COUTS						CAPACITES								COUTS										CAPACITES

										Surface		C				Surface		C				surface		C/2		C/3		C/4				surface		C/2		C/3		C/4

										0.25		3.5063834686				0.25		377.13				2.5		1.1220237181		1.6771323818		2.2316517582				2.5		122.395		183.625		244.79

										0.5		1.8684470893				0.5		201.565				2.75		1.0648649487		1.5908038896		2.1164481869				2.75		116.0575		174.07		232.05

										0.75		1.3234374697				0.75		143.065				3		1.0169838615		1.5190566656		2.0211294697				3		110.7275		166.1075		221.4875

										1		1.0518068618				1		113.8475				3.25		0.9768740701		1.4586164614		1.9403588526				3.25		106.2425		159.38		212.5175

										1.25		0.8888207134				1.25		96.265				3.5		0.9427440202		1.4071024353		1.8711662067				3.5		102.4075		153.6275		204.815

										1.5		0.7807460827				1.5		84.565				3.75		0.9133977647		1.3624347092		1.8114716537				3.75		99.0925		148.6225		198.1525

										1.75		0.7042370784				1.75		76.245				4		0.8879383417		1.3237163213		1.7594943009				4		96.2		144.2675		192.335

										2		0.6480887268				2		69.9725				4.25		0.8654718555		1.2894640886		1.7140456089				4.25		93.6325		140.4		187.2325

										2.25		0.6046819541				2.25		65.0975				4.5		0.8456959129		1.2593756177		1.6733499661				4.5		91.3575		136.9875		182.65

										2.5		0.5701655305				2.5		61.1975				4.75		0.8280151076		1.2328555025		1.6376958973				4.75		89.31		133.965		178.62

										2.75		0.5421670991				2.75		58.0125				5		0.8121299015		1.2087202737		1.605310646				5		87.4575		131.2025		174.9475

										3		0.5192009428				3		55.38				5.25		0.7980363319		1.1872606126		1.5761902495				5.25		85.8		128.7325		171.6325

										3.25		0.4997960858				3.25		53.1375				5.5		0.7857311572		1.1675893462		1.5500368226				5.5		84.3375		126.4575		168.6425

										3.5		0.4833537125				3.5		51.22				5.75		0.7740331236		1.1499984394		1.5259637551				5.75		82.94		124.41		165.88

										3.75		0.4692813275				3.75		49.5625				6		0.7638238778		1.1338963203		1.5042634064				6		81.705		122.525		163.3775

										4		0.4569907766				4		48.1				6.25		0.7542152694		1.1192787696		1.4843422698				6.25		80.535		120.8025		161.07

										4.25		0.4461845338				4.25		46.8				6.5		0.7457901311		1.105844689		1.4661938905				6.5		79.495		119.21		158.9575

										4.5		0.4371424108				4.5		45.695				6.75		0.7376611394		1.093590686		1.4492255889				6.75		78.4875		117.7475		156.975

										4.75		0.4287080427				4.75		44.655				7		0.7304207867		1.0819306783		1.4337352136				7		77.5775		116.35		155.155

										5		0.421451658				5		43.745				7.25		0.7237699017		1.0717440693		1.4194235933				7.25		76.7325		115.115		153.465

										5.25		0.4150817325				5.25		42.9325				7.5		0.7177064049		1.0618502049		1.4059940049				7.5		75.9525		113.9125		151.8725

										5.5		0.4090199014				5.5		42.1525				7.75		0.7119411153		1.052843835		1.3937465546				7.75		75.205		112.8075		150.41

										5.75		0.4038386089				5.75		41.47				8		0.7067656362		1.0444272756		1.3823835587				8		74.5225		111.7675		149.045

										6		0.3992480089				6		40.8525				8.25		0.7018859212		1.0366011239		1.3716109703				8.25		73.8725		110.7925		147.745

										6.25		0.3949563205				6.25		40.2675				8.5		0.6973021089		1.0293655187		1.3614289284				8.5		73.255		109.8825		146.51

										6.5		0.3912446507				6.5		39.7475				8.75		0.6933084892		1.022720106		1.3521317228				8.75		72.7025		109.0375		145.3725

										6.75		0.3878220454				6.75		39.26				9		0.6893177949		1.0163722624		1.3434267298				9		72.15		108.225		144.3

										7		0.3846917096				7		38.805				9.25		0.6859193929		1.010616711		1.3353140292				9.25		71.6625		107.4775		143.2925

										7.25		0.3818491158				7.25		38.3825				9.5		0.6825212857		1.0048614545		1.327496267				9.5		71.175		106.73		142.3175

										7.5		0.3792921844				7.5		37.9925				9.75		0.6791257249		0.9996980318		1.319975695				9.75		70.6875		106.0475		141.375

										7.75		0.3767388165				7.75		37.6025				10		0.6763181898		0.994827991		1.3133377922				10		70.265		105.3975		140.53

										8		0.3744735335				8		37.245				10.25		0.6738077959		0.9902550914		1.3069970307				10.25		69.875		104.78		139.7175

										8.25		0.3727844939				8.25		36.9525				10.5		0.6710052793		0.9859793565		1.3009534337				10.5		69.4525		104.195		138.9375

										8.5		0.3708091518				8.5		36.6275				10.75		0.6687935222		0.9819997375		1.2952059527				10.75		69.095		103.6425		138.19

										8.75		0.3691222765				8.75		36.335				11		0.6665807587		0.9783137556		1.2897521089				11		68.7375		103.1225		137.475

										9		0.3677258882				9		36.075				11.25		0.6646644762		0.9746296111		1.284594746				11.25		68.4125		102.6025		136.7925

										9.25		0.3666200664				9.25		35.8475				11.5		0.6627487967		0.9715353569		1.2800272735				11.5		68.0875		102.1475		136.175

										9.5		0.3652269779				9.5		35.5875				11.75		0.6611297677		0.968148466		1.2754618079				11.75		67.795		101.66		135.5575

										9.75		0.3641239974				9.75		35.36				12		0.659509605		0.9653497287		1.2711898523				12		67.5025		101.2375		134.9725

										10		0.3630197551				10		35.1325				12.25		0.6578914265		0.9622583319		1.2672145245				12.25		67.21		100.7825		134.42

										10.25		0.362205572				10.25		34.9375				12.5		0.6565667909		0.9597551216		1.2632380959				12.5		66.95		100.3925		133.8675

										10.5		0.3613939099				10.5		34.7425				12.75		0.6552437398		0.9572534957		1.2595578954				12.75		66.69		100.0025		133.3475

										10.75		0.3605837199				10.75		34.5475				13		0.6539225338		0.9550483588		1.2561741838				13		66.43		99.645		132.86

										11		0.3600600851				11		34.385				13.25		0.6528949845		0.9528422348		1.2530841288				13.25		66.2025		99.2875		132.405

										11.25		0.3595382875				11.25		34.2225				13.5		0.6518671456		0.950930465		1.2496991406				13.5		65.975		98.9625		131.9175

										11.5		0.3590170931				11.5		34.06				13.75		0.6508440759		0.9487288206		1.2466135653				13.75		65.7475		98.605		131.4625

										11.75		0.3584979054				11.75		33.8975				14		0.6498201626		0.9468209763		1.2441164337				14		65.52		98.28		131.0725

										12		0.3582651457				12		33.7675				14.25		0.6493833187		0.9452055578		1.2416170841				14.25		65.3575		97.9875		130.6825

										12.25		0.3577468086				12.25		33.605				14.5		0.648363096		0.9435960477		1.2388289994				14.5		65.13		97.695		130.26

										12.5		0.3575149322				12.5		33.475				14.75		0.6479258748		0.9422748955		1.2366239162				14.75		64.9675		97.435		129.9025

										12.75		0.3572846403				12.75		33.345				15		0.6472045619		0.9406696516		1.234429385				15		64.7725		97.1425		129.545

										13		0.3570561935				13		33.215				15.25		0.6467713755		0.9393525342		1.2322283366				15.25		64.61		96.8825		129.1875

										13.25		0.3568267598				13.25		33.085				15.5		0.6460485141		0.9380403856		1.230032257				15.5		64.415		96.6225		128.83

										13.5		0.3568845981				13.5		32.9875				15.75		0.6456173794		0.9370199635		1.2284225476				15.75		64.2525		96.395		128.5375

										13.75		0.3569472056				13.75		32.89				16		0.6454813593		0.9360000124		1.2265186654				16		64.1225		96.1675		128.2125

										14		0.3570089694				14		32.7925				16.25		0.6450555989		0.9349849647		1.2249143304				16.25		63.96		95.94		127.92

										14.25		0.3567809537				14.25		32.6625				16.5		0.6449187174		0.9339641521		1.2233042306				16.5		63.83		95.7125		127.6275

										14.5		0.3571339697				14.5		32.5975				16.75		0.6444898831		0.9332406742		1.2216968217				16.75		63.6675		95.5175		127.335

										14.75		0.3569055768				14.75		32.4675				17		0.6443582525		0.9322251126		1.2203866163				17		63.5375		95.29		127.075

										15		0.3572628589				15		32.4025				17.25		0.6442238663		0.931501439		1.2190736555				17.25		63.4075		95.095		126.815

										15.25		0.3573260623				15.25		32.305				17.5		0.6440926754		0.9310756045		1.21776389				17.5		63.2775		94.9325		126.555

										15.5		0.357681796				15.5		32.24				17.75		0.6439590648		0.9303527066		1.2164517047				17.75		63.1475		94.7375		126.295

										15.75		0.3577470511				15.75		32.1425				18		0.6438248228		0.9296291773		1.2154335317				18		63.0175		94.5425		126.0675

										16		0.3578127771				16		32.045				18.25		0.643990553		0.9292056201		1.2144206872				18.25		62.92		94.38		125.84

										16.25		0.3581709681				16.25		31.98				18.5		0.643853792		0.9284795718		1.2131053516				18.5		62.79		94.185		125.58

										16.5		0.3585233943				16.5		31.915				18.75		0.6440185729		0.9283497091		1.2123862015				18.75		62.6925		94.055		125.385

										16.75		0.3588785114				16.75		31.85				19		0.6441836988		0.9279255476		1.2113727527				19		62.595		93.8925		125.1575

										17		0.3592361884				17		31.785				19.25		0.6443482225		0.927500784		1.2106533455				19.25		62.4975		93.73		124.9625

										17.25		0.3595911099				17.25		31.72				19.5		0.6445083897		0.9270716638		1.2099295816				19.5		62.4		93.5675		124.7675

										17.5		0.3599492268				17.5		31.655				19.75		0.6446740808		0.9269427112		1.2092113417				19.75		62.3025		93.4375		124.5725

										17.75		0.3603049239				17.75		31.59				20		0.6448376458		0.9268116326		1.2084909758				20		62.205		93.3075		124.3775

										18		0.3606599896				18		31.525				20.25		0.6450029821		0.9263876816		1.2080670248				20.25		62.1075		93.145		124.215

										18.25		0.3610203838				18.25		31.46				20.5		0.6451675142		0.92625757		1.2073476259				20.5		62.01		93.015		124.02

										18.5		0.3616604921				18.5		31.4275				20.75		0.6453342738		0.926129686		1.2069250981				20.75		61.9125		92.885		123.8575

										18.75		0.3620199371				18.75		31.3625				21		0.6457941391		0.9262949076		1.2065010325				21		61.8475		92.7875		123.695

										19		0.3623797269				19		31.2975				21.25		0.6462526605		0.9261641416		1.2060756228				21.25		61.7825		92.6575		123.5325

										19.25		0.3627389147				19.25		31.2325				21.5		0.6464212066		0.9260380441		1.2056548816				21.5		61.685		92.5275		123.37

										19.5		0.3633813075				19.5		31.2				21.75		0.6468805399		0.9259080901		1.205230284				21.75		61.62		92.3975		123.2075

										19.75		0.3637416626				19.75		31.135				22		0.6473384639		0.9260713704		1.2050989206				22		61.555		92.3		123.0775

										20		0.3643874532				20		31.1025				22.25		0.6478009488		0.9262392116		1.2049721181				22.25		61.49		92.2025		122.9475

										20.25		0.3650350152				20.25		31.07				22.5		0.6479643029		0.9264025658		1.204546185				22.5		61.3925		92.105		122.785

										20.5		0.3653942113				20.5		31.005				22.75		0.6484281276		0.9262771031		1.2044207222				22.75		61.3275		91.975		122.655

										20.75		0.3660431965				20.75		30.9725				23		0.6488913821		0.9267403576		1.2042946895				23		61.2625		91.91		122.525

										21		0.3666906438				21		30.94				23.25		0.6493551806		0.9269095124		1.2041692006				23.25		61.1975		91.8125		122.395

										21.25		0.3670491855				21.25		30.875

										21.5		0.3676999572				21.5		30.8425

										21.75		0.3683468725				21.75		30.81

										22		0.3689923784				22		30.7775

										22.25		0.3696424452				22.25		30.745

										22.5		0.3700004634				22.5		30.68

										22.75		0.3709394315				22.75		30.68

										23		0.371590268				23		30.6475

										23.25		0.3722416484				23.25		30.615





batt chargée réseau csur4

		DONNEES						( en euros)

		modules =3 euros/Wc										stratégie		nb maisons				maintenance 1% de l'investissement initial (maint)

		onduleur = 1 euro/Wc										1		19																																																																																												2573.6806282723

		transport, emballage = 0,15 euro/Wc										2		24				prix de vente du kWh = 0,08 euro

		compteur =						700 euros				3		34				prix d'achat du kWh PV = 0,55 euro

		installation =						15% du CI				4		40

		support = 3 f/Wc 0,45 euro										5		44

		maintenance = 1% du coût d'investissement																																																																																																1135859.14		59782.06				2486.91		130.89		2704.57063

		batterie = 210euros /kwh																1 m²= 100 Wc																																																																																1073238.05		56486.2131578947				2735.6		143.9789473684		2717.6595773684

		redresseur = 100 euros																																																																																																1020584.54		53714.9757894737				2984.29		157.0678947368		2730.7485247368

																																																																																																		975598.4		51347.2842105263				3232.98		170.1568421053		2743.8374721053

																																																																																																		936636.61		49296.6636842105				3481.68		183.2463157895		2756.9269457895

		CALCUL DU COUT DES MATERIAUX																						Cout après crédit d'impot						Cout de l'installation								Cout de l'investissement initial								Couts de remplacement						Cout sur la durée de vie								Cout actualisé								éléctricité achetée au résea						Profits														COUT DU KWH CONSOMME										902494.31		47499.7005263158				3730.37		196.3352631579		2770.0158931579

		Cmat = S*(Cmod+Cinv+Csupp)+Cnom*Cbatt																												install = Cmat'+Craccor+Ctrans								INVEST=1,15*INSTALL														Cvie=INVEST+Maint+Cremplacement								Cactu=Cvie/12,5								pour recharger batt																				C= Cactu-profits/Conso annuelle										872267.85		45908.8342105263				3979.06		209.4242105263		2783.1048405263

																																																																																																		845266.18		44487.6936842105				4227.75		222.5131578947		2796.1937878947

		surface m²		puissance pv		puissance ond		capa kWh		cout modules		cout support		cout ond		cout batt				Cmat				Cmat'						Ctrans		Craccor		INSTALL				invest								onduleur		batterie				Maint				Cvie				Cactu						energie		Cout		Cout actu				nrj perdue		bénef		bénef actu				energie consommée				surface m²		cactu+achatréseau-profits		cout								820951.86		43207.9926315789				4476.44		235.6021052632		2809.2827352632

		2.5		250		237.5		244.79		750		112.5		237.5		51405.9				52505.9				44105.9						37.5		700		44843.4				6726.51								712.5		154217.7				67.2651				161723.9751				12937.918008						14945.515		1195.6412		95.651296				32.7225		17.997375		1.43979				5840				2.5		13032.129514		2.2315290264								798900.55		42047.3973684211				4725.13		248.6910526316		2822.3716826316

		2.75		275		261.25		232.05		825		123.75		261.25		48730.5				49940.5				41540.5						41.25		700		42281.75				6342.2625								783.75		146191.5				63.422625				153380.935125				12270.47481						14121.5532894737		1129.7242631579		90.3779410526				35.9947368421		19.7971052632		1.5837684211				5840				2.75		12359.2689826316		2.116313182								778772.81		40988.042631579				4973.82		261.78		2835.46063

		3		300		285		221.4875		900		135		285		46512.375				47832.375				39432.375						45		700		40177.375				6026.60625								855		139537.125				60.2660625				146478.9973125				11718.319785						13428.7439473684		1074.2995157895		85.9439612632				39.2669736842		21.5968355263		1.7277468421				5840				3		11802.5359994211		2.0209821917								760293.84		40015.4652631579				5222.51		274.8689473684		2848.5495773684

		3.25		325		308.75		212.5175		975		146.25		308.75		44628.675				46058.675				37658.675						48.75		700		38407.425				5761.11375								926.25		133886.025				57.6111375				140630.9998875				11250.479991						12836.8210526316		1026.9456842105		82.1556547368				42.5392105263		23.3965657895		1.8717252632				5840				3.25		11330.7639204737		1.9401993015								743238.82		39117.8326315789				5471.2		287.9578947368		2861.6385247368

		3.5		350		332.5		204.815		1050		157.5		332.5		43011.15				44551.15				36151.15						52.5		700		36903.65				5535.5475								997.5		129033.45				55.355475				135621.852975				10849.748238						12324.1659210526		985.9332736842		78.8746618947				45.8115789474		25.1963684211		2.0157094737				5840				3.5		10926.6071904211		1.8709943819								727422		38285.3684210526				5719.9		301.0473684211		2874.727998421

		3.75		375		356.25		198.1525		1125		168.75		356.25		41612.025				43262.025				34862.025						56.25		700		35618.275				5342.74125								1068.75		124836.075				53.4274125				131300.9936625				10504.079493						11874.9251315789		949.9940105263		75.9995208421				49.0838157895		26.9960986842		2.1596878947				5840				3.75		10577.9193259474		1.8112875558								712688.89		37509.9415789474				5969.75		314.1973684211		2887.8779984211

		4		400		380		192.335		1200		180		380		40390.35				42150.35				33750.35						60		700		34510.35				5176.5525								1140		121171.05				51.765525				127539.368025				10203.149442						11477.2085526316		918.1766842105		73.4541347368				52.3560526316		28.7958289474		2.3036663158				5840				4		10274.2999104211		1.7592979299								698955.62		36787.1378947368				6281.21		330.59		2904.27063

		4.25		425		403.75		187.2325		1275		191.25		403.75		39318.825				41188.825				32788.825						63.75		700		33552.575				5032.88625								1211.25		117956.475				50.3288625				124250.9401125				9940.075209						11121.9234210526		889.7538736842		71.1803098947				55.6282894737		30.5955592105		2.4476447368				5840				4.25		10008.8078741579		1.7138369648								686289.32		36120.4905263158				6803.38		358.0726315789		2931.753261579

		4.5		450		427.5		182.65		1350		202.5		427.5		38356.5				40336.5				31936.5						67.5		700		32704				4905.6								1282.5		115069.5				49.056				121306.656				9704.53248						10801.9981578947		864.1598526316		69.1327882105				58.9005263158		32.3952894737		2.5916231579				5840				4.5		9771.0736450526		1.6731290488								674625.21		35506.59				7585.64		399.2442105263		2972.9248405263

		4.75		475		451.25		178.62		1425		213.75		451.25		37510.2				39600.2				31200.2						71.25		700		31971.45				4795.7175								1353.75		112530.6				47.957175				118728.024675				9498.241974						10511.8493421053		840.9479473684		67.2758357895				62.1727631579		34.1950197368		2.7356015789				5840				4.75		9562.7822082105		1.6374627069								663816.8		34937.7263157895				8521.18		448.4831578947		3022.1637878947

		5		500		475		174.9475		1500		225		475		36738.975				38938.975				30538.975						75		700		31313.975				4697.09625								1425		110216.925				46.9709625				116385.9922125				9310.879377						10247.0106578947		819.7608526316		65.5808682105				65.445		35.99475		2.87958				5840				5		9373.5806652105		1.6050651824								653825.4		34411.8631578947				9689.74		509.9863157895		3083.6669457895

		5.25		525		498.75		171.6325		1575		236.25		498.75		36042.825				38352.825				29952.825						78.75		700		30731.575				4609.73625								1496.25		108128.475				46.0973625				114280.5586125				9142.444689						10003.8663157895		800.3093052632		64.0247444211				68.7172368421		37.7944802632		3.0235584211				5840				5.25		9203.445875		1.5759325128								644627.26		33927.7505263158				11126.21		585.59		3159.27063

		5.5		550		522.5		168.6425		1650		247.5		522.5		35414.925				37834.925				29434.925						82.5		700		30217.425				4532.61375								1567.5		106244.775				45.3261375				112390.2148875				8991.217191						9779.4581578947		782.3566526316		62.5885322105				71.9894736842		39.5942105263		3.1675368421				5840				5.5		9050.6381863684		1.5497668127								636107.53		33479.3436842105				12687.6		667.7684210526		3241.4490510526

		5.75		575		546.25		165.88		1725		258.75		546.25		34834.8				37364.8				28964.8						86.25		700		29751.05				4462.6575								1638.75		104504.4				44.626575				110650.434075				8852.034726						9571.3421052632		765.7073684211		61.2565894737				75.2618421053		41.3940131579		3.3115210526				5840				5.75		8909.979794421		1.5256814716								628150.7		33060.5631578947				14401.52		757.9747368421		3331.6553668421

		6		600		570		163.3775		1800		270		570		34309.275				36949.275				28549.275						90		700		29339.275				4400.89125								1710		102927.825				44.0089125				109082.7251625				8726.618013						9377.4853947368		750.1988315789		60.0159065263				78.5493421053		43.2021381579		3.4561710526				5840				6		8783.1777484737		1.5039687925								620717.8		32669.3578947368				16244.69		854.9836842105		3428.6643142105

		6.25		625		593.75		161.07		1875		281.25		593.75		33824.7				36574.7				28174.7						93.75		700		28968.45				4345.2675								1781.25		101474.1				43.452675				107644.070175				8611.525614						9196.7844736842		735.7427578947		58.8594206316				82.6475		45.456125		3.63649				5840				6.25		8666.7485446316		1.484032285								613771.19		32303.7468421053				18203.42		958.0747368421		3531.7553668421

		6.5		650		617.5		158.9575		1950		292.5		617.5		33381.075				36241.075				27841.075						97.5		700		28638.575				4295.78625								1852.5		100143.225				42.9578625				106334.4691125				8506.757529						9030.1226315789		722.4098105263		57.7927848421				89.5181578947		49.2349868421		3.9387989474				5840				6.5		8560.6115148947		1.4658581361								607252.08		31960.6357894737				20267.79		1066.7257894737		3640.4064194737

		6.75		675		641.25		156.975		2025		303.75		641.25		32964.75				35934.75				27534.75						101.25		700		28336				4250.4								1923.75		98894.25				42.504				105110.904				8408.87232						8876.6475		710.1318		56.810544				99.8110526316		54.8960789474		4.3916863158				5840				6.75		8461.2911776842		1.4488512291								601126.39		31638.2310526316				22387.35		1178.2815789474		3751.9622089474

		7		700		665		155.155		2100		315		665		32582.55				35662.55				27262.55						105		700		28067.55				4210.1325								1995		97747.65				42.101325				103994.883825				8319.590706						8734.4315789474		698.7545263158		55.9003621053				112.1207894737		61.6664342105		4.9333147368				5840				7		8370.5577533684		1.4333146838								595362.59		31334.8731578947				24551.37		1292.1773684211		3865.8579984211

		7.25		725		688.75		153.465		2175		326.25		688.75		32227.65				35417.65				27017.65						108.75		700		27826.4				4173.96								2066.25		96682.95				41.7396				102964.8996				8237.191968						8602.9657894737		688.2372631579		55.0589810526				127.4965789474		70.1231184211		5.6098494737				5840				7.25		8286.641099579		1.4189453938								589907.42		31047.7589473684				26798.86		1410.4663157895		3984.1469457895

		7.5		750		712.5		151.8725		2250		337.5		712.5		31893.225				35193.225				26793.225						112.5		700		27605.725				4140.85875								2137.5		95679.675				41.4085875				101999.4423375				8159.955387						8481.937631579		678.5550105263		54.2844008421				146.3975		80.518625		6.44149				5840				7.5		8207.7982978421		1.405444914								584771.26		30777.4347368421				29087.6		1530.9263157895		4104.6069457895

		7.75		775		736.25		150.41		2325		348.75		736.25		31586.1				34996.1				26596.1						116.25		700		27412.35				4111.8525								2208.75		94758.3				41.118525				101120.021025				8089.601682						8369.8359210526		669.5868736842		53.5669498947				166.9421052632		91.8181578947		7.3454526316				5840				7.75		8135.8231792632		1.3931204074								579891.26		30520.5926315789				31475.88		1656.6252631579		4230.3058931579

		8		800		760		149.045		2400		360		760		31299.45				34819.45				26419.45						120		700		27239.45				4085.9175								2280		93898.35				40.859175				100305.126675				8024.410134						8265.1407894737		661.2112631579		52.8969010526				189.4936842105		104.2215263158		8.3377221053				5840				8		8068.9693129474		1.3816728276								575282.59		30278.0310526316				33892.58		1783.82		4357.50063

		8.25		825		783.75		147.745		2475		371.25		783.75		31026.45				34656.45				26256.45						123.75		700		27080.2				4062.03								2351.25		93079.35				40.6203				99533.2503				7962.660024						8167.3394736842		653.3871578947		52.2709726316				213.7459210526		117.5602565789		9.4048205263				5840				8.25		8005.5261761053		1.3708092767								570922.7		30048.5631578947				36330.7		1912.1421052632		4485.8227352632

		8.5		850		807.5		146.51		2550		382.5		807.5		30767.1				34507.1				26107.1						127.5		700		26934.6				4040.19								2422.5		92301.3				40.4019				98804.3919				7904.351352						8075.9367105263		646.0749368421		51.6859949474				239.5186842105		131.7352763158		10.5388221053				5840				8.5		7945.4985248421		1.3605305693								566781.36		29830.5978947368				38802.55		2042.2394736842		4615.9201036842

		8.75		875		831.25		145.3725		2625		393.75		831.25		30528.225				34378.225				25978.225						131.25		700		26809.475				4021.42125								2493.75		91584.675				40.2142125				98140.0604625				7851.204837						7990.1589473684		639.2127157895		51.1370172632				266.6814473684		146.6747960526		11.7339836842				5840				8.75		7890.6078705789		1.3511314847								562829.23		29622.5910526316				41349.42		2176.2852631579		4749.9658931579

		9		900		855		144.3		2700		405		855		30303				34263				25863						135		700		26698				4004.7								2565		90909				40.047				97518.747				7801.49976						7909.5577631579		632.7646210526		50.6211696842				294.5703947368		162.0137171053		12.9610973684				5840				9		7839.1598323158		1.3423218891								559080.16		29425.2715789474				43918.2		2311.4842105263		4885.1648405263

		9.25		925		878.75		143.2925		2775		416.25		878.75		30091.425				34161.425				25761.425						138.75		700		26600.175				3990.02625								2636.25		90274.275				39.9002625				96940.4515125				7755.236121						7833.7182894737		626.6974631579		50.1357970526				323.0443421053		177.6743881579		14.2139510526				5840				9.25		7791.157967		1.3341023916								555489.71		29236.3005263158				46520.81		2448.4636842105		5022.1443142105

		9.5		950		902.5		142.3175		2850		427.5		902.5		29886.675				34066.675				25666.675						142.5		700		26509.175				3976.37625								2707.5		89660.025				39.7637625				96383.6650125				7710.693201						7761.9397368421		620.9551789474		49.6764143158				352.6165789474		193.9391184211		15.5151294737				5840				9.5		7744.8544858421		1.3261737133								552084.01		29057.0531578947				49136.62		2586.1378947368		5159.8185247368

		9.75		975		926.25		141.375		2925		438.75		926.25		29688.75				33978.75				25578.75						146.25		700		26425				3963.75								2778.75		89066.25				39.6375				95848.3875				7667.871						7694.3586842105		615.5486947368		49.2438955789				382.7315789474		210.5023684211		16.8401894737				5840				9.75		7700.2747061053		1.3185401894								548837.6		28886.1894736842				51821.34		2727.4389473684		5301.1195773684

		10		1000		950		140.53		3000		450		950		29511.3				33911.3				25511.3						150		700		26361.3				3954.195								2850		88533.9				39.54195				95377.63695				7630.210956						7630.1481578947		610.4118526316		48.8329482105				414.1563157895		227.7859736842		18.2228778947				5840				10		7660.8210263158		1.3117844223								545747.09		28723.5310526316				54511.36		2869.0189473684		5442.6995773684

		10.25		1025		973.75		139.7175		3075		461.25		973.75		29340.675				33850.675				25450.675						153.75		700		26304.425				3945.66375								2921.25		88022.025				39.4566375				94928.3953875				7594.271631						7569.5077631579		605.5606210526		48.4448496842				445.955		245.27525		19.62202				5840				10.25		7623.0944606842		1.305324394								542780.83		28567.4121052632				57259.48		3013.6568421053		5587.3374721053

		10.5		1050		997.5		138.9375		3150		472.5		997.5		29176.875				33796.875				25396.875						157.5		700		26254.375				3938.15625								2992.5		87530.625				39.3815625				94500.6628125				7560.053025						7512.1407894737		600.9712631579		48.0777010526				478.0355263158		262.9195394737		21.0335631579				5840				10.5		7587.0971628947		1.2991604731								539959.15		28418.9026315789				60017.65		3158.8236842105		5732.5043142105

		10.75		1075		1021.25		138.19		3225		483.75		1021.25		29019.9				33749.9				25349.9						161.25		700		26211.15				3931.6725								3063.75		87059.7				39.316725				94094.439225				7527.555138						7457.6494736842		596.6119578947		47.7289566316				510.5598684211		280.8079276316		22.4646342105				5840				10.75		7552.8194604211		1.2932910035								537264.57		28277.0826315789				62775.57		3303.977368421		5877.6579984211

		11		1100		1045		137.475		3300		495		1045		28869.75				33709.75				25309.75						165		700		26174.75				3926.2125								3135		86609.25				39.262125				93709.724625				7496.77797						7405.6477631579		592.4518210526		47.3961456842				544.0713157895		299.2392236842		23.9391378947				5840				11		7520.2349777895		1.2877114688								534660.53		28140.0278947368				65579.54		3451.5547368421		6025.2353668421

		11.25		1125		1068.75		136.7925		3375		506.25		1068.75		28726.425				33676.425				25276.425						168.75		700		26145.175				3921.77625								3206.25		86179.275				39.2177625				93346.5190125				7467.721521						7356.3178947368		588.5054315789		47.0804345263				577.8710526316		317.8290789474		25.4263263158				5840				11.25		7489.3756292105		1.2824273338								532181.38		28009.5463157895				68425.5		3601.3421052632		6175.0227352632

		11.5		1150		1092.5		136.175		3450		517.5		1092.5		28596.75				33656.75				25256.75						172.5		700		26129.25				3919.3875								3277.5		85790.25				39.193875				93026.331375				7442.10651						7309.075131579		584.7260105263		46.7780808421				612.1159210526		336.6637565789		26.9331005263				5840				11.5		7461.9514903158		1.2777314196								529793.06		27883.8452631579				71201.97		3747.4721052632		6321.1527352632

		11.75		1175		1116.25		135.5575		3525		528.75		1116.25		28467.075				33637.075				25237.075						176.25		700		26113.325				3916.99875								3348.75		85401.225				39.1699875				92706.1437375				7416.491499						7264.2632894737		581.1410631579		46.4912850526				646.5344736842		355.5939605263		28.4475168421				5840				11.75		7434.5352672105		1.2730368608								527489.65		27762.6131578947				74019.98		3895.7884210526		6469.4690510526

		12		1200		1140		134.9725		3600		540		1140		28344.225				33624.225				25224.225						180		700		26104.225				3915.63375								3420		85032.675				39.1563375				92407.4650875				7392.597207						7221.5473684211		577.7237894737		46.2179031579				681.8597368421		375.0228552632		30.0018284211				5840				12		7408.8132817368		1.2686324113								525267.61		27645.6636842105				76906.11		4047.69		6621.37063

		12.25		1225		1163.75		134.42		3675		551.25		1163.75		28228.2				33618.2				25218.2						183.75		700		26101.95				3915.2925								3491.25		84684.6				39.152925				92130.295425				7370.423634						7180.8827631579		574.4706210526		45.9576496842				717.2547368421		394.4901052632		31.5592084211				5840				12.25		7384.8220752632		1.264524328								523140.94		27533.7336842105				79701.18		4194.7989473684		6768.4795773684

		12.5		1250		1187.5		133.8675		3750		562.5		1187.5		28112.175				33612.175				25212.175						187.5		700		26099.675				3914.95125								3562.5		84336.525				39.1495125				91853.1257625				7348.250061						7141.8530263158		571.3482421053		45.7078593684				753.4142105263		414.3778157895		33.1502252632				5840				12.5		7360.8076951053		1.2604122766								521069.92		27424.7326315789				82638.63		4349.4015789474		6923.0822089474

		12.75		1275		1211.25		133.3475		3825		573.75		1211.25		28002.975				33612.975				25212.975						191.25		700		26104.225				3915.63375								3633.75		84008.925				39.1563375				91597.4650875				7327.797207						7104.7256578947		568.3780526316		45.4702442105				789.7059210526		434.3382565789		34.7470605263				5840				12.75		7338.5203906842		1.2565959573								519100.87		27321.0984210526				85393.66		4494.4031578947		7068.0837878947

		13		1300		1235		132.86		3900		585		1235		27900.6				33620.6				25220.6						195		700		26115.6				3917.34								3705		83701.8				39.1734				91363.3134				7309.065072						7069.2706578947		565.5416526316		45.2433322105				825.9943421053		454.2968881579		36.3437510526				5840				13		7317.9646531579		1.2530761392								517189.27		27220.4878947368				88296.24		4647.1705263158		7220.8511563158

		13.25		1325		1258.75		132.405		3975		596.25		1258.75		27805.05				33635.05				25235.05						198.75		700		26133.8				3920.07								3776.25		83415.15				39.2007				91150.6707				7292.053656						7035.0069736842		562.8005578947		45.0240446316				862.8886842105		474.5887763158		37.9671021053				5840				13.25		7299.1105985263		1.2498477052								515353.03		27123.8436842105				91120.84		4795.8336842105		7369.5143142105

		13.5		1350		1282.5		131.9175		4050		607.5		1282.5		27702.675				33642.675				25242.675						202.5		700		26145.175				3921.77625								3847.5		83108.025				39.2177625				90916.5190125				7273.321521						7002.3865789474		560.1909263158		44.8152741053				900.3355263158		495.1845394737		39.6147631579				5840				13.5		7278.5220319474		1.2463222657								513561.69		27029.5626315789				94017.04		4948.2652631579		7521.9458931579

		13.75		1375		1306.25		131.4625		4125		618.75		1306.25		27607.125				33657.125				25257.125						206.25		700		26163.375				3924.50625								3918.75		82821.375				39.2450625				90703.8763125				7256.310105						6970.9613157895		557.6769052632		44.6141524211				936.8680263158		515.2774144737		41.2221931579				5840				13.75		7259.7020642632		1.2430996685								511834.39		26938.6521052632				96922.33		5101.1752631579		7674.8558931579

		14		1400		1330		131.0725		4200		630		1330		27525.225				33685.225				25285.225						210		700		26195.225				3929.28375								3990		82575.675				39.2928375				90534.2515875				7242.740127						6940.6532894737		555.2522631579		44.4201810526				973.9471052632		535.6709078947		42.8536726316				5840				14		7244.306635421		1.240463465								510157.17		26850.3773684211				99743.63		5249.6647368421		7823.3453668421

		14.25		1425		1353.75		130.6825		4275		641.25		1353.75		27443.325				33713.325				25313.325						213.75		700		26227.075				3934.06125								4061.25		82329.975				39.3406125				90364.6268625				7229.170149						6911.4159210526		552.9132736842		44.2330618947				1011.9225		556.557375		44.52459				5840				14.25		7228.8786208947		1.2378216817								508522.56		26764.3452631579				102693.07		5404.8984210526		7978.5790510526

		14.5		1450		1377.5		130.26		4350		652.5		1377.5		27354.6				33734.6				25334.6						217.5		700		26252.1				3937.815								4132.5		82063.8				39.37815				90173.49315				7213.879452						6883.4334210526		550.6746736842		44.0539738947				1048.6997368421		576.7848552632		46.1427884211				5840				14.5		7211.7906374737		1.2348956571								506968.99		26682.5784210526				105611.93		5558.5226315789		8132.203261579

		14.75		1475		1401.25		129.9025		4425		663.75		1401.25		27279.525				33769.525				25369.525						221.25		700		26290.775				3943.61625								4203.75		81838.575				39.4361625				90025.3774125				7202.030193						6856.1831578947		548.4946526316		43.8795722105				1087.3503947368		598.0427171053		47.8434173684				5840				14.75		7198.0663478421		1.2325456075								505460.79		26603.1994736842				108492.51		5710.1321052632		8283.8127352632

		15		1500		1425		129.545		4500		675		1425		27204.45				33804.45				25404.45						225		700		26329.45				3949.4175								4275		81613.35				39.494175				89877.261675				7190.180934						6830.2746052632		546.4219684211		43.7137574737				1123.6007894737		617.9804342105		49.4384347368				5840				15		7184.4562567368		1.2302151125								503975.72		26525.0378947368				111435.14		5865.0073684211		8438.687998421

		15.25		1525		1448.75		129.1875		4575		686.25		1448.75		27129.375				33839.375				25439.375						228.75		700		26368.125				3955.21875								4346.25		81388.125				39.5521875				89729.1459375				7178.331675						6805.1219736842		544.4097578947		43.5527806316				1161.792631579		638.9859473684		51.1188757895				5840				15.25		7170.7655798421		1.2278708185								502555.23		26450.2752631579				114332.29		6017.4889473684		8591.1695773684

		15.5		1550		1472.5		128.83		4650		697.5		1472.5		27054.3				33874.3				25474.3						232.5		700		26406.8				3961.02								4417.5		81162.9				39.6102				89581.0302				7166.482416						6780.9609210526		542.4768736842		43.3981498947				1198.9584210526		659.4271315789		52.7541705263				5840				15.5		7157.1263953684		1.2255353417								501166.93		26377.2068421053				117287.37		6173.0194736842		8746.7001036842

		15.75		1575		1496.25		128.5375		4725		708.75		1496.25		26992.875				33922.875				25522.875						236.25		700		26459.125				3968.86875								4488.75		80978.625				39.6886875				89475.9324375				7158.074595						6757.3906578947		540.5912526316		43.2473002105				1237.0663157895		680.3864736842		54.4309178947				5840				15.75		7146.8909773158		1.2237827016								499813.22		26305.9589473684				120265.15		6329.7447368421		8903.4253668421

		16		1600		1520		128.2125		4800		720		1520		26924.625				33964.625				25564.625						240		700		26504.625				3975.69375								4560		80773.875				39.7569375				89349.3256875				7147.946055						6734.6630263158		538.7730421053		43.1018433684				1275.2938157895		701.4115986842		56.1129278947				5840				16		7134.9349704737		1.2217354401								498497.7		26236.7210526316				123146.96		6481.4189473684		9055.0995773684

		16.25		1625		1543.75		127.92		4875		731.25		1543.75		26863.2				34013.2				25613.2						243.75		700		26556.95				3983.5425								4631.25		80589.6				39.835425				89244.227925				7139.538234						6712.5943421053		537.0075473684		42.9606037895				1312.4161842105		721.8289013158		57.7463121053				5840				16.25		7124.7525256842		1.2199918708								497220.43		26169.4963157895				126197.48		6641.972631579		9215.6532615789

		16.5		1650		1567.5		127.6275		4950		742.5		1567.5		26801.775				34061.775				25661.775						247.5		700		26609.275				3991.39125								4702.5		80405.325				39.9139125				89139.1301625				7131.130413						6691.0863157895		535.2869052632		42.8229524211				1351.2246052632		743.1735328947		59.4538826316				5840				16.5		7114.4994827895		1.2182362128								495984.95		26104.4710526316				129121.54		6795.8705263158		9369.5511563158

		16.75		1675		1591.25		127.335		5025		753.75		1591.25		26740.35				34110.35				25710.35						251.25		700		26661.6				3999.24								4773.75		80221.05				39.9924				89034.0324				7122.722592						6670.6446052632		533.6515684211		42.6921254737				1389.6306578947		764.2968618421		61.1437489474				5840				16.75		7104.2709685263		1.2164847549								494795.83		26041.8857894737				132052.1		6950.1105263158		9523.7911563158

		17		1700		1615		127.075		5100		765		1615		26685.75				34165.75				25765.75						255		700		26720.75				4008.1125								4845		80057.25				40.081125				88950.443625				7116.03549						6650.799868421		532.0639894737		42.5651191579				1427.5330263158		785.1431644737		62.8114531579				5840				17		7095.789156		1.2150323897								493625.48		25980.2884210526				135000.19		7105.2731578947		9678.9537878947

		17.25		1725		1638.75		126.815		5175		776.25		1638.75		26631.15				34221.15				25821.15						258.75		700		26779.9				4016.985								4916.25		79893.45				40.16985				88866.85485				7109.348388						6631.2594736842		530.5007578947		42.4400606316				1466.2518421053		806.4385131579		64.5150810526				5840				17.25		7087.2733675789		1.2135742068								492464.76		25919.1978947368				138038.58		7265.1884210526		9838.8690510526

		17.5		1750		1662.5		126.555		5250		787.5		1662.5		26576.55				34276.55				25876.55						262.5		700		26839.05				4025.8575								4987.5		79729.65				40.258575				88783.266075				7102.661286						6612.5688157895		529.0055052632		42.3204404211				1504.3722368421		827.4047302632		66.1923784211				5840				17.5		7078.789348		1.2121214637								491364.28		25861.2778947368				140983.46		7420.1821052632		9993.8627352632

		17.75		1775		1686.25		126.295		5325		798.75		1686.25		26521.95				34331.95				25931.95						266.25		700		26898.2				4034.73								5058.75		79565.85				40.3473				88699.6773				7095.974184						6594.3017105263		527.5441368421		42.2035309474				1543.2548684211		848.7901776316		67.9032142105				5840				17.75		7070.2745007368		1.2106634419								490278.66		25804.14				143975.35		7577.65		10151.33063

		18		1800		1710		126.0675		5400		810		1710		26474.175				34394.175				25994.175						270		700		26964.175				4044.62625								5130		79422.525				40.4462625				88637.5975125				7091.007801						6576.4897368421		526.1191789474		42.0895343158				1582.4361842105		870.3399013158		69.6271921053				5840				18		7063.4701432105		1.2094983122								489217.9		25748.3105263158				146938.86		7733.6242105263		10307.3048405263

		18.25		1825		1733.75		125.84		5475		821.25		1733.75		26426.4				34456.4				26056.4						273.75		700		27030.15				4054.5225								5201.25		79279.2				40.545225				88575.517725				7086.041418						6559.1802631579		524.7344210526		41.9787536842				1620.3547368421		891.1951052632		71.2956084211				5840				18.25		7056.7245632632		1.2083432471								488190.23		25694.2226315789				149928.11		7890.9531578947		10464.6337878947

		18.5		1850		1757.5		125.58		5550		832.5		1757.5		26371.8				34511.8				26111.8						277.5		700		27089.3				4063.395								5272.5		79115.4				40.63395				88491.92895				7079.354316						6542.3740789474		523.3899263158		41.8711941053				1660.4931578947		913.2712368421		73.0616989474				5840				18.5		7048.1638111579		1.2068773649								487185.19		25641.3257894737				152879.17		8046.2721052632		10619.9527352632

		18.75		1875		1781.25		125.385		5625		843.75		1781.25		26330.85				34580.85				26180.85						281.25		700		27162.1				4074.315								5343.75		78992.55				40.74315				88451.35815				7076.108652						6526.1177631579		522.0894210526		41.7671536842				1698.9676315789		934.4321973684		74.7545757895				5840				18.75		7043.1212298947		1.2060139092								486200.06		25589.4768421053				155866.89		8203.5205263158		10777.2011563158

		19		1900		1805		125.1575		5700		855		1805		26283.075				34643.075				26243.075						285		700		27228.075				4084.21125								5415		78849.225				40.8421125				88389.2783625				7071.142269						6510.4714473684		520.8377157895		41.6670172632				1737.5276315789		955.6401973684		76.4512157895				5840				19		7036.3580704737		1.204855834								485245.67		25539.2457894737				158890.51		8362.6584210526		10936.3390510526

		19.25		1925		1828.75		124.9625		5775		866.25		1828.75		26242.125				34712.125				26312.125						288.75		700		27300.875				4095.13125								5486.25		78726.375				40.9513125				88348.7075625				7067.896605						6495.0721052632		519.6057684211		41.5684614737				1776.3182894737		976.9750592105		78.1580047368				5840				19.25		7031.3070617368		1.2039909352								484291.92		25489.0484210526				161820.54		8516.8705263158		11090.5511563158

		19.5		1950		1852.5		124.7675		5850		877.5		1852.5		26201.175				34781.175				26381.175						292.5		700		27373.675				4106.05125								5557.5		78603.525				41.0605125				88308.1367625				7064.650941						6479.7994736842		518.3839578947		41.4707166316				1816.2971052632		998.9634078947		79.9170726316				5840				19.5		7026.204585		1.2031172235								483385.59		25441.3468421053				164841.77		8675.882631579		11249.5632615789

		19.75		1975		1876.25		124.5725		5925		888.75		1876.25		26160.225				34850.225				26450.225						296.25		700		27446.475				4116.97125								5628.75		78480.675				41.1697125				88267.5659625				7061.405277						6465.3194736842		517.2255578947		41.3780446316				1855.0455263158		1020.2750394737		81.6220031579				5840				19.75		7021.1613184737		1.2022536504								482486.2		25394.0105263158				167893.32		8836.4905263158		11410.1711563158

		20		2000		1900		124.3775		6000		900		1900		26119.275				34919.275				26519.275						300		700		27519.275				4127.89125								5700		78357.825				41.2789125				88226.9951625				7058.159613						6451.035		516.0828		41.286624				1894.4125		1041.926875		83.35415				5840				20		7016.092087		1.2013856313								481620.8		25348.4631578947				170863.1		8992.7947368421		11566.4753668421

		20.25		2025		1923.75		124.215		6075		911.25		1923.75		26085.15				34995.15				26595.15						303.75		700		27598.9				4139.835								5771.25		78255.45				41.39835				88207.93335				7056.634668						6437.0776315789		514.9662105263		41.1972968421				1933.4060526316		1063.3733289474		85.0698663158				5840				20.25		7012.7620985263		1.2008154278								480785.19		25304.4836842105				173931.64		9154.2968421053		11727.9774721053

		20.5		2050		1947.5		124.02		6150		922.5		1947.5		26044.2				35064.2				26664.2						307.5		700		27671.7				4150.755								5842.5		78132.6				41.50755				88167.36255				7053.389004						6423.5556578947		513.8844526316		41.1107562105				1972.7382894737		1085.0060592105		86.8004847368				5840				20.5		7007.6992754737		1.1999485061								479964.02		25261.2642105263				176887.32		9309.8589473684		11883.5395773684

		20.75		2075		1971.25		123.8575		6225		933.75		1971.25		26010.075				35140.075				26740.075						311.25		700		27751.325				4162.69875								5913.75		78030.225				41.6269875				88148.3007375				7051.864059						6410.3314473684		512.8265157895		41.0261212632				2011.5680263158		1106.3624144737		88.5089931579				5840				20.75		7004.3811871053		1.1993803403								479142.19		25218.01				179854.26		9466.0136842105		12039.6943142105

		21		2100		1995		123.695		6300		945		1995		25975.95				35215.95				26815.95						315		700		27830.95				4174.6425								5985		77927.85				41.746425				88129.238925				7050.339114						6397.3692105263		511.7895368421		40.9431629474				2050.880131579		1127.9840723684		90.2387257895				5840				21		7001.0435511579		1.1988088273								478326.63		25175.0857894737				182812.09		9621.6889473684		12195.3695773684

		21.25		2125		2018.75		123.5325		6375		956.25		2018.75		25941.825				35291.825				26891.825						318.75		700		27910.575				4186.58625								6056.25		77825.475				41.8658625				88110.1771125				7048.814169						6384.8114473684		510.7849157895		40.8627932632				2090.6646052632		1149.8655328947		91.9892426316				5840				21.25		6997.6877196316		1.1982341986

		21.5		2150		2042.5		123.37		6450		967.5		2042.5		25907.7				35367.7				26967.7						322.5		700		27990.2				4198.53								6127.5		77723.1				41.9853				88091.1153				7047.289224						6372.2621052632		509.7809684211		40.7824774737				2129.217631579		1171.0696973684		93.6855757895				5840				21.5		6994.3861256842		1.1976688571

		21.75		2175		2066.25		123.2075		6525		978.75		2066.25		25873.575				35443.575				27043.575						326.25		700		28069.825				4210.47375								6198.75		77620.725				42.1047375				88072.0534875				7045.764279						6360.3367105263		508.8269368421		40.7061549474				2168.9706578947		1192.9338618421		95.4347089474				5840				21.75		6991.035725		1.1970951584

		22		2200		2090		123.0775		6600		990		2090		25846.275				35526.275				27126.275						330		700		28156.275				4223.44125								6270		77538.825				42.2344125				88074.5006625				7045.960053						6348.502631579		507.8802105263		40.6304168421				2209.1226315789		1215.0174473684		97.2013957895				5840				22		6989.3890740526		1.1968131976

		22.25		2225		2113.75		122.9475		6675		1001.25		2113.75		25818.975				35608.975				27208.975						333.75		700		28242.725				4236.40875								6341.25		77456.925				42.3640875				88076.9478375				7046.155827						6337.1157894737		506.9692631579		40.5575410526				2248.1986842105		1236.5092763158		98.9207421053				5840				22.25		6987.7926259474		1.1965398332

		22.5		2250		2137.5		122.785		6750		1012.5		2137.5		25784.85				35684.85				27284.85						337.5		700		28322.35				4248.3525								6412.5		77354.55				42.483525				88057.886025				7044.630882						6326.1209210526		506.0896736842		40.4871738947				2288.5742105263		1258.7158157895		100.6972652632				5840				22.5		6984.4207906316		1.1959624641

		22.75		2275		2161.25		122.655		6825		1023.75		2161.25		25757.55				35767.55				27367.55						341.25		700		28408.8				4261.32								6483.75		77272.65				42.6132				88060.3332				7044.826656						6315.3160526316		505.2252842105		40.4180227368				2327.4647368421		1280.1056052632		102.4084484211				5840				22.75		6982.8362303158		1.1956911353

		23		2300		2185		122.525		6900		1035		2185		25730.25				35850.25				27450.25						345		700		28495.25				4274.2875								6555		77190.75				42.742875				88062.780375				7045.02243						6304.5025		504.3602		40.348816				2366.5034210526		1301.5768815789		104.1261505263				5840				23		6981.2450954737		1.1954186807

		23.25		2325		2208.75		122.395		6975		1046.25		2208.75		25702.95				35932.95				27532.95						348.75		700		28581.7				4287.255								6626.25		77108.85				42.87255				88065.22755				7045.218204						6293.7714473684		503.5017157895		40.2801372632				2405.4222368421		1322.9822302632		105.8385784211				5840				23.25		6979.6597628421		1.1951472197

																																																																		6384.8114473684

																																																																		6372.2621052632

																																																																		6360.3367105263

																																																																		6348.502631579

																																																																		6337.1157894737

																																																																		6326.1209210526

																																																																		6315.3160526316

																																																																		6304.5025

																																																																		6293.7714473684





batt chargée réseau csur3

		DONNEES						( en euros)

		modules =3 euros/Wc										stratégie		nb maisons				maintenance 1% de l'investissement initial (maint)

		onduleur = 1 euro/Wc										1		19																																																																																												2573.6806282723

		transport, emballage = 0,15 euro/Wc										2		24				prix de vente du kWh = 0,08 euro

		compteur =						700 euros				3		34				prix d'achat du kWh PV = 0,55euro

		installation =						15% du CI				4		40

		support = 3 f/Wc 0,45 euro										5		44

		maintenance = 1% du coût d'investissement																																																																																																1135859.14		59782.06				2486.91		130.89		2704.57063

		batterie = 210euros /kwh																1 m²= 100 Wc																																																																																1073238.05		56486.2131578947				2735.6		143.9789473684		2717.6595773684

		redresseur = 100 euros																																																																																																1020584.54		53714.9757894737				2984.29		157.0678947368		2730.7485247368

																																																																																																		975598.4		51347.2842105263				3232.98		170.1568421053		2743.8374721053

																																																																																																		936636.61		49296.6636842105				3481.68		183.2463157895		2756.9269457895

		CALCUL DU COUT DES MATERIAUX																						Cout après crédit d'impot						Cout de l'installation								Cout de l'investissement initial								Couts de remplacement						Cout sur la durée de vie								Cout actualisé								éléctricité achetée au résea						Profits														COUT DU KWH CONSOMME										902494.31		47499.7005263158				3730.37		196.3352631579		2770.0158931579

		Cmat = S*(Cmod+Cinv+Csupp)+Cnom*Cbatt																												install = Cmat'+Craccor+Ctrans								INVEST=1,15*INSTALL														Cvie=INVEST+Maint+Cremplacement								Cactu=Cvie/12,5								pour recharger batt																				C= Cactu-profits/Conso annuelle										872267.85		45908.8342105263				3979.06		209.4242105263		2783.1048405263

																																																																																																		845266.18		44487.6936842105				4227.75		222.5131578947		2796.1937878947

		surface m²		puissance pv		puissance ond		capa kWh		cout modules		cout support		cout ond		cout batt				Cmat				Cmat'						Ctrans		Craccor		INSTALL				invest								onduleur		batterie				Maint				Cvie				Cactu						energie		Cout		Cout actu				nrj perdue		bénef		bénef actu				energie consommée				surface m²		cactu+achatréseau-profits		cout								820951.86		43207.9926315789				4476.44		235.6021052632		2809.2827352632

		2.5		250		237.5		183.625		750		112.5		237.5		38561.25				39661.25				31261.25						37.5		700		31998.75				4799.8125								712.5		115683.75				47.998125				121244.060625				9699.52485						14945.515		1195.6412		95.651296				32.7225		17.997375		1.43979				5840				2.5		9793.736356		1.67700965								798900.55		42047.3973684211				4725.13		248.6910526316		2822.3716826316

		2.75		275		261.25		174.07		825		123.75		261.25		36554.7				37764.7				29364.7						41.25		700		30105.95				4515.8925								783.75		109664.1				45.158925				115008.901425				9200.712114						14121.5532894737		1129.7242631579		90.3779410526				35.9947368421		19.7971052632		1.5837684211				5840				2.75		9289.5062866316		1.5906688847								778772.81		40988.042631579				4973.82		261.78		2835.46063

		3		300		285		166.1075		900		135		285		34882.575				36202.575				27802.575						45		700		28547.575				4282.13625								855		104647.725				42.8213625				109827.6826125				8786.214609						13428.7439473684		1074.2995157895		85.9439612632				39.2669736842		21.5968355263		1.7277468421				5840				3		8870.430823421		1.5189093876								760293.84		40015.4652631579				5222.51		274.8689473684		2848.5495773684

		3.25		325		308.75		159.38		975		146.25		308.75		33469.8				34899.8				26499.8						48.75		700		27248.55				4087.2825								926.25		100409.4				40.872825				105463.805325				8437.104426						12836.8210526316		1026.9456842105		82.1556547368				42.5392105263		23.3965657895		1.8717252632				5840				3.25		8517.3883554737		1.4584569102								743238.82		39117.8326315789				5471.2		287.9578947368		2861.6385247368

		3.5		350		332.5		153.6275		1050		157.5		332.5		32261.775				33801.775				25401.775						52.5		700		26154.275				3923.14125								997.5		96785.325				39.2314125				101745.1976625				8139.615813						12324.1659210526		985.9332736842		78.8746618947				45.8115789474		25.1963684211		2.0157094737				5840				3.5		8216.474765421		1.4069306105								727422		38285.3684210526				5719.9		301.0473684211		2874.727998421

		3.75		375		356.25		148.6225		1125		168.75		356.25		31210.725				32860.725				24460.725						56.25		700		25216.975				3782.54625								1068.75		93632.175				37.8254625				98521.2967125				7881.703737						11874.9251315789		949.9940105263		75.9995208421				49.0838157895		26.9960986842		2.1596878947				5840				3.75		7955.5435699474		1.3622506113								712688.89		37509.9415789474				5969.75		314.1973684211		2887.8779984211

		4		400		380		144.2675		1200		180		380		30296.175				32056.175				23656.175						60		700		24416.175				3662.42625								1140		90888.525				36.6242625				95727.5755125				7658.206041						11477.2085526316		918.1766842105		73.4541347368				52.3560526316		28.7958289474		2.3036663158				5840				4		7729.356509421		1.3235199502								698955.62		36787.1378947368				6281.21		330.59		2904.27063

		4.25		425		403.75		140.4		1275		191.25		403.75		29484				31354				22954						63.75		700		23717.75				3557.6625								1211.25		88452				35.576625				93256.489125				7460.51913						11121.9234210526		889.7538736842		71.1803098947				55.6282894737		30.5955592105		2.4476447368				5840				4.25		7529.2517951579		1.2892554444								686289.32		36120.4905263158				6803.38		358.0726315789		2931.753261579

		4.5		450		427.5		136.9875		1350		202.5		427.5		28767.375				30747.375				22347.375						67.5		700		23114.875				3467.23125								1282.5		86302.125				34.6723125				91086.5285625				7286.922285						10801.9981578947		864.1598526316		69.1327882105				58.9005263158		32.3952894737		2.5916231579				5840				4.5		7353.4634500526		1.2591547004								674625.21		35506.59				7585.64		399.2442105263		2972.9248405263

		4.75		475		451.25		133.965		1425		213.75		451.25		28132.65				30222.65				21822.65						71.25		700		22593.9				3389.085								1353.75		84397.95				33.89085				89174.67585				7133.974068						10511.8493421053		840.9479473684		67.2758357895				62.1727631579		34.1950197368		2.7356015789				5840				4.75		7198.5143022105		1.232622312								663816.8		34937.7263157895				8521.18		448.4831578947		3022.1637878947

		5		500		475		131.2025		1500		225		475		27552.525				29752.525				21352.525						75		700		22127.525				3319.12875								1425		82657.575				33.1912875				87434.8950375				6994.791603						10247.0106578947		819.7608526316		65.5808682105				65.445		35.99475		2.87958				5840				5		7057.4928912105		1.2084748101								653825.4		34411.8631578947				9689.74		509.9863157895		3083.6669457895

		5.25		525		498.75		128.7325		1575		236.25		498.75		27033.825				29343.825				20943.825						78.75		700		21722.575				3258.38625								1496.25		81101.475				32.5838625				85888.6951125				6871.095609						10003.8663157895		800.3093052632		64.0247444211				68.7172368421		37.7944802632		3.0235584211				5840				5.25		6932.096795		1.1870028759								644627.26		33927.7505263158				11126.21		585.59		3159.27063

		5.5		550		522.5		126.4575		1650		247.5		522.5		26556.075				28976.075				20576.075						82.5		700		21358.575				3203.78625								1567.5		79668.225				32.0378625				84471.5491125				6757.723929						9779.4581578947		782.3566526316		62.5885322105				71.9894736842		39.5942105263		3.1675368421				5840				5.5		6817.1449243684		1.1673193364								636107.53		33479.3436842105				12687.6		667.7684210526		3241.4490510526

		5.75		575		546.25		124.41		1725		258.75		546.25		26126.1				28656.1				20256.1						86.25		700		21042.35				3156.3525								1638.75		78378.3				31.563525				83204.966025				6656.397282						9571.3421052632		765.7073684211		61.2565894737				75.2618421053		41.3940131579		3.3115210526				5840				5.75		6714.342350421		1.1497161559								628150.7		33060.5631578947				14401.52		757.9747368421		3331.6553668421

		6		600		570		122.525		1800		270		570		25730.25				28370.25				19970.25						90		700		20760.25				3114.0375								1710		77190.75				31.140375				82045.927875				6563.67423						9377.4853947368		750.1988315789		60.0159065263				78.5493421053		43.2021381579		3.4561710526				5840				6		6620.2339654737		1.1336017064								620717.8		32669.3578947368				16244.69		854.9836842105		3428.6643142105

		6.25		625		593.75		120.8025		1875		281.25		593.75		25368.525				28118.525				19718.525						93.75		700		20512.275				3076.84125								1781.25		76105.575				30.7684125				80994.4346625				6479.554773						9196.7844736842		735.7427578947		58.8594206316				82.6475		45.456125		3.63649				5840				6.25		6534.7777036316		1.1189687849								613771.19		32303.7468421053				18203.42		958.0747368421		3531.7553668421

		6.5		650		617.5		119.21		1950		292.5		617.5		25034.1				27894.1				19494.1						97.5		700		20291.6				3043.74								1852.5		75102.3				30.4374				80028.9774				6402.318192						9030.1226315789		722.4098105263		57.7927848421				89.5181578947		49.2349868421		3.9387989474				5840				6.5		6456.1721778947		1.1055089346								607252.08		31960.6357894737				20267.79		1066.7257894737		3640.4064194737

		6.75		675		641.25		117.7475		2025		303.75		641.25		24726.975				27696.975				19296.975						101.25		700		20098.225				3014.73375								1923.75		74180.925				30.1473375				79149.5560875				6331.964487						8876.6475		710.1318		56.810544				99.8110526316		54.8960789474		4.3916863158				5840				6.75		6384.3833446842		1.0932163261								601126.39		31638.2310526316				22387.35		1178.2815789474		3751.9622089474

		7		700		665		116.35		2100		315		665		24433.5				27513.5				19113.5						105		700		19918.5				2987.775								1995		73300.5				29.87775				78313.15275				6265.05222						8734.4315789474		698.7545263158		55.9003621053				112.1207894737		61.6664342105		4.9333147368				5840				7		6316.0192673684		1.0815101485								595362.59		31334.8731578947				24551.37		1292.1773684211		3865.8579984211

		7.25		725		688.75		115.115		2175		326.25		688.75		24174.15				27364.15				18964.15						108.75		700		19772.9				2965.935								2066.25		72522.45				29.65935				77584.29435				6206.743548						8602.9657894737		688.2372631579		55.0589810526				127.4965789474		70.1231184211		5.6098494737				5840				7.25		6256.192679579		1.0712658698								589907.42		31047.7589473684				26798.86		1410.4663157895		3984.1469457895

		7.5		750		712.5		113.9125		2250		337.5		712.5		23921.625				27221.625				18821.625						112.5		700		19634.125				2945.11875								2137.5		71764.875				29.4511875				76876.9449375				6150.155595						8481.937631579		678.5550105263		54.2844008421				146.3975		80.518625		6.44149				5840				7.5		6197.9985058421		1.061301114								584771.26		30777.4347368421				29087.6		1530.9263157895		4104.6069457895

		7.75		775		736.25		112.8075		2325		348.75		736.25		23689.575				27099.575				18699.575						116.25		700		19515.825				2927.37375								2208.75		71068.725				29.2737375				76234.1224875				6098.729799						8369.8359210526		669.5868736842		53.5669498947				166.9421052632		91.8181578947		7.3454526316				5840				7.75		6144.9512962632		1.0522176877								579891.26		30520.5926315789				31475.88		1656.6252631579		4230.3058931579

		8		800		760		111.7675		2400		360		760		23471.175				26991.175				18591.175						120		700		19411.175				2911.67625								2280		70413.525				29.1167625				75634.3180125				6050.745441						8265.1407894737		661.2112631579		52.8969010526				189.4936842105		104.2215263158		8.3377221053				5840				8		6095.3046199474		1.0437165445								575282.59		30278.0310526316				33892.58		1783.82		4357.50063

		8.25		825		783.75		110.7925		2475		371.25		783.75		23266.425				26896.425				18496.425						123.75		700		19320.175				2898.02625								2351.25		69799.275				28.9802625				75077.5315125				6006.202521						8167.3394736842		653.3871578947		52.2709726316				213.7459210526		117.5602565789		9.4048205263				5840				8.25		6049.0686731053		1.0357994303								570922.7		30048.5631578947				36330.7		1912.1421052632		4485.8227352632

		8.5		850		807.5		109.8825		2550		382.5		807.5		23075.325				26815.325				18415.325						127.5		700		19242.825				2886.42375								2422.5		69225.975				28.8642375				74563.7629875				5965.101039						8075.9367105263		646.0749368421		51.6859949474				239.5186842105		131.7352763158		10.5388221053				5840				8.5		6006.2482118421		1.0284671596								566781.36		29830.5978947368				38802.55		2042.2394736842		4615.9201036842

		8.75		875		831.25		109.0375		2625		393.75		831.25		22897.875				26747.875				18347.875						131.25		700		19179.125				2876.86875								2493.75		68693.625				28.7686875				74093.0124375				5927.440995						7990.1589473684		639.2127157895		51.1370172632				266.6814473684		146.6747960526		11.7339836842				5840				8.75		5966.844028579		1.0217198679								562829.23		29622.5910526316				41349.42		2176.2852631579		4749.9658931579

		9		900		855		108.225		2700		405		855		22727.25				26687.25				18287.25						135		700		19122.25				2868.3375								2565		68181.75				28.683375				73643.770875				5891.50167						7909.5577631579		632.7646210526		50.6211696842				294.5703947368		162.0137171053		12.9610973684				5840				9		5929.1617423158		1.0152674216								559080.16		29425.2715789474				43918.2		2311.4842105263		4885.1648405263

		9.25		925		878.75		107.4775		2775		416.25		878.75		22570.275				26640.275				18240.275						138.75		700		19079.025				2861.85375								2636.25		67710.825				28.6185375				73237.5472875				5859.003783						7833.7182894737		626.6974631579		50.1357970526				323.0443421053		177.6743881579		14.2139510526				5840				9.25		5894.925629		1.0094050735								555489.71		29236.3005263158				46520.81		2448.4636842105		5022.1443142105

		9.5		950		902.5		106.73		2850		427.5		902.5		22413.3				26593.3				18193.3						142.5		700		19035.8				2855.37								2707.5		67239.9				28.5537				72831.3237				5826.505896						7761.9397368421		620.9551789474		49.6764143158				352.6165789474		193.9391184211		15.5151294737				5840				9.5		5860.6671808421		1.0035389008								552084.01		29057.0531578947				49136.62		2586.1378947368		5159.8185247368

		9.75		975		926.25		106.0475		2925		438.75		926.25		22269.975				26559.975				18159.975						146.25		700		19006.225				2850.93375								2778.75		66809.925				28.5093375				72468.1180875				5797.449447						7694.3586842105		615.5486947368		49.2438955789				382.7315789474		210.5023684211		16.8401894737				5840				9.75		5829.8531531053		0.9982625262								548837.6		28886.1894736842				51821.34		2727.4389473684		5301.1195773684

		10		1000		950		105.3975		3000		450		950		22133.475				26533.475				18133.475						150		700		18983.475				2847.52125								2850		66400.425				28.4752125				72126.4214625				5770.113717						7630.1481578947		610.4118526316		48.8329482105				414.1563157895		227.7859736842		18.2228778947				5840				10		5800.7237873158		0.9932746211								545747.09		28723.5310526316				54511.36		2869.0189473684		5442.6995773684

		10.25		1025		973.75		104.78		3075		461.25		973.75		22003.8				26513.8				18113.8						153.75		700		18967.55				2845.1325								2921.25		66011.4				28.451325				71806.233825				5744.498706						7569.5077631579		605.5606210526		48.4448496842				445.955		245.27525		19.62202				5840				10.25		5773.3215356842		0.9885824547								542780.83		28567.4121052632				57259.48		3013.6568421053		5587.3374721053

		10.5		1050		997.5		104.195		3150		472.5		997.5		21880.95				26500.95				18100.95						157.5		700		18958.45				2843.7675								2992.5		65642.85				28.437675				71507.555175				5720.604414						7512.1407894737		600.9712631579		48.0777010526				478.0355263158		262.9195394737		21.0335631579				5840				10.5		5747.6485518947		0.9841863959								539959.15		28418.9026315789				60017.65		3158.8236842105		5732.5043142105

		10.75		1075		1021.25		103.6425		3225		483.75		1021.25		21764.925				26494.925				18094.925						161.25		700		18956.175				2843.42625								3063.75		65294.775				28.4342625				71230.3855125				5698.430841						7457.6494736842		596.6119578947		47.7289566316				510.5598684211		280.8079276316		22.4646342105				5840				10.75		5723.695163421		0.9800847883								537264.57		28277.0826315789				62775.57		3303.977368421		5877.6579984211

		11		1100		1045		103.1225		3300		495		1045		21655.725				26495.725				18095.725						165		700		18960.725				2844.10875								3135		64967.175				28.4410875				70974.7248375				5677.977987						7405.6477631579		592.4518210526		47.3961456842				544.0713157895		299.2392236842		23.9391378947				5840				11		5701.4349947895		0.9762731155								534660.53		28140.0278947368				65579.54		3451.5547368421		6025.2353668421

		11.25		1125		1068.75		102.6025		3375		506.25		1068.75		21546.525				26496.525				18096.525						168.75		700		18965.275				2844.79125								3206.25		64639.575				28.4479125				70719.0641625				5657.525133						7356.3178947368		588.5054315789		47.0804345263				577.8710526316		317.8290789474		25.4263263158				5840				11.25		5679.1792412105		0.9724621988								532181.38		28009.5463157895				68425.5		3601.3421052632		6175.0227352632

		11.5		1150		1092.5		102.1475		3450		517.5		1092.5		21450.975				26510.975				18110.975						172.5		700		18983.475				2847.52125								3277.5		64352.925				28.4752125				70506.4214625				5640.513717						7309.075131579		584.7260105263		46.7780808421				612.1159210526		336.6637565789		26.9331005263				5840				11.5		5660.3586973158		0.969239503								529793.06		27883.8452631579				71201.97		3747.4721052632		6321.1527352632

		11.75		1175		1116.25		101.66		3525		528.75		1116.25		21348.6				26518.6				18118.6						176.25		700		18994.85				2849.2275								3348.75		64045.8				28.492275				70272.269775				5621.781582						7264.2632894737		581.1410631579		46.4912850526				646.5344736842		355.5939605263		28.4475168421				5840				11.75		5639.8253502105		0.9657235189								527489.65		27762.6131578947				74019.98		3895.7884210526		6469.4690510526

		12		1200		1140		101.2375		3600		540		1140		21259.875				26539.875				18139.875						180		700		19019.875				2852.98125								3420		63779.625				28.5298125				70081.1360625				5606.490885						7221.5473684211		577.7237894737		46.2179031579				681.8597368421		375.0228552632		30.0018284211				5840				12		5622.7069597368		0.9627922876								525267.61		27645.6636842105				76906.11		4047.69		6621.37063

		12.25		1225		1163.75		100.7825		3675		551.25		1163.75		21164.325				26554.325				18154.325						183.75		700		19038.075				2855.71125								3491.25		63492.975				28.5571125				69868.4933625				5589.479469						7180.8827631579		574.4706210526		45.9576496842				717.2547368421		394.4901052632		31.5592084211				5840				12.25		5603.8779102632		0.9595681353								523140.94		27533.7336842105				79701.18		4194.7989473684		6768.4795773684

		12.5		1250		1187.5		100.3925		3750		562.5		1187.5		21082.425				26582.425				18182.425						187.5		700		19069.925				2860.48875								3562.5		63247.275				28.6048875				69698.8686375				5575.909491						7141.8530263158		571.3482421053		45.7078593684				753.4142105263		414.3778157895		33.1502252632				5840				12.5		5588.4671251053		0.9569293022								521069.92		27424.7326315789				82638.63		4349.4015789474		6923.0822089474

		12.75		1275		1211.25		100.0025		3825		573.75		1211.25		21000.525				26610.525				18210.525						191.25		700		19101.775				2865.26625								3633.75		63001.575				28.6526625				69529.2439125				5562.339513						7104.7256578947		568.3780526316		45.4702442105				789.7059210526		434.3382565789		34.7470605263				5840				12.75		5573.0626966842		0.9542915577								519100.87		27321.0984210526				85393.66		4494.4031578947		7068.0837878947

		13		1300		1235		99.645		3900		585		1235		20925.45				26645.45				18245.45						195		700		19140.45				2871.0675								3705		62776.35				28.710675				69381.128175				5550.490254						7069.2706578947		565.5416526316		45.2433322105				825.9943421053		454.2968881579		36.3437510526				5840				13		5559.3898351579		0.9519503142								517189.27		27220.4878947368				88296.24		4647.1705263158		7220.8511563158

		13.25		1325		1258.75		99.2875		3975		596.25		1258.75		20850.375				26680.375				18280.375						198.75		700		19179.125				2876.86875								3776.25		62551.125				28.7686875				69233.0124375				5538.640995						7035.0069736842		562.8005578947		45.0240446316				862.8886842105		474.5887763158		37.9671021053				5840				13.25		5545.6979375263		0.9496058112								515353.03		27123.8436842105				91120.84		4795.8336842105		7369.5143142105

		13.5		1350		1282.5		98.9625		4050		607.5		1282.5		20782.125				26722.125				18322.125						202.5		700		19224.625				2883.69375								3847.5		62346.375				28.8369375				69106.4056875				5528.512455						7002.3865789474		560.1909263158		44.8152741053				900.3355263158		495.1845394737		39.6147631579				5840				13.5		5533.7129659474		0.9475535901								513561.69		27029.5626315789				94017.04		4948.2652631579		7521.9458931579

		13.75		1375		1306.25		98.605		4125		618.75		1306.25		20707.05				26757.05				18357.05						206.25		700		19263.3				2889.495								3918.75		62121.15				28.89495				68958.28995				5516.663196						6970.9613157895		557.6769052632		44.6141524211				936.8680263158		515.2774144737		41.2221931579				5840				13.75		5520.0551552632		0.9452149238								511834.39		26938.6521052632				96922.33		5101.1752631579		7674.8558931579

		14		1400		1330		98.28		4200		630		1330		20638.8				26798.8				18398.8						210		700		19308.8				2896.32								3990		61916.4				28.9632				68831.6832				5506.534656						6940.6532894737		555.2522631579		44.4201810526				973.9471052632		535.6709078947		42.8536726316				5840				14		5508.1011644211		0.9431680076								510157.17		26850.3773684211				99743.63		5249.6647368421		7823.3453668421

		14.25		1425		1353.75		97.9875		4275		641.25		1353.75		20577.375				26847.375				18447.375						213.75		700		19361.125				2904.16875								4061.25		61732.125				29.0416875				68726.5854375				5498.126835						6911.4159210526		552.9132736842		44.2330618947				1011.9225		556.557375		44.52459				5840				14.25		5497.8353068947		0.9414101553								508522.56		26764.3452631579				102693.07		5404.8984210526		7978.5790510526

		14.5		1450		1377.5		97.695		4350		652.5		1377.5		20515.95				26895.95				18495.95						217.5		700		19413.45				2912.0175								4132.5		61547.85				29.120175				68621.487675				5489.719014						6883.4334210526		550.6746736842		44.0539738947				1048.6997368421		576.7848552632		46.1427884211				5840				14.5		5487.6301994737		0.9396627054								506968.99		26682.5784210526				105611.93		5558.5226315789		8132.203261579

		14.75		1475		1401.25		97.435		4425		663.75		1401.25		20461.35				26951.35				18551.35						221.25		700		19472.6				2920.89								4203.75		61384.05				29.2089				68537.8989				5483.031912						6856.1831578947		548.4946526316		43.8795722105				1087.3503947368		598.0427171053		47.8434173684				5840				14.75		5479.0680668421		0.9381965868								505460.79		26603.1994736842				108492.51		5710.1321052632		8283.8127352632

		15		1500		1425		97.1425		4500		675		1425		20399.925				26999.925				18599.925						225		700		19524.925				2928.73875								4275		61199.775				29.2873875				68432.8011375				5474.624091						6830.2746052632		546.4219684211		43.7137574737				1123.6007894737		617.9804342105		49.4384347368				5840				15		5468.8994137368		0.9364553791								503975.72		26525.0378947368				111435.14		5865.0073684211		8438.687998421

		15.25		1525		1448.75		96.8825		4575		686.25		1448.75		20345.325				27055.325				18655.325						228.75		700		19584.075				2937.61125								4346.25		61035.975				29.3761125				68349.2123625				5467.936989						6805.1219736842		544.4097578947		43.5527806316				1161.792631579		638.9859473684		51.1188757895				5840				15.25		5460.3708938421		0.9349950161								502555.23		26450.2752631579				114332.29		6017.4889473684		8591.1695773684

		15.5		1550		1472.5		96.6225		4650		697.5		1472.5		20290.725				27110.725				18710.725						232.5		700		19643.225				2946.48375								4417.5		60872.175				29.4648375				68265.6235875				5461.249887						6780.9609210526		542.4768736842		43.3981498947				1198.9584210526		659.4271315789		52.7541705263				5840				15.5		5451.8938663684		0.9335434703								501166.93		26377.2068421053				117287.37		6173.0194736842		8746.7001036842

		15.75		1575		1496.25		96.395		4725		708.75		1496.25		20242.95				27172.95				18772.95						236.25		700		19709.2				2956.38								4488.75		60728.85				29.5638				68203.5438				5456.283504						6757.3906578947		540.5912526316		43.2473002105				1237.0663157895		680.3864736842		54.4309178947				5840				15.75		5445.0998863158		0.9323801175								499813.22		26305.9589473684				120265.15		6329.7447368421		8903.4253668421

		16		1600		1520		96.1675		4800		720		1520		20195.175				27235.175				18835.175						240		700		19775.175				2966.27625								4560		60585.525				29.6627625				68141.4640125				5451.317121						6734.6630263158		538.7730421053		43.1018433684				1275.2938157895		701.4115986842		56.1129278947				5840				16		5438.3060364737		0.9312167871								498497.7		26236.7210526316				123146.96		6481.4189473684		9055.0995773684

		16.25		1625		1543.75		95.94		4875		731.25		1543.75		20147.4				27297.4				18897.4						243.75		700		19841.15				2976.1725								4631.25		60442.2				29.761725				68079.384225				5446.350738						6712.5943421053		537.0075473684		42.9606037895				1312.4161842105		721.8289013158		57.7463121053				5840				16.25		5431.5650296842		0.9300625051								497220.43		26169.4963157895				126197.48		6641.972631579		9215.6532615789

		16.5		1650		1567.5		95.7125		4950		742.5		1567.5		20099.625				27359.625				18959.625						247.5		700		19907.125				2986.06875								4702.5		60298.875				29.8606875				68017.3044375				5441.384355						6691.0863157895		535.2869052632		42.8229524211				1351.2246052632		743.1735328947		59.4538826316				5840				16.5		5424.7534247895		0.9288961344								495984.95		26104.4710526316				129121.54		6795.8705263158		9369.5511563158

		16.75		1675		1591.25		95.5175		5025		753.75		1591.25		20058.675				27428.675				19028.675						251.25		700		19979.925				2996.98875								4773.75		60176.025				29.9698875				67976.7336375				5438.138691						6670.6446052632		533.6515684211		42.6921254737				1389.6306578947		764.2968618421		61.1437489474				5840				16.75		5419.6870675263		0.9280286075								494795.83		26041.8857894737				132052.1		6950.1105263158		9523.7911563158

		17		1700		1615		95.29		5100		765		1615		20010.9				27490.9				19090.9						255		700		20045.9				3006.885								4845		60032.7				30.06885				67914.65385				5433.172308						6650.799868421		532.0639894737		42.5651191579				1427.5330263158		785.1431644737		62.8114531579				5840				17		5412.925974		0.926870886								493625.48		25980.2884210526				135000.19		7105.2731578947		9678.9537878947

		17.25		1725		1638.75		95.095		5175		776.25		1638.75		19969.95				27559.95				19159.95						258.75		700		20118.7				3017.805								4916.25		59909.85				30.17805				67874.08305				5429.926644						6631.2594736842		530.5007578947		42.4400606316				1466.2518421053		806.4385131579		64.5150810526				5840				17.25		5407.851623579		0.9260019903								492464.76		25919.1978947368				138038.58		7265.1884210526		9838.8690510526

		17.5		1750		1662.5		94.9325		5250		787.5		1662.5		19935.825				27635.825				19235.825						262.5		700		20198.325				3029.74875								4987.5		59807.475				30.2974875				67855.0212375				5428.401699						6612.5688157895		529.0055052632		42.3204404211				1504.3722368421		827.4047302632		66.1923784211				5840				17.5		5404.529761		0.9254331783								491364.28		25861.2778947368				140983.46		7420.1821052632		9993.8627352632

		17.75		1775		1686.25		94.7375		5325		798.75		1686.25		19894.875				27704.875				19304.875						266.25		700		20271.125				3040.66875								5058.75		59684.625				30.4066875				67814.4504375				5425.156035						6594.3017105263		527.5441368421		42.2035309474				1543.2548684211		848.7901776316		67.9032142105				5840				17.75		5399.4563517368		0.9245644438								490278.66		25804.14				143975.35		7577.65		10151.33063

		18		1800		1710		94.5425		5400		810		1710		19853.925				27773.925				19373.925						270		700		20343.925				3051.58875								5130		59561.775				30.5158875				67773.8796375				5421.910371						6576.4897368421		526.1191789474		42.0895343158				1582.4361842105		870.3399013158		69.6271921053				5840				18		5394.3727132105		0.9236939577								489217.9		25748.3105263158				146938.86		7733.6242105263		10307.3048405263

		18.25		1825		1733.75		94.38		5475		821.25		1733.75		19819.8				27849.8				19449.8						273.75		700		20423.55				3063.5325								5201.25		59459.4				30.635325				67754.817825				5420.385426						6559.1802631579		524.7344210526		41.9787536842				1620.3547368421		891.1951052632		71.2956084211				5840				18.25		5391.0685712632		0.92312818								488190.23		25694.2226315789				149928.11		7890.9531578947		10464.6337878947

		18.5		1850		1757.5		94.185		5550		832.5		1757.5		19778.85				27918.85				19518.85						277.5		700		20496.35				3074.4525								5272.5		59336.55				30.744525				67714.247025				5417.139762						6542.3740789474		523.3899263158		41.8711941053				1660.4931578947		913.2712368421		73.0616989474				5840				18.5		5385.9492571579		0.9222515851								487185.19		25641.3257894737				152879.17		8046.2721052632		10619.9527352632

		18.75		1875		1781.25		94.055		5625		843.75		1781.25		19751.55				28001.55				19601.55						281.25		700		20582.8				3087.42								5343.75		59254.65				30.8742				67716.6942				5417.335536						6526.1177631579		522.0894210526		41.7671536842				1698.9676315789		934.4321973684		74.7545757895				5840				18.75		5384.3481138947		0.9219774168								486200.06		25589.4768421053				155866.89		8203.5205263158		10777.2011563158

		19		1900		1805		93.8925		5700		855		1805		19717.425				28077.425				19677.425						285		700		20662.425				3099.36375								5415		59152.275				30.9936375				67697.6323875				5415.810591						6510.4714473684		520.8377157895		41.6670172632				1737.5276315789		955.6401973684		76.4512157895				5840				19		5381.0263924737		0.9214086288								485245.67		25539.2457894737				158890.51		8362.6584210526		10936.3390510526

		19.25		1925		1828.75		93.73		5775		866.25		1828.75		19683.3				28153.3				19753.3						288.75		700		20742.05				3111.3075								5486.25		59049.9				31.113075				67678.570575				5414.285646						6495.0721052632		519.6057684211		41.5684614737				1776.3182894737		976.9750592105		78.1580047368				5840				19.25		5377.6961027368		0.9208383738								484291.92		25489.0484210526				161820.54		8516.8705263158		11090.5511563158

		19.5		1950		1852.5		93.5675		5850		877.5		1852.5		19649.175				28229.175				19829.175						292.5		700		20821.675				3123.25125								5557.5		58947.525				31.2325125				67659.5087625				5412.760701						6479.7994736842		518.3839578947		41.4707166316				1816.2971052632		998.9634078947		79.9170726316				5840				19.5		5374.314345		0.9202593057								483385.59		25441.3468421053				164841.77		8675.882631579		11249.5632615789

		19.75		1975		1876.25		93.4375		5925		888.75		1876.25		19621.875				28311.875				19911.875						296.25		700		20908.125				3136.21875								5628.75		58865.625				31.3621875				67661.9559375				5412.956475						6465.3194736842		517.2255578947		41.3780446316				1855.0455263158		1020.2750394737		81.6220031579				5840				19.75		5372.7125164737		0.9199850199								482486.2		25394.0105263158				167893.32		8836.4905263158		11410.1711563158

		20		2000		1900		93.3075		6000		900		1900		19594.575				28394.575				19994.575						300		700		20994.575				3149.18625								5700		58783.725				31.4918625				67664.4031125				5413.152249						6451.035		516.0828		41.286624				1894.4125		1041.926875		83.35415				5840				20		5371.084723		0.9197062882								481620.8		25348.4631578947				170863.1		8992.7947368421		11566.4753668421

		20.25		2025		1923.75		93.145		6075		911.25		1923.75		19560.45				28470.45				20070.45						303.75		700		21074.2				3161.13								5771.25		58681.35				31.6113				67645.3413				5411.627304						6437.0776315789		514.9662105263		41.1972968421				1933.4060526316		1063.3733289474		85.0698663158				5840				20.25		5367.7547345263		0.9191360847								480785.19		25304.4836842105				173931.64		9154.2968421053		11727.9774721053

		20.5		2050		1947.5		93.015		6150		922.5		1947.5		19533.15				28553.15				20153.15						307.5		700		21160.65				3174.0975								5842.5		58599.45				31.740975				67647.788475				5411.823078						6423.5556578947		513.8844526316		41.1107562105				1972.7382894737		1085.0060592105		86.8004847368				5840				20.5		5366.1333494737		0.9188584503								479964.02		25261.2642105263				176887.32		9309.8589473684		11883.5395773684

		20.75		2075		1971.25		92.885		6225		933.75		1971.25		19505.85				28635.85				20235.85						311.25		700		21247.1				3187.065								5913.75		58517.55				31.87065				67650.23565				5412.018852						6410.3314473684		512.8265157895		41.0261212632				2011.5680263158		1106.3624144737		88.5089931579				5840				20.75		5364.5359801053		0.9185849281								479142.19		25218.01				179854.26		9466.0136842105		12039.6943142105

		21		2100		1995		92.7875		6300		945		1995		19485.375				28725.375				20325.375						315		700		21340.375				3201.05625								5985		58456.125				32.0105625				67674.1918125				5413.935345						6397.3692105263		511.7895368421		40.9431629474				2050.880131579		1127.9840723684		90.2387257895				5840				21		5364.6397821579		0.9186027024								478326.63		25175.0857894737				182812.09		9621.6889473684		12195.3695773684

		21.25		2125		2018.75		92.6575		6375		956.25		2018.75		19458.075				28808.075				20408.075						318.75		700		21426.825				3214.02375								6056.25		58374.225				32.1402375				67676.6389875				5414.131119						6384.8114473684		510.7849157895		40.8627932632				2090.6646052632		1149.8655328947		91.9892426316				5840				21.25		5363.0046696316		0.9183227174

		21.5		2150		2042.5		92.5275		6450		967.5		2042.5		19430.775				28890.775				20490.775						322.5		700		21513.275				3226.99125								6127.5		58292.325				32.2699125				67679.0861625				5414.326893						6372.2621052632		509.7809684211		40.7824774737				2129.217631579		1171.0696973684		93.6855757895				5840				21.5		5361.4237946842		0.9180520196

		21.75		2175		2066.25		92.3975		6525		978.75		2066.25		19403.475				28973.475				20573.475						326.25		700		21599.725				3239.95875								6198.75		58210.425				32.3995875				67681.5333375				5414.522667						6360.3367105263		508.8269368421		40.7061549474				2168.9706578947		1192.9338618421		95.4347089474				5840				21.75		5359.794113		0.9177729646

		22		2200		2090		92.3		6600		990		2090		19383				29063				20663						330		700		21693				3253.95								6270		58149				32.5395				67705.4895				5416.43916						6348.502631579		507.8802105263		40.6304168421				2209.1226315789		1215.0174473684		97.2013957895				5840				22		5359.8681810526		0.9177856474

		22.25		2225		2113.75		92.2025		6675		1001.25		2113.75		19362.525				29152.525				20752.525						333.75		700		21786.275				3267.94125								6341.25		58087.575				32.6794125				67729.4456625				5418.355653						6337.1157894737		506.9692631579		40.5575410526				2248.1986842105		1236.5092763158		98.9207421053				5840				22.25		5359.9924519474		0.9178069267

		22.5		2250		2137.5		92.105		6750		1012.5		2137.5		19342.05				29242.05				20842.05						337.5		700		21879.55				3281.9325								6412.5		58026.15				32.819325				67753.401825				5420.272146						6326.1209210526		506.0896736842		40.4871738947				2288.5742105263		1258.7158157895		100.6972652632				5840				22.5		5360.0620546316		0.917818845

		22.75		2275		2161.25		91.975		6825		1023.75		2161.25		19314.75				29324.75				20924.75						341.25		700		21966				3294.9								6483.75		57944.25				32.949				67755.849				5420.46792						6315.3160526316		505.2252842105		40.4180227368				2327.4647368421		1280.1056052632		102.4084484211				5840				22.75		5358.4774943158		0.9175475161

		23		2300		2185		91.91		6900		1035		2185		19301.1				29421.1				21021.1						345		700		22066.1				3309.915								6555		57903.3				33.09915				67801.31415				5424.105132						6304.5025		504.3602		40.348816				2366.5034210526		1301.5768815789		104.1261505263				5840				23		5360.3277974737		0.9178643489

		23.25		2325		2208.75		91.8125		6975		1046.25		2208.75		19280.625				29510.625				21110.625						348.75		700		22159.375				3323.90625								6626.25		57841.875				33.2390625				67825.2703125				5426.021625						6293.7714473684		503.5017157895		40.2801372632				2405.4222368421		1322.9822302632		105.8385784211				5840				23.25		5360.4631838421		0.9178875315

																																																																		6384.8114473684

																																																																		6372.2621052632

																																																																		6360.3367105263

																																																																		6348.502631579

																																																																		6337.1157894737

																																																																		6326.1209210526

																																																																		6315.3160526316

																																																																		6304.5025

																																																																		6293.7714473684





batt chargée réseau csur2

		DONNEES						( en euros)

		modules =3 euros/Wc										stratégie		nb maisons				maintenance 1% de l'investissement initial (maint)																																																																																																												25872.2631578947

		onduleur = 1 euro/Wc										1		19

		transport, emballage = 0,15 euro/Wc										2		24				prix de vente du kWh = 0,08 euro

		compteur =						700 euros				3		34				prix d'achat du kWh PV = 0,55 euro																																																																																										25872.4210526316

		installation =						15% du CI				4		40																																																																																																												1135859.14		59782.06				2486.91		130.89		26003.1532

		support = 3 f/Wc 0,45 euro										5		44																																																																																																												1073238.05		56486.2131578947				2735.6		143.9789473684		26016.2421473684

		maintenance = 1% du coût d'investissement																																																																																																																								1020584.54		53714.9757894737				2984.29		157.0678947368		26029.3310947368

		batterie = 210euros /kwh																1 m²= 100 Wc																																																																																																								975598.4		51347.2842105263				3232.98		170.1568421053		26042.4200421053

		redresseur = 100 euros																																																																																																																								936636.61		49296.6636842105				3481.68		183.2463157895		26055.5095157895

																																																																																																																										902494.31		47499.7005263158				3730.37		196.3352631579		26068.5984631579

																																																																																																																										872267.85		45908.8342105263				3979.06		209.4242105263		26081.6874105263

		CALCUL DU COUT DES MATERIAUX																						Cout après crédit d'impot						Cout de l'installation								Cout de l'investissement initial								Couts de remplacement						Cout sur la durée de vie								Cout actualisé								éléctricité achetée au résea						Profits														COUT DU KWH CONSOMME														7081939.28		372733.646315789				248.69		13.0889473684		25885.5089473684										845266.18		44487.6936842105				4227.75		222.5131578947		26094.7763578947

		Cmat = S*(Cmod+Cinv+Csupp)+Cnom*Cbatt																												install = Cmat'+Craccor+Ctrans								INVEST=1,15*INSTALL														Cvie=INVEST+Maint+Cremplacement								Cactu=Cvie/12,5								pour recharger batt																				C= Cactu-profits/Conso annuelle														3789823.96		199464.418947368				497.38		26.1778947368		25898.5978947368										820951.86		43207.9926315789				4476.44		235.6021052632		26107.8653052632

																																																																																																						2690575.1		141609.215789474				746.07		39.2668421053		25911.6868421053										798900.55		42047.3973684211				4725.13		248.6910526316		26120.9542526316

		surface m²		puissance pv		puissance ond		capa kWh		cout modules		cout support		cout ond		cout batt				Cmat				Cmat'						Ctrans		Craccor		INSTALL				invest								onduleur		batterie				Maint				Cvie				Cactu						energie		Cout		Cout actu				nrj perdue		bénef		bénef actu				energie consommée				surface m²		cactu+achatréseau-profits		cout												2139542.85		112607.518421053				994.76		52.3557894737		25924.7757894737										778772.81		40988.042631579				4973.82		261.78		26134.0432

		2.5		250		237.5		122.395		750		112.5		237.5		25702.95				26802.95				18402.95						37.5		700		19140.45				2871.0675								712.5		77108.85				28.710675				80721.128175				6457.690254						14945.515		1195.6412		95.651296				32.7225		17.997375		1.43979				5840				2.5		6551.90176		1.1219009863												1807797.25		95147.2236842105				1243.46		65.4452631579		25937.8652631579										760293.84		40015.4652631579				5222.51		274.8689473684		26147.1321473684

		2.75		275		261.25		116.0575		825		123.75		261.25		24372.075				25582.075				17182.075						41.25		700		17923.325				2688.49875								783.75		73116.225				26.8849875				76615.3587375				6129.228699						14121.5532894737		1129.7242631579		90.3779410526				35.9947368421		19.7971052632		1.5837684211				5840				2.75		6218.0228716316		1.0647299438												1585694.97		83457.63				1492.15		78.5342105263		25950.9542105263										743238.82		39117.8326315789				5471.2		287.9578947368		26160.2210947368

		3		300		285		110.7275		900		135		285		23252.775				24572.775				16172.775						45		700		16917.775				2537.66625								855		69758.325				25.3766625				73176.3679125				5854.109433						13428.7439473684		1074.2995157895		85.9439612632				39.2669736842		21.5968355263		1.7277468421				5840				3		5938.3256474211		1.0168365835												1426246.01		75065.5794736842				1740.84		91.6231578947		25964.0431578947										727422		38285.3684210526				5719.9		301.0473684211		26173.3105684211

		3.25		325		308.75		106.2425		975		146.25		308.75		22310.925				23740.925				15340.925						48.75		700		16089.675				2413.45125								926.25		66932.775				24.1345125				70296.6107625				5623.728861						12836.8210526316		1026.9456842105		82.1556547368				42.5392105263		23.3965657895		1.8717252632				5840				3.25		5704.0127904737		0.9767145189												1305955.39		68734.4942105263				1989.53		104.7121052632		25977.1321052632										712688.89		37509.9415789474				5969.75		314.1973684211		26186.4605684211

		3.5		350		332.5		102.4075		1050		157.5		332.5		21505.575				23045.575				14645.575						52.5		700		15398.075				2309.71125								997.5		64516.725				23.0971125				67847.0333625				5427.762669						12324.1659210526		985.9332736842		78.8746618947				45.8115789474		25.1963684211		2.0157094737				5840				3.5		5504.621621421		0.9425721954												1211770.32		63777.3852631579				2238.22		117.8010526316		25990.2210526316										698955.62		36787.1378947368				6281.21		330.59		26202.8532

		3.75		375		356.25		99.0925		1125		168.75		356.25		20809.425				22459.425				14059.425						56.25		700		14815.675				2222.35125								1068.75		62428.275				22.2235125				65741.5997625				5259.327981						11874.9251315789		949.9940105263		75.9995208421				49.0838157895		26.9960986842		2.1596878947				5840				3.75		5333.1678139474		0.9132136668												1135859.14		59782.06				2486.91		130.89		26003.31										686289.32		36120.4905263158				6803.38		358.0726315789		26230.3358315789

		4		400		380		96.2		1200		180		380		20202				21962				13562						60		700		14322				2148.3								1140		60606				21.483				63915.783				5113.26264						11477.2085526316		918.1766842105		73.4541347368				52.3560526316		28.7958289474		2.3036663158				5840				4		5184.4131084211		0.8877419706												1073238.05		56486.2131578947				2735.6		143.9789473684		26016.3989473684										674625.21		35506.59				7585.64		399.2442105263		26271.5074105263

		4.25		425		403.75		93.6325		1275		191.25		403.75		19662.825				21532.825				13132.825						63.75		700		13896.575				2084.48625								1211.25		58988.475				20.8448625				62305.0561125				4984.404489						11121.9234210526		889.7538736842		71.1803098947				55.6282894737		30.5955592105		2.4476447368				5840				4.25		5053.1371541579		0.8652632113												1020584.54		53714.9757894737				2984.29		157.0678947368		26029.4878947368										663816.8		34937.7263157895				8521.18		448.4831578947		26320.7463578947

		4.5		450		427.5		91.3575		1350		202.5		427.5		19185.075				21165.075				12765.075						67.5		700		13532.575				2029.88625								1282.5		57555.225				20.2988625				60887.9101125				4871.032809						10801.9981578947		864.1598526316		69.1327882105				58.9005263158		32.3952894737		2.5916231579				5840				4.5		4937.5739740526		0.8454749956												975598.4		51347.2842105263				3232.98		170.1568421053		26042.5768421053										653825.4		34411.8631578947				9689.74		509.9863157895		26382.2495157895

		4.75		475		451.25		89.31		1425		213.75		451.25		18755.1				20845.1				12445.1						71.25		700		13216.35				1982.4525								1353.75		56265.3				19.824525				59621.327025				4769.706162						10511.8493421053		840.9479473684		67.2758357895				62.1727631579		34.1950197368		2.7356015789				5840				4.75		4834.2463962105		0.8277819172												936636.61		49296.6636842105				3481.68		183.2463157895		26055.6663157895										644627.26		33927.7505263158				11126.21		585.59		26457.8532

		5		500		475		87.4575		1500		225		475		18366.075				20566.075				12166.075						75		700		12941.075				1941.16125								1425		55098.225				19.4116125				58483.7978625				4678.703829						10247.0106578947		819.7608526316		65.5808682105				65.445		35.99475		2.87958				5840				5		4741.4051172105		0.8118844379												902494.31		47499.7005263158				3730.37		196.3352631579		26068.7552631579										636107.53		33479.3436842105				12687.6		667.7684210526		26540.0316210526

		5.25		525		498.75		85.8		1575		236.25		498.75		18018				20328				11928						78.75		700		12706.75				1906.0125								1496.25		54054				19.060125				57475.322625				4598.02581						10003.8663157895		800.3093052632		64.0247444211				68.7172368421		37.7944802632		3.0235584211				5840				5.25		4659.026996		0.7977785952												872267.85		45908.8342105263				3979.06		209.4242105263		26081.8442105263										628150.7		33060.5631578947				14401.52		757.9747368421		26630.2379368421

		5.5		550		522.5		84.3375		1650		247.5		522.5		17710.875				20130.875				11730.875						82.5		700		12513.375				1877.00625								1567.5		53132.625				18.7700625				56595.9013125				4527.672105						9779.4581578947		782.3566526316		62.5885322105				71.9894736842		39.5942105263		3.1675368421				5840				5.5		4587.0931003684		0.7854611473												845266.18		44487.6936842105				4227.75		222.5131578947		26094.9331578947										620717.8		32669.3578947368				16244.69		854.9836842105		26727.2468842105

		5.75		575		546.25		82.94		1725		258.75		546.25		17417.4				19947.4				11547.4						86.25		700		12333.65				1850.0475								1638.75		52252.2				18.500475				55759.497975				4460.759838						9571.3421052632		765.7073684211		61.2565894737				75.2618421053		41.3940131579		3.3115210526				5840				5.75		4518.704906421		0.7737508401												820951.86		43207.9926315789				4476.44		235.6021052632		26108.0221052632										613771.19		32303.7468421053				18203.42		958.0747368421		26830.3379368421

		6		600		570		81.705		1800		270		570		17158.05				19798.05				11398.05						90		700		12188.05				1828.2075								1710		51474.15				18.282075				55030.639575				4402.451166						9377.4853947368		750.1988315789		60.0159065263				78.5493421053		43.2021381579		3.4561710526				5840				6		4459.0109014737		0.763529264												798900.55		42047.3973684211				4725.13		248.6910526316		26121.1110526316										607252.08		31960.6357894737				20267.79		1066.7257894737		26938.9889894737

		6.25		625		593.75		80.535		1875		281.25		593.75		16912.35				19662.35				11262.35						93.75		700		12056.1				1808.415								1781.25		50737.05				18.08415				54344.79915				4347.583932						9196.7844736842		735.7427578947		58.8594206316				82.6475		45.456125		3.63649				5840				6.25		4402.8068626316		0.7539052847												778772.81		40988.042631579				4973.82		261.78		26134.2										601126.39		31638.2310526316				22387.35		1178.2815789474		27050.5447789474

		6.5		650		617.5		79.495		1950		292.5		617.5		16693.95				19553.95				11153.95						97.5		700		11951.45				1792.7175								1852.5		50081.85				17.927175				53744.994675				4299.599574						9030.1226315789		722.4098105263		57.7927848421				89.5181578947		49.2349868421		3.9387989474				5840				6.5		4353.4535598947		0.7454543767												760293.84		40015.4652631579				5222.51		274.8689473684		26147.2889473684										595362.59		31334.8731578947				24551.37		1292.1773684211		27164.4405684211

		6.75		675		641.25		78.4875		2025		303.75		641.25		16482.375				19452.375				11052.375						101.25		700		11853.625				1778.04375								1923.75		49447.125				17.7804375				53166.6991875				4253.335935						8876.6475		710.1318		56.810544				99.8110526316		54.8960789474		4.3916863158				5840				6.75		4305.7547926842		0.7372867796												743238.82		39117.8326315789				5471.2		287.9578947368		26160.3778947368										589907.42		31047.7589473684				26798.86		1410.4663157895		27282.7295157895

		7		700		665		77.5775		2100		315		665		16291.275				19371.275				10971.275						105		700		11776.275				1766.44125								1995		48873.825				17.6644125				52652.9306625				4212.234453						8734.4315789474		698.7545263158		55.9003621053				112.1207894737		61.6664342105		4.9333147368				5840				7		4263.2015003684		0.7300002569												727422		38285.3684210526				5719.9		301.0473684211		26173.4673684211										584771.26		30777.4347368421				29087.6		1530.9263157895		27403.1895157895

		7.25		725		688.75		76.7325		2175		326.25		688.75		16113.825				19303.825				10903.825						108.75		700		11712.575				1756.88625								2066.25		48341.475				17.5688625				52182.1801125				4174.574409						8602.9657894737		688.2372631579		55.0589810526				127.4965789474		70.1231184211		5.6098494737				5840				7.25		4224.0235405789		0.7232917022												712688.89		37509.9415789474				5969.75		314.1973684211		26186.6173684211										579891.26		30520.5926315789				31475.88		1656.6252631579		27528.8884631579

		7.5		750		712.5		75.9525		2250		337.5		712.5		15950.025				19250.025				10850.025						112.5		700		11662.525				1749.37875								2137.5		47850.075				17.4937875				51754.4475375				4140.355803						8481.937631579		678.5550105263		54.2844008421				146.3975		80.518625		6.44149				5840				7.5		4188.1987138421		0.717157314												698955.62		36787.1378947368				6281.21		330.59		26203.01										575282.59		30278.0310526316				33892.58		1783.82		27656.0832

		7.75		775		736.25		75.205		2325		348.75		736.25		15793.05				19203.05				10803.05						116.25		700		11619.3				1742.895								2208.75		47379.15				17.42895				51348.22395				4107.857916						8369.8359210526		669.5868736842		53.5669498947				166.9421052632		91.8181578947		7.3454526316				5840				7.75		4154.0794132632		0.711314968												686289.32		36120.4905263158				6803.38		358.0726315789		26230.4926315789										570922.7		30048.5631578947				36330.7		1912.1421052632		27784.4053052632

		8		800		760		74.5225		2400		360		760		15649.725				19169.725				10769.725						120		700		11589.725				1738.45875								2280		46949.175				17.3845875				50985.0183375				4078.801467						8265.1407894737		661.2112631579		52.8969010526				189.4936842105		104.2215263158		8.3377221053				5840				8		4123.3606459474		0.7060549051												674625.21		35506.59				7585.64		399.2442105263		26271.6642105263										566781.36		29830.5978947368				38802.55		2042.2394736842		27914.5026736842

		8.25		825		783.75		73.8725		2475		371.25		783.75		15513.225				19143.225				10743.225						123.75		700		11566.975				1735.04625								2351.25		46539.675				17.3504625				50643.3217125				4051.465737						8167.3394736842		653.3871578947		52.2709726316				213.7459210526		117.5602565789		9.4048205263				5840				8.25		4094.3318891053		0.7010842276												663816.8		34937.7263157895				8521.18		448.4831578947		26320.9031578947										562829.23		29622.5910526316				41349.42		2176.2852631579		28048.5484631579

		8.5		850		807.5		73.255		2550		382.5		807.5		15383.55				19123.55				10723.55						127.5		700		11551.05				1732.6575								2422.5		46150.65				17.326575				50323.134075				4025.850726						8075.9367105263		646.0749368421		51.6859949474				239.5186842105		131.7352763158		10.5388221053				5840				8.5		4066.9978988421		0.6964037498												653825.4		34411.8631578947				9689.74		509.9863157895		26382.4063157895										559080.16		29425.2715789474				43918.2		2311.4842105263		28183.7474105263

		8.75		875		831.25		72.7025		2625		393.75		831.25		15267.525				19117.525				10717.525						131.25		700		11548.775				1732.31625								2493.75		45802.575				17.3231625				50045.9644125				4003.677153						7990.1589473684		639.2127157895		51.1370172632				266.6814473684		146.6747960526		11.7339836842				5840				8.75		4043.0801865789		0.6923082511												644627.26		33927.7505263158				11126.21		585.59		26458.01										555489.71		29236.3005263158				46520.81		2448.4636842105		28320.7268842105

		9		900		855		72.15		2700		405		855		15151.5				19111.5				10711.5						135		700		11546.5				1731.975								2565		45454.5				17.31975				49768.79475				3981.50358						7909.5577631579		632.7646210526		50.6211696842				294.5703947368		162.0137171053		12.9610973684				5840				9		4019.1636523158		0.6882129542												636107.53		33479.3436842105				12687.6		667.7684210526		26540.1884210526										552084.01		29057.0531578947				49136.62		2586.1378947368		28458.4010947368

		9.25		925		878.75		71.6625		2775		416.25		878.75		15049.125				19119.125				10719.125						138.75		700		11557.875				1733.68125								2636.25		45147.375				17.3368125				49534.6430625				3962.771445						7833.7182894737		626.6974631579		50.1357970526				323.0443421053		177.6743881579		14.2139510526				5840				9.25		3998.693291		0.6847077553												628150.7		33060.5631578947				14401.52		757.9747368421		26630.3947368421										548837.6		28886.1894736842				51821.34		2727.4389473684		28599.7021473684

		9.5		950		902.5		71.175		2850		427.5		902.5		14946.75				19126.75				10726.75						142.5		700		11569.25				1735.3875								2707.5		44840.25				17.353875				49300.491375				3944.03931						7761.9397368421		620.9551789474		49.6764143158				352.6165789474		193.9391184211		15.5151294737				5840				9.5		3978.2005948421		0.681198732												620717.8		32669.3578947368				16244.69		854.9836842105		26727.4036842105										545747.09		28723.5310526316				54511.36		2869.0189473684		28741.2821473684

		9.75		975		926.25		70.6875		2925		438.75		926.25		14844.375				19134.375				10734.375						146.25		700		11580.625				1737.09375								2778.75		44533.125				17.3709375				49066.3396875				3925.307175						7694.3586842105		615.5486947368		49.2438955789				382.7315789474		210.5023684211		16.8401894737				5840				9.75		3957.7108811053		0.6776902194												613771.19		32303.7468421053				18203.42		958.0747368421		26830.4947368421										542780.83		28567.4121052632				57259.48		3013.6568421053		28885.9200421053

		10		1000		950		70.265		3000		450		950		14755.65				19155.65				10755.65						150		700		11605.65				1740.8475								2850		44266.95				17.408475				48875.205975				3910.016478						7630.1481578947		610.4118526316		48.8329482105				414.1563157895		227.7859736842		18.2228778947				5840				10		3940.6265483158		0.6747648199												607252.08		31960.6357894737				20267.79		1066.7257894737		26939.1457894737										539959.15		28418.9026315789				60017.65		3158.8236842105		29031.0868842105

		10.25		1025		973.75		69.875		3075		461.25		973.75		14673.75				19183.75				10783.75						153.75		700		11637.5				1745.625								2921.25		44021.25				17.45625				48705.58125				3896.4465						7569.5077631579		605.5606210526		48.4448496842				445.955		245.27525		19.62202				5840				10.25		3925.2693296842		0.6721351592												601126.39		31638.2310526316				22387.35		1178.2815789474		27050.7015789474										537264.57		28277.0826315789				62775.57		3303.977368421		29176.2405684211

		10.5		1050		997.5		69.4525		3150		472.5		997.5		14585.025				19205.025				10805.025						157.5		700		11662.525				1749.37875								2992.5		43755.075				17.4937875				48514.4475375				3881.155803						7512.1407894737		600.9712631579		48.0777010526				478.0355263158		262.9195394737		21.0335631579				5840				10.5		3908.1999408947		0.6692123186												595362.59		31334.8731578947				24551.37		1292.1773684211		27164.5973684211										534660.53		28140.0278947368				65579.54		3451.5547368421		29323.8179368421

		10.75		1075		1021.25		69.095		3225		483.75		1021.25		14509.95				19239.95				10839.95						161.25		700		11701.2				1755.18								3063.75		43529.85				17.5518				48366.3318				3869.306544						7457.6494736842		596.6119578947		47.7289566316				510.5598684211		280.8079276316		22.4646342105				5840				10.75		3894.5708664211		0.666878573												589907.42		31047.7589473684				26798.86		1410.4663157895		27282.8863157895										532181.38		28009.5463157895				68425.5		3601.3421052632		29473.6053052632

		11		1100		1045		68.7375		3300		495		1045		14434.875				19274.875				10874.875						165		700		11739.875				1760.98125								3135		43304.625				17.6098125				48218.2160625				3857.457285						7405.6477631579		592.4518210526		47.3961456842				544.0713157895		299.2392236842		23.9391378947				5840				11		3880.9142927895		0.6645401186												584771.26		30777.4347368421				29087.6		1530.9263157895		27403.3463157895										529793.06		27883.8452631579				71201.97		3747.4721052632		29619.7353052632

		11.25		1125		1068.75		68.4125		3375		506.25		1068.75		14366.625				19316.625				10916.625						168.75		700		11785.375				1767.80625								3206.25		43099.875				17.6780625				48091.6093125				3847.328745						7356.3178947368		588.5054315789		47.0804345263				577.8710526316		317.8290789474		25.4263263158				5840				11.25		3868.9828532105		0.6624970639												579891.26		30520.5926315789				31475.88		1656.6252631579		27529.0452631579										527489.65		27762.6131578947				74019.98		3895.7884210526		29768.0516210526

		11.5		1150		1092.5		68.0875		3450		517.5		1092.5		14298.375				19358.375				10958.375						172.5		700		11830.875				1774.63125								3277.5		42895.125				17.7463125				47965.0025625				3837.200205						7309.075131579		584.7260105263		46.7780808421				612.1159210526		336.6637565789		26.9331005263				5840				11.5		3857.0451853158		0.6604529427												575282.59		30278.0310526316				33892.58		1783.82		27656.24										525267.61		27645.6636842105				76906.11		4047.69		29919.9532

		11.75		1175		1116.25		67.795		3525		528.75		1116.25		14236.95				19406.95				11006.95						176.25		700		11883.2				1782.48								3348.75		42710.85				17.8248				47859.9048				3828.792384						7264.2632894737		581.1410631579		46.4912850526				646.5344736842		355.5939605263		28.4475168421				5840				11.75		3846.8361522105		0.6587048206												570922.7		30048.5631578947				36330.7		1912.1421052632		27784.5621052632										523140.94		27533.7336842105				79701.18		4194.7989473684		30067.0621473684

		12		1200		1140		67.5025		3600		540		1140		14175.525				19455.525				11055.525						180		700		11935.525				1790.32875								3420		42526.575				17.9032875				47754.8070375				3820.384563						7221.5473684211		577.7237894737		46.2179031579				681.8597368421		375.0228552632		30.0018284211				5840				12		3836.6006377368		0.656952164												566781.36		29830.5978947368				38802.55		2042.2394736842		27914.6594736842										521069.92		27424.7326315789				82638.63		4349.4015789474		30221.6647789474

		12.25		1225		1163.75		67.21		3675		551.25		1163.75		14114.1				19504.1				11104.1						183.75		700		11987.85				1798.1775								3491.25		42342.3				17.981775				47649.709275				3811.976742						7180.8827631579		574.4706210526		45.9576496842				717.2547368421		394.4901052632		31.5592084211				5840				12.25		3826.3751832632		0.65520123												562829.23		29622.5910526316				41349.42		2176.2852631579		28048.7052631579										519100.87		27321.0984210526				85393.66		4494.4031578947		30366.6663578947

		12.5		1250		1187.5		66.95		3750		562.5		1187.5		14059.5				19559.5				11159.5						187.5		700		12047				1807.05								3562.5		42178.5				18.0705				47566.1205				3805.28964						7141.8530263158		571.3482421053		45.7078593684				753.4142105263		414.3778157895		33.1502252632				5840				12.5		3817.8472741053		0.6537409716												559080.16		29425.2715789474				43918.2		2311.4842105263		28183.9042105263										517189.27		27220.4878947368				88296.24		4647.1705263158		30519.4337263158

		12.75		1275		1211.25		66.69		3825		573.75		1211.25		14004.9				19614.9				11214.9						191.25		700		12106.15				1815.9225								3633.75		42014.7				18.159225				47482.531725				3798.602538						7104.7256578947		568.3780526316		45.4702442105				789.7059210526		434.3382565789		34.7470605263				5840				12.75		3809.3257216842		0.6522818017												555489.71		29236.3005263158				46520.81		2448.4636842105		28320.8836842105										515353.03		27123.8436842105				91120.84		4795.8336842105		30668.0968842105

		13		1300		1235		66.43		3900		585		1235		13950.3				19670.3				11270.3						195		700		12165.3				1824.795								3705		41850.9				18.24795				47398.94295				3791.915436						7069.2706578947		565.5416526316		45.2433322105				825.9943421053		454.2968881579		36.3437510526				5840				13		3800.8150171579		0.6508244892												552084.01		29057.0531578947				49136.62		2586.1378947368		28458.5578947368										513561.69		27029.5626315789				94017.04		4948.2652631579		30820.5284631579

		13.25		1325		1258.75		66.2025		3975		596.25		1258.75		13902.525				19732.525				11332.525						198.75		700		12231.275				1834.69125								3776.25		41707.575				18.3469125				47336.8631625				3786.949053						7035.0069736842		562.8005578947		45.0240446316				862.8886842105		474.5887763158		37.9671021053				5840				13.25		3794.0059955263		0.6496585609												548837.6		28886.1894736842				51821.34		2727.4389473684		28599.8589473684										511834.39		26938.6521052632				96922.33		5101.1752631579		30973.4384631579

		13.5		1350		1282.5		65.975		4050		607.5		1282.5		13854.75				19794.75				11394.75						202.5		700		12297.25				1844.5875								3847.5		41564.25				18.445875				47274.783375				3781.98267						7002.3865789474		560.1909263158		44.8152741053				900.3355263158		495.1845394737		39.6147631579				5840				13.5		3787.1831809474		0.6484902707												545747.09		28723.5310526316				54511.36		2869.0189473684		28741.4389473684										510157.17		26850.3773684211				99743.63		5249.6647368421		31121.9279368421

		13.75		1375		1306.25		65.7475		4125		618.75		1306.25		13806.975				19856.975				11456.975						206.25		700		12363.225				1854.48375								3918.75		41420.925				18.5448375				47212.7035875				3777.016287						6970.9613157895		557.6769052632		44.6141524211				936.8680263158		515.2774144737		41.2221931579				5840				13.75		3780.4082462632		0.6473301792												542780.83		28567.4121052632				57259.48		3013.6568421053		28886.0768421053										508522.56		26764.3452631579				102693.07		5404.8984210526		31277.1616210526

		14		1400		1330		65.52		4200		630		1330		13759.2				19919.2				11519.2						210		700		12429.2				1864.38								3990		41277.6				18.6438				47150.6238				3772.049904						6940.6532894737		555.2522631579		44.4201810526				973.9471052632		535.6709078947		42.8536726316				5840				14		3773.616412421		0.6461671939												539959.15		28418.9026315789				60017.65		3158.8236842105		29031.2436842105										506968.99		26682.5784210526				105611.93		5558.5226315789		31430.7858315789

		14.25		1425		1353.75		65.3575		4275		641.25		1353.75		13725.075				19995.075				11595.075						213.75		700		12508.825				1876.32375								4061.25		41175.225				18.7632375				47131.5619875				3770.524959						6911.4159210526		552.9132736842		44.2330618947				1011.9225		556.557375		44.52459				5840				14.25		3770.2334308947		0.6455879162												537264.57		28277.0826315789				62775.57		3303.977368421		29176.3973684211										505460.79		26603.1994736842				108492.51		5710.1321052632		31582.3953052632

		14.5		1450		1377.5		65.13		4350		652.5		1377.5		13677.3				20057.3				11657.3						217.5		700		12574.8				1886.22								4132.5		41031.9				18.8622				47069.4822				3765.558576						6883.4334210526		550.6746736842		44.0539738947				1048.6997368421		576.7848552632		46.1427884211				5840				14.5		3763.4697614737		0.6444297537												534660.53		28140.0278947368				65579.54		3451.5547368421		29323.9747368421										503975.72		26525.0378947368				111435.14		5865.0073684211		31737.2705684211

		14.75		1475		1401.25		64.9675		4425		663.75		1401.25		13643.175				20133.175				11733.175						221.25		700		12654.425				1898.16375								4203.75		40929.525				18.9816375				47050.4203875				3764.033631						6856.1831578947		548.4946526316		43.8795722105				1087.3503947368		598.0427171053		47.8434173684				5840				14.75		3760.0697858421		0.6438475661												532181.38		28009.5463157895				68425.5		3601.3421052632		29473.7621052632										502555.23		26450.2752631579				114332.29		6017.4889473684		31889.7521473684

		15		1500		1425		64.7725		4500		675		1425		13602.225				20202.225				11802.225						225		700		12727.225				1909.08375								4275		40806.675				19.0908375				47009.8495875				3760.787967						6830.2746052632		546.4219684211		43.7137574737				1123.6007894737		617.9804342105		49.4384347368				5840				15		3755.0632897368		0.6429902893												529793.06		27883.8452631579				71201.97		3747.4721052632		29619.8921052632										501166.93		26377.2068421053				117287.37		6173.0194736842		32045.2826736842

		15.25		1525		1448.75		64.61		4575		686.25		1448.75		13568.1				20278.1				11878.1						228.75		700		12806.85				1921.0275								4346.25		40704.3				19.210275				46990.787775				3759.263022						6805.1219736842		544.4097578947		43.5527806316				1161.792631579		638.9859473684		51.1188757895				5840				15.25		3751.6969268421		0.6424138573												527489.65		27762.6131578947				74019.98		3895.7884210526		29768.2084210526										499813.22		26305.9589473684				120265.15		6329.7447368421		32202.0079368421

		15.5		1550		1472.5		64.415		4650		697.5		1472.5		13527.15				20347.15				11947.15						232.5		700		12879.65				1931.9475								4417.5		40581.45				19.319475				46950.216975				3756.017358						6780.9609210526		542.4768736842		43.3981498947				1198.9584210526		659.4271315789		52.7541705263				5840				15.5		3746.6613373684		0.6415515989												525267.61		27645.6636842105				76906.11		4047.69		29920.11										498497.7		26236.7210526316				123146.96		6481.4189473684		32353.6821473684

		15.75		1575		1496.25		64.2525		4725		708.75		1496.25		13493.025				20423.025				12023.025						236.25		700		12959.275				1943.89125								4488.75		40479.075				19.4389125				46931.1551625				3754.492413						6757.3906578947		540.5912526316		43.2473002105				1237.0663157895		680.3864736842		54.4309178947				5840				15.75		3743.3087953158		0.6409775334												523140.94		27533.7336842105				79701.18		4194.7989473684		30067.2189473684										497220.43		26169.4963157895				126197.48		6641.972631579		32514.2358315789

		16		1600		1520		64.1225		4800		720		1520		13465.725				20505.725				12105.725						240		700		13045.725				1956.85875								4560		40397.175				19.5685875				46933.6023375				3754.688187						6734.6630263158		538.7730421053		43.1018433684				1275.2938157895		701.4115986842		56.1129278947				5840				16		3741.6771024737		0.640698134												521069.92		27424.7326315789				82638.63		4349.4015789474		30221.8215789474										495984.95		26104.4710526316				129121.54		6795.8705263158		32668.1337263158

		16.25		1625		1543.75		63.96		4875		731.25		1543.75		13431.6				20581.6				12181.6						243.75		700		13125.35				1968.8025								4631.25		40294.8				19.688025				46914.540525				3753.163242						6712.5943421053		537.0075473684		42.9606037895				1312.4161842105		721.8289013158		57.7463121053				5840				16.25		3738.3775336842		0.6401331393												519100.87		27321.0984210526				85393.66		4494.4031578947		30366.8231578947										494795.83		26041.8857894737				132052.1		6950.1105263158		32822.3737263158

		16.5		1650		1567.5		63.83		4950		742.5		1567.5		13404.3				20664.3				12264.3						247.5		700		13211.8				1981.77								4702.5		40212.9				19.8177				46916.9877				3753.359016						6691.0863157895		535.2869052632		42.8229524211				1351.2246052632		743.1735328947		59.4538826316				5840				16.5		3736.7280857895		0.6398506996												517189.27		27220.4878947368				88296.24		4647.1705263158		30519.5905263158										493625.48		25980.2884210526				135000.19		7105.2731578947		32977.5363578947

		16.75		1675		1591.25		63.6675		5025		753.75		1591.25		13370.175				20740.175				12340.175						251.25		700		13291.425				1993.71375								4773.75		40110.525				19.9371375				46897.9258875				3751.834071						6670.6446052632		533.6515684211		42.6921254737				1389.6306578947		764.2968618421		61.1437489474				5840				16.75		3733.3824475263		0.6392778164												515353.03		27123.8436842105				91120.84		4795.8336842105		30668.2536842105										492464.76		25919.1978947368				138038.58		7265.1884210526		33137.4516210526

		17		1700		1615		63.5375		5100		765		1615		13342.875				20822.875				12422.875						255		700		13377.875				2006.68125								4845		40028.625				20.0668125				46900.3730625				3752.029845						6650.799868421		532.0639894737		42.5651191579				1427.5330263158		785.1431644737		62.8114531579				5840				17		3731.783511		0.6390040259												513561.69		27029.5626315789				94017.04		4948.2652631579		30820.6852631579										491364.28		25861.2778947368				140983.46		7420.1821052632		33292.4453052632

		17.25		1725		1638.75		63.4075		5175		776.25		1638.75		13315.575				20905.575				12505.575						258.75		700		13464.325				2019.64875								4916.25		39946.725				20.1964875				46902.8202375				3752.225619						6631.2594736842		530.5007578947		42.4400606316				1466.2518421053		806.4385131579		64.5150810526				5840				17.25		3730.1505985789		0.6387244176												511834.39		26938.6521052632				96922.33		5101.1752631579		30973.5952631579										490278.66		25804.14				143975.35		7577.65		33449.9132

		17.5		1750		1662.5		63.2775		5250		787.5		1662.5		13288.275				20988.275				12588.275						262.5		700		13550.775				2032.61625								4987.5		39864.825				20.3261625				46905.2674125				3752.421393						6612.5688157895		529.0055052632		42.3204404211				1504.3722368421		827.4047302632		66.1923784211				5840				17.5		3728.549455		0.6384502491												510157.17		26850.3773684211				99743.63		5249.6647368421		31122.0847368421										489217.9		25748.3105263158				146938.86		7733.6242105263		33605.8874105263

		17.75		1775		1686.25		63.1475		5325		798.75		1686.25		13260.975				21070.975				12670.975						266.25		700		13637.225				2045.58375								5058.75		39782.925				20.4558375				46907.7145875				3752.617167						6594.3017105263		527.5441368421		42.2035309474				1543.2548684211		848.7901776316		67.9032142105				5840				17.75		3726.9174837368		0.638170802												508522.56		26764.3452631579				102693.07		5404.8984210526		31277.3184210526										488190.23		25694.2226315789				149928.11		7890.9531578947		33763.2163578947

		18		1800		1710		63.0175		5400		810		1710		13233.675				21153.675				12753.675						270		700		13723.675				2058.55125								5130		39701.025				20.5855125				46910.1617625				3752.812941						6576.4897368421		526.1191789474		42.0895343158				1582.4361842105		870.3399013158		69.6271921053				5840				18		3725.2752832105		0.6378896033												506968.99		26682.5784210526				105611.93		5558.5226315789		31430.9426315789										487185.19		25641.3257894737				152879.17		8046.2721052632		33918.5353052632

		18.25		1825		1733.75		62.92		5475		821.25		1733.75		13213.2				21243.2				12843.2						273.75		700		13816.95				2072.5425								5201.25		39639.6				20.725425				46934.117925				3754.729434						6559.1802631579		524.7344210526		41.9787536842				1620.3547368421		891.1951052632		71.2956084211				5840				18.25		3725.4125792632		0.6379131129												505460.79		26603.1994736842				108492.51		5710.1321052632		31582.5521052632										486200.06		25589.4768421053				155866.89		8203.5205263158		34075.7837263158

		18.5		1850		1757.5		62.79		5550		832.5		1757.5		13185.9				21325.9				12925.9						277.5		700		13903.4				2085.51								5272.5		39557.7				20.8551				46936.5651				3754.925208						6542.3740789474		523.3899263158		41.8711941053				1660.4931578947		913.2712368421		73.0616989474				5840				18.5		3723.7347031579		0.6376258053												503975.72		26525.0378947368				111435.14		5865.0073684211		31737.427368421										485245.67		25539.2457894737				158890.51		8362.6584210526		34234.9216210526

		18.75		1875		1781.25		62.6925		5625		843.75		1781.25		13165.425				21415.425				13015.425						281.25		700		13996.675				2099.50125								5343.75		39496.275				20.9950125				46960.5212625				3756.841701						6526.1177631579		522.0894210526		41.7671536842				1698.9676315789		934.4321973684		74.7545757895				5840				18.75		3723.8542788947		0.6376462806												502555.23		26450.2752631579				114332.29		6017.4889473684		31889.9089473684										484291.92		25489.0484210526				161820.54		8516.8705263158		34389.1337263158

		19		1900		1805		62.595		5700		855		1805		13144.95				21504.95				13104.95						285		700		14089.95				2113.4925								5415		39434.85				21.134925				46984.477425				3758.758194						6510.4714473684		520.8377157895		41.6670172632				1737.5276315789		955.6401973684		76.4512157895				5840				19		3723.9739954737		0.63766678												501166.93		26377.2068421053				117287.37		6173.0194736842		32045.4394736842										483385.59		25441.3468421053				164841.77		8675.882631579		34548.1458315789

		19.25		1925		1828.75		62.4975		5775		866.25		1828.75		13124.475				21594.475				13194.475						288.75		700		14183.225				2127.48375								5486.25		39373.425				21.2748375				47008.4335875				3760.674687						6495.0721052632		519.6057684211		41.5684614737				1776.3182894737		976.9750592105		78.1580047368				5840				19.25		3724.0851437368		0.6376858123												499813.22		26305.9589473684				120265.15		6329.7447368421		32202.1647368421										482486.2		25394.0105263158				167893.32		8836.4905263158		34708.7537263158

		19.5		1950		1852.5		62.4		5850		877.5		1852.5		13104				21684				13284						292.5		700		14276.5				2141.475								5557.5		39312				21.41475				47032.38975				3762.59118						6479.7994736842		518.3839578947		41.4707166316				1816.2971052632		998.9634078947		79.9170726316				5840				19.5		3724.144824		0.6376960315												498497.7		26236.7210526316				123146.96		6481.4189473684		32353.8389473684										481620.8		25348.4631578947				170863.1		8992.7947368421		34865.0579368421

		19.75		1975		1876.25		62.3025		5925		888.75		1876.25		13083.525				21773.525				13373.525						296.25		700		14369.775				2155.46625								5628.75		39250.575				21.5546625				47056.3459125				3764.507673						6465.3194736842		517.2255578947		41.3780446316				1855.0455263158		1020.2750394737		81.6220031579				5840				19.75		3724.2637144737		0.6377163895												497220.43		26169.4963157895				126197.48		6641.972631579		32514.3926315789										480785.19		25304.4836842105				173931.64		9154.2968421053		35026.5600421053

		20		2000		1900		62.205		6000		900		1900		13063.05				21863.05				13463.05						300		700		14463.05				2169.4575								5700		39189.15				21.694575				47080.302075				3766.424166						6451.035		516.0828		41.286624				1894.4125		1041.926875		83.35415				5840				20		3724.35664		0.6377323014												495984.95		26104.4710526316				129121.54		6795.8705263158		32668.2905263158										479964.02		25261.2642105263				176887.32		9309.8589473684		35182.1221473684

		20.25		2025		1923.75		62.1075		6075		911.25		1923.75		13042.575				21952.575				13552.575						303.75		700		14556.325				2183.44875								5771.25		39127.725				21.8344875				47104.2582375				3768.340659						6437.0776315789		514.9662105263		41.1972968421				1933.4060526316		1063.3733289474		85.0698663158				5840				20.25		3724.4680895263		0.6377513852												494795.83		26041.8857894737				132052.1		6950.1105263158		32822.5305263158										479142.19		25218.01				179854.26		9466.0136842105		35338.2768842105

		20.5		2050		1947.5		62.01		6150		922.5		1947.5		13022.1				22042.1				13642.1						307.5		700		14649.6				2197.44								5842.5		39066.3				21.9744				47128.2144				3770.257152						6423.5556578947		513.8844526316		41.1107562105				1972.7382894737		1085.0060592105		86.8004847368				5840				20.5		3724.5674234737		0.6377683944												493625.48		25980.2884210526				135000.19		7105.2731578947		32977.6931578947										478326.63		25175.0857894737				182812.09		9621.6889473684		35493.9521473684

		20.75		2075		1971.25		61.9125		6225		933.75		1971.25		13001.625				22131.625				13731.625						311.25		700		14742.875				2211.43125								5913.75		39004.875				22.1143125				47152.1705625				3772.173645						6410.3314473684		512.8265157895		41.0261212632				2011.5680263158		1106.3624144737		88.5089931579				5840				20.75		3724.6907731053		0.6377895159												492464.76		25919.1978947368				138038.58		7265.1884210526		33137.6084210526

		21		2100		1995		61.8475		6300		945		1995		12987.975				22227.975				13827.975						315		700		14842.975				2226.44625								5985		38963.925				22.2644625				47197.6357125				3775.810857						6397.3692105263		511.7895368421		40.9431629474				2050.880131579		1127.9840723684		90.2387257895				5840				21		3726.5152941579		0.6381019339												491364.28		25861.2778947368				140983.46		7420.1821052632		33292.6021052632

		21.25		2125		2018.75		61.7825		6375		956.25		2018.75		12974.325				22324.325				13924.325						318.75		700		14943.075				2241.46125								6056.25		38922.975				22.4146125				47243.1008625				3779.448069						6384.8114473684		510.7849157895		40.8627932632				2090.6646052632		1149.8655328947		91.9892426316				5840				21.25		3728.3216196316		0.6384112362												490278.66		25804.14				143975.35		7577.65		33450.07

		21.5		2150		2042.5		61.685		6450		967.5		2042.5		12953.85				22413.85				14013.85						322.5		700		15036.35				2255.4525								6127.5		38861.55				22.554525				47267.057025				3781.364562						6372.2621052632		509.7809684211		40.7824774737				2129.217631579		1171.0696973684		93.6855757895				5840				21.5		3728.4614636842		0.6384351821												489217.9		25748.3105263158				146938.86		7733.6242105263		33606.0442105263

		21.75		2175		2066.25		61.62		6525		978.75		2066.25		12940.2				22510.2				14110.2						326.25		700		15136.45				2270.4675								6198.75		38820.6				22.704675				47312.522175				3785.001774						6360.3367105263		508.8269368421		40.7061549474				2168.9706578947		1192.9338618421		95.4347089474				5840				21.75		3730.27322		0.6387454144												488190.23		25694.2226315789				149928.11		7890.9531578947		33763.3731578947

		22		2200		2090		61.555		6600		990		2090		12926.55				22606.55				14206.55						330		700		15236.55				2285.4825								6270		38779.65				22.854825				47357.987325				3788.638986						6348.502631579		507.8802105263		40.6304168421				2209.1226315789		1215.0174473684		97.2013957895				5840				22		3732.0680070526		0.6390527409												487185.19		25641.3257894737				152879.17		8046.2721052632		33918.6921052632

		22.25		2225		2113.75		61.49		6675		1001.25		2113.75		12912.9				22702.9				14302.9						333.75		700		15336.65				2300.4975								6341.25		38738.7				23.004975				47403.452475				3792.276198						6337.1157894737		506.9692631579		40.5575410526				2248.1986842105		1236.5092763158		98.9207421053				5840				22.25		3733.9129969474		0.6393686639												486200.06		25589.4768421053				155866.89		8203.5205263158		34075.9405263158

		22.5		2250		2137.5		61.3925		6750		1012.5		2137.5		12892.425				22792.425				14392.425						337.5		700		15429.925				2314.48875								6412.5		38677.275				23.1448875				47427.4086375				3794.192691						6326.1209210526		506.0896736842		40.4871738947				2288.5742105263		1258.7158157895		100.6972652632				5840				22.5		3733.9825996316		0.6393805821												485245.67		25539.2457894737				158890.51		8362.6584210526		34235.0784210526

		22.75		2275		2161.25		61.3275		6825		1023.75		2161.25		12878.775				22888.775				14488.775						341.25		700		15530.025				2329.50375								6483.75		38636.325				23.2950375				47472.8737875				3797.829903						6315.3160526316		505.2252842105		40.4180227368				2327.4647368421		1280.1056052632		102.4084484211				5840				22.75		3735.8394773158		0.6396985406												484291.92		25489.0484210526				161820.54		8516.8705263158		34389.2905263158

		23		2300		2185		61.2625		6900		1035		2185		12865.125				22985.125				14585.125						345		700		15630.125				2344.51875								6555		38595.375				23.4451875				47518.3389375				3801.467115						6304.5025		504.3602		40.348816				2366.5034210526		1301.5768815789		104.1261505263				5840				23		3737.6897804737		0.6400153734												483385.59		25441.3468421053				164841.77		8675.882631579		34548.3026315789

		23.25		2325		2208.75		61.1975		6975		1046.25		2208.75		12851.475				23081.475				14681.475						348.75		700		15730.225				2359.53375								6626.25		38554.425				23.5953375				47563.8040875				3805.104327						6293.7714473684		503.5017157895		40.2801372632				2405.4222368421		1322.9822302632		105.8385784211				5840				23.25		3739.5458858421		0.6403331996												482486.2		25394.0105263158				167893.32		8836.4905263158		34708.9105263158





batt chargée réseau en C

		DONNEES						( en euros)

		modules =3 euros/Wc										stratégie		nb maisons				maintenance 1% de l'investissement initial (maint)

		onduleur = 1 euro/Wc										1		19

		transport, emballage = 0,15 euro/Wc										2		24				prix de vente du kWh = 0,08 euro

		compteur =						700 euros				3		34				prix d'achat du kWh PV = 0,55 euro																																																																																										25872.4210526316

		installation =						15% du CI				4		40

		support = 3 f/Wc 0,45 euro										5		44

		maintenance = 1% du coût d'investissement

		batterie = 210euros /kwh																1 m²= 100 Wc

		redresseur = 100 euros

		CALCUL DU COUT DES MATERIAUX																						Cout après crédit d'impot						Cout de l'installation								Cout de l'investissement initial								Couts de remplacement						Cout sur la durée de vie								Cout actualisé								éléctricité achetée au résea						Profits														COUT DU KWH CONSOMME														7081939.28		372733.646315789				248.69		13.0889473684		25885.5089473684		2074.4558830526

		Cmat = S*(Cmod+Cinv+Csupp)+Cnom*Cbatt																												install = Cmat'+Craccor+Ctrans								INVEST=1,15*INSTALL														Cvie=INVEST+Maint+Cremplacement								Cactu=Cvie/12,5								pour recharger batt																				C= Cactu-profits/Conso annuelle														3789823.96		199464.418947368				497.38		26.1778947368		25898.5978947368		2079.1181661053

																																																																																																						2690575.1		141609.215789474				746.07		39.2668421053		25911.6868421053		2083.7804491579

		surface m²		puissance pv		puissance ond		capa kWh		cout modules		cout support		cout ond		cout batt				Cmat				Cmat'						Ctrans		Craccor		INSTALL				invest								onduleur		batterie				Maint				Cvie				Cactu						energie		Cout		Cout actu				nrj perdue		bénef		bénef actu				energie consommée				surface m²		cactu+achatréseau-profits		cout												2139542.85		112607.518421053				994.76		52.3557894737		25924.7757894737		2088.4427322105

		0.25		25		23.75		377.13		75		11.25		23.75		79197.3				79307.3				70907.3						3.75		700		71611.05				10741.6575								71.25		237591.9				107.416575				248512.224075				19880.977926						93183.4115789474		7454.6729263158		596.3738341053				3.2722368421		1.7997302632		0.1439784211				5840				0.25		20477.2077816842		3.5063711955												1807797.25		95147.2236842105				1243.46		65.4452631579		25937.8652631579		2093.1052027368

		0.5		50		47.5		201.565		150		22.5		47.5		42328.65				42548.65				34148.65						7.5		700		34856.15				5228.4225								142.5		126985.95				52.284225				132409.156725				10592.732538						49866.1047368421		3989.2883789474		319.1430703158				6.5444736842		3.5994605263		0.2879568421				5840				0.5		10911.5876514737		1.8684225431												1585694.97		83457.63				1492.15		78.5342105263		25950.9542105263		2097.7674857895

		0.75		75		71.25		143.065		225		33.75		71.25		30043.65				30373.65				21973.65						11.25		700		22684.9				3402.735								213.75		90130.95				34.02735				93781.46235				7502.516988						35402.3039473684		2832.1843157895		226.5747452632				9.8167105263		5.3991907895		0.4319352632				5840				0.75		7728.659798		1.3234006503												1426246.01		75065.5794736842				1740.84		91.6231578947		25964.0431578947		2102.4297688421

		1		100		95		113.8475		300		45		95		23907.975				24347.975				15947.975						15		700		16662.975				2499.44625								285		71723.925				24.9944625				74533.3657125				5962.669257						28151.8796052632		2252.1503684211		180.1720294737				13.0889473684		7.1989210526		0.5759136842				5840				1		6142.2653727895		1.0517577693												1305955.39		68734.4942105263				1989.53		104.7121052632		25977.1321052632		2107.0920518947

		1.25		125		118.75		96.265		375		56.25		118.75		20215.65				20765.65				12365.65						18.75		700		13084.4				1962.66								356.25		60646.95				19.6266				62985.4866				5038.838928						23786.8059210526		1902.9444736842		152.2355578947				16.3613157895		8.9987236842		0.7198978947				5840				1.25		5190.354588		0.8887593473												1211770.32		63777.3852631579				2238.22		117.8010526316		25990.2210526316		2111.7543349474

		1.5		150		142.5		84.565		450		67.5		142.5		17758.65				18418.65				10018.65						22.5		700		10741.15				1611.1725								427.5		53275.95				16.111725				55330.734225				4426.458738						20864.4075		1669.1526		133.532208				19.6335526316		10.7984539474		0.8638763158				5840				1.5		4559.1270696842		0.7806724434												1135859.14		59782.06				2486.91		130.89		26003.31		2116.416618

		1.75		175		166.25		76.245		525		78.75		166.25		16011.45				16781.45				8390.725						26.25		700		9116.975				1367.54625								498.75		48034.35				13.6754625				49914.3217125				3993.145737						18766.3948684211		1501.3115894737		120.1049271579				22.9057894737		12.5981842105		1.0078547368				5840				1.75		4112.242809421		0.704151166												1073238.05		56486.2131578947				2735.6		143.9789473684		26016.3989473684		2121.0789010526

		2		200		190		69.9725		600		90		190		14694.225				15574.225				7787.1125						30		700		8517.1125				1277.566875								570		44082.675				12.77566875				45943.01754375				3675.4414035						17183.6235526316		1374.6898842105		109.9751907368				26.1780263158		14.3979144737		1.1518331579				5840				2		3784.2647610789		0.6479905413												1020584.54		53714.9757894737				2984.29		157.0678947368		26029.4878947368		2125.7411841053

		2.25		225		213.75		65.0975		675		101.25		213.75		13670.475				14660.475				7330.2375						33.75		700		8063.9875				1209.598125								641.25		41011.425				12.09598125				42874.36910625				3429.9495285						15944.3463157895		1275.5477052632		102.0438164211				29.4502631579		16.1976447368		1.2958115789				5840				2.25		3530.6975333421		0.6045714954												975598.4		51347.2842105263				3232.98		170.1568421053		26042.5768421053		2130.4034671579

		2.5		250		237.5		61.1975		750		112.5		237.5		12851.475				13951.475				6975.7375						37.5		700		7713.2375				1156.985625								712.5		38554.425				11.56985625				40435.48048125				3234.8384385						14945.515		1195.6412		95.651296				32.7225		17.997375		1.43979				5840				2.5		3329.0499445		0.5700427987												936636.61		49296.6636842105				3481.68		183.2463157895		26055.6663157895		2135.0659376842

		2.75		275		261.25		58.0125		825		123.75		261.25		12182.625				13392.625				6696.3125						41.25		700		7437.5625				1115.634375								783.75		36547.875				11.15634375				38458.41571875				3076.6732575						14121.5532894737		1129.7242631579		90.3779410526				35.9947368421		19.7971052632		1.5837684211				5840				2.75		3165.4674301316		0.5420320942												902494.31		47499.7005263158				3730.37		196.3352631579		26068.7552631579		2139.7282207368

		3		300		285		55.38		900		135		285		11629.8				12949.8				6474.9						45		700		7219.9				1082.985								855		34889.4				10.82985				36838.21485				2947.057188						13428.7439473684		1074.2995157895		85.9439612632				39.2669736842		21.5968355263		1.7277468421				5840				3		3031.273402421		0.5190536648												872267.85		45908.8342105263				3979.06		209.4242105263		26081.8442105263		2144.3905037895

		3.25		325		308.75		53.1375		975		146.25		308.75		11158.875				12588.875				6294.4375						48.75		700		7043.1875				1056.478125								926.25		33476.625				10.56478125				35469.91790625				2837.5934325						12836.8210526316		1026.9456842105		82.1556547368				42.5392105263		23.3965657895		1.8717252632				5840				3.25		2917.8773619737		0.4996365346												845266.18		44487.6936842105				4227.75		222.5131578947		26094.9331578947		2149.0527868421

		3.5		350		332.5		51.22		1050		157.5		332.5		10756.2				12296.2				6148.1						52.5		700		6900.6				1035.09								997.5		32268.6				10.3509				34311.5409				2744.923272						12324.1659210526		985.9332736842		78.8746618947				45.8115789474		25.1963684211		2.0157094737				5840				3.5		2821.7822244211		0.4831818877												820951.86		43207.9926315789				4476.44		235.6021052632		26108.0221052632		2153.7150698947

		3.75		375		356.25		49.5625		1125		168.75		356.25		10408.125				12058.125				6029.0625						56.25		700		6785.3125				1017.796875								1068.75		31224.375				10.17796875				33321.09984375				2665.6879875						11874.9251315789		949.9940105263		75.9995208421				49.0838157895		26.9960986842		2.1596878947				5840				3.75		2739.5278204474		0.4690972295												798900.55		42047.3973684211				4725.13		248.6910526316		26121.1110526316		2158.3773529474

		4		400		380		48.1		1200		180		380		10101				11861				5930.5						60		700		6690.5				1003.575								1140		30303				10.03575				32456.61075				2596.52886						11477.2085526316		918.1766842105		73.4541347368				52.3560526316		28.7958289474		2.3036663158				5840				4		2667.679328421		0.4567944056												778772.81		40988.042631579				4973.82		261.78		26134.2		2163.039636

		4.25		425		403.75		46.8		1275		191.25		403.75		9828				11698				5849						63.75		700		6612.75				991.9125								1211.25		29484				9.919125				31697.081625				2535.76653						11121.9234210526		889.7538736842		71.1803098947				55.6282894737		30.5955592105		2.4476447368				5840				4.25		2604.4991951579		0.4459758896												760293.84		40015.4652631579				5222.51		274.8689473684		26147.2889473684		2167.7019190526

		4.5		450		427.5		45.695		1350		202.5		427.5		9595.95				11575.95				5787.975						67.5		700		6555.475				983.32125								1282.5		28787.85				9.8332125				31063.5044625				2485.080357						10801.9981578947		864.1598526316		69.1327882105				58.9005263158		32.3952894737		2.5916231579				5840				4.5		2551.6215220526		0.4369214935												743238.82		39117.8326315789				5471.2		287.9578947368		26160.3778947368		2172.3642021053

		4.75		475		451.25		44.655		1425		213.75		451.25		9377.55				11467.55				5733.775						71.25		700		6505.025				975.75375								1353.75		28132.65				9.7575375				30471.9112875				2437.752903						10511.8493421053		840.9479473684		67.2758357895				62.1727631579		34.1950197368		2.7356015789				5840				4.75		2502.2931372105		0.4284748523												727422		38285.3684210526				5719.9		301.0473684211		26173.4673684211		2177.0266726316

		5		500		475		43.745		1500		225		475		9186.45				11386.45				5693.225						75		700		6468.225				970.23375								1425		27559.35				9.7023375				29964.2860875				2397.142887						10247.0106578947		819.7608526316		65.5808682105				65.445		35.99475		2.87958				5840				5		2459.8441752105		0.4212061944												712688.89		37509.9415789474				5969.75		314.1973684211		26186.6173684211		2181.7107026316

		5.25		525		498.75		42.9325		1575		236.25		498.75		9015.825				11325.825				5662.9125						78.75		700		6441.6625				966.249375								1496.25		27047.475				9.66249375				29519.63686875				2361.5709495						10003.8663157895		800.3093052632		64.0247444211				68.7172368421		37.7944802632		3.0235584211				5840				5.25		2422.5721355		0.4148239958												698955.62		36787.1378947368				6281.21		330.59		26203.01		2187.549758

		5.5		550		522.5		42.1525		1650		247.5		522.5		8852.025				11272.025				5636.0125						82.5		700		6418.5125				962.776875								1567.5		26556.075				9.62776875				29095.97964375				2327.6783715						9779.4581578947		782.3566526316		62.5885322105				71.9894736842		39.5942105263		3.1675368421				5840				5.5		2387.0993668684		0.4087498916												686289.32		36120.4905263158				6803.38		358.0726315789		26230.4926315789		2197.3390713684

		5.75		575		546.25		41.47		1725		258.75		546.25		8708.7				11238.7				5619.35						86.25		700		6405.6				960.84								1638.75		26126.1				9.6084				28735.2984				2298.823872						9571.3421052632		765.7073684211		61.2565894737				75.2618421053		41.3940131579		3.3115210526				5840				5.75		2356.7689404211		0.4035563254												674625.21		35506.59				7585.64		399.2442105263		26271.6642105263		2212.0043877895

		6		600		570		40.8525		1800		270		570		8579.025				11219.025				5609.5125						90		700		6399.5125				959.926875								1710		25737.075				9.59926875				28416.60114375				2273.3280915						9377.4853947368		750.1988315789		60.0159065263				78.5493421053		43.2021381579		3.4561710526				5840				6		2329.8878269737		0.398953395												663816.8		34937.7263157895				8521.18		448.4831578947		26320.9031578947		2229.5433008421

		6.25		625		593.75		40.2675		1875		281.25		593.75		8456.175				11206.175				5603.0875						93.75		700		6396.8375				959.525625								1781.25		25368.525				9.59525625				28118.89588125				2249.5116705						9196.7844736842		735.7427578947		58.8594206316				82.6475		45.456125		3.63649				5840				6.25		2304.7346011316		0.3946463358												653825.4		34411.8631578947				9689.74		509.9863157895		26382.4063157895		2251.4507256842

		6.5		650		617.5		39.7475		1950		292.5		617.5		8346.975				11206.975				5603.4875						97.5		700		6400.9875				960.148125								1852.5		25040.925				9.60148125				27863.17460625				2229.0539685						9030.1226315789		722.4098105263		57.7927848421				89.5181578947		49.2349868421		3.9387989474				5840				6.5		2282.9079543947		0.3909088963												644627.26		33927.7505263158				11126.21		585.59		26458.01		2278.380758

		6.75		675		641.25		39.26		2025		303.75		641.25		8244.6				11214.6				5607.3						101.25		700		6408.55				961.2825								1923.75		24733.8				9.612825				27628.445325				2210.275626						8876.6475		710.1318		56.810544				99.8110526316		54.8960789474		4.3916863158				5840				6.75		2262.6944836842		0.3874476856												636107.53		33479.3436842105				12687.6		667.7684210526		26540.1884210526		2307.6527115789

		7		700		665		38.805		2100		315		665		8149.05				11229.05				5614.525						105		700		6419.525				962.92875								1995		24447.15				9.6292875				27414.7080375				2193.176643						8734.4315789474		698.7545263158		55.9003621053				112.1207894737		61.6664342105		4.9333147368				5840				7		2244.1436903684		0.3842711799												628150.7		33060.5631578947				14401.52		757.9747368421		26630.3947368421		2339.7842012632

		7.25		725		688.75		38.3825		2175		326.25		688.75		8060.325				11250.325				5625.1625						108.75		700		6433.9125				965.086875								2066.25		24180.975				9.65086875				27221.96274375				2177.7570195						8602.9657894737		688.2372631579		55.0589810526				127.4965789474		70.1231184211		5.6098494737				5840				7.25		2227.2061510789		0.3813709163												620717.8		32669.3578947368				16244.69		854.9836842105		26727.4036842105		2374.3387883158

		7.5		750		712.5		37.9925		2250		337.5		712.5		7978.425				11278.425				5639.2125						112.5		700		6451.7125				967.756875								2137.5		23935.275				9.67756875				27050.20944375				2164.0167555						8481.937631579		678.5550105263		54.2844008421				146.3975		80.518625		6.44149				5840				7.5		2211.8596663421		0.3787430936												613771.19		32303.7468421053				18203.42		958.0747368421		26830.4947368421		2411.0598212632

		7.75		775		736.25		37.6025		2325		348.75		736.25		7896.525				11306.525				5653.2625						116.25		700		6469.5125				970.426875								2208.75		23689.575				9.70426875				26878.45614375				2150.2764915						8369.8359210526		669.5868736842		53.5669498947				166.9421052632		91.8181578947		7.3454526316				5840				7.75		2196.4979887632		0.3761126693												607252.08		31960.6357894737				20267.79		1066.7257894737		26939.1457894737		2449.7613262105

		8		800		760		37.245		2400		360		760		7821.45				11341.45				5670.725						120		700		6490.725				973.60875								2280		23464.35				9.7360875				26727.6948375				2138.215587						8265.1407894737		661.2112631579		52.8969010526				189.4936842105		104.2215263158		8.3377221053				5840				8		2182.7747659474		0.3737628024												601126.39		31638.2310526316				22387.35		1178.2815789474		27050.7015789474		2489.497498421

		8.25		825		783.75		36.9525		2475		371.25		783.75		7760.025				11390.025				5695.0125						123.75		700		6518.7625				977.814375								2351.25		23280.075				9.77814375				26618.91751875				2129.5134015						8167.3394736842		653.3871578947		52.2709726316				213.7459210526		117.5602565789		9.4048205263				5840				8.25		2172.3795536053		0.3719828003												595362.59		31334.8731578947				24551.37		1292.1773684211		27164.5973684211		2530.0671786316

		8.5		850		807.5		36.6275		2550		382.5		807.5		7691.775				11431.775				5715.8875						127.5		700		6543.3875				981.508125								2422.5		23075.325				9.81508125				26489.14820625				2119.1318565						8075.9367105263		646.0749368421		51.6859949474				239.5186842105		131.7352763158		10.5388221053				5840				8.5		2160.2790293421		0.3699107927												589907.42		31047.7589473684				26798.86		1410.4663157895		27282.8863157895		2572.2017016842

		8.75		875		831.25		36.335		2625		393.75		831.25		7630.35				11480.35				5740.175						131.25		700		6571.425				985.71375								2493.75		22891.05				9.8571375				26380.3708875				2110.429671						7990.1589473684		639.2127157895		51.1370172632				266.6814473684		146.6747960526		11.7339836842				5840				8.75		2149.832704579		0.3681220385												584771.26		30777.4347368421				29087.6		1530.9263157895		27403.3463157895		2615.1095536842

		9		900		855		36.075		2700		405		855		7575.75				11535.75				5767.875						135		700		6602.875				990.43125								2565		22727.25				9.9043125				26292.5855625				2103.406845						7909.5577631579		632.7646210526		50.6211696842				294.5703947368		162.0137171053		12.9610973684				5840				9		2141.0669173158		0.3666210475												579891.26		30520.5926315789				31475.88		1656.6252631579		27529.0452631579		2659.8835187368

		9.25		925		878.75		35.8475		2775		416.25		878.75		7527.975				11597.975				5798.9875						138.75		700		6637.7375				995.660625								2636.25		22583.925				9.95660625				26225.79223125				2098.0633785						7833.7182894737		626.6974631579		50.1357970526				323.0443421053		177.6743881579		14.2139510526				5840				9.25		2133.9852245		0.3654084289												575282.59		30278.0310526316				33892.58		1783.82		27656.24		2705.190284

		9.5		950		902.5		35.5875		2850		427.5		902.5		7473.375				11653.375				5826.6875						142.5		700		6669.1875				1000.378125								2707.5		22420.125				10.00378125				26138.00690625				2091.0405525						7761.9397368421		620.9551789474		49.6764143158				352.6165789474		193.9391184211		15.5151294737				5840				9.5		2125.2018373421		0.3639044242												570922.7		30048.5631578947				36330.7		1912.1421052632		27784.5621052632		2750.8986178947

		9.75		975		926.25		35.36		2925		438.75		926.25		7425.6				11715.6				5857.8						146.25		700		6704.05				1005.6075								2778.75		22276.8				10.056075				26071.213575				2085.697086						7694.3586842105		615.5486947368		49.2438955789				382.7315789474		210.5023684211		16.8401894737				5840				9.75		2118.1007921053		0.3626884918												566781.36		29830.5978947368				38802.55		2042.2394736842		27914.6594736842		2797.2393005263

		10		1000		950		35.1325		3000		450		950		7377.825				11777.825				5888.9125						150		700		6738.9125				1010.836875								2850		22133.475				10.10836875				26004.42024375				2080.3536195						7630.1481578947		610.4118526316		48.8329482105				414.1563157895		227.7859736842		18.2228778947				5840				10		2110.9636898158		0.3614663852												562829.23		29622.5910526316				41349.42		2176.2852631579		28048.7052631579		2844.9864107368

		10.25		1025		973.75		34.9375		3075		461.25		973.75		7336.875				11846.875				5923.4375						153.75		700		6777.1875				1016.578125								2921.25		22010.625				10.16578125				25958.61890625				2076.6895125						7569.5077631579		605.5606210526		48.4448496842				445.955		245.27525		19.62202				5840				10.25		2105.5123421842		0.3605329353												559080.16		29425.2715789474				43918.2		2311.4842105263		28183.9042105263		2893.1442757895

		10.5		1050		997.5		34.7425		3150		472.5		997.5		7295.925				11915.925				5957.9625						157.5		700		6815.4625				1022.319375								2992.5		21887.775				10.22319375				25912.81756875				2073.0254055						7512.1407894737		600.9712631579		48.0777010526				478.0355263158		262.9195394737		21.0335631579				5840				10.5		2100.0695433947		0.3596009492												555489.71		29236.3005263158				46520.81		2448.4636842105		28320.8836842105		2941.9363643158

		10.75		1075		1021.25		34.5475		3225		483.75		1021.25		7254.975				11984.975				5992.4875						161.25		700		6853.7375				1028.060625								3063.75		21764.925				10.28060625				25867.01623125				2069.3612985						7457.6494736842		596.6119578947		47.7289566316				510.5598684211		280.8079276316		22.4646342105				5840				10.75		2094.6256209211		0.3586687707												552084.01		29057.0531578947				49136.62		2586.1378947368		28458.5578947368		2990.9759181053

		11		1100		1045		34.385		3300		495		1045		7220.85				12060.85				6030.425						165		700		6895.425				1034.31375								3135		21662.55				10.3431375				25842.2068875				2067.376551						7405.6477631579		592.4518210526		47.3961456842				544.0713157895		299.2392236842		23.9391378947				5840				11		2090.8335587895		0.358019445												548837.6		28886.1894736842				51821.34		2727.4389473684		28599.8589473684		3041.3073530526

		11.25		1125		1068.75		34.2225		3375		506.25		1068.75		7186.725				12136.725				6068.3625						168.75		700		6937.1125				1040.566875								3206.25		21560.175				10.40566875				25817.39754375				2065.3918035						7356.3178947368		588.5054315789		47.0804345263				577.8710526316		317.8290789474		25.4263263158				5840				11.25		2087.0459117105		0.3573708753												545747.09		28723.5310526316				54511.36		2869.0189473684		28741.4389473684		3091.7381490526

		11.5		1150		1092.5		34.06		3450		517.5		1092.5		7152.6				12212.6				6106.3						172.5		700		6978.8				1046.82								3277.5		21457.8				10.4682				25792.5882				2063.407056						7309.075131579		584.7260105263		46.7780808421				612.1159210526		336.6637565789		26.9331005263				5840				11.5		2083.2520363158		0.3567212391												542780.83		28567.4121052632				57259.48		3013.6568421053		28886.0768421053		3143.2581671579

		11.75		1175		1116.25		33.8975		3525		528.75		1116.25		7118.475				12288.475				6144.2375						176.25		700		7020.4875				1053.073125								3348.75		21355.425				10.53073125				25767.77885625				2061.4223085						7264.2632894737		581.1410631579		46.4912850526				646.5344736842		355.5939605263		28.4475168421				5840				11.75		2079.4660767105		0.3560729583												539959.15		28418.9026315789				60017.65		3158.8236842105		29031.2436842105		3194.9665963158

		12		1200		1140		33.7675		3600		540		1140		7091.175				12371.175				6185.5875						180		700		7065.5875				1059.838125								3420		21273.525				10.59838125				25763.96150625				2061.1169205						7221.5473684211		577.7237894737		46.2179031579				681.8597368421		375.0228552632		30.0018284211				5840				12		2077.3329952368		0.3557077047												537264.57		28277.0826315789				62775.57		3303.977368421		29176.3973684211		3246.6703386316

		12.25		1225		1163.75		33.605		3675		551.25		1163.75		7057.05				12447.05				6223.525						183.75		700		7107.275				1066.09125								3491.25		21171.15				10.6609125				25739.1521625				2059.132173						7180.8827631579		574.4706210526		45.9576496842				717.2547368421		394.4901052632		31.5592084211				5840				12.25		2073.5306142632		0.355056612												534660.53		28140.0278947368				65579.54		3451.5547368421		29323.9747368421		3299.2373972632

		12.5		1250		1187.5		33.475		3750		562.5		1187.5		7029.75				12529.75				6264.875						187.5		700		7152.375				1072.85625								3562.5		21089.25				10.7285625				25735.3348125				2058.826785						7141.8530263158		571.3482421053		45.7078593684				753.4142105263		414.3778157895		33.1502252632				5840				12.5		2071.3844191053		0.3546891129												532181.38		28009.5463157895				68425.5		3601.3421052632		29473.7621052632		3352.5916578947

		12.75		1275		1211.25		33.345		3825		573.75		1211.25		7002.45				12612.45				6306.225						191.25		700		7197.475				1079.62125								3633.75		21007.35				10.7962125				25731.5174625				2058.521397						7104.7256578947		568.3780526316		45.4702442105				789.7059210526		434.3382565789		34.7470605263				5840				12.75		2069.2445806842		0.3543227022												529793.06		27883.8452631579				71201.97		3747.4721052632		29619.8921052632		3404.6431638947

		13		1300		1235		33.215		3900		585		1235		6975.15				12695.15				6347.575						195		700		7242.575				1086.38625								3705		20925.45				10.8638625				25727.7001125				2058.216009						7069.2706578947		565.5416526316		45.2433322105				825.9943421053		454.2968881579		36.3437510526				5840				13		2067.1155901579		0.353958149												527489.65		27762.6131578947				74019.98		3895.7884210526		29768.2084210526		3457.473435579

		13.25		1325		1258.75		33.085		3975		596.25		1258.75		6947.85				12777.85				6388.925						198.75		700		7287.675				1093.15125								3776.25		20843.55				10.9315125				25723.8827625				2057.910621						7035.0069736842		562.8005578947		45.0240446316				862.8886842105		474.5887763158		37.9671021053				5840				13.25		2064.9675635263		0.3535903362												525267.61		27645.6636842105				76906.11		4047.69		29920.11		3511.580778

		13.5		1350		1282.5		32.9875		4050		607.5		1282.5		6927.375				12867.375				6433.6875						202.5		700		7336.1875				1100.428125								3847.5		20782.125				11.00428125				25741.05740625				2059.2845925						7002.3865789474		560.1909263158		44.8152741053				900.3355263158		495.1845394737		39.6147631579				5840				13.5		2064.4851034474		0.3535077232												523140.94		27533.7336842105				79701.18		4194.7989473684		30067.2189473684		3563.9809850526

		13.75		1375		1306.25		32.89		4125		618.75		1306.25		6906.9				12956.9				6478.45						206.25		700		7384.7				1107.705								3918.75		20720.7				11.07705				25758.23205				2060.658564						6970.9613157895		557.6769052632		44.6141524211				936.8680263158		515.2774144737		41.2221931579				5840				13.75		2064.0505232632		0.3534333088												521069.92		27424.7326315789				82638.63		4349.4015789474		30221.8215789474		3619.050442421

		14		1400		1330		32.7925		4200		630		1330		6886.425				13046.425				6523.2125						210		700		7433.2125				1114.981875								3990		20659.275				11.14981875				25775.40669375				2062.0325355						6940.6532894737		555.2522631579		44.4201810526				973.9471052632		535.6709078947		42.8536726316				5840				14		2063.599043921		0.3533560007												519100.87		27321.0984210526				85393.66		4494.4031578947		30366.8231578947		3670.7000048421

		14.25		1425		1353.75		32.6625		4275		641.25		1353.75		6859.125				13129.125				6564.5625						213.75		700		7478.3125				1121.746875								4061.25		20577.375				11.21746875				25771.58934375				2061.7271475						6911.4159210526		552.9132736842		44.2330618947				1011.9225		556.557375		44.52459				5840				14.25		2061.4356193947		0.3529855513												517189.27		27220.4878947368				88296.24		4647.1705263158		30519.5905263158		3725.1157414737

		14.5		1450		1377.5		32.5975		4350		652.5		1377.5		6845.475				13225.475				6612.7375						217.5		700		7530.2375				1129.535625								4132.5		20536.425				11.29535625				25809.75598125				2064.7804785						6883.4334210526		550.6746736842		44.0539738947				1048.6997368421		576.7848552632		46.1427884211				5840				14.5		2062.6916639737		0.3532006274												515353.03		27123.8436842105				91120.84		4795.8336842105		30668.2536842105		3778.0695583158

		14.75		1475		1401.25		32.4675		4425		663.75		1401.25		6818.175				13308.175				6654.0875						221.25		700		7575.3375				1136.300625								4203.75		20454.525				11.36300625				25805.93863125				2064.4750905						6856.1831578947		548.4946526316		43.8795722105				1087.3503947368		598.0427171053		47.8434173684				5840				14.75		2060.5112453421		0.352827268												513561.69		27029.5626315789				94017.04		4948.2652631579		30820.6852631579		3832.3656867368

		15		1500		1425		32.4025		4500		675		1425		6804.525				13404.525				6702.2625						225		700		7627.2625				1144.089375								4275		20413.575				11.44089375				25844.10526875				2067.5284215						6830.2746052632		546.4219684211		43.7137574737				1123.6007894737		617.9804342105		49.4384347368				5840				15		2061.8037442368		0.3530485863												511834.39		26938.6521052632				96922.33		5101.1752631579		30973.5952631579		3886.8322287368

		15.25		1525		1448.75		32.305		4575		686.25		1448.75		6784.05				13494.05				6747.025						228.75		700		7675.775				1151.36625								4346.25		20352.15				11.5136625				25861.2799125				2068.902393						6805.1219736842		544.4097578947		43.5527806316				1161.792631579		638.9859473684		51.1188757895				5840				15.25		2061.3362978421		0.3529685442												510157.17		26850.3773684211				99743.63		5249.6647368421		31122.0847368421		3939.7241792632

		15.5		1550		1472.5		32.24		4650		697.5		1472.5		6770.4				13590.4				6795.2						232.5		700		7727.7				1159.155								4417.5		20311.2				11.59155				25899.44655				2071.955724						6780.9609210526		542.4768736842		43.3981498947				1198.9584210526		659.4271315789		52.7541705263				5840				15.5		2062.5997033684		0.3531848807												508522.56		26764.3452631579				102693.07		5404.8984210526		31277.3184210526		3995.0184175789

		15.75		1575		1496.25		32.1425		4725		708.75		1496.25		6749.925				13679.925				6839.9625						236.25		700		7776.2125				1166.431875								4488.75		20249.775				11.66431875				25916.62119375				2073.3296955						6757.3906578947		540.5912526316		43.2473002105				1237.0663157895		680.3864736842		54.4309178947				5840				15.75		2062.1460778158		0.3531072051												506968.99		26682.5784210526				105611.93		5558.5226315789		31430.9426315789		4049.7393613684

		16		1600		1520		32.045		4800		720		1520		6729.45				13769.45				6884.725						240		700		7824.725				1173.70875								4560		20188.35				11.7370875				25933.7958375				2074.703667						6734.6630263158		538.7730421053		43.1018433684				1275.2938157895		701.4115986842		56.1129278947				5840				16		2061.6925824737		0.3530295518												505460.79		26603.1994736842				108492.51		5710.1321052632		31582.5521052632		4103.7426558947

		16.25		1625		1543.75		31.98		4875		731.25		1543.75		6715.8				13865.8				6932.9						243.75		700		7876.65				1181.4975								4631.25		20147.4				11.814975				25971.962475				2077.756998						6712.5943421053		537.0075473684		42.9606037895				1312.4161842105		721.8289013158		57.7463121053				5840				16.25		2062.9712896842		0.3532485085												503975.72		26525.0378947368				111435.14		5865.0073684211		31737.427368421		4158.9092246316

		16.5		1650		1567.5		31.915		4950		742.5		1567.5		6702.15				13962.15				6981.075						247.5		700		7928.575				1189.28625								4702.5		20106.45				11.8928625				26010.1291125				2080.810329						6691.0863157895		535.2869052632		42.8229524211				1351.2246052632		743.1735328947		59.4538826316				5840				16.5		2064.1793987895		0.3534553765												502555.23		26450.2752631579				114332.29		6017.4889473684		31889.9089473684		4213.2231630526

		16.75		1675		1591.25		31.85		5025		753.75		1591.25		6688.5				14058.5				7029.25						251.25		700		7980.5				1197.075								4773.75		20065.5				11.97075				26048.29575				2083.86366						6670.6446052632		533.6515684211		42.6921254737				1389.6306578947		764.2968618421		61.1437489474				5840				16.75		2065.4120365263		0.3536664446												501166.93		26377.2068421053				117287.37		6173.0194736842		32045.4394736842		4268.6231365263

		17		1700		1615		31.785		5100		765		1615		6674.85				14154.85				7077.425						255		700		8032.425				1204.86375								4845		20024.55				12.0486375				26086.4623875				2086.916991						6650.799868421		532.0639894737		42.5651191579				1427.5330263158		785.1431644737		62.8114531579				5840				17		2066.670657		0.3538819618												499813.22		26305.9589473684				120265.15		6329.7447368421		32202.1647368421		4324.4486752632

		17.25		1725		1638.75		31.72		5175		776.25		1638.75		6661.2				14251.2				7125.6						258.75		700		8084.35				1212.6525								4916.25		19983.6				12.126525				26124.629025				2089.970322						6631.2594736842		530.5007578947		42.4400606316				1466.2518421053		806.4385131579		64.5150810526				5840				17.25		2067.8953015789		0.3540916612												498497.7		26236.7210526316				123146.96		6481.4189473684		32353.8389473684		4378.4750290526

		17.5		1750		1662.5		31.655		5250		787.5		1662.5		6647.55				14347.55				7173.775						262.5		700		8136.275				1220.44125								4987.5		19942.65				12.2044125				26162.7956625				2093.023653						6612.5688157895		529.0055052632		42.3204404211				1504.3722368421		827.4047302632		66.1923784211				5840				17.5		2069.151715		0.3543068005												497220.43		26169.4963157895				126197.48		6641.972631579		32514.3926315789		4435.6642513684

		17.75		1775		1686.25		31.59		5325		798.75		1686.25		6633.9				14443.9				7221.95						266.25		700		8188.2				1228.23								5058.75		19901.7				12.2823				26200.9623				2096.076984						6594.3017105263		527.5441368421		42.2035309474				1543.2548684211		848.7901776316		67.9032142105				5840				17.75		2070.3773007368		0.3545166611												495984.95		26104.4710526316				129121.54		6795.8705263158		32668.2905263158		4490.4826814737

		18		1800		1710		31.525		5400		810		1710		6620.25				14540.25				7270.125						270		700		8240.125				1236.01875								5130		19860.75				12.3601875				26239.1289375				2099.130315						6576.4897368421		526.1191789474		42.0895343158				1582.4361842105		870.3399013158		69.6271921053				5840				18		2071.5926572105		0.3547247701												494795.83		26041.8857894737				132052.1		6950.1105263158		32822.5305263158		4545.4229694737

		18.25		1825		1733.75		31.46		5475		821.25		1733.75		6606.6				14636.6				7318.3						273.75		700		8292.05				1243.8075								5201.25		19819.8				12.438075				26277.295575				2102.183646						6559.1802631579		524.7344210526		41.9787536842				1620.3547368421		891.1951052632		71.2956084211				5840				18.25		2072.8667912632		0.3549429437												493625.48		25980.2884210526				135000.19		7105.2731578947		32977.6931578947		4600.6918988421

		18.5		1850		1757.5		31.4275		5550		832.5		1757.5		6599.775				14739.775				7369.8875						277.5		700		8347.3875				1252.108125								5272.5		19799.325				12.52108125				26336.45420625				2106.9163365						6542.3740789474		523.3899263158		41.8711941053				1660.4931578947		913.2712368421		73.0616989474				5840				18.5		2075.7258316579		0.3554325054												492464.76		25919.1978947368				138038.58		7265.1884210526		33137.6084210526		4657.653715579

		18.75		1875		1781.25		31.3625		5625		843.75		1781.25		6586.125				14836.125				7418.0625						281.25		700		8399.3125				1259.896875								5343.75		19758.375				12.59896875				26374.62084375				2109.9696675						6526.1177631579		522.0894210526		41.7671536842				1698.9676315789		934.4321973684		74.7545757895				5840				18.75		2076.9822453947		0.3556476448												491364.28		25861.2778947368				140983.46		7420.1821052632		33292.6021052632		4712.8624658947

		19		1900		1805		31.2975		5700		855		1805		6572.475				14932.475				7466.2375						285		700		8451.2375				1267.685625								5415		19717.425				12.67685625				26412.78748125				2113.0229985						6510.4714473684		520.8377157895		41.6670172632				1737.5276315789		955.6401973684		76.4512157895				5840				19		2078.2387999737		0.3558628082												490278.66		25804.14				143975.35		7577.65		33450.07		4768.95253

		19.25		1925		1828.75		31.2325		5775		866.25		1828.75		6558.825				15028.825				7514.4125						288.75		700		8503.1625				1275.474375								5486.25		19676.475				12.75474375				26450.95411875				2116.0763295						6495.0721052632		519.6057684211		41.5684614737				1776.3182894737		976.9750592105		78.1580047368				5840				19.25		2079.4867862368		0.3560765045												489217.9		25748.3105263158				146938.86		7733.6242105263		33606.0442105263		4824.5105437895

		19.5		1950		1852.5		31.2		5850		877.5		1852.5		6552				15132				7566						292.5		700		8558.5				1283.775								5557.5		19656				12.83775				26510.11275				2120.80902						6479.7994736842		518.3839578947		41.4707166316				1816.2971052632		998.9634078947		79.9170726316				5840				19.5		2082.362664		0.3565689493												488190.23		25694.2226315789				149928.11		7890.9531578947		33763.3731578947		4880.5511148421

		19.75		1975		1876.25		31.135		5925		888.75		1876.25		6538.35				15228.35				7614.175						296.25		700		8610.425				1291.56375								5628.75		19615.05				12.9156375				26548.2793875				2123.862351						6465.3194736842		517.2255578947		41.3780446316				1855.0455263158		1020.2750394737		81.6220031579				5840				19.75		2083.6183924737		0.3567839713												487185.19		25641.3257894737				152879.17		8046.2721052632		33918.6921052632		4935.8757238947

		20		2000		1900		31.1025		6000		900		1900		6531.525				15331.525				7665.7625						300		700		8665.7625				1299.864375								5700		19594.575				12.99864375				26607.43801875				2128.5950415						6451.035		516.0828		41.286624				1894.4125		1041.926875		83.35415				5840				20		2086.5275155		0.3572821088												486200.06		25589.4768421053				155866.89		8203.5205263158		34075.9405263158		4991.8876114737

		20.25		2025		1923.75		31.07		6075		911.25		1923.75		6524.7				15434.7				7717.35						303.75		700		8721.1				1308.165								5771.25		19574.1				13.08165				26666.59665				2133.327732						6437.0776315789		514.9662105263		41.1972968421				1933.4060526316		1063.3733289474		85.0698663158				5840				20.25		2089.4551625263		0.3577834182												485245.67		25539.2457894737				158890.51		8362.6584210526		34235.0784210526		5048.5725295789

		20.5		2050		1947.5		31.005		6150		922.5		1947.5		6511.05				15531.05				7765.525						307.5		700		8773.025				1315.95375								5842.5		19533.15				13.1595375				26704.7632875				2136.381063						6423.5556578947		513.8844526316		41.1107562105				1972.7382894737		1085.0060592105		86.8004847368				5840				20.5		2090.6913344737		0.3579950915												484291.92		25489.0484210526				161820.54		8516.8705263158		34389.2905263158		5103.5028814737

		20.75		2075		1971.25		30.9725		6225		933.75		1971.25		6504.225				15634.225				7817.1125						311.25		700		8828.3625				1324.254375								5913.75		19512.675				13.24254375				26763.92191875				2141.1137535						6410.3314473684		512.8265157895		41.0261212632				2011.5680263158		1106.3624144737		88.5089931579				5840				20.75		2093.6308816053		0.3584984386												483385.59		25441.3468421053				164841.77		8675.882631579		34548.3026315789		5160.1429933684

		21		2100		1995		30.94		6300		945		1995		6497.4				15737.4				7868.7						315		700		8883.7				1332.555								5985		19492.2				13.32555				26823.08055				2145.846444						6397.3692105263		511.7895368421		40.9431629474				2050.880131579		1127.9840723684		90.2387257895				5840				21		2096.5508811579		0.3589984386												482486.2		25394.0105263158				167893.32		8836.4905263158		34708.9105263158		5217.3515254737

		21.25		2125		2018.75		30.875		6375		956.25		2018.75		6483.75				15833.75				7916.875						318.75		700		8935.625				1340.34375								6056.25		19451.25				13.4034375				26861.2471875				2148.899775						6384.8114473684		510.7849157895		40.8627932632				2090.6646052632		1149.8655328947		91.9892426316				5840				21.25		2097.7733256316		0.3592077612												481620.8		25348.4631578947				170863.1		8992.7947368421		34865.2147368421		5273.0270852632

		21.5		2150		2042.5		30.8425		6450		967.5		2042.5		6476.925				15936.925				7968.4625						322.5		700		8990.9625				1348.644375								6127.5		19430.775				13.48644375				26920.40581875				2153.6324655						6372.2621052632		509.7809684211		40.7824774737				2129.217631579		1171.0696973684		93.6855757895				5840				21.5		2100.7293671842		0.3597139327												480785.19		25304.4836842105				173931.64		9154.2968421053		35026.7168421053		5330.5541351579

		21.75		2175		2066.25		30.81		6525		978.75		2066.25		6470.1				16040.1				8020.05						326.25		700		9046.3				1356.945								6198.75		19410.3				13.56945				26979.56445				2158.365156						6360.3367105263		508.8269368421		40.7061549474				2168.9706578947		1192.9338618421		95.4347089474				5840				21.75		2103.636602		0.3602117469												479964.02		25261.2642105263				176887.32		9309.8589473684		35182.2789473684		5385.9653570526

		22		2200		2090		30.7775		6600		990		2090		6463.275				16143.275				8071.6375						330		700		9101.6375				1365.245625								6270		19389.825				13.65245625				27038.72308125				2163.0978465						6348.502631579		507.8802105263		40.6304168421				2209.1226315789		1215.0174473684		97.2013957895				5840				22		2106.5268675526		0.3607066554												479142.19		25218.01				179854.26		9466.0136842105		35338.4336842105		5441.5876743158

		22.25		2225		2113.75		30.745		6675		1001.25		2113.75		6456.45				16246.45				8123.225						333.75		700		9156.975				1373.54625								6341.25		19369.35				13.7354625				27097.8817125				2167.830537						6337.1157894737		506.9692631579		40.5575410526				2248.1986842105		1236.5092763158		98.9207421053				5840				22.25		2109.4673359474		0.3612101603												478326.63		25175.0857894737				182812.09		9621.6889473684		35494.1089473684		5497.0392030526

		22.5		2250		2137.5		30.68		6750		1012.5		2137.5		6442.8				16342.8				8171.4						337.5		700		9208.9				1381.335								6412.5		19328.4				13.81335				27136.04835				2170.883868						6326.1209210526		506.0896736842		40.4871738947				2288.5742105263		1258.7158157895		100.6972652632				5840				22.5		2110.6737766316		0.3614167426

		22.75		2275		2161.25		30.68		6825		1023.75		2161.25		6442.8				16452.8				8226.4						341.25		700		9267.65				1390.1475								6483.75		19328.4				13.901475				27216.198975				2177.295918						6315.3160526316		505.2252842105		40.4180227368				2327.4647368421		1280.1056052632		102.4084484211				5840				22.75		2115.3054923158		0.3622098446

		23		2300		2185		30.6475		6900		1035		2185		6435.975				16555.975				8277.9875						345		700		9322.9875				1398.448125								6555		19307.925				13.98448125				27275.35760625				2182.0286085						6304.5025		504.3602		40.348816				2366.5034210526		1301.5768815789		104.1261505263				5840				23		2118.2512739737		0.3627142592

		23.25		2325		2208.75		30.615		6975		1046.25		2208.75		6429.15				16659.15				8329.575						348.75		700		9378.325				1406.74875								6626.25		19287.45				14.0674875				27334.5162375				2186.761299						6293.7714473684		503.5017157895		40.2801372632				2405.4222368421		1322.9822302632		105.8385784211				5840				23.25		2121.2028578421		0.3632196674






_1213022522.unknown

_1209799525.unknown

_1209819278.unknown

_1212409810.unknown

_1210151433.unknown

_1209799669.unknown

_1205586301.unknown

_1198399063.unknown

_1201333336.unknown

_1198399075.unknown

_1030981749.unknown

_1198398877.unknown

_1198398984.unknown

_1030981731.unknown

_1029238997.unknown

_991066532.unknown

_1016980112.unknown

_1019571145.unknown

_1019572450.unknown

_1021882333.unknown

_1019572027.unknown

_1019572328.unknown

_1019569561.unknown

_1019570961.unknown

_1002027691.unknown

_1002029729.unknown

_994584092.unknown

_994665130.unknown

_994665205.unknown

_994505456.unknown

_990519150.unknown

_990530282.unknown

_990531062.unknown

_990531276.unknown

_991061446

_990531149.unknown

_990530389.unknown

_990529676.unknown

_984385598.unknown

_990518363.unknown

_938003187.unknown

_938003240.unknown

_938003163.unknown

