Cours Equipements Electriques                                                                             FHC Boumerdès

Cours Equipements Electriques

Partie I
Ce cours est à usage strictement didactique

Sommaire Partie I :

I- Production et distribution de l’électricité

I.1- Avantages de l’électricité
I.2- Production de l’énergie électrique

I.2.1- Types de centrales électriques

I.2.2- La centrale thermique

I.2.3- Les centrales hydroélectriques :

I.3- transport et distribution de l’énergie électrique :
I.3.1- Les transformateurs :

I.3.2- L’architecture du réseau de transport et de distribution :

I.4- Schémas d’alimentation en énergie électrique des installations industrielles :

1.5- Classement et alimentation des récepteurs :

I.5.1- Classement des récepteurs :
I.5.2- Les postes de livraisons:

a. Le poste de livraison simple antenne :
b. Le poste de livraison double antenne :
c. Double antenne - double jeu de barres :

I.5.3- Les alimentations secourus:

Pour toute remarque ou suggestion : HHUUkirezki@yahoo.frUU
I- Production et distribution de l’électricité :

Introduction :

L’électricité est de loin la plus importante des énergies secondaires. Son développement industriel et commercial, continu depuis ses origines voilà 120 ans, se justifie par les qualités intrinsèques de cette forme d’énergie, notamment la diversité de ses modes de production, la souplesse et la commodité de ses nombreuses utilisations.
L’électricité, par sa faculté de satisfaire en tout lieu et à tout moment de multiples besoins énergétiques grâce à un réseau de distribution très ramifié, a fortement contribué à l’essor économique. Son taux de pénétration a pu être considéré comme un indicateur du développement technique ou un indice du niveau de vie d’un pays.
I.1. Avantages de l’électricité

Si l’utilisation de l’électricité n’a fait que progresser au cours du XXe siècle, c’est que cette forme d’énergie présente des qualités très appréciées par rapport aux autres énergies présentes au niveau final que sont les divers produits pétroliers, le gaz naturel, la vapeur. Elles se résument ainsi :

· Facilité de mise en œuvre : Tout appareil électrique s’installe facilement à partir d’un branchement sur le réseau de distribution à travers un compteur. Ces réseaux sont très denses dans les pays industrialisés et dans les zones urbaines des pays en développement. Une mise à disposition aussi aisée de l’énergie est un facteur certain de développement économique.

· Commodité d’utilisation : La satisfaction instantanée d’un besoin énergétique, associée à la multiplicité des usages, notamment l’usage domestique, fait que le recours à l’électricité est tellement banal qu’il passe inaperçu dans la vie moderne. Cette impression est renforcée par le peu d’entretien nécessité par les installations électriques. On ne s’aperçoit plus aujourd’hui des mérites de la « fée électricité » dont on s’émerveillait autrefois.
· Finesse de réglage: C’est une caractéristique de l’électricité de pouvoir être dispensée à la mesure exacte des besoins ; elle est utilisée aussi bien pour la précision de certains usages thermiques en métallurgie fine que pour la souplesse requise par les moteurs électriques.

· Réduction des investissements et de l’encombrement : Grâce aux installations électriques, non seulement l’espace d’un site industriel est mieux utilisé, mais encore mieux géré, grâce à la modularité et la flexibilité permises par l’électricité. Ce qui permet, aussi, d’adapter rapidement l’équipement selon la demande ou l’évolution technique. Il s’agit là, associé à la meilleure gestion de l’espace, d’un facteur important de production et qui demande un volume relativement faible d’investissement.

· Propreté : La consommation d’électricité n’engendre ni pollution ni déchets. Ceux-ci sont concentrés dans les centres de production d’électricité, où ils sont beaucoup plus facilement maîtrisables.

· Sécurité : La protection contre les dangers de l’électricité est plus facile à mettre en œuvre que pour le gaz.

I.2- Production de l’énergie électrique :
L’énergie électrique est produite dans des centrales qui disposent d’éléments indispensables à la génération de courant électrique qui sont :

· Une turbine en mouvement,

· Un alternateur c’est-à-dire un aimant entraîné par la turbine et entouré d’une bobine qui produit le courant électrique.
I.2.1- Types de centrales électriques :
Il existe cinq principaux types de centrales électriques :

· Les centrales à combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz naturel) dites centrales thermiques classiques ;
· Les centrales nucléaires qui sont également des centrales que l’on peut qualifier de thermiques,

· Les centrales hydroélectriques ;
· Les centrales solaires ou photovoltaïques,

· Les centrales éoliennes.
Dans le cas des centrales thermiques, la turbine est entraînée par la vapeur produite dans les chaudières où l’on brûle les combustibles, alors que dans le cas des usines hydroélectriques, la turbine est animée par la force de l’eau.

La plus grande partie de l’électricité mondiale est produite dans des centrales thermiques alimentées au charbon, au fioul, à l’énergie nucléaire ou au gaz et, en de plus petites proportions, au diesel et autres installations à combustion interne.

Les différentes sources d’énergie peuvent être classées selon leur capacité calorifique qui est exprimée en tep (tonnes équivalent pétrole). On estime 1 tep = 4 500 kWh. Exemple, 1 kg de pétrole produit 10 000 kcal, alors 1kg de charbon donne 7 000 kcal et que 1 kg de gaz naturel fournit environ 8 000 kcal. La tonne équivalent pétrole (tep) est l’unité permettant de comparer les sources d’énergie au pétrole brut. Par convention, 1 t de pétrole correspond à 1,5 t de charbon ou à 1 000 m3 de gaz naturel. 
I.2.2- La centrale thermique : Les centrales électriques les plus répondues et qui produisent la plus grosse part de l’énergie électrique sont les centrales thermiques :
[image: image1.emf]
Schéma détaillant le principe de fonctionnement d’une centrale thermique

Le principe de fonctionnement d’une centrale thermique : La chaleur produite dans la chaudière par la combustion du charbon, gaz ou autre, vaporise de l'eau. Cette vapeur d'eau est alors transportée sous haute pression et sous haute température vers une turbine. Sous la pression, les pales de la turbine se mettent à tourner. L'énergie thermique est donc transformée en énergie mécanique. Celle-ci sera, par la suite, transformée à son tour en énergie électrique via un alternateur. A la sortie de la turbine, la vapeur est retransformée en eau (condensation) au contact de parois froides pour être renvoyée dans la chaudière où le cycle recommence.

I.2.3- Les centrales hydroélectriques :

Les centrales hydroélectriques utilisent l’énergie mécanique de l’eau pour faire tourner la turbine et l’alternateur.

[image: image2]
I.3- transport et distribution de l’énergie électrique :
I.3.1- Les transformateurs :
· Le principe de base des transformateurs :


Le transformateur est un convertisseur statique (pas de pièce en mouvement). Il transforme une tension sinusoïdale en une autre tension sinusoïdale de valeur efficace différente. Il est se constitue d'un circuit primaire et d'un autre secondaire reliés par un autre circuit ferromagnétique. 
[image: image3.emf]
Selon la loi de Faraday, une variation de flux à travers une spire créer une f.é.m. "e". Inversement une f.é.m. "e" dans une spire crée une variation de flux à travers celle-ci. Cette loi est à la base de fonctionnement des transformateurs.
[image: image8.png]Livraison & la

distribution HT/MT
MT/BT

Distribution

AT autotransformateur

BT basse tension

HT haute tension

MT  moyenne tension

THT  trés haute tension




La relation entre les grandeurs d'entrées et de sorties est "m" qu'on appelle le rapport de transformation. 


[image: image4.wmf]2

1

1

2

1

2

I

I

U

U

n

n

m

=

=

=

 
si m > 1, le transformateur et élévateur de tension ;

si m < 1, le transformateur est abaisseur de tension.
Les transformateurs sont les liens indispensables entres les différentes parties du réseau de distribution de l'énergie électrique. On les retrouve au niveau de tous les postes de répartitions et de distribution. 

Le transformateur est choisi pour fonctionner sous les conditions nominales de tension et de courant.

Les transformateurs sont caractérisés par Le rendement qui s’exprime par :

    P2 P1) = P1 Pperte) P1
Si on néglige les pertes, le transformateur est donc idéal, on a :

  P2 P1  Donc : I1 U1 I2 U2
· Transformateurs triphasés :
Afin de transformer l'amplitude des tensions d'un système triphasé, il faut théoriquement se servir de 3 transformateurs monophasés, dont les phases seront couplées, en fonction des contraintes, en étoile ou en triangle. En réalité, on se sert d'un seul circuit magnétique sur lequel sont bobinés les 6 bobinages. On appelle cela un transformateur triphasé. Il est de plus possible de coupler différemment le primaire et le secondaire pour, par exemple créer un neutre local ou apporter un déphasage entre certaines tensions. 

On représente ci dessous, en tant qu'exemple, le symbole d'un transformateur triphasé dont le primaire est câblé en étoile et le secondaire en triangle.

[image: image5.emf]
On notera de façon conventionnelle les bobinages primaires en majuscule (A,B et C) et secondaires en minuscules (a,b et c).

Le couplage est toujours indiqué par un symbole : 

· Y ou y : couplage étoile primaire ou secondaire 

· Δ ou d : couplage triangle primaire ou secondaire 

· Z ou z : couplage Zig-Zag primaire ou secondaire 

I.3.2- L’architecture du réseau de transport et de distribution :
Le réseau électrique est structuré en plusieurs niveaux de tension : 

Les réseaux de transport à très haute tension (THT) transportant l’énergie électrique produite dans les centrales de production couvrant ainsi de grands territoires et se rapprochant des gros consommateurs. Ces réseaux sont interconnectés, donc maillés, réalisant la mise en commun de l’ensemble des moyens de production à disposition de tous les consommateurs. 

Les réseaux de répartition à haute tension (HT) assurant l’alimentation des points de livraison à la distribution.

Les réseaux de distribution sont les réseaux d’alimentation des consommateurs, mise à part les importantes installations industriels qui sont très souvent alimentés directement par les réseaux THT et HT. 
Selon la norme CEI 38, les tensions dans le réseau électrique sont classées en trois catégories, Haute Tension (HT) Moyenne Tension (MT) et Basse Tension (BT) Avec :

· HT (THT et HT) : pour une tension composée comprise entre 40 kV et 1000 kV

Les valeurs normalisées sont : 45 kV - 66 kV - 110 kV - 132 kV - 150 kV - 220 kV 
· MT : pour une tension composée comprise entre 1000 V et 35 kV

Les valeurs normalisées sont : 3,3 kV - 6,6 kV - 11 kV - 22 kV - 33 kV

· BT : pour une tension composée comprise entre 100 V et 1000 V

Les valeurs normalisées sont : 400 V - 690 V - 1000 V (à 50 Hz)
De nouveaux domaines de tension sont définis actuellement, et selon UTE C 18-510, ils sont : 

· Domaine Haute Tension (HT) :

· HTB : ou Un > 50 000

· HTA : ou 1 000 < Un ≤50 000

· Domaine Basse Tension (BT)

·    BTB : 500 < Un ≤ 1000

·    BTA : 50 < Un ≤ 500

· Domaine Très Basse Tension (TBT) avec Un ≤50

avec Un tension nominale (valeur efficace en volts).
Le réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique est doté de plusieurs sectionneurs et disjoncteurs télécommandés utilisés pour le contrôle, la protection et l’isolement des lignes ou des transformateurs, ils sont montés au niveau des jeu de bar qui constituent les point de liaison entres deux ou plusieurs lignes électriques.


[image: image6]

Le transport et la distribution de l’énergie électrique consistent à faire parvenir cette dernière du lieu de sa production jusqu’aux consommateurs, les distances sont parfois très importantes. Pour augmenter la disponibilité de l’énergie pour les consommateurs, et dans la mesure où le transport de l’énergie électrique s’accompagne de pertes non négligeables sur les longues distances, certaines dispositions ont était adoptées :

a. Le maillage du réseau de transport : Le maillage consiste à permettre à chaque point de raccordement de bénéficier de plusieurs lignes de livraison, cela augmente la fiabilité donc la disponibilité ;

b. L’élévation de la tension de transport : Les pertes joules dans le réseau sont fonction de l'impédance et du carré du courant:

                                                                
[image: image7.wmf])

,

(

2

I

Z

f

P

=


Z, l'impédance, étant pratiquement constante, les pertes sont proportionnelles au carré du courant I,  "I2". Donc, réduire les pertes revient à baisser le courant. On peut donc transporter la même puissance si on fait élever la tension et baisser le courant !

La construction des centrales électriques à proximité des foyers de consommation permet de réduire les distances parcourues par le courant avant de parvenir au consommateur, et réduire par la même occasion les pertes.

L'élévation de la tension permet aussi de réduire les chutes de tensions ΔU, et facilite la mise à disposition des consommateurs des tensions aux valeurs demandées, sans dépasser les ΔU exigés.   

Si le réseau de transport et de répartition de l’électricité a haute tension est maillé, celui de la distribution est arborisant et avec des tensions moyennes. Le passage d’un niveau de tension à un autre s’effectue grâce a transformateur qui peut être soit abaisseur pour abaisser la tension ou élévateur pour élever en tension. 

I.4- Schémas d’alimentation en énergie électrique des installations industrielles :

L'architecture d'un réseau de distribution électrique industriel est plus ou moins complexe suivant le niveau de tension, la puissance demandée et la sûreté d'alimentation requise. Dans le cas général avec une alimentation en HT, un réseau de distribution comporte :
· Un poste de livraison HT alimenté par une ou plusieurs sources, il est composé d'un ou plusieurs jeux de barres et de disjoncteurs de protection

· Une source de production interne

· Un ou plusieurs transformateurs HT / MT

· Un réseau de distribution interne en MT alimentant des tableaux secondaires ou des postes MT / BT

· Des récepteurs MT

· Des tableaux et des réseaux basse tension

· Des réceptrices basses tensions.


1.5- Classement et alimentation des récepteurs :

I.5.1- Classement des récepteurs :
Pour la conception d'un réseau électrique, une étude précise des effets des défaillances et des perturbations redoutées doit être effectuée. Des dispositions doivent généralement être prises pour limiter leurs conséquences.

L'immunité aux coupures de l'alimentation fait également appel à des équipements spécifiques tels que les alimentations sans interruption et les groupes de production d'énergie électriques. Ces équipements ne suffisent généralement pas à résoudre tous les problèmes.

L'analyse complète du problème nécessite des études de sûreté de fonctionnement prenant en compte l'ensemble de ces données ainsi que la fréquence et la durée des coupures admises par le processus industriel.

Ces études permettent de déterminer l'architecture et les équipements les mieux adaptés aux besoins de l'installation industrielle. Elles nécessitent généralement le classement des récepteurs en fonction de leur niveau de sensibilité en distinguant :

· les récepteurs admettant des arrêts prolongés : 1 heure ou plus

· les récepteurs devant être réalimentés après quelques secondes

· les récepteurs n'acceptant aucune coupure.


Le choix d'une architecture et d'automatismes appropriés permet d'optimiser le dimensionnement des sources de remplacement en respectant les contraintes de l'utilisation.

Les études de sûreté de fonctionnement permettent de déterminer l'architecture "minimale" satisfaisant aux contraintes d'alimentation des récepteurs critiques.
I.5.2- Les postes de livraison:
La tension de la source d'alimentation est fortement liée à la puissance demandée par consommateur. Les puissances associées aux différentes tensions résultent une étude technico-économique globale qui prend en compte l'intérêt du client et du distributeur et permet d’associer une tension de livraison à la puissance demandée. Les caractéristiques locales du réseau de distribution ou les particularités de l'installation électrique du client peuvent influencer les choix des niveaux de tension.
Les schémas électriques des postes de livraison les plus adoptés sont les suivants :

a. Le poste de livraison simple antenne :

b. Le postes de livraison double antenne :

c. Double antenne - double jeu de barres :




En fonctionnement normal, la source 1 alimente, par exemple, le jeu de barres JDB1 et quelques départs. Alors que la source 2 alimente le jeu de barres JDB2 et les départs qui restent. Alors que le disjoncteur de couplage peut être en position de fermeture ou ouverture. En fonctionnement perturbé, en cas de perte d'une source, l'autre source assure la totalité de l'alimentation. En cas de défaut sur un jeu de barres (ou maintenance de celui-ci), le disjoncteur de couplage est ouvert et l'autre jeu de barres alimente la totalité des départs.
Les avantages de ce schéma sont :

· Bonne disponibilité d'alimentation ;
· Très grande souplesse d'utilisation pour l'affectation des sources et des charges, et pour la maintenance des jeux de barres ;
· Possibilité de transfert de jeu de barres sans coupure (lorsque les jeux de barres sont couplés, il est possible de manoeuvrer un sectionneur si son sectionneur adjacent est fermé).

Alors que sont seul inconvénient est le surcoût important par rapport à la solution simple jeu de barres.

I.5.3- Les alimentations secourus:
Les sources de secours qu’on retrouve très souvent dans les installations industrielles sont : Les alternateurs et les ASI, les alimentations sans interruption.







Les alimentations secourus avec ASI
Générateur électrique : elle génère une tension électrique localement.

L’ASI : est un système qui assure une alimentation continu, il est constitué de :
· Redresseur-Chargeur : Transforme la tension alternative du réseau d'alimentation en tension continue destinée à alimenter l'onduleur assurer la charge des batteries d'accumulateurs
· Batterie d'accumulateurs : Assure une réserve d'énergie destinée à alimenter l'onduleur en cas de l’indisponibilité de la tension du réseau.

· Onduleur : Transforme la tension continue issue du redresseur-chargeur ou de la batterie d'accumulateurs en tension alternative.

· Contacteur statique : Réalise le basculement de l'alimentation de l'utilisation, de l'onduleur vers le réseau secours et réciproquement, sans interruption (pas de coupure due à un temps de permutation d'organes mécaniques - le basculement est réalisé à partir de composants électroniques en un temps < 1 ms).
Le rôle du filtre est de réduire les courants harmoniques générés par le redresseur remontant dans le réseau d'alimentation.
Alternateur





Barrage





Retenu d’eau





Eau





Turbine





Vannes de control





w





I1





I2





P1





U1





U2





Centrale de production


Turbine+Alternateur





Distribution haute ou moyenne tension


(Transformateur)





Poste de répartition





Poste de connexion





(Transfo. Elévateur)





Des lignes de transports maillés à très haute tension





Poste de livraison





(Transfo. Abaisseur)





Le réseau de transport





Poste de distribution 1





Poste de distribution 1





Poste de distribution 1





Production interne





Récepteurs moyenne tension





Récepteurs basse tension








Récepteurs basse tension








Récepteurs basse tension








Tableaux secondaires de distribution MT





Réseau de distribution interne MT





Récepteurs moyenne tension





Tableaux secondaires de distribution BT





MT





BT





HT





MT





MT





BT





MT





BT





Poste de livraison haute tension HT





Tableau principal de distribution MT











Structure générale d’un réseau de distribution dans une installation industrielle





Alimentation


du distributeur





MT





BT





NF





G





Normal/secours





Délestable quelques minutes





Non délestable





Non délestable





Délestable





ASI





- Récepteurs prioritaires


- délestables quelques minutes





- Récepteurs vitaux


- aucune coupure





- Récepteurs essentielles


- Coupure de quelques secondes





- Récepteurs non prioritaires


- Coupure de quelques heures





Réseau avec classement des récepteurs en fonction de leur sensibilité aux coupures





MT





BT





MT





BT





NF





NF





NF





NF





NF





Vers tableau principal





L’avantage de ce schéma c’est qu’il présente un coût minimal, mais avec un inconvénient majeur, sa disponibilité est faible 








Vers tableau principal





MT





BT





MT





BT





NF





NF





NF





NF





NF





NF





NF





Source1





Source2





En fonctionnement normal, les deux disjoncteurs d'arrivée des sources sont fermés, ainsi que le sectionneur de couplage. Les transformateurs sont donc alimentés par les 2 sources simultanément. Alors que lors d’une éventuelle perturbation, en cas de perte d'une source par exemple, l'autre source assure la totalité de l'alimentation.





Ce schéma présente d’abord deux avantages :


Bonne disponibilité, dans la mesure où chaque source peut alimenter la totalité du réseau


Maintenance possible du jeu de barres, avec un fonctionnement partiel de celui-ci.





Comme il présente aussi deux inconvénients :


Solution plus coûteuse que l'alimentation simple antenne


Ne permet qu'un fonctionnement partiel du jeu de barres en cas de maintenance de celui-ci





Source2





Source1





NF





NF





NO





NF





NF





NO





JDB1





Couplage NO ou NF





JDB2





NF





NF





NO





NF





NF





NO





NF





NF





NO





NF





NF





NO





MT





BT





NF





MT





BT





NF





Vers tableau principal





Alimentation double antenne - double jeu de barres d'un poste de livraison MT








Filtre





MT





BT





NF





G





NO





NF





Circuit non prioritaire





Circuit  prioritaire





Générateur électrique





Contacteur statique





Redresseur chargeur





Onduleur





Batteries





ASI





Figure représentant le réseau de transport, de répartition et de distribution (source Techniques de l’Ingénieur, traité Génie électrique, d4210)





Puissance


Electrique





P1 = U1.I1.cos1





Puissance


Magnétique





(Circuit magnétique)





Puissance


Electrique





P2 = U2.I2.cos2








Primaire








Secondaire








PAGE  
14
Kifouche Rezki

_1329516206.unknown

_1329513126.unknown

