

Pré Requis : 

· Connaissance des composants électriques

· Connaissance du cours sur le moteur asynchrone triphasé

· Connaissance du cours sur le contrôle des moteurs.

On donne :

· les schémas électriques du systèmes

· les documents réponses

· le dossier technique du système

On demande :

· de compléter les documents réponse

· de réaliser le contrôle électrique d'un moteur 


1. Observer la plaque du moteur électrique et le schéma de puissance du moteur pompe hydraulique

a) Le moteur pompe est alimenté en 400 Volt. 

· A t'on un couplage ETOILE ou TRIANGLE :   …………………………...

b) Quelle est la puissance nominale du moteur pompe ?

c) Calculer la puissance électrique absorbée par le moteur ?

d) Calculer l'intensité absorbée par le moteur pompe ? Vérifier avec l'intensité de la plaque à borne

e) Quel fusible doit on choisir pour protéger le moteur ( type + calibre + taille). 

f) Quel appareil permet de protéger le moteur pompe contre les surcharges et les surintensités ?……………………………………………………

g) Retrouver l'appareil sur le schéma électrique, dans l'armoire électrique et vérifier le bon réglage de celui ci ?

Réglage = …………………………

contrôle électrique du moteur de la pompe :

2. Rappel de la constitution d'un moteur asynchrone triphasé et du raccordement des bobinages à la boite à bornes. 
[image: image1.jpg][3O)
O O

ROTOR





Le contrôle d’un moteur asynchrone triphasé se décompose en deux parties :

· •
Contrôle mécanique :

-
état des roulements

-
rectitude de l’arbre

-
état de la rainure de clavette

-
état du joint de la boîte à bornes.

· Contrôle électrique :

-
contrôle de continuité des bobinages;

-
contrôle d’isolement des bobinages entre eux

-
contrôle d’isolement entre les bobinages et la masse du moteur;

Vous avez à effectuer le contrôle électrique

APRÈS AVOIR ENLEVÉ LES BARRETTES.


3. Contrôle de la continuité des bobinages.

 Contrôle de la bobine 1.

a) Pourquoi fait t'on un contrôle de continuité des bobinages ?

b) Quel appareil va t'on utilisé ? …………………

c) Quelle échelle va t'on sélectionner ? ………………

d)  Faire le schéma de branchement.

e) Faire la mesure en présence du prof
f) Valeur trouvée : ……………..(
Contrôle de la bobine 2.

g) Quel appareil va t'on utilisé ? …………………

h) Quelle échelle va t'on sélectionner ? ………………

i)  Faire le schéma de branchement.

j) Faire la mesure en présence du prof
k) Valeur trouvée : ……………..(
Contrôle de la bobine 3.

l) Quel appareil va t'on utilisé ? …………………

m) Quelle échelle va t'on sélectionner ? ………………

n)  Faire le schéma de branchement.

o) Faire la mesure en présence du prof
p) Valeur trouvée : ……………..(
· Les trois bobinages doivent avoir la même résistance pour que le moteur ne chauffe pas ! 


· Est ce le cas ou pas ?


4. Contrôle d'isolement des bobinages entre eux.

· Contrôle entre la bobine 1 et la bobine 2

a) Quel est le but du contrôle d'isolement des bobinages entre eux ?

b) Quel appareil va t'on utilisé ? …………………

c) Quelle échelle va t'on sélectionner ? ………………

d) Faire le schéma de branchement ( repérage, bobine,..)



· Contrôle entre la bobine 2 et la bobine 3

e) Faire le schéma de branchement ( repérage, bobine,..)


· Contrôle entre la bobine 3 et la bobine 1

f) Faire le schéma de branchement ( repérage, bobine,..)


· L'isolement entre les bobinages est il correct ?

5. Contrôle d'isolement entre les bobinages et la masse du moteur

Le multimètre qui envoie environ 9 V va annoncer une résistance très importante car l'air est isolant.  Alors que le 400 V pourra passer du bobinage à la masse ( ionisation de l'air).

a) Pour ce contrôle il faut obligatoirement utiliser un ……………………………… qui injecte un courant d'une tension de 500 Volts.

Attention le courant émis par les mégohmmètres risque d'être dangereux, surtout les mégohmmètres à magnéto, ne pas toucher les pointes.

b) Faire les mesures en présence du professeur !

Résistance d'isolement mesurée entre la bobinage 1 et la masse : …………………….

Résistance d'isolement mesurée entre le bobinage 2 et la masse : …………………… 

Résistance d'isolement mesurée entre le bobinage 3 et la masse : ……………………

c) Quels sont les résultats attendus ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) Bilan du contrôle : Le moteur est il électriquement correct ?

………………………………………………………………………………………….


Compléter :


Le bobinage 1 est raccordé aux bornes :


………………………………


Le bobinage 2 est raccordé aux bornes :


………………………………


Le bobinage 3 est raccordé aux bornes :


………………………………





Compléter le schéma de la plaque à borne du moteur( bobinage, repérage, alimentation, barrette).








FAUX





OU





VRAI





NON





OUI





Valeur trouvée = ……………





Valeur trouvée = ……………





Valeur trouvée = ……………





NON





OUI





A la fin du TP vous êtes priées de remettre le moteur en état (barrettes, fils de connexion)





Attention lors du démontage 


relever le branchement des fils de connexion


récupérer les vis et barrettes






































































































































































































































