Transport et Distribution de

 l'Energie Electrique


Le réseau synchrone de l’UCTE (2300 TWh/an)

www.ucte.org
[image: image1.emf]
Cours donné à l’Institut d’Electricité Montefiore

Université de Liège

J.L. LILIEN

2009
31. Généralités

2. La CONDUITE du réseau
3
2.1 Production
5
2.2 Consommation :
6
2.3 Diagramme de charge
10
2.4 Localisation des unités de production dans le diagramme de charge.
13
3. Le réglage du réseau
15
3.1 Réglage primaire (les premières secondes après perturbation) :
15
3.2 Réglage secondaire (endéans les 15 minutes après perturbation)
16
3.3 Réglage tertiaire (dans les 15 à 30 minutes après perturbation)
16
4. Interconnexion des réseaux et réseau Belge
17
4.1 Le réseau eurasien
17
4.2 Le réseau belge :
19
4.3 Organisations communes en Belgique
20
5.  La structure du réseau d’énergie électrique
23
Stratification du réseau
23
6. La constitution du réseau
26
6.1 Postes
26
6.2 Lignes aériennes et câbles souterrains
30
7. Etapes à la conception (lignes, câbles, postes)
33
8. Planification
34
9. Qualité de Service
39
Statistique de défauts
42
10. Caractéristiques techniques et économiques
44
11. Conclusions
48



1. Généralités

Les réseaux d’électricité ont été conçus dans le but de veiller à  : 

· la fiabilité de la fourniture de l’énergie électrique. Les réseaux relient entre elles toutes les unités de production et visent à assurer une fonction de secours en cas de pannes et/ou de défaillances.

· L’optimalisation de la disponibilité de l’énergie électrique aux consommateurs, ainsi les réseaux (i) permettent d’acheminer l’énergie produite par des sources délocalisées vers les points de consommation ; (ii)visent à assurer l’acheminement de l’énergie produite en masse à un endroit défini par des machines raccordées en grande partie aux niveaux de tension supérieurs vers des consommateurs en général disséminés sur un territoire donné et raccordés à des niveaux de tension inférieurs ; (iii) permettent de créer des synergies entre systèmes de production différents (hydraulique , solaire et éolien renouvelables mais dépendent de la disponibilité de la source primaire tandis que le thermique (classique, nucléaire, géothermal) assure la base et la relève des précédents), voire, à terme, profiter d’une gestion coordonnée des faisceaux horaires, etc…
· Suite à la libéralisation du secteur électrique, le réseau vise également à remplir un rôle dans la facilitation du marché de l’électricité et à faire en sorte qu’un maximum de transactions commerciales puisse s’exécuter. Dans ce contexte, le réseau doit permettre toute transaction entre différents nœuds du réseau et au-delà de la frontière des états. L’objectif est en effet de permettre à tout utilisateur de choisir librement son fournisseur d’électricité et le type de production sur base de critères qui lui sont propres (prix, qualité du service, électricité verte, …) 
Le but premier d'un réseau d'énergie est de pouvoir alimenter la demande des consommateurs. Comme on ne peut encore stocker économiquement et en grande quantité l'énergie électrique il faut pouvoir maintenir en permanence l'égalité :


Production  = Consommation + pertes



(1)

C’est le problème de la CONDUITE du réseau.

Dans nos réseaux les pertes (transport et distribution) sont de l'ordre de 4 à 5 % de la consommation.

De plus la qualité du service est un souci majeur de l’exploitant : maintien de la tension et de la fréquence dans les plages contractuelles (problème de REGLAGE du réseau), prise en compte du couplage dynamique entre production  et consommation via le réseau (stabilité), assurer l’intégrité des ouvrages (dimensionnement approprié et protection).

Certaines notions utilisées par la suite sont définies dans notre glossaire disponible sur le web.

2. La CONDUITE du réseau

Le principe de l'égalité (1) est assuré par une prévision statistique de l'évolution de la charge, seule une gestion rigoureuse et continue permet d'éviter une instabilité, c'est le rôle du dispatching national.

Dans la plupart des pays, ce travail se fait la veille pour le lendemain. La préparation de l’exploitation est contractualisée entre les acteurs. C’est lors de la préparation journalière que sont figées les demandes de chacun, que l’accès au réseau de transport est accepté ou refusé, et que sont définies précisément les conditions techniques et économiques de la production électrique et des services de transport de l’énergie.
[image: image2.png]Courbe de charge de la journée du

29705/2006 =]

Réslisations mamum et minimum

7272 M

30882 M|

Vo y

e g ) E
Date das données 2amsiz00s Heurs 238
Consommation minimum : 3568 i I Consommation: 50038 ki
Consommation mavimum : 57272 - psvsion 50350 M





Fig . 1.  exemple de diagramme de charge tel que prévu et effectif sur le réseau RTE le 29 mai 2006. (ces courbes sont lisibles en temps réel sur le site : http://www.rte-france.com/htm/fr/accueil/courbe.jsp)

Depuis la libéralisation du marché, on  a défini en Europe des « zones de réglage ». A tout moment dans ces entités, les flux entrants et sortants devraient être équivalents. Actuellement ces zones de réglages sont généralement les pays mais cela pourrait changer à terme. Certaines zones de réglages (comme la Belgique) sont en déficit structurel (bilan global annuel avec 14% d’importation nette d’énergie en 2008).
La prévision statistique est en grande partie aidée par les diagrammes de charge (voir plus loin). (à titre exemplatif, la fluctuation par rapport aux prévisions est notamment liée à une variation de la température ambiante. En Belgique, une variation de 1 °C correspond, à une demande supplémentaire de 60 MW (heure pleine) et de 100 MW (en heure creuse).) Le mécanisme de correction classique est basé sur les données des consommations à l’heure de pointe durant les mois d’hiver. La correction est faite par régression linéaire de la consommation locale à l’heure de la pointe du jour en fonction de la température minimale observée la veille. Ce modèle peut être sophistiqué par la prise en compte des consommations horaires des deux dernières années, l’extraction d’impact cyclique saisonniers, journalier et horaire ainsi que de l’évolution tendancielle de la consommation (base mensuelle).
A titre exemplatif la figure 1 reprend un tel diagramme de charge journalier pour la France, avec en superposition la prédiction et la consommation effective.
Ces aspects sont gérés de manière quart horaire. En dessous de 15 minutes cette égalité doit évidemment également être vérifiée. C’est vraiment à ce niveau que la conduite du réseau est délicate, car elle peut être perturbée à tout instant par des défauts, des pertes non prévues de liaisons ou de centrales. La correction doit être rapide et efficace, faute de dérive (instabilité, blackout). Ces notions sont analysées en détail dans le cours de mon collègue Louis Wehenkel (« Système de conduite des grands réseaux électriques », cours ELEC026 donné en deuxième maîtrise (option)). http://www.montefiore.ulg.ac.be/~lwh/SCGRE/
2.1 Production
La production doit en tout instant être capable de satisfaire la demande (consommation+ pertes), elle doit donc prévoir des moyens de production pour couvrir l’extrême pointe de la demande, même si cette dernière n’existe que quelques minutes par an.

Au niveau européen, la répartition de la production entre les différents types est représentée grosso modo par la figure suivante (renouvelable inférieur à 5%, non représentable sur le graphique).(fig.2) 

[image: image3.emf]
Fig.2 : répartition de la production dans les pays de l’UCTE.(source UCTE)
En Belgique la puissance installée était de environ 16000 MW en 2005 et les pointes demandées (généralement en décembre ou en janvier) étaient récemment de :

11279 (1996) MW
12543 (2000) MW
13708 (2004) MW
13150 (2008) MW
Toutefois il ne faut pas (plus) se limiter à cette disponibilité. Suite à la libéralisation du marché la puissance peut aujourd’hui provenir de n’importe où dans les réseaux interconnectés, cette notion devrait donc à l’avenir être définie au  niveau des réseaux interconnectés, en supposant que le réseau est dimensionné pour permettre ces transits.

Les centres de production sont répartis relativement uniformément dans l’ensemble du réseau interconnecté, évidemment dépendant de source froide pour les productions thermiques et de localisation adéquate pour les sources hydrauliques et plus récemment éoliennes ou solaires, marémotrice, géothermale, …

La taille des groupes dépend d’effet d’échelle et d’aspects technologiques.

En Belgique, les principaux centres de production sont repris sur le graphique ci-dessous (fig.3)  :

[image: image4.png]



Fig. 3 Localisation des centres de production en Belgique (source Electrabel)

Les fournisseurs évoluent fortement depuis la libéralisation du marché. A ce jour Electrabel a du descendre à environ 60% du parc (venant de environ 90% il y a à peine qq années). A titre exemplatif en 2007, en Flandre (source Vreg) : 
Electrabel  66,94%

SPE - Luminus 20,06%

Nuon Belgium 7,70%

GRD 2,42%

Essent Belgium 1,99% ; Ecopower 0,44%; EBEM 0,25%; Lampiris 0,12%; Reste 0,08%

2.1.1 Développement de l’énergie éolienne en UCTE

Les éoliennes évoluent beaucoup, notamment en puissance maximale possible par unité. On atteint aujourd’hui 6 MW, on ne pourra sans doute dépasser les 10 MW vu l’envergure nécessaire avec la technologie basée sur un axe horizontal et 2 ou 3 pales.

[image: image5.emf]
En réseau UCTE, l’Espagne (18000 MW installés en 2007) et l’ Allemagne (24000 MW installés en 2007) sont en pointe dans le développement de cette énergie, en tout cas en puissance installée.

[image: image6.emf]
Fig. xx évolution du parc éolien allemand
Au sein de UCTE :

[image: image7.emf]
Fig xx : évolution de l’éolien en ucte (source UCTE)

[image: image8]
Exemple de l’aspect intermittent de la fourniture éolienne sur un an, sur le réseau du TSO allemand Vattenfall.(puissance installée 9000 MW en éolien).

Sur l’ensemble de  l’année 2007, on a pu observer sur la production éolienne les faits suivants :
· maximum généré 7511 MW (84% de la puissance installée)

· minimum généré 2 MW

· le plus grand accroissement quart horaire de la production éolienne : 638 MW

· la plus grande décroissance quart horaire de la production éolienne : 977 MW

· le plus grand accroissement horaire de la production éolienne : 1601 MW

· la plus grande décroissance  horaire de la production éolienne : 1618 MW

· la plus grande différence, en une journée, entre le max et le min produit en éolien : 6398 MW

Il a donc fallut compenser la demande par un apport externe (centrale thermique classique en attente de reprise de charge) de plus de 6 GW.

2.2 Consommation :

La consommation d'énergie électrique s'établit chaque année par pays, de nos jours environ à (2004, source Eurelectric, fig 4) , par ordre décroissant du nombre d’habitants :

Allemagne 
(79.5 millions d'habitants)


: 554
 TWh  soit per capita : 7000 kWh

Italie (57.4 millions d'habitants)



: 322
 TWh 


: 5610

Royaume-Uni (57.3 millions d'habitants) 


: 390
 TWh


: 6810

France (56 millions d'habitants)



: 477
 TWh


: 8500 

Espagne (40 millions d'habitants)



: 280
 TWh


: 7000

Pologne (38 millions d’habitants)



: 132
TWh


: 3470

Pays-Bas (14.5 millions d'habitants)



: 110
TWh


: 7590

République Tchèque (10,4 millions d’habitants)

: 61
TWh


: 5860

Portugal (10.3 millions d'habitants)



: 50
TWh


: 5000

Hongrie (10.3 millions d’habitants)



: 38
TWh


: 3800

Grèce (10.1 millions d'habitants)



: 53
TWh


: 5250

Belgique (10.1 millions d'habitants)


: 87
TWh 


: 8600

Suède
 (8.7 millions d’habitants)



: 146 
 TWh


: 16780

Autriche (7.9 millions d’habitants)



: 62
TWh


: 7850

Finlande (5.1 millions d’habitants)



: 87
TWh


: 17000

Danemark (5.1 millions d'habitants)



: 36
TWh


: 7060

Irlande (3.6 millions d'habitants)



: 25
TWh


: 6950

Luxembourg (0.37 millions d'habitants)


: 6
TWh


: 16200

Monde entier
(2002)
(6 milliards d’habitants)
: 16000 
TWh


: 2700

Europe des 25 (2002)
(0.453 milliard)

: 3000

TWh


: 6600

USA
(2002)
(0.258 milliard)


: 3993

TWh


: 15500

Fédération de Russie (2002)
(0.150 milliard)
: 889

TWh


: 5930

Japon (2002) (0.110  milliard)


: 1088 

TWh


: 9900

[image: image9.emf]
[image: image10.emf]
Fig. 3 bis. Consommation d’énergie en UCTE (croissance moyenne 58 TWh/an) (source ucte.org)
La croissance de la consommation est passée de plus de 10% (années 60 ) à 5% (année 70, hors chocs pétroliers) , nulle au début des années 80, elle a repris pour se stabiliser à 3-4% pendant les années 90 dans les pays occidentaux et le Japon, elle est aujourd’hui (depuis 2006) quasi stabilisée dans les pays occidentaux (chute de qq % en 2008). Dans les pays de l'est la consommation a chuté à partir de 1989 suite à une restructuration profonde de l'industrie puis est repartie dans les années 2000. Certains pays d'Afrique et d'Asie sont en expansion à plus de 10% (Chine, Indonésie, Viêt-nam, Maroc, etc...)

Quelques analyses récentes méritent d’être reproduites ici (sénat français) :

(http://extranet.senat.fr/rap/r06-357-1/r06-357-195.html)
En 2006, l'Allemagne dispose d'un parc installé d'une puissance de 122 GW (20,5 GW de nucléaire, 68 GW de thermique, 9,1 GW d'hydraulique, 24,8 GW d'autres énergies renouvelables dont 21,2 GW d'éolien). Quatre grands électriciens, qui opèrent chacun sur la base d'un « découpage régional du pays », exercent leurs activités en Allemagne : EO.N, Vattenfall, EnBW et RWE. La production nette totale d'électricité en 2006 a atteint 587,8 TWh, pour une consommation de 559 TWh. Le charbon et le lignite représentent 50 % de la production d'électricité, contre 27 % pour le nucléaire et 12 % pour les ENR. 

En 2006, la Pologne dispose d'une puissance électrique installée de 32,4 GW (29,8 GW de thermique -charbon à 97 %- et de 2,3 GW d'hydraulique). La production électrique nette s'est élevée à 148,85 TWh, 96 % provenant donc du charbon (25 % pour la moyenne européenne), et la consommation à 136,5 TWh. L'ampleur des besoins d'investissements de la Pologne d'ici 2020 est considérable, pour reconstituer le parc de production (40 % des installations ont plus de 30 ans et 34 % ont entre 20 et 30 ans), moderniser les réseaux de transports et de distribution et adapter l'offre d'électricité à une demande dont la croissance est estimée à 3 % par an en moyenne sur la période 2007-2020. Au total, la consommation électrique en Pologne, actuellement deux fois moins élevée que la moyenne européenne, devrait doubler d'ici 2020. Pour répondre à ces besoins, une croissance des capacités de production est indispensable, la Pologne devant installer chaque année entre 0,8 et 1,5 GW avant 2025, soit un montant total d'investissements compris entre 6 et 9 milliards d'euros.

La capacité installée du Royaume-Uni est de l'ordre de 76 GW, dont 25 GW devront être renouvelés au cours des vingt prochaines années. La production d'électricité s'est élevée, en 2006, à 350 TWh. Environ 20 % de l'électricité du Royaume-Uni est produite à partir d'un parc de centrales nucléaires en fin de vie, le reste de la production étant réparti à parts égales entre des centrales à charbon (36 %) et à gaz (40 %). Les énergies renouvelables représentent environ 4 % du total et devraient atteindre, selon les objectifs du Gouvernement qui entend en assurer la promotion grâce à un mécanisme de soutien, 10 % en 2010 et 20 % en 2020.

Le secteur électrique britannique, tout comme le secteur gazier, a été l'un des premiers en Europe à être libéralisé au début des années 1990. L'OFGEM, le régulateur, estime que cette voie a été choisie avec succès puisqu'elle aurait permis le remplacement des centrales à charbon par des centrales à gaz, le maintien d'un prix moyen de l'électricité très bas, de hauts niveaux d'investissement et le développement d'une large gamme de produits adaptés aux besoins des industriels et des consommateurs. Le régulateur a le pouvoir d'imposer ou de suivre un plan pluriannuel d'investissement, notamment par l'émission des licences d'exploitation. Toutefois, l'autorité a renoncé à exercer cette compétence de manière délibérée, pariant sur le fait que le marché permettrait d'orienter les acteurs à faire les choix les plus efficients, y compris en ce qui concerne les investissements dans les capacités de pointe. Dans ce contexte, son rôle se borne à informer les acteurs du marché avec la publication de rapports prospectifs.

En Italie, avec une puissance installée de 90,3 GW (20,9 GW d'hydraulique, 64,5 GW de thermique et 4,9 GW d'ENR dont 3,2 GW d'éolien) ayant permis en 2006 une production nette de 302 TWh, l'Italie est fortement déficitaire en moyens de production pour répondre à ses besoins électriques qui se sont élevés à 338 TWh. Pour combler ce déficit, le pays a importé 46 TWh, ce qui, malgré une diminution de 7,8 % par rapport à 2005, représente encore 13,6 % des besoins domestiques. Le gaz contribue à hauteur de 48 % à la production électrique italienne, le charbon 15 % et le pétrole 12 %, soit une production provenant aux trois quarts de combustibles fossiles fortement émetteurs de CO2. Le nucléaire a été abandonné en 1987 à la suite d'un référendum, plus un seul électron ne provenant désormais des centrales nucléaires. Même si des efforts de modernisation ont été engagés ces dernières années, la structure de production en Italie reste vétuste et coûteuse. En conséquence, les Italiens payent leur électricité 30 % plus cher que la moyenne européenne.

Avec la libéralisation, l'opérateur historique, ENEL, a été contraint de céder un grand nombre de ses actifs de production, ce qui a conduit l'entreprise à prendre des positions à l'étranger, en France mais aussi en Espagne, plus particulièrement au cours du premier semestre 2007 avec son projet de rachat de l'électricien espagnol Endesa.

Après le gigantesque black-out qui a frappé l'Italie le 28 septembre 2003, une prise de conscience générale a eu lieu puisque 20 GW supplémentaires ont été autorisés depuis cette date, dont 9,5 GW sont d'ores et déjà entrés en service. L'Italie mise essentiellement sur le développement de la filière des cycles combinés à gaz : de ce fait, l'emploi du gaz dans la production électrique a progressé de 14,7 % entre 2004 et 2005. En conséquence, la sécurité d'approvisionnement électrique passe, en Italie, par une sécurisation des filières d'approvisionnement en gaz et par une diversification de ses fournisseurs, ce qui est un chantier difficile à mettre en oeuvre dans le pays, eu égard aux oppositions locales s'étant levées face aux projets de construction de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL).

La Suisse dispose d'une capacité de production installée totale de 17,5 GW (13,4 GW d'hydraulique, 3,2 GW de nucléaire, 0,7 GW de thermique). En 2006, sur une production totale d'électricité de 62,1 TWh, 52,5 % provenaient de l'hydraulique et 42 % des centrales nucléaires, pour une consommation nationale de 63,22 TWh (pour la première fois en 2006, la Suisse s'est trouvée en situation de léger déficit). Ce pays dispose donc d'un mix énergétique particulièrement performant au regard des émissions de CO2 puisque plus de 90 % de moyens de production sont très peu émetteurs de gaz à effet de serre.

La puissance électrique installée en Espagne s'élève à 76,4 GW (18,5 GW d'hydraulique, 7,5 GW de nucléaire, 37,5 GW de thermique et 12,9 GW d'ENR dont 11,5 GW d'éolien). En 2006, la production de la péninsule ibérique a atteint 268,1 TWh, 57 % provenant des combustibles fossiles et 20 % d'énergies renouvelables, et la consommation 259,6 TWh.

Les énergies renouvelables sont en pleine croissance dans ce pays, plus particulièrement l'éolien qui a produit plus de 22,5 TWh en 2006 (11 500 aérogénérateurs installés dans plus de 400 parcs). Des objectifs élevés sont fixés pour 2010 puisque l'Espagne ambitionne de disposer, à cette date, de 20,1 GW d'éolien.
En Belgique (source FPE), la consommation nette d’énergie électrique a augmenté à un rythme de 4,9 % en 1994 et 2,9 % en 1995, 3,1% en 1998 ; 0.7% en 1999 et 4.1% en 2000, stabilisée après 2004. Elle a toutefois chuté en 2008 de 7% suite à la crise mondiale.
[image: image11.png]Figure 7 : Répartition par secteur de la consommation
d'électricité en 2005™

1%

3
31,1%

I noustie I creroie
[0 Residentiel I Transport

Commerce st .
senvices publics I Aricuure

‘Sourca : SPF Economis, PM.E, Classes moyennes ot Energis




Fig. 4 répartition par secteur de la consommation d’électricité en 2005 en Belgique
Répartition de la consommation

La consommation d'énergie électrique se répartit grosso modo, en Belgique (fig.4)  :

31% en utilisation domestique
47% en utilisation industrielle
22% en services(services publics, commerce, activités financières, captage eau, éclairage public), transport  et agriculture 

Pour rappel, au niveau global de la consommation moyenne d'énergie par habitant dans le monde, une partie seulement est d'origine électrique(environ 20% dans les pays de l’Union Européenne en 2002). 

La prévision statistique se fait sur base du diagramme de charge.

2.3 Diagramme de charge

Le diagramme de charge est un des éléments essentiels utilisés par le dispatching national en vue de la gestion optimisée du parc des centrales de production.

Il y a plusieurs types de diagramme de charge, la plupart donnent la puissance quart-horaire appelée ou l'énergie consommée en fonction soit de l'heure, soit du jour soit du mois (fig.5) :

[image: image12.png]Prélévements maximum et minimum du réseau Elia en 2005

N

— 15 décembre
—31juillet




Fig. 5 diagramme de charge journalier montrant les pointes min et max pour l’année 2005

en Belgique (source ELIA)

[image: image13.png]Prélévements nets du réseau Elia par mois

R R

W 2004 m 2005




Fig. 6 évolution du prélèvement net du réseau ELIA entre 2004 et 2005, mois par mois.

L’évolution de l’appel en énergie est représenté, pour le réseau ELIA (Belgique) sur la fig.6. Sur base annuelle, l’énergie appelée (consommation + pertes) en Belgique et la pointe de puissance ont évolués récemment comme suit :
2003 : 85,7 TWh (pointe 13573 MW)
2004 : 87.6 TWh (pointe 13708 MW)

2005 : 87.1 TWh (pointe 13731 MW)
2006 : 87,5 TWh (pointe 13478 MW)

2007 : 89,9 TWh (pointe 13800 MW)

2008 : 86,1 TWh (pointe 13150 MW)

Pour le réseau ENEL (Italie) l’évolution du diagramme journalier du jour le plus chargé annuellement est repris sur la fig 7 entre 1986 et 1993. pour la Belgique les fig. 8 et 9 donnent l’évolution des pointes hebdomadaires et mensuelles sur diverses périodes ainsi que l’évolution du diagramme journalier d’un jour donné d’un mois pendant une année complète (2002). On y voit l’impact de l’utilisation de la centrale de pompage de COO.
[image: image14.png]GW HEURES
40 0 12 240 12 240 12 240 12 240 12 240 12 240 12 240 12 24

35 | ,

30 - -

25 Slsae 4

20 {7 ™ i it it | i

15

10

9/12 11/12 20/12 12/12 18/12 9/12 22/1
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

O™
O —




Fig. 7 diagramme de charge montrant l’évolution de la puissance appelée, le jour le plus chargé de l’année entre 1986 et 1993 en Italie (source ENEL).
[image: image15.png]


[image: image16.png]



Fig. 8 Diagramme de charge pour la Belgique. Evolution des pointes hebdomadaire (2002) et mensuelles entre 1992 et 2002. 

(source FPE, 2002)
[image: image17.png]Profil de la puissance appelée
le 3* mercredi de chaque mois - 2003

w ~ mw

' » . "
- ” " -
. . °

Sepine ocote

ET—— ) aramtnn depncase




Fig.9 profil de la puissance appelée le troisième mercredi de chaque mois en Belgique (Source FPE, 2003)
En Belgique, il y a environ 70% d’écart entre le creux de nuit et la pointe du jour (ce qui correspond à une « bonne » base industrielle). Le foisonnement (« bruit de fond » ) de la charge est d’environ 100 MW.

Un autre type de graphique est le diagramme monotone de charge qui reprend en ordonnée la charge et en abscisse le temps pendant lequel la charge a dépassé la valeur en ordonnée.

La libéralisation du marché et la mise en bourse «  a day ahead » d’une partie de la production va modifier l’approche. 
Par ailleurs, afin de reconstituer la charge réelle après coup, les clients sont scindés en clients télémesurés (le plus possible à terme) et les autres pour lesquels on construit un courbe synthétique de charge (SLP synthetic load profile
). Le résidu sera redistribué entre les intervenants selon une procédure définie. 

2.4 Localisation des unités de production dans le diagramme de charge.

Avant la libéralisation, la logique était relativement simple : en base on utilise les centrales à faible coût de combustible (hydraulique) ou a temps de démarrage lent (nucléaire), de toute façon celles qui produisent le kWh au meilleur prix. Viennent ensuite les centrales thermiques classiques et les TGV (ces dernières avec un rendement nettement meilleur - proche de 55%), puis les unités plus coûteuses (veilles unités thermiques), la crête et la sécurité dite N-1 (perte d’un groupe important, en Belgique c’est environ 1040 MW) étant assurée par des centrales à mise en route rapide (turbine à Gaz et centrale de pompage).(fig 10)
Le dispatching national (Linkebeek) possédait une liste ordonnée des centrales à mettre progressivement en service pour couvrir la charge, en tenant compte de leur coût marginal d’exploitation (cette fonction a disparu avec la libéralisation du marché).
Les centrales de pompage écrêtent la pointe ou interviennent en urgence (perte d'un groupe nucléaire par exemple), elles fonctionnent en pompe en période de faible charge. (La centrale de Coo peut fournir 1000 MW pendant 6 heures par exemple), elles contribuent par leur fonctionnement à uniformiser le diagramme de charge.

[image: image18.png]/ turboje;; et TAG
charges effacables

accord avec la Hollande
1050 MW -
réserve de
turbinage

turbinage

~—~r"

thermique classique

| nucléaire

gaz fatal d'industrie

hydra\}figu‘e i
Oh 12 h " 24 h





Fig. 10 localisation des unités de production dans un diagramme de charge (source CPTE)

La libéralisation du marché a modifié profondément la manière de gérer l’attribution des quota de production. En effet les producteurs maximisent leur profit et vendent au plus cher (aux heures de pointe) un maximum d’énergie peu coûteuse (nucléaire, coût de production de environ 10 à 15 euros le MWh comparé au coût du thermique classique aux environs de 60 à 70 euros/MWh). Toutefois ce mécanisme est contrôlé par un organisme public, la CREG. 

On peut sans doute imaginer à terme une mutualisation des coûts à tous les producteurs  « stranded benefit » ?, des accises sur l’uranium ?, la favorisation des petits producteurs ?, etc…
Par ailleurs la production décentralisée va faire évoluer les réseaux vers la notion de « smart grid » (fig .11) qui regroupera de nombreux moyens de production renouvelable, de cogénération. La gestion de tout cela n’est pas encore totalement clarifiée.
[image: image19.png]turbines

Wind turbines
Virtual power plant

Future: Operation of system will be shared between central and distributed generators. Control of distributed
generators could be aggregated to form microgrids or ‘virtual power plants to facilitate their integration both in
the physical system and in the market.




Fig. 11 Une vue du futur (source : Communauté européenne) : partage de la production entre unités centralisées et décentralisées. Possibilité de créer des agrégats en micro-réseau pour former des VPP (virtual power plants) afin de faciliter leur intégration à la fois dans le système physique et dans le marché.

3. Le réglage du réseau
Pour ce qui concerne la tension, nous verrons qu’il s’agit d’un problème essentiellement local (compensation). Il faut limiter les transits de réactif dans le réseau. On admet des plages de variations de l’ordre de 5 à 10% selon le niveau de tension et le type de clientèle.

Par contre la fréquence (liée à la vitesse de rotation des alternateurs) est un problème intéressant l’ensemble d’un système électrique interconnecté. Tout déséquilibre entre la production et la consommation entraîne une variation de vitesse (déséquilibre entre le couple moteur fourni par la turbine et le couple résistant correspondant à la charge du réseau) et donc de fréquence. La fréquence doit être tenue dans une plage de +- 1 Hz.(risque pour les pompes, pertes transformateurs, synchronisation horloges, stabilité des machines, …)

Ce réglage concerne des « zones de réglage ». C'est-à-dire la plus petite partie du réseau dotée d’un système réglage fréquence puissance, une zone de réglage coïncide aujourd’hui généralement avec un pays. Une zone de réglage doit être capable de maintenir l’échange de puissance à la valeur programmée.
Dans l’ensemble des zones de réglage, regroupés en « bloc de réglage »,  interconnectés au niveau européen (synchrone), les responsabilités sont établies. La Belgique représente 3,7%, la France 23,8%, l’Allemagne 27,5%, etc…

Une réserve tournante (spinning reserve en anglais) (machine tournant à vide ou à charge réduite) est la base de la philosophie du contrôle de la fréquence. 

Les centrales de pompage et les turbines à gaz (à réponse très rapide) sont également utilisées en Belgique pour prévenir la perte d'une unité nucléaire (la plus importante fait 1040 MW).
3.1 Réglage primaire (les premières secondes après perturbation) :

Sans disposition particulière, si le couple résistant (consommation) augmente (diminue), la fréquence chute (augmente) pour trouver un nouvel équilibre. Ce n’est pas admissible, il faut donc  une action automatique (menée par les régulateurs de vitesse de chaque centrale) sur les organes d’admission du fluide moteur des turbines pour maintenir la fréquence. Cette action (réglage primaire) peut varier dans de grandes proportions suivant la nature des charges et des turbines. C’est une action décentralisée. Ce réglage est automatique. Il peut à lui seul faire dériver la fréquence. Le réglage primaire répartit les fluctuations de charge au prorata des capacités nominales du groupe en pondérant par un gain (notion de statisme « s » compris entre 2 et 6%) :


[image: image20.wmf]0

1

f

f

s

P

P

i

ni

i

D

-

=

D




(1)
On définit l’énergie réglante primaire d’un réseau comme le rapport entre la pointe de charge du réseau et la fréquence nominale, divisé par le statisme. On obtient une valeur en MW/Hz. Pour le réseau UCTE, cette valeur est de 35000 MW/Hz, ce qui veut dire que sans réglage primaire il faut une perte de 35000 MW pour provoquer un écart permanent de fréquence de  1 Hz.

Une perte de 3000 MW de production(consommation) sur le réseau européen interconnecté (150000 MW au creux de charge) fait perdre(gagner) 50 mHz par seconde avant toute action de règlage (statisme de 5%).
En cas de perturbation, les pays interconnectés synchrones participent pendant 15 minutes au sauvetage de la situation, chaque pays agissant au prorata de son « importance », ainsi la Belgique contribuera pour 3,7%.

Pendant cette période le régime reste perturbé (la fréquence est écartée de sa valeur de consigne), les flux de puissance entre zone ne sont plus conformes aux flux programmés, il y a risque de dépasser des charges permanentes admissibles (d’où la durée de 15 minutes qui est grosso modo une constante de temps thermique d’échauffement des conducteurs aériens).

En cas de chute de la fréquence en deçà de 49.8 Hz une politique de délestage de charge et un démarrage automatique de turbines à gaz est enclenché, plus bas on commence à délester certains clients industriels et la clientèle domestique. 

3.2 Réglage secondaire (endéans les 15 minutes après perturbation)
Ce réglage, également automatique, agit après le réglage primaire (càd après environ une minute). Il a pour but de rétablir la fréquence de référence. C’est important notamment pour le contrôle des puissances échangées sur les liaisons d’interconnexion entre réseaux à gestion séparée. En effet les transits évolueraient au prorata des inerties des réseaux  pour se stabiliser à une nouvelle valeur fonction des énergies réglantes primaires de chacun des réseaux interconnectés.

Il est centralisé (émis par un centre de conduite), agissant sur plusieurs groupes internes à la zone perturbatrice. On définit cette fois l’énergie réglante secondaire.

3.3 Réglage tertiaire (dans les 15 à 30 minutes après perturbation)
Il faut procéder à un réajustement des programmes de fonctionnement des centrales (en prenant en compte les coûts de production marginaux) pour rétablir un optimum économique. Ce réglage est également centralisé au sein de la zone initialement en défaut.

Ce réglage a pour but de rétablir l’optimum économique et aide à reconstituer la réserve secondaire.

4. Interconnexion des réseaux et réseau Belge

4.1 Le réseau eurasien
[image: image21.png](TEN Energy) Program. e

ol eron e UTE rd PSS ns Bl oeoencvre [ et

UCTE Arnusl Report 2005 | 15




Fig. 11 Les 4 grands réseaux eurasiens : UCTE, NORDEL, EEC et IPS/UPS (source UCTE)
Il existe en Europe/Asie 4 réseaux gérés indépendamment (tension, fréquence) et interconnectés par des liaisons à courant continu (fig 11) :

· le réseau UCTE (Union pour la Coordination du Transport de l'Energie Electrique) (Benelux, France, Allemagne, Portugal, Espagne, Italie, Danemark, Grèce, Autriche  avec en plus la Suisse, la Slovénie et depuis 2004, les pays de l'ex- Yougoslavie) auquel est aujourd’hui relié le réseau CENTREL (Pologne, Républiques Tchèque et Slovaque, Hongrie). La Bulgarie et la Roumanie sont prêtes. www.ucte.org (voir les publications disponibles)
L’UCTE rassemble donc les TSO (Transmission system operators) de ces pays qui érigent des règles d’interconnexions car plus on s’étend plus les problèmes deviennent difficiles.

- le réseau NORDEL (Norvège, Suède, Finlande, Islande), relié (sauf Islande) au réseau UCTE via une liaison DC Danemark-Norvège et Danemark-Suède, une liaison DC existe également entre les Pays-Bas et la Norvège.

- le réseau EEC (Royaume Uni, Irlande) relié au réseau UCTE via une liaison DC Angleterre-France.

- le réseau IPS/UPS Unified Power System/Interconnected Power systems : pays du  CIS et de la mer Baltique = Lituanie, Lettonie, Estonie, Arménie, Azerbaijan, Bélarussie, Georgie, Russie, Moldavie, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraine, Uzbekistan
remarque : 

le réseau CENTREL  couvrant la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie a été connecté au réseau UCTE depuis 2004

Des discussions antre UCTE et la Turquie sont en cours de même que pour une boucle autour de la méditerranée.

Le réseau européen UCTE est fortement interconnecté, principalement au niveau 400 kV. 

Le schéma suivant illustre les liaisons entre pays européens (fig. 12) :
[image: image22.png]Geographical blocks

ol

UCTE System Adequacy Forecast 2006-2015




Fig. 12 Les réseaux européens interconnectés (source www.ucte.org) (en bleu, ligne DC)
Quelques capacités d’interconnexion en 2006 :
Entre le bloc « main UCTE » et 

le royaume uni : 2000 MW (DC)

NORDEL : 1700 MW (DC via une liaison sous-marine entre NL et N) et une liaison synchrone de 2200 MW via le Danemark.

CENTREL : 2400 MW (synchrone)

Espagne/Portugal : 1400 MW (synchrone)

Italie : 7150 MW (synchrone)

South-eastern UCTE : 1400 MW (synchrone)

Quelques grands TSO (Transmission system operators) en Europe :

E.ON, RWE net et Vattenfal Europe (Allemagne)
ELIA (Belgique)

MAVIR (Hongrie)

PSE-operator (Pologne)

Red Electrica (Espagne)

RTE (France)

4.2 Le réseau belge :

Il y a encore qq années (avant 2003), une société privée, Electrabel (85% de la puissance installée) et une société publique, SPE (10% de la puissance installée) se partageaient avec quelques industriels producteurs (le reliquat) la totalité des 16000 MW installés selon une répartition détaillée ci-dessous (fig 14) :

[image: image23.png]Par source d'énergie primaire MW
2003 2002 1999 1994
Nucléaire 57610  57610[  57130| 55280
Thermique classique 6.800,1| 68450 72264 74275
Biogaz 259 25,9 118 18
Déchets et vapeur de récupération 2001 1969 1471 124,0
Cogénération 13396) 12727 1.057 4 410,1
Lac et fil de l'eau 107,6 106,0 97,0 95,5
Pompage 13070] 13070 13070  1.307,0
Eolienne 66,9 31,0 93 52
BELGIQUE 15.608,2| 155464 15.569,0) 14.899.1





Fig. 14 Evolution de la puissance installée en Belgique par source d’énergie primaire. (source synergrid)
Toutefois l’utilisation des centrales dépendait de leur disponibilité, de leur coût marginal, de leur fiabilité, etc… La consommation en énergie sur base annuelle présentait donc une autre répartition que la puissance installée. Par exemple le taux de disponibilité, la fiabilité de nos centrales nucléaire étant particulièrement élevé, ceci couplé à un coût marginal sensiblement plus faible, faisait que plus de 55% de l’énergie consommée en Belgique provenaient de ce type de centrale, selon le canevas suivant (approximatif) : 
nucléaire (57.1%), charbon (15.2%), gaz (24.9%), hydraulique (2.1%), pétrole (0.7 %) (Fig 15)
Depuis la libéralisation du marché, on ne peut plus parler de cette manière vu que les exportations et les importations d’énergie dépendent des choix des consommateurs et des ventes des producteurs installés en Belgique sur le marché international.


[image: image24.png]TWh
90

80

70

60

50

40

30

20

10

55

60

Hydraulique et éolienne

Gaz

| Pétrole

| Charbon

| Nucléaire

65

70

75

80

85

90

95

00 2002
Année




Fig. 15 : évolution de la consommation en énergie électrique en Belgique avant la libéralisation, avec répartition par source d’énergie primaire. (source FPE, 2002)
La gestion coordonnée des flux d’énergie dans la zone de réglage à laquelle la Belgique est associée (en fait aujourd’hui limitée par les mêmes frontières que celle du pays) et des échanges avec les pays voisins est centralisée au dispatching national de Linkebeek (CPTE) qui travaille en collaboration avec trois dispatching régionaux situés à Anvers (Merksem), Bruxelles et Namur. Ces dispatchings dépendent de la société ELIA.
[image: image25.png]5
s
.
,
‘
:
.
:
:
‘I/ m—h
s
\

953 1 W6 e T m 9m e w9 1% 20

Figure 2.20. Average annual growth rate of siecticity demand shown for the past 50 years._The vertical bars show the average
‘annual growth rate over 5 years, whils the blue curve gives the siiing annual average over 5 years. [EFE-FPE, 2003]




4.3 Organisations communes en Belgique

Depuis 2003, le marché de l’électricité est progressivement libéralisé en Belgique et partout en Europe. Le premier janvier 2007, la libéralisation a atteint en Belgique le niveau du particulier qui peut dès lors choisir librement où il s’alimentera en énergie.

La production a été séparée du transport et de la distribution. La production est mise en concurrence. Le réseau est évidemment un monopole qui doit donc être régulé. La fourniture est également séparée et soumise à concurrence.
La facturation va donc dorénavant comprendre (i) un droit d’accès au réseau, (ii) un tarif d’utilisation réseau (iii) un prix d’énergie qui dépendra du producteur choisi (éventuellement réparti sur plusieurs producteurs) (iv) un prix lié au non respect des nominations, etc…(plus de détail sur notre site, document « tarification ».
La CREG (comité de régulation de l’électricité et du gaz) a été créée en 2003. Elle est composée de contrôlants (pouvoir public, nationaux et régionaux, FEB, FGTB, CSC, CGSLB) (www.creg.be)

Les réglementations sont mises au point de manière régionale, il a donc fallut créer en Belgique trois organismes de contrôle additionnels, dont la CWAPE pour la Région Wallonne.(www.cwape.be). Elle a un rôle économique (compétitivité, revenu des communes, pouvoir d’achat des ménages), social (clientèle protégée, fourniture minimum garantie,..) et environnemental (promotion énergie renouvelable). Les deux autres organismes sont la VREG (Région flamande) et IBGE-BIL (Région de Bruxelles-Capitale)
Dès fin 2006, une partie de la production a été mise en « bourse spot». C’est la création de la société BELPEX SA (qui organise la bourse) qui collabore avec les Pays-bas (ATX) et la France (Powernext) dans un premier temps. Bien entendu ceci sera basé sur la consommation « a day ahead », les transactions devant être finalisées (quart d’heure par quart d’heure) vers environ 11h du matin afin de mettre en route ce qu’il faut pour délivrer la puissance le lendemain. Toutefois seule une petite partie de la puissance (environ 1200 MW) a été rendue disponible en bourse au départ. En septembre 2008, environ 34000 MWh sont échangés par jour sur Belpex pour un prix oscillant entre 80 et 130 €/MWh, selon l’heure (base, peak, off-peak)  (www.belpex.be)
Dans un but de gestion coordonnée et de rationalisation, avec pour objectif un abaissement du prix de revient tout en sauvegardant la qualité du service, en plus des comités de régulation, un certain nombre d'organisations communes existent :

a) le Comité de Gestion des Entreprises d'Electricité (CGEE)

Cet organisme comporte deux sections:

· la Section Production qui regroupe les

    sociétés privées de production et la société

    publique « Société Coopérative de Production

    d'Electricité » (SPE);

· la Section Distribution qui réunit les sociétés

   
 privées de distribution d'électricité.

Les sociétés ont délégué au Comité de Gestion leurs pouvoirs dans un certain nombre de domaines primordiaux, tels les investissements et la politique tarifaire. L'ensemble des sociétés suit ainsi une politique commune comme s'il s'agissait d'une entreprise unique;

b) Synatom: cette société gère et finance toutes les opérations relatives au cycle des combustibles nucléaires. Depuis la loi du 8 août 1980, I'Etat belge est autorisé à prendre une participation d'au moins 50 % dans le capital de Synatom;

c) le Laboratoire Belge de l’industrie Electrique (Laborelec): est chargé d'étudier la sécurité, la fiabilité et l'économie des exploitations ressortissant à l'industrie électrique. http://www.laborelec.com/index.asp
Début 2006 il y a 12 fournisseurs « classiques » (Ale-trading, city power, edf Belgium, Electrabel, luminus, nuon Belgium, SPE, etc..)  et 5 fournisseurs « verts »(CityPower, electrabel customer solutions, essent Belgium, Lampiris, SPE)
[image: image26.png]ALE Trading S.A. {

http://www al findex.htm

EDF

EDF Benelux Blogiricies

hup://www.edf.com/fi/home/home _home 1.htm

E.C.S. Electrabel Custommer Solutions S.A, ~ ELECTRABEL @

www electrabel.be/fr/mybusiness

E.ON BENELUX e'on \ Benelux

hitp:/www .con-benelux.com





[image: image27.png]LUMINUS eoe”
luminus

o

NUON BELGIUM N.V. -

https/www.nuon.com

www luminus.be

SPE S.A.

http//www.spe.be

ESSENT BELGIUM N.V. -
-essen

http//www.essent.be




[image: image28.png]CITY POWER

N i
http:/www.citypower.be o CItypower'
LAMPIRIS N.V.
http://www lampiris.be

lampiris

ENECO ENERGIE
http://www.eneco.be




5.  La structure du réseau d’énergie électrique
Stratification du réseau

Un réseau d'énergie électrique est un système comprenant production, transport, répartition et distribution de l'énergie , étape finale pour l'alimentation des consommateurs domestiques. Le système est stratifié depuis la haute tension (150 - 765 kV (maximum 400 kV en Europe)) conçue pour interconnecter les centrales de production et transmettre la puissance de ces centres de production vers les points de charges les plus importantes. La répartition s'effectue à un niveau plus faible (HT 70 - 150 kV) reliant le niveau de transport et le niveau de distribution (MT de 1 à 70 kV, BT < 1 kV).

Le choix de la tension dépend de nombreux facteurs qui seront étudiés par la suite, les pertes, la stabilité, etc... Le nombre de niveaux de tension relève d’un calcul délicat tenant en compte l’évolution de la densité de charge au km2 par exemple. 
Des niveaux intermédiaires se justifient pendant une certaine période correspondant à une plage de densité de charge, ainsi a-t-on vu apparaître en Europe des niveaux proches de 20 kV (nouvelle tension de distribution), 70 kV, 150 kV, 220 kV et 400 kV. Bien sur l’aspect historique des réseaux et l’évolution des compagnies d’électricité à joué et joue un rôle majeur dans les choix.

La figure suivante illustre ce principe (fig 16):

[image: image29.png]AT autotransformateur
BT

HT  haute tension

MT  moyenne tension
THT  trés haute tension





Fig. 16 stratification du réseau d’énergie électrique (source : techniques de l’ingénieur)

Les réseaux de transport et de répartition (tous les niveaux de tension sauf la distribution- au niveau des quartiers) sont maillés pour une raison évidente. Il en résulte une augmentation progressive, dans le temps, des courants de court-circuit. (l’impédance de « Thévenin » diminue continuellement et la fem de « Thévenin » augmente vu la multiplication des moyens de production.

Au niveau de la distribution trois stratégies peuvent être rencontrées :

1) systèmes purement radiaux (réseaux ruraux) (fig 17) 
2) fortement maillés mais utilisés en fonctionnement de manière radiale (typique aux USA, où la distribution se fait par environ 10-20 maisons/transformateur de distribution)

3) modérément maillés (par exemple une simple boucle) mais utilisés en réseau (typique en Europe, où la distribution se fait par environ 200-300 maisons /transformateur de distribution). (avantage : moins d’interruption de service, inconvénient : plus de chute de tension, plus cher)

Les raisons d’un réseau radial plutôt que maillé sont triples :

· le coût (de l’équipement p.e.), les protections sont plus complexe en maillé.

· la réduction des courants de court-circuit

· la réduction des périodes de chute de tension en cas de défaut

[image: image30.png]Do
TACM 1

1ACM 2
1AM 3
IACM 4

disjoncteur de départ 3 réenclenchement automatique
i

interrupteur aérien & comm:

lle de 100 A, pour

troncon d'artére principale
1ACM de 31,5 A pour téte de grappe
TACM de 315 A éventuel

TACM de 100 A de bouclage éventuel

sh|

antére dossature triphasée
liane de dérivation triphasee

IACT (interrupteur 3 creux de tension)
pont conducteur amovible double ancrage
pont conducteur amovible de dérivation

poste MT/BT




Fig. 17 réseau radial de distribution de l’énergie électrique (source Technique de l’ingénieur)

Le choix dépend de la fiabilité désirée. Si les chutes de tension et/ou la durée totale des interruptions est jugée capitale il vaut mieux investir dans un réseau radial performant (réenclenchement automatique par exemple). Si des interruptions momentanées ou très longues sont jugées capitales, il vaut mieux un réseau maillé.

Les réseaux maillés ont moins de pertes et sont mieux adaptés à la production décentralisée qui risque de se développer dans un avenir proche (énergie verte, éoliennes, pile à combustible, …)

Au niveau du grand transport, des niveaux de tensions extrêmes, tels 1000 kV et jusqu'à 2250 kV sont à l'état de recherche (notamment en Russie, Japon, Italie, USA et Canada avec des liaisons expérimentales et une ligne prévue en exploitation au Japon. Toutefois en 2006, la plupart de ces liaisons réalisées sont temporairement exploitées à des niveaux plus faible (500 kV par ex au Japon)) en vue du transport en courant alternatif sur des distances supérieures à quelques milliers de kilomètres. Il y a même un projet de relier le bassin hydraulique du fleuve Zaïre (Inga, RDC) vers l’Egypte.
6. La constitution du réseau
Le réseau est constitué de lignes aériennes, de câbles souterrains et de postes, à divers niveaux de tension.

En Belgique, les principales liaisons sont reprises sur le graphique ci-après (fig 18 et 19) :

[image: image31.png]BORSSELE_' KREEKRAKi GEERTRUIDENBERG
e

AR
&ANDVLIE_
) DOEL s
[(IMHERDERSBRUG (2! {;f\. MASSENHOVEN EJOVERPELT
NIEUWWEGE —. MERCATR
.EEKLO ~. (81 7 ' - MAASBRACHT

N . o B ! MAASEIK‘
| RODENHUIZE I~/
_. 1ZEGE ;—; :-TKAMPENHOUT ;;‘24 { —f
— .‘:‘T-J \ -’?/
i d LIXH
AVELGEM" | DROGENBOS o e - NUXHE
~ i = S By Ay B
7oA = . |.. . _-AVERNAs of o N\
S TN 3 2 . TR T -
‘-, w~"NCHIEVRES\ . __ : , B V=
ARl o — N\ T T AN - T ¢
a:uoouQ GOUY i —— RIMIERE =
\ L : /2 - S~ {
| CHAMPION -GR BRUM -
( TRlVIEBES 4M \E:g\; /
u ~—r’ - )
- B . /
ACHENEHOUFFALIZE - /M{/
viteroux /- j
- ~
J
T ?
L\_
- e ' \_b>
s : -2
?f\ ;—‘)—
_ =)
VT~ '~7AUBANGE
N MOULAINE
Situation au 31 décembre 1993 Programme
Centrales de 300 MW Pm o Centrales de 100 Pm Unités de. 100 MW
et plus MW nets i a 149 Mmw MW nets 2 et plus (1993-1996)
1 Tihange 2.790 1 Plate Taille 143 < N o
2 Doel 2.695 2 Drogenbos 122 v unites nucleaires
3 Coo 1.164 3 Marchienne-au-Pont 117
4 Ruien 954 4 Péronnes 114
5 Rodenhuize 683 5 Waterschei 114 Réseau belge a 380 kV
6 Les Awirs 643 6 Baudour 113 (1993-1997)
7 Kallo 557 7 Monceau 111 - = lignes en cours de réalisation
8 Langerlo 548 8 Bressoux 107 et lignes décidées
9 Verbrande Brug 356 9 Gent 105
Qentrales de 150 Pm Réseau belge a 380 kV - fignes futures mises & I'étude
a 299 Mw MW nets lignes & 380 kV
1 Mol 285 n
2 Amercceur 274 — . lignes & 380 kV exploitées postes a 380 kV
3 Schelle 267 a 220 kV ou 150 kV
4 Langerbrugge 204

5 Angieur 187 N postes & 380 kV ; i transfo dans poste existant





Fig. 18 le réseau 400 kV belge et ses postes (source ELIA)
6.1 Postes

Par définition, un poste (une sous-station) est une installation d’organes de liaison et d'organes de manoeuvre où parvient l'énergie des centrales et d'où cette énergie est orientée vers les centres de consommation.

On distingue généralement des sous-stations :

a) directes (ou d’aiguillage) : qui assurent les liaisons entre lignes a même tension (sans transformateur de liaison); 

b) de transformation : qui relient des réseaux à tensions différentes;

c) de conversion : où l'on réalise une modification des caractéristiques

   de la tension, de la fréquence; passage de l'alternatif au continu...

Le schéma (topologie) de ces postes dépend principalement de deux aspects :
1) niveau de sécurité d’exploitation. On entend par là qu’en cas de défaut sur le jeu de barres ou sur une ligne, il faut veiller à éliminer ce défaut par des disjoncteurs aussi peu nombreux que possible en vue de garder en service le plus d’ouvrages sains possible (sécurité élevée) ou un certain nombre de lignes ou de travées (sécurité moyenne ou faible).

2) Niveau de souplesse désiré. On entend par là la facilité d’exploitation relative aux manœuvres volontaires et aux changements de la configuration électrique du poste.

On trouve ainsi des schémas à un (fig 20 à gauche), deux (fig 20 à droite) ou trois jeux de barres, avec (fig 20) ou sans sectionnement, à un (fig 20), 1,5 (fig 21 à gauche) ou 2 disjoncteurs par départ.

Le jeu de barre peut être en ligne ou en boucle (simple, double ou multiple).

Le choix fait également intervenir :

· le nombre de travées (ligne et transformateur)

· le nombre de nœuds désiré (un nœud est un ensemble de travées électriquement séparées des autres)

· accessibilité des travées aux nœuds

· qu’accepte t’on de perdre en cas de défaut jeu de barres ? (en nombre de travées)

· que perdre en cas de manutention d’un disjoncteur de travée ? (en nombre de travée)

· pendant manutention, s’il y a défaut sur une autre travée, qu’admettez-vous de perdre en plus ?

Les principaux composants d'une sous-station consistent en :

· Appareillage de liaison : jeu de barres où aboutissent les raccordements

aux centres consommateurs et producteurs;

· Appareillage de manoeuvre et protection : disjoncteurs qui ouvrent ou

 ferment un circuit, suite à une manoeuvre d'exploitation ou à un défaut

 imprévu dans le réseau (contournement d'isolateur, mise à la terre

 d'une phase, par exemple), sectionneur dont la principale fonction est

 d’assurer l'isolement du circuit qu’il protège (en anglais :"isolator")

· Appareillage de régulation : transformateur à réglage en charge - batterie

de condensateurs;

· Appareillage de conversion : surtout dans les sous-stations des chemins

 de fer (redresseurs);

· Appareillage de mesure : transformateurs de potentiel et d'intensité (T.P. - T.I.); appareils de mesure proprement dits et relais branchés au secondaire des transformateurs d'intensité et de potentiel;

· Services auxiliaires BT, courant alternatif et courant continu : réseaux alimentant les  moteurs de commande, la signalisation, les verrouillages, le chauffage, I’ éclairage;











· Appareillage d’automatisme, de télécommande, de télésignalisation, de télémesure.

Quelques exemples typiques de jeu de barres de poste à haute tension :

[image: image32.png]D disjoncteur S sectionneur
ligne T atel




 [image: image33.png]



Fig. 20 poste à un jeu de barre (à gauche) et à deux jeu de barres (à droite) à un disjoncteur par départ, avec sectionnement.
[image: image34.png].
s b s
o e G
s )s s
T
s s
° °
s s
1
s s Vs
AT
v
s L

D, D1 disjoncteur (pouvoir de coupure de D supérieur & celui de D1).



[image: image35.png]T

IS S

o —"%—
—]
—
]

[} o c
jou de barres MT comportant deux demi-rames
cell condensateurs
dépans MT

{T1,HT2 arrivées HT

1,72 transformateurs HT/MT
olilens Sunslorrmateur Tcoordi oa doul

4z00w

3.





Fig. 21 (à gauche) Poste à deux jeu de barres, un disjoncteur et demi par départ

 (à droite) jeu de barre simple (MT) avec sectionnement (ici poste à deux niveaux de tension)

La figure suivante (fig 22) donne le schéma unifilaire d’un poste MT de la zone de Liège, poste de transformation 70/15 kV.
[image: image36.png]23 7 ¥N31BHINL 145 ER12
— H < o
3L1vHIHD QuvsYH @ | cunItem3yL o 131430V %
3HONVM QY8 M © it o iy
3 s
“S6XE 311vyIH) QBYSYH'Y i _T “%h
JYONYM Q1YY % » A
m\m 1/s 1)s im
I
J ]
o 4 Al »

135iA 23¥aNYm €3SIA

- " T

- ERN s

£34UNYM - ,ua.mz«; B e 3 5
£ &

¢ ¢ %r T

s 1) s nHm

'
/i

¥ sxfos  sxlos oo 55|09 ¢
P L e '
i
S I T B LAy
)f ! , > T o009 T :Jﬂ_
1 ANSI Q305 e 7 531
A voszi
7 M S 11/s-a13 i
L neents _& i) | 0ZIHReRNEG 112XZ]
I  _07EAST D3IV v
V001 ANOL JMO 813 1335
y SId6 VAGE [PVADZ V5 G/008 G H NV3LIWa 11]
voszi-mswels- @i 1) PR ET2VAX L12VADE ¥5~S/008 0ZWH-NV3LIVE 1]
SID—4, (0rz30E 0/0052 043V @13 1510
v Y00y @13 5 IpmnoIn-1no)
weeY €] rd1k TI, 8z DEdS VASZ - TOPVACE VI L/009-Z4A3S NY3LIVEIL
SLavx- vasy rerRd CF  eAsy-93ov e 0€d S VASZ 55420 IPVADE ¥11/00Z Z8A3S-NV3L1YA (L

57T

E
1

o2 N>

YAl

6l
ﬁ 124

D e
ﬂ\é 6

BTV

Z012 vAQ9
o830 .
nvanye di 8 1

AMOL o

1Pk s 3psoddey
1pA 36e1an0)
AO0D'91/AD00 L.
16021 JeSLEIIL
"G00913N 15 A19€ adkL
VAROZ/ 91 Um;u<
€l
1pK ua apsoddey
(1pA *6eidno)
AOV0LL/ ADDS L9
“WSES'E  DeSL B IDL
09702 3N 1S 3167 2941
T13HS Va/ Y0 T VAWOZ/7L D30V

zuL
J11VY3HO 30 3J1SOd

€ 3LIVHIHD

~XN0SS3UTa—, £ 3HYIT-31LVHIHD

.Mm%!aﬁ_a«-\g [ERES

SLEASY 230V ITied

\\»W.@M@%ﬂr S13A TG dLE

~q 1> VAOE_AOL1/00531 S1dHAN®aIEB d1

0dS VAR mvmm‘ﬁ:..a,ﬁ ¥$-5/007 GIWH neaieg |ic
05/0E9/ 521/€S 99K eIV @13 1595
00§ wozea 813 fsig|

T 019 VA0S ~AOIL/005 91" 0ZA NV 311V 41

S3/¥0SZI ANST8 1OMO_@131335

Z'0 12VADS- 28530 NV3LTvE dL

—S13mnvd oL

(XNTVNIT) YS/0SZ nv3LIvaILL |

3143} 23A® V0001~ 0ZESLS -8I3 1335

00v woz@Q fsia

¥§-5/000 NY3LIVE 111 VS/00E AVIOVEILL

1'12VADI-€ 12 VAOE - ¥5G/00€ * OZWH |- YS/00€ ~0ZWHZ - NV31vEa 1L,

Y000i - 078S1S- 81371395
NOIL¥N9IS3C

EAOIL/ EADOD O

ql





Fig. 22 : exemple concret d’un jeu d’un poste d’alimentation MT à Cheratte (zone de Liège). Poste de transformation 70kV (un jeu de barres avec sectionnement) vers 15 kV (deux jeux de barres, un disjoncteur par départ, avec sectionnement).
6.2 Lignes aériennes et câbles souterrains

[image: image37.emf]  [image: image38.emf]
Fig. xx exemple de cable souterrains et de lignes aériennes
[image: image39.emf] [image: image40.png]



Fig. xx les lignes à isolation gazeuse : le futur ?
En bas à gauche, installation récente (longueur 420 m) LIG à 220 kV isolé par un mix SF6 et N2 (Genève).
Depuis 1994 la plupart des compagnies d’électricité ont pris la décision de ne plus établir de nouvelles liaisons aériennes en deçà de 150 kV. A terme donc tout le réseau de distribution et progressivement celui de répartition se fera en câbles souterrains. L'utilisation de câbles en plus haute tension - même s'il existe quelques cas à 220 kV, 400 kV et 500 kV - est confronté à des problèmes technologiques significatifs (surtout les jonctions) ainsi qu'à un coût très élevé (si le coût en basse tension est similaire, voire inférieur pour un liaison souterraine, il devient jusqu' à environ 20 fois plus élevé à 400 kV par rapport à une liaison aérienne). En 2006,  l’ordre de grandeur du coût d’une liaison aérienne à 400 kV (2 ternes) est chez nous de 1 millions de €/km.

Les lignes aériennes sont constituées de conducteurs nus en aluminium(souvent un alliage pour renforcer les propriétés mécaniques), parfois avec une âme en acier. 

Un tableau résumé des caractéristiques techniques des moyens de transport de l’énergie électrique est résumé ci-dessous :

	Type


	Ligne aérienne

400 kV
	Câble souterrain isolé huile

400 kV
	Câble souterrain isolé PRC
400 kV
	Ligne à isolation gazeuse

400 kV

	
	2 x 560 AMS
	1x1200 Cu
	1x 1600 Cu
	600/220

	Ampacité à 80°C
	A
	2000
	1600
	1660
	4600

	Charge nominale
	MVA
	1400
	530
	850
	3200

	Résistance à 20°C
	m/km
	30
	23
	19
	5

	Réactance effective à 50 Hz
	m/km
	270
	214
	230
	42

	Capacitance effective à 50 Hz
	nF/km
	14
	269
	183
	57

	Impédance caractéristique
	Ohm
	250
	50
	63
	48

	Puissance naturelle
	MVA
	640
	3200
	2500
	3300

	Pertes
	W/m
	250
	145
	180
	55

	ROW
	m
	70
	3
	3
	3

	Charging power
	kVA/km
	0,7
	13
	9
	3


La figure 23 donne à titre indicatif la longueur du réseau belge par niveau de tension et type de liaison (hors réseau de distribution qui est évidemment très étendu).

[image: image41.png]Longueur du réseau Elia au 1° janvier 2006
(en kilométres)

TN g soumermansy ™!
380 kv 890 0 890
220 kv 207 0 297
150 kv 2012 344 2356
70 kv 2425 270 2695
36kv 8 1926 1934
30kv 26 146 172
Total 5658 2686 8344

(1) Longueur géographique

(2) Longueur électrique

Dans un certain nombre de cas, il y a des différences par rapport aux don-
nées au 1 janvier 2005. Elles sont la conséquence d'une amélioration de la
precision de la banque de donndes géographiques.




Fig. 23 : longueur du réseau électrique belge d’ELIA, par niveau de tension (source ELIA)
Pour la haute tension (≥ 110 kV) on peut présenter la comparaison suivante ligne-câble qui a été réalisée au sein de la CIGRE (Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques à Haute Tension) en 1995. Elle est basée sur une enquête regroupant 19 pays, 58 compagnies et 800000 km de circuits. Les considérations sur l’aspect global de la durée de vie (y compris le démantèlement, recyclage des composants, etc.. - life-time assessment) ne sont pas pris en compte. Cette comparaison a été établie pour le transport en courant alternatif uniquement.

Comparaison ligne aérienne et câble souterrain : 

En regard avec la planification

Les lignes sont soumises plus fréquemment que les câbles à des interruptions de courte durée. Cependant les câbles nécessitent une durée de réparation plus longue que les lignes, ce qui peut avoir un effet préjudiciable sur la sécurité du système.

Des surcharges de longue durée sont plus critiques en souterrain qu’en aérien. Le vieillissement des câbles risque d’être fortement affecté. Par contre les surcharges de courtes durée sont plus facilement supportées par les câbles.

Les câbles souterrains ont une impédance plus faible que leur équivalent aérien, ce qui donne des courants de défaut plus élevés et une rétrogradation de la sélectivité des protections. La répartition de charge est également fortement modifiée.

Les contraintes environnementales et de coûts, ainsi que la sécurité et la fiabilité de l’alimentation doivent être parallèlement envisagées lors d’une comparaison souterrain-aérien.

Environnement

L’impact visuel des lignes peut nécessiter un acheminement approprié.

Champ électromagnétique (fig 24, 25 et 26) : 

les câbles souterrains génèrent moins de champs électromagnétiques (sauf aux bornes terminales et au droit de la liaison dans les dispositions en nappe où il peut être jusqu’à trois fois plus élevé), pas de bruit couronne et peu d’interférence.

[image: image42.png]Champ électrique, kV/m

30 20 10 0 10 20 30
Distance a I'axe de la ligne, métres





Fig. 24 : évolution du champ électrique (kV/m)  à 1.5 m du sol, dans un plan perpendiculaire à la ligne à mi-portée, au sein du couloir de ligne. (le champ est perpendiculaire au sol) (source CIGRE)
[image: image43.png]Champ magnétique, uT

' ! 15m
amt 9.50mt 1m

132 kV 220 kV 400 kV 765 kV
375A 550 A 1500 A 2100A

-40 30 20 -10 0 10 20 30 40

Distance a I'axe de la ligne, métres




Fig. 25 : évolution du champ d’induction magnétique (T) à 1.5 m du sol, dans un plan perpendiculaire à la ligne à mi-portée, au sein du couloir de ligne. (la direction du vecteur champ dépend de la position, souvent un champ tournant dont l’axe principal  de l’ellipse est orienté vers la tête du pylône). L’intensité de courant prise en compte est indiquée sur la figure. (source CIGRE)
[image: image44.png]Champ magnétique, uT

150

A
100
50 4
0

10 8 6 -4 2 0 2 4 6 8 10
Distance a I'axe, métres




Fig. 26 : évolution du champ d’induction magnétique (T) au niveau du sol, au dessus d’un câble souterrain 150 kV (A), 70 kV (B) et 30 kV (C), en traversant le couloir de « ligne ». (la direction du vecteur champ dépend de la position, souvent un champ tournant dont l’axe principal  de l’ellipse est orienté vers le câble). Intensité nominale. (source CIGRE) 
Une liaison souterraine occupe moins de passage au niveau du sol.

La dépréciation du sol est souvent associée aux lignes, rarement aux câbles.

Les câbles à huile fluide peuvent, en cas de rupture, présenter un danger de pollution pour le sol. Ce n’est pas le cas pour les câbles à isolation synthétique ni pour les lignes.

En très haute tension, les systèmes de refroidissement des câbles accroissent le risque de pollution.

L’installation de câbles prend beaucoup plus de temps et cause plus d’ennuis au trafic et aux fermiers que la construction dune ligne.

Il n’est pas possible d’installer des câbles souterrains dans certains types de terrains.

Aspects techniques

Le courant capacitif d’un câble souterrain haute tension est significativement plus élevé que celui d’une ligne aérienne. De longs tronçons nécessitent l’installation de compensateurs réactifs onéreux.

L’accroissement du transit sur une ligne peut être effectué à bon marché en changeant de conducteurs, ce n’est pas possible en souterrain.

La plupart des défauts en aérien sont fugitifs, tandis qu’ils sont permanents en souterrain. Un réenclenchement automatique rapide peut être employé en ligne aérienne pour améliorer la sécurité du système, mais ce n’est plus possible si le circuit comprend une longueur significative de câbles souterrains.

Il est possible de transiter plus de puissance en hiver sur les lignes.

Les jonctions de câbles 400 kV sont possibles en 2006, mais coûteuse et demandent une réalisation très délicate.
Aspects de coûts 

Plus haute est la tension, plus cher sera le rapport du coût du câble par rapport à la ligne aérienne.


dans la gamme 110 - 219 kV

rapport de 3.6 à 16


dans la gamme 220 - 362 kV

rapport de 5.1 à 21.1


dans la gamme 363 - 764 kV

rapport de 13.6 à 33.3

ces rapports de coûts dépendent du tracé, de la planification, des compensations accordées.

On peut espérer une diminution de ces rapports avec l’intensification du transport en souterrain.

Le coût de la maintenance est généralement plus élevé en aérien qu’en souterrain, mais l’impact sur le coût global est mineur.

7. Etapes à la conception (lignes, câbles, postes)
Les étapes à la conception d'une liaison haute tension sont nombreuses et rassemblées sur le graphique ci-joint (fig 27) :

[image: image45.png]Acquisition of right-of-way

( )
Special design problems
Economic conductor
solution
-
Preliminary Lightning Audible and
; '8 radio noise . )
Define Ilqe perforr_nance analysis Final tower design
design design 10
needs Electrical
and list eclrica
aiter- design 5 3
native Set of Insulation o
system performance towers planning Optimize
layouts Ve criteria and tower
AN locations
formuiate
weather GZ
conditions .
Line
construction
®
Determine
overvoltage
Specification Purchase Instaliation
[ a :rfatus a ::atus staotfion Fufiliment
Load-flow and P pp () pp (D - power neec
L stability study \Z/ N/

Figure 1.1. Critical path steps in extra-high-voltage line design. (From Electric Power
Research Institute, 1979. Used by permission. © 1979 Electric Power Research Institute.)




Fig. 27 étapes à la conception d’une ligne (source T. Gonen)

 (ce graphique est valable également chez nous moyennant quelques adaptations, en effet en Belgique la notion de ROW (right-of-way) n'existe pas, seule l'emplacement des pylônes doit être acquis par la compagnie d'électricité. La difficulté majeure provenant du tracé et des autorisations administratives à obtenir auprès des nombreuses instances régionales, communautaires, communales, notamment.

Nous détaillerons ultérieurement le dimensionnement des câbles, lignes et postes aux différentes contraintes diélectriques, thermiques et mécaniques.

8. Planification

La décision d'implantation de nouvelles liaisons résulte d'analyse de prévision de charges (détermination de la demande de crête annuelle pour tout le système, pour chaque région, chaque poste existant et en prévision) et d'études économiques en accord avec une planification globale selon le schéma , l'objectif clé étant la limitation des coûts d'exploitation en maintenant un niveau de fiabilité "adéquat" avec des contraintes liées à l'environnement. Sont notamment envisagées la répartition de la tension (avec prise en compte des régulateurs des générateurs, transformateurs, des compensateurs), les surcharges, la sensibilité à une perte d'un groupe générateur. Le planificateur choisit en définitive la taille, la localisation et le nombre de lignes et de postes pour satisfaire tous les critères économiques et d'exploitation. Pour ce choix il prend en compte un optimum entre le coût lié à la perte de fourniture en cas de défaut (coût du kWh non vendu) et le coût d'investissement nécessaire pour éviter cette perte, comme montré ci-dessous (fig 28) :

[image: image46.png]costs

. . 100°%,
availability of supply
Fig. 1.7 Balance between utility and customers’ costs
a Cost incurred by customers as a result of loss of supply

b Cost incurred by utility in providing the availability of supply
cTotalcost =g + b




Fig. 28 Courbes des coûts pour le fournisseur d’énergie ou pour le consommateur en fonction de la disponibilité de la fourniture (source T. Gonen)

Il est évidemment très difficile d’estimer le coût du kWh non vendu. Des tentatives ont été faites pour estimer ce qu’un kWh apportait à la « société » (en se basant sur le PNB), on trouve environ 1.50 € /kWh avec l’industrie chimique et 7.50 € /kWh sans industrie chimique...

On peut également « tirer au sort » des défaillances et en déduire une espérance mathématique de kWh non vendus par millions de kWh.

L’autre fonction fait intervenir le facteur d’actualisation (sur 40 ans généralement) et l’intégration d’un produit de facteurs de coûts (intérêt x amortissement x conduite x entretien), qui nécessite un hypothèse sur la croissance de la charge).

Après ce choix, le planificateur étudie le comportement du réseau en cas de défaut pour :

- fixer la capacité des disjoncteurs (pouvoir de coupure)

- établir un système de relais capable de détecter les défauts et  provoquer les déclenchements des disjoncteurs.

- évaluer les tensions en cas de défaut ou lors du réenclenchement, qui peuvent affecter la coordination de l'isolement et nécessiter l'utilisation de parafoudres

- concevoir le système de mise à le terre.

- évaluer les effets mécaniques qui ont un impact sur le dimensionnement.

Finalement le planificateur conduit une étude de stabilité pour s'assurer qu'un défaut ou une perturbation sévère ne cause pas d'ennuis majeurs (notion de sécurité N-1, N-2, etc...). Par exemple, une surcharge de ligne (suite par exemple à la perte d’un transfo) causant son déclenchement et entraînant dès lors la surcharge de lignes voisines pour finalement provoquer la coupure en cascade des disjoncteurs. Le réseau peut s'effondrer et plonger une région, voire un pays en "blackout", cela s'est produit en France, et dans certaines régions aux Etats-Unis, Japon et Europe dans les 20 dernières années, le dernier date d'août 2003 qui a vu plongé dans le noir l’état de New York et l’Ontario (50 millions de personnes). A ce titre la rapidité de coupure des disjoncteurs et donc la durée d'un défaut est déterminante. Il faut savoir que les recherches ont permis d'améliorer considérablement ce temps de coupure qui aujourd'hui devient inférieur à 100 ms.(60 ms dans le meilleur des cas), tant par le gain au niveau de la décision prise par le relais que par la conception de la chambre de coupure et le gaz d'extinction de l'arc

[image: image47.png]1600 800
o] | I | 1600
P— g
— — - Cost |
— — — . Maximum transmission |
voltage | — 1400 — 700
Maximum unit size l
|
|
30+ | — 1200 —{ 600
|
{
< I
< 1000 500
% - ] =
E N F
Q —_ oo
> N | s 2
3 \ | = 2
3 20 \ I 800 & — 400 §
2 i Z 2
5 \ _ 4 S 5
% \ I £ s
Q | 2 =
— 600 S — 300 E
\ J x 3
\ i
I s
0 \ == 400 200
10 t— | — —]
\\/ '
=
J ™~
|r' e — 200 — 100
| ~ - /
Jr- = — /
J
1880 1900 1920 1940 1960 1980
Year

1.2. Historical trends in technology and cost of electrical energy. (Fron

Power Research Institute, 1979. Used by permission. © 1979 Electric Powe
h Institute.)




Fig. 29 : Evolution historique de la taille des unités de production, de la tension maximale utilisée pour le transport et du coût du kWh depuis l’aune de l’électricité.(source EPRI, 1979)

A titre informel la fig 29 donne l’évolution historique de l’évolution de la taille des unités et du niveau de tension le plus élevé utilisé dans les réseaux.

La fig 30 donne quant à elle un block diagramme des études menées dans le cadre de la planification.
[image: image48.png]Data

e Future load forecast

» Future generation
expansion plans

* Present network

y

Load-flow study

e Consider ail generation and load patterns

* Pick out new lines

» Correct low voltages and overioads with

new sources and circuit additions

Y

{

Short-circuit anaiysis

Stability study

Feedback

Assure proper network
operations under short-
circuit conditions

Analyze generator
stability of
system

Both fault
and stability
studies
satisfactory
?

Yes

L Planning Decision /

Add all additions
to the network

Figure 1.4. Logic diagram for transmission expansion study.




Fig. 30 : Etudes typiques menées pour l’extension d’un réseau dans le cadre de planification.

Suite à la libéralisation du marché, les flux entre pays s’accroissent. La gestion des liaisons entre pays, principalement utilisée par le passé pour soutenir un pays lors de perturbation pendant les 15 premières minutes après problème, servent aujourd’hui en continu pour assumer les transferts. Les lois de l’électricité (Kirchoff entre-autre) n’ont que faire des flux financiers. Ainsi si l’Allemagne du nord achète de l’énergie à la Suisse (disons pour un niveau de « 100 »), les flux physiques suivent les trajets indiqués sur la figure suivante (fig 31) :

[image: image49.png]%81 x
)
. %E
%P
1, ¢m3
. =
2 -
.
e

UK





Fig. 31  Flux d’énergie entre pays pour une fourniture de 100 MW de la Suisse à l’Allemagne.
[image: image50.png]



Fig 31 bis : idem fig 31 pour un flux de 100 MW entre l’Allemagne et l’Italie (source Elia)
Il s’ensuit des flux entre la Belgique et la France qui doivent être pris en considération car ces liaisons capitales en cas de problème (perte d’un groupe nucléaire par ex) ont évidemment une capacité limitée.

La gestion de ces liens particuliers, les décisions d’accroître leur capacité, etc… doivent être prises par des autorités régulantes au niveau européen et leur coût doit être réparti sur tous les acteurs concernés.
Il apparaît donc une différence essentielle entre les flux physiques et les flux contractuels (capacité de transfert) qui proviennent de transactions commerciales. Cela veut aussi dire que par exemple, deux flux identiques et opposés sur la même ligne (qui s’annulent donc totalement sans affecter en rien la capacité de transfert sur cette ligne) seront  rémunérés séparément bien que n’affectant pas la capacité de transit.
[image: image51.png]ATC 7
AAC

(W) @ 5501 9P
JoUILI03 BpUEYIT

Temps (h)




Fig. 32   Capacité de transfert entre deux zones, exprimées en MW.

Pour présenter les principales définitions, plaçons-nous dans un cas simple où seulement deux zones A et B s’échangent de l’énergie (fig 32). On présente généralement les différentes capacités de transfert au moyen du diagramme ci-dessus, où plusieurs échelles de temps successives figurent en abscisse. 

· TTC (Total Transfer Capacity ) représente la valeur maximale que peut prendre une transaction entre deux zones contiguës, sans violer aucune règle de sécurité de réseau, ni dans une zone ni dans l’autre, que ce soit en situation normale ou en cas d’aléa (N - 1...), et que la limite soit une intensité maximale, une borne de tension ou de stabilité. Pour faire le calcul, on suppose l’avenir parfaitement connu en termes de prévision de consommation, de disponibilité de réseau et de production.

· TRM (Transmission Reliability Margin ) est la marge de sécurité réservée aux gestionnaires de réseau pour assurer en permanence en temps réel les services systèmes prioritaires (réglage de fréquence, secours d’urgence entre zones...). Cette marge inclut également l’effet d’imprécisions de mesure, mais pas celui d’aléas de réseau puisque ceux-ci sont réputés déjà entièrement pris en compte dans TTC.

· NTC (Net Transfer Capacity ), différence des deux précédents, est la quantité maximale qui peut être effectivement allouée sur le marché aux acteurs.

· AAC (Already Allocated Capacity ) représente ce qui a été déjà alloué dans les phases de marché qui ont précédé.

· ATC (Available Transfer Capacity ) représente ce qui reste encore disponible pour les phases de marché à venir.

9. Qualité de Service

La vente de l'énergie électrique repose sur la qualité de la marchandise; qualité demandée par le consommateur pour l'usage bien particulier qu'il veut en faire; qualité offerte par le producteur distributeur, compte tenu des conditions économiques de la production de   l’ énergie électrique .

Les principaux facteurs qui interviennent pour définir la qualité du service sont : 

· La constance de la mise à disposition de l'énergie électrique; (toutes tensions)

· la constance de la tension 

1. variation  lente 

2. rapide (flicker ou papillotement)

3. creux de tension (voltage dip)

·  la constance de la fréquence;

·  la pureté de l'onde (harmoniques);

· le déséquilibre de tensions polyphasées : apparition de tension inverse ou homopolaire.

· stabilité à court, moyen et long terme (uniquement grand transport)

On a longtemps défini la qualité du service en se contentant d ' imposer des limites rigides aux variations de fréquence et de  tension et aux interruptions. C'est encore ce que font les cahiers des charges. Ils imposent que la fréquence ne s’écarte pas plus de 1 Hz en plus ou en moins de la valeur nominale de 50 Hz (± 2 %).

             Pour la tension, les dispositions du cahier des charges sont plus complexes et introduisent : la tension nominale du réseau, la tension figurant au contrat entre le fournisseur et l’usager et 1a tension en service. Il stipule que :

- la tension du contrat ne doit pas s'écarter de plus de ± 5 à 7% de la tension nominale respectivement peur les réseaux à moyenne tension, de répartition et de transport,

- la tension en service ne doit pas s'écarter de plus de ±7 à 10% de la tension du contrat respectivement sur les mêmes réseaux.

             On peut dire approximativement que la première de ces deux limites intéresse la tension moyenne au point de livraison et la seconde les fluctuations de tension, autour de cette moyenne.

Les normes européennes (EN 50 160) définissent les limites suivantes :

[image: image52.png]Valeurs et domaines de valeurs Paramétres de mesure et d'évaluation

Caractéristiques de la tension
A .C st_q BT MT Valeur de Intervalle Période Pourcentage
d’alimentation

base d'intégration| d'observation

Fréquence 49,5 Hz a 50,5 Hz

moyenne 10 s 1 semaine 95 %
47 Hz a4 52 Hz

100 %

Variations de tension 230 V10 % 1) l Unt10% 95 %

valeur eff. | 10 min 1 semaine

valeur eff. 10 ms 1 jour 100 %

Variations rapides de tension 5% 4%
max. 10 % max. 6 %

95 %
seulement pour pap. de longue du

durée papillote-
ment

Creux de la tension des dizaines a 1000 par an (au-dessous de
d'alimentation (< 1 min) 85 % Un)

valeur eff.

Interruptions bréves des dizaines a centaines par an
d'alimentation (< 3 min) (au-dessous de 1 % Up,)

valeur eff.

Interruptions accidentelles des dizaines a 50 par an

Papillotement (spécific, ‘(algorithme 1 semaine
(> 3 min) (unter 1 % Up) ‘

Surtensions temporaires a la plupart < 1,5 kV 1,74 2,0 Uy valeur eff.
fréquence industrielle (en fonction du régime
(phases - terre) du neutre)

pas de
données

valeur eff. ’ 1an

Surtensions transitoires la plupart < 6 kV en fonction de la valeur créte aucun pas de
(phases - terre) coordination d'isolement| données

Déséquilibre de tension la plupart 2 % valeur eff. 10 min 1 semaine
(relation systéme inverse - en cas particulier jusqu'a 3 %
systéme direct)

i
!
<
1
\
!
\

Tension harmonique harm. rang 3 max. 5 % Uy valeur eff. 1 semaine
(valeur de référence Uy) harm. rang 5 max. 6 % Un
taux global de distorsion harmonique = 8 %





La continuité du service ne fait l’objet d’aucune obligation dans les cahiers des charges, sans doute parce que la qualité actuelle est suffisante. Les règlements de sécurité imposent cependant aux utilisateurs ne pouvant supporter aucune coupure (hôpitaux p.e.) qu’ils prennent eux-mêmes les mesures nécessaires (groupe de secours).

Cette façon de définir chacune des qualités du service par des limites rigides a l'avantage d'être simple et facile a contrôler. Mais elle peut conduire à des conclusions fausses dans l'appréciation de ces qualités.

En effet elle considère comme également acceptable un réseau où la tension oscillerait en permanence de plus ou moins 9 % autour de sa valeur nominale, et un autre où la tension ne différerait jamais plus de 1 pour-cent de cette valeur.

 De plus si, dans ce dernier réseau, pendant un court moment chaque semaine, la variation de tension dépassait 11 %, tout en restant inférieure à 1 % tout le reste du temps, la qualité du service de ce réseau serait théoriquement considérée comme plus mauvaise que celle du premier. Les décisions que l’on serait donc amené à prendre pour respecter les conditions du cahier des charges pourraient conduire à un gaspillage sur certains réseaux, tandis que les usagers continueraient à être plus mal desservis sur d’autres.

Une définition correcte de la qualité du service doit en premier lieu permettre de définir l’égalité de deux réseaux différents.

Il est même souhaitable de chercher à comparer des qualités inégales en leur donnant une valeur économique. Ce qui permet de comparer des solutions techniques qui peuvent entraîner des qualités de service différentes.

Le gain sur la qualité est alors mis en balance avec les dépenses qui l’ont permis.

Cette qualité de service est quantifiée par les statistiques d’interruptions et de creux de tension.

On peut regretter qu’actuellement, malgré les demandes de la planification, l’évolution des réseaux HT est très lente (lignes aériennes), les investissements étant dès lors reporté en MT, BT (surtout en souterrain) ce qui fragilise le réseau et fait perdre l’optimum économique.

En distribution il ne sert pas à grand chose d’optimiser (section, portée) - l’optimum est fugitif et valable uniquement pendant la pointe - , c’est beaucoup plus la structure du réseau (double alimentation - cher- double épi non maillé, etc...) qui compte, là où l’homme d’expérience est encore d’un grand secours.

Statistique de défauts

En général on évalue le nombre de défauts (et leurs causes) par 100 km et par an.(Source Laborelec pour la Belgique (moyenne sur 1980-1992) , EDF pour la France (1990)

Sur lignes aériennes :

	niveau de tension

km de ternes  
	380 kV

880
	220 kV

270
	150 kV

2200
	70 kV

3000

	fréquence/an

/100 km de ternes 

(Belgique)
	1.04
	3.53
	1.91
	9.88

	(France) 1990
	5.7
	14.7
	non connu
	28.2


Cause (Belgique): 


Orage : 


57 %


Intempéries :


12 %


Défaillance du matériel :
4.5 %


Pollution :


0.4 %


facteur humain :

0.4 %


divers et indéterminé

25.7%

Sur Jeu de barres de postes :

	niveau de tension 

nbre de travées
	380 kV

80
	220 kV

47
	150 kV

642
	70 kV

1254

	fréquence 

/100 travées/an

/100 postes/an

(Belgique)
	0.63

4.31
	0.42

2.63
	0.51

3.93
	0.56

3.4

	
	
	
	
	


Cause : 


Orage : 


10 %


Intempéries :


1.5 %


Pollution :


0.7 %


Défaillance du matériel :
36 %


facteur humain :

27 %


enclench. sur défaut : 

11.6%


divers et indéterminé :
13.2%

Sur Transformateurs :

	niveau de tension 

nbre de transfo
	production

72
	interconnexion

735
	distribution

beaucoup
	

	fréquence 

/100 Transfo/an

(Belgique)1980
	2.7
	2.99
	3
	

	
	
	
	
	


La cause est généralement extérieure au transfo (61 %), 4% de défaut interne (bobinage) et 10 % du au régulateur.

Sur Câbles  :

	niveau de tension 

km de câble :
	150 kV

190
	70 kV

200

	fréquence /100 km/an (Belgique)
	0.54
	11.88

	
	
	


Cause : 


Défaillance du matériel :
100 %

10. Caractéristiques techniques et économiques

Les coûts de l’énergie ne cesse d’augmenter suite à la raréfaction des ressources non renouvelables utilisées.(fig 33). Or ces fluides sont à la source de l’alimentation de la plupart des centrales de production d’énergie électrique (fig 34).
[image: image53.png]Fuel  gas price [&/kNN]

Prix de I’énergie 1999-2005

600

500

200

100

r.f
-~ /J

000

jonv-39

B0 gl Jew02  jenv03 w04 janv0s

o Ga i ND2 (146,399 3 976,594 Kihan) TVAC = Mazout de chactfage (Inrason min, 2000 ) TVAC




 
Fig. 33 évolution du prix de l’énergie primaire dans les 5 dernières années.(source IBGE)
[image: image54.png]US$/bbl
100

Dated Brent
Real Prices - CPI Adjusted

80

Real Prices - PP Adjustad

60

40

20

Money of
the Day
[

1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005

Figure 2.21. Evolution of the cruc-oi price between 1975 and 2005, in nominal terms (money of the day) and in realterms as.
comcted by the P and PP [Davies, 2006]




[image: image55.jpg](source Eectrabel)

cin
o = petrole
=
A - gaznature
m
—charton
15
— ruciéae
100
——cott myen de
20, nergie de
o vétérence CPTE

0
170 1ws @0 1S 190 1935




Fig. 34 : fluctuation du coût des combustibles (source Electrabel)
Il s’ensuit une augmentation du prix de l’électricité mais nettement moins prononcée grâce à la diversification utilisée.(fig 35).
[image: image56.png]Hausse du prix de I'électricité nettement moins prononcée que la hausse des prix des
combustibles fossiles  Evolution Baseload Forwards 2005-2006.+ combustibles.
vt

I

1705 |
EELcERSY

150% 7

140% -

1a0% —

120%

%

o0

e
Jan04 feb/os mi04 apros m4 jun'os [/0$ AUGIDH SpI0S okt0S N4 deciod a5 febi0S m0S apios meios
Mois

— Elacticits — Gas ZBR—Charbon—Péirole

Source: Platts




Fig.35 Hausse comparée de l’électricité avec différents combustibles (source Platts)
Le coût de l’électricité comprend de nombreux termes, dont certainement le coût de production (amortissement des centrales dont le coût au kW installé est repris ci-dessous, coût du combustible également repris ci-dessous). Il faut y ajouter les coûts d’utilisation du réseau (transport via GRT (fig 37) distribution via GRD)
L'intérêt de la mise en route des différents types de centrales dépend de plusieurs facteurs :

- le coût du kW installé

- le coût du combustible

- le temps de démarrage

Ainsi on peut citer comme ordre de grandeur :

	type de centrale
	coût du combustible

(1994)
	coût du kW installé

(1/1/1995)
	temps de démarrage

	Thermique classique 

charbon

fuel oil

gaz naturel
	0.018 € /kWh

0.022 € /kWh

0.023 € /kWh
	1300 € /kW
	8h

	TGV
	0.019 € /kWh
	750 €  /kW
	2 à 6 h

	nucléaire
	0.008 € /kWh
	2100 € /kW

	24 h

	hydraulique
	0
	variable
	5 minutes

	pompage
	0
	900 € /kW
	2 à 4 minutes

	turbo-jet
	0.062 € /kWh
	900 € /kW
	2 minutes


[image: image57.png]Décomposition du prix moyen hors taxes et surcharges

\ 6%

Négociable

3%

I GRD O GRT B SurCharges B Energie





Fig. 36 décomposition du prix moyen du kWh dans le marché libéralisé. (source SEGE)

[image: image58.png]Evolution du codt de transport de I'électricité, hors surcharges et hors TVA, pour différents niveaux de tension*

| Prélévement dans les

Prélévement dans les

Prélévement dans les

Prélévement dans les
réseaux de moyenne

réseaux 380/220/150kV | réseaux 70/36/30 kV réseaux 70/36/30 kV o
Durée d'utilisation (h/an) | 7000 1 6500 1 6000 1 5500
% par rapport % par rapport % par rapport % par rapport
€/MWh alapériode | &/MWh alapériode | €/MWh alapériode | E/MWh ala période
précédente précédente précédente précédente
2002 janvier-septembre (1) | 6,4014 | 90838 |13 | 157773
2002 octobre-décembre et
3003 jamermars | 51503 | -1954% | 67534 | -26,85% | 92888 | -2860% | 1532 | -2691%
2003 avril-décembre | 4,8239 634% | 63065 662% | 86259 7,14% | 10,9897 -4,70%
2004 | 44098 858% | 58862 666% | 82113 -481% | 10,0885 8,38%
| seat7 | 1288% | 51782 -1203% | 74714 801% | 87815 -12,75%
Diminution tarifaire globale
005 depuis Ia périods (1 -39,99% | 43,00% | 4257% | 44,34%

* Pour ehacun des quatre niveaux de tension, | 3 5 tenu compte d'une durée utlisation représentative du prélevement pour les clients directement raccordés au éseau de ransport quine disposent pas

dune production locale

Source: CREG

<2 Voir aussi Partie 3, point 5.1., du présent rapport.
4 Rapport annuel 2004, Partie 2, point 2.3.1.2.

CREG RAPPORT ANNUEL 2005




Fig. 37 : évolution du coût du transport de l’énergie électrique entre 2002 et 2005 (source CREG)

A titre d'exemple, le prix du kWh pour une consommation familiale basse tension (environ 4800 kWh/an réparti 70% (jour), 30% (nuit), pour une puissance disponible de 6 kW) est repris ci-après (fig 38, ligne de ALE) : 
Résidentiel : 0.057 €/kWh 

Industriel MT : 0.062 €/kWh pour une alimentation à 30 kW et 0.023 €/kWh pour une alimentation à 500 kW (nombre d’heure moyenne d’utilisation, voir tableau).
[image: image59.png]Tableau 6: Tarifs de distribution approuvés ou fixés provisoirement par la CREG en 2004 et 2005 (€/kWh)

| Résidentiel | Industriel | Industriel
| basse tension | moyenne tension | moyenne tension
| 3.500 KWh/an dont | 30,000 kWhy/an; 30 kW | 1.250.000 kWh/an; 500 KW
| 1.300kWh en heures creuses | |
| 2004 (1) I A2005/2004 | 2004 (1) FPITCACTN A2005/2004 | 2004 (1) [PITISEIN A2005/2004
AGEM™ | 0,058 | 0,046 215% | 00521 | 0,480 80% | 00199 | 00184 7%
AIEG* | 00338 | 0,0451 337% | 00494 00817 654% | 00166 00213 284%
AIESH* | 0,0730 | 0,0603 A74% | 00741 00578 219% | 00319 00244 234%
ALE* | 00600 = 00572 46% | 00511 | 00616 205% | 00219 00227 36%
DNBBA® | non applicable (2) | 00889 00707 187% | 00306 00265 -135%
ETiZ | 00802 (3) 3) | 008501 3) (3) | 00124 3) (3)
EV/GHA™ | 00717 | 0,0868 210% | 00683 | 00750 90% | 00184 0019 52%
GASELWEST | 0,0592  0,0469 207% | 00522 00416 204% | 00169 00143 -154%
GASELWEST Wallonie | 00579 0,0485 A61% | 00539 0,435 193% | 00189 00162 -14,4%
IDEG | 00528 = 0,0508 37% | 00764 | 00711 69% | 00289 00270 66%
IEH | 00465  0,0456 20% | 00656 00643 20% | 00248 | 00242 22%
IMEA | 0,0434 | 0,0340 217% | 00507 00307 395% | 00173 00115 -334%
IMEWO | 00495 00360 273% | 00454 00365 196% | 00162 00131 -194%
INTERELECTRA® | 0,054 = 0,0535 | 00327 | 00346 57% | 00125 00119 51%
INTEREST | 0,0603  0,0582 | 00699 00700 02% | 00263 00263 0,1%
INTERGEM | 0,0485  0,0346 | 00457 00299 7% | 00158 00105 -334%
INTERLUX | 00614~ 0,0619 | 00865 | 00852 5% | 00343 | 00317 16%
INTERMOSANE | 0,0540 | 0,0533 | 0085 00780 89% | 00320 00294 -8,0%





Fig. 38 Evolution des tarifs de distribution approuvés par la CREG entre 2004 et 2005. (source CREG), pour différents GRD.
11. Conclusions

Finalement le transport de l'énergie électrique peut être considéré comme un système complexe avec de nombreuses interactions non-linéaires, dont l'optimisation tant technique que financière relève encore de beaucoup de règles de bonnes pratiques même si les recherches en cours permettent d'évoluer progressivement vers une aide à la décision de plus en plus efficace. 
Le diagramme ci-dessous, tiré de T. Gönen, résume un peu cette complexité :

[image: image60.png]20 TRANSMISSION SYSTEM PLANNING

“'shell”

i Envi
\n\etac\\\le "O"’nen,

Load
forecasting

New (Automated)

substation program network
siting expansion
N program program
ew
transmission Corporate

. (financial)
corridor

siting model
program program

Network
editor
program

System

insulation
description

coordination
program

Planning
data

Voltage
control and
regulation

program

Tie-line
Fixed-charge
aliocation
program

Transmission
system

External
factors

System
stability
program

Company
policies

Pianning

Financial program

data

Transmission
load~fiow
program

System
reliability
program’

Corona
and power
loss
program

Fault
study
program

Protective
device
coordination
program

Figure 1.7. Block diagram of transmission system planning process in future.




L’évolution des réseaux électriques vers les smart grids est présentée notamment dans la video accessible sur le site

http://www.smartgrids.eu/
Abréviations et liens utiles

TSO : Transmission system operator

ETSO : European Transmission System Operators

Références et liens utiles :
www.eurelectric.org
www.ucte.org (suivez en temps réel la fréquence du réseau UCTE)
www.centrel.org
www.nordel.org
www.elia.be
www.etso-net.org
www.electrabel.be
www.spe.be
· “Electric Power Transmission System Engineering, Analysis and Design" Turan Gönen, John Wiley & Sons, 1988

· “Overhead Power Lines. Planing, Design and Construction”. F. Kiessling, P. Nefzger, J.F. Nolasco, U. Kaintzyk. Springer 2003.







� �


� 1000 kcal = 4186 kJ = 1.163 kWh


�  traitement des déchets non compris





56

[image: image61.png]Profil de la charge  (Load Profile)
Quantité approimative d'énergie habituellement consommée chaque heure par un
usager ou une catégorie d"usagers au cours d'tine période de temps définie, comme v
moss, compte tenu de 1a consommation totale d"énergie relevée au cours de la période
définie. On a besoin des profils de la charge dans le cas des usagers qui ne sont pas
pourvus de compteuss  intervalles: on les utilise pour répartir sur une base horaire I
consommation fotale en kWh relevée au cours du mois afin d'établir des fransactions
basées sur les prix horaires.




[image: image62.jpg]Leistung in MW

Based on ¥-h-averages

W M
B Mrimury

« High fuctuations
« Daily spread (max — min) up 0 6.400 MW

« No corrolation to domand curves




_999415035.unknown

_1125988884.bin

