Vendred1 2 Octobre 1998

Classe : 1ère GE










TD n°1

Les régimes de neutre

Exercices sur le régime de neutre TT

On donne un schéma à la feuille 2.


Dj2 : Disjoncteur différentiel 500 mA


Ra : Résistance de la prise de terre des masses de l’installation (Ra=120 ()


Rn : Résistance de la prise de terre du neutre du transformateur (Rn=10 ().

Travail demandé :


1°) Faire le schéma équivalent de la boucle de défaut.


2°) Calculer le courant de défaut Id circulant dans la boucle de défaut.


3°) En déduire la tension de défaut Ud.


4°) Que pensez-vous de la valeur de Ud ?

Rappeler les valeurs des tensions limites en local sec, humide et très mouillé.


5°) Quel est l’appareil à rajouter pour assurer la protection des personnes ?


6°) Calculer la valeur de réglage du dispositif de protection.


7°) La résistance de la prise de terre des masse doit être faible ou élevée ?

Justifier votre réponse à l’aide de calculs.

Correction TD n°1





Dj2


Dj4

1°) Ph3









Défaut d’isolement


V


N

Id



Rn


Ra







Ud

2°)  Id = V / ( Rn + Ra ) = 220 / ( 120 +10 ) = 1.69 A
3°) Ud = Ra * Id = 120 * 1.69 = 202.8 V
4°) Ud = 202.8 V 

Tension dangereuse pour l’homme.

Rappel des tensions limite : 

· local sec : 50 V

· local humide : 25 V

Ul diminue car la résistance de la peau diminue

· local mouillé : 12 V

5°) Appareil à ajouter en régime TT pour assurer la protection des personnes : un disjoncteur différentiel (DDR).

6°) 
Ul = 50 V


Sensibilité du DDR : I(n = Ul / Ra = 50 / 120 =417 mA.





On prendra la valeur normalisée inférieure : I(n = 300 mA.

7°) La résistance de la prise de terre doit être la plus faible possible afin d’avoir une tension de défaut la plus faible possible.

Si on avait Ra = 20 ( 

Id = 220 / ( 20 + 10 ) = 7.33 A






Ud = Ra * Id = 20 * 7.33 =146.6 V

Transformateur HT / BT (3*400V)
Dj1










Ph1























Dj2
















Dj3





 Dj4










Wh











Ra

















Rn








PAGE  
3

