TRANSFORMATEURS

Sommaire

2Transformateurs Monophasés


2I) Présentation


2I.1) Notations :


2I.2) Principe :


2I.3)  Relations générales d’un transformateur parfait:


3II) Transformateur réel


3II.1) Transformateur à vide :


4II.2) Transformateur en charge :


6II.3) Transformateur dans l’hypothèse de Kapp :


9III) Exploitations de mesures et essais


9III.1) Détermination du modèle : essais


11III.2) Indications de la plaque signalétique


11III.3) Chute de tension :


12III.4) Rendement


12IV) Les différents types de transformateurs


12IV.1) Transformateur de mesure :


12IV.2) Transformateur de courant :


12IV.3) Transformateur d'impédance :


12IV.4) Transformateur d'impulsions :


13IV.5) Transformateur d'isolement :


13IV.6) Transformateur à écran :


13IV.7) Transformateur de sécurité :


13IV.8) Transformateur à point milieu :


13IV.9) Autotransformateur :


13V) Refroidissement des transformateurs


13V.1) Refroidissement dans l'air


13V.2) Refroidissement naturel dans l'huile


13V.3) refroidissement par radiateur d'huile


13V.4) Refroidissement avec hydroréfrigérant


13V.5) Rôle du diélectrique


15Transformateurs Triphasés


15I) Présentation


15I.1) Constitution :


15I.2) Plaque signalétique :


15I.3) Couplages :


17I.4) Modélisation


18I.5) Bilan des puissances :


18II) Essais


18II.1) Détermination du modèle : essais


18II.2) Essai à vide sous tension nominale


18II.3) Essai en court circuit à courant nominal sous tension réduite


19II.4) Diagramme de Kapp :


19II.5) Rendement :


19II.6) Mise en parallèle de deux transformateurs


20II.7) Transformateur triphasé en charge en régime sinusoïdal déséquilibré


20II.8) Transformateur triphasé en charge en régime non-sinusoïdal de courant équilibré




Transformateurs Monophasés
I) Présentation
I.1) Notations :

	On notera d’un indice

· 1 le primaire

· 2 le secondaire

· v ou 0 les grandeurs à vide

· n les grandeurs nominales

· cc les grandeurs en court-circuit

Le primaire est en convention récepteur alors que le secondaire est en convention générateur.

Les bornes homologues sont telles qu’un courant entrant par celles-ci crée un flux orienté dans le même sens. Les tensions vues sur ces points sont de même polarité.


	
[image: image1.wmf] 

Schéma électrique du 

transformateur parfait

 

V

1

 

I

1

 

V

2

 

I

2

 

Convention 

récepteur

 

Convention 

générateur

 

v

1

 

v

2

 

f

f

1

 

i

1

 

T

ransformateur réel

 

f

f

2

 

i

2

 

i

2

 

f

1

 

i

2

 

f

C

 

i

2

 

N

1

 spires

 

r

1

 résistances 

 

l

f1 

 

fuites

 

N

2

 spires

 

r

2

 résistances 

 

l

f2 

 

fuites

 

e

1

 

e

2

 




Remarque : 

Il n’y a pas de lien entre la convention choisie et les bornes homologues. 

Ceci fait que suivant les auteurs les orientations des vecteurs et tensions peuvent différer.
Si l’orientation des tensions en fonction des bornes homologues est la suivante les relations marquées d’un ( seront de signe opposé

[image: image2.emf] 

V1 

I 1  

V 2  

I 2  


I.2) Principe :

Le transformateur est constitué  de deux bobines couplées par un noyau de fer conduisant le flux créé par l’une jusqu’au secondaire. Les tensions induites sont proportionnelles aux nombres de spires.
I.3) Relations générales d’un transformateur parfait: 
	Si on fait rentrer un courant par les bornes homologues, il apparaît une fém e telle que la bobine se comporte comme un générateur.

Toutes les pertes sont négligées : le flux traverse donc les deux bobinages ainsi : 


[image: image3.wmf]111

d

veN

dt

f

=-=

 et 
[image: image4.wmf]222

d

veN

dt

f

==-

(  
[image: image5.wmf]22

11

VN

VN

Þ=-

 (
donc 
[image: image6.wmf]21

VmV

=-

 (

	
[image: image7.wmf] 

11

d

eN

dt

j

=-

 

22

d

eN

dt

j

=-

 

i

1

 

i

2

 

v

1

 

v

2

 




· rapport de transformation 
[image: image8.wmf]20

2

11

N

V

N

m

VN

==

 avec V20 et V1N tensions efficaces au primaire et au secondaire et N1 et N2 nombres de spires au primaire et au secondaire.

· Relation de Boucherot :
Si on suppose que le champ est sinusoïdal alors 
[image: image9.wmf]ˆ

()sin

btBt

w

=

 

Donc 
[image: image10.wmf](

)

}

1

2

111

2

ˆ

sin

ˆ

cos

f

V

dSBt

vNNSBt

dt

p

w

ww

==

14243

 soit


[image: image11.wmf]11

4,44

2ˆ

2

VNfBS

p

=

123

 et  
[image: image12.wmf]22

ˆ

4,44

VNfBS

=

 avec 
[image: image13.wmf]2

 max

f :  fréquence (Hz);

B : valeur maximale du champ magnétique 

(T) 

S : section du circuit magnétique (m)

ì

ï

í

ï

î


· Relation sur les courants :

[image: image246.emf] 

V A  

V B   VC 

V a =U ab  

V b   V c  

 N  

 n  

U A B  

U A B  

 /6  

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2  

Si on applique le théorème de Gauss sur le contour parcouru par le flux (C alors :


[image: image14.wmf]1122

0

NiNi

j

+=Â»

 si on considère la perméabilité du matériau très grande 
[image: image15.wmf]µS

æö

Â=

ç÷

èø

l

 donc 
[image: image16.wmf]21

12

Ni

Ni

=-

 ( donc 
[image: image17.wmf]12

ImI

=-

.(
 On a donc avec les conventions choisies 

[image: image18.wmf]201

2

112

N

NN

VI

N

m

VNI

===

.
· Le bilan des puissances est simple :

P1 = V1.I1.cos(1 = P2 = V2.I2.cos (2; et (1 = (2
Q1 = Q2 = V2.I2.sin (2  et

S1 = V1.I1= V2.I2= S2.
II) Transformateur réel
II.1) Transformateur à vide :

II.1.1) Equations et schéma équivalent
	Le transformateur se comporte comme une bobine à noyau de fer : 
L’équation des flux donne : 
[image: image19.wmf]1001

Cf

fff

=+



[image: image20.wmf](

)

10

1

111011101

fC

d

d

vriNriN

dtdt

ff

f

+

=+=+



[image: image21.wmf]110

0

111011

air

C

Ni

d

d

vriNN

dtdt

f

æö

ç÷

Â

èø

=++



[image: image22.wmf]{

2

1

10

100

111011

air

C

f

N

V

did

vriN

dtdt

f

¢

Â

=++

l

14243



	
[image: image23.wmf] 

V

1

 

I

10

 

R

µ

 

L

µ

 

I

µA

 

I

µ

R

 

l

f1

 

N

1

 spires

 

r

1

 

résistances 

 

l

f

1

 

 

fuite

s

 

 

r

1

 

V’

10

 

V

1

 

f

f1

 

 

I

10

 

 

f

1

 

f

C

0

 

i

2

 

V

2

0

 

I

2

0

 

= 0

 

N

1

 spires

 

r

1

 résistances 

 

l

f1 

 

fuite

s

 

N

2

 spires

 

r

2

 résistances 

 

l

f

2

 

 

fuite

s

 

V

2

0

 

Bobin

e à noyau de fer

 

Transfo parfait

 

I

10

=

I

µ

 

I

2

=0

 

I

1

=

-

m

I

2

=0

 




Si l’on considère le courant sinusoïdal ce qui n’est en toute rigueur pas le cas on peut passer aux grandeurs complexes.


[image: image24.wmf]111011010

fC

VrIjIjN

wwf

=++

l

 avec 
[image: image25.wmf]1010

'

C

VjN

wf

=

 et 
[image: image26.wmf]220

C

VjN

wf

=-

(
· r1 est la résistance interne de la bobine primaire

· 
[image: image27.wmf]1

f

l

 est l’inductance de fuite primaire

· Lµ est l’inductance magnétisante

· RF représente les pertes fer

II.1.2) Représentation de Fresnel


[image: image28.emf] 

r 1 I 10  

j  f  I 10  

V 1   20

10

'

V

V

m



  

I 10 =   I µ   I µ R  

I µ A  

C0  V’10  

 f10  

N 1   10  

 10  

 C0     V ’ 10     car    

1010

'

C

VjN

     f10  =   f I 10      


II.1.3) Bilan de puissances :
A vide le transformateur absorbe 

· 
[image: image29.wmf]2

110

2

2

10

2

10110

2

10

A

 

'

'

µµ

µ

µ

rI

V

PrI

V

RI

R

R

ì

ï

=+

í

=

ï

î

:pertes Joules de l'enroulement primaire

avec 

:pertes fer du circuit magnétique

 qui mesuré est égal à 
[image: image30.wmf]1011010

cos

PVI

j

=

.

· 
[image: image31.wmf]2

110

2

2

10

2

10110

2

10

 

f

f

µ

µµR

µ

I

V

QI

V

L

LI

L

w

w

w

w

w

ì

¢

ï

=+

¢

í

=

ï

î

l

l

:puissance réactive de fuite dans l'enro

ulement primaire

avec 

:puissance magnétisante du circuit magné

tique

 qui mesuré est égal à 
[image: image32.wmf]1011010

sin

QVI

j

=

.

II.2) Transformateur en charge :

II.2.1) Equations et schéma équivalent

[image: image33.emf] 

V1 

 f1  

 1  

 C   i 2  

V 2  

I 2   

N 1  spires   r 1  résistances     f1    fuite s   N 2  spires   r 2  résistances     f 2     fuite s  

 f 2  

I 1   

 2  


	
	Primaire
	Secondaire

	Flux
	
[image: image34.wmf]11

fC

fff

=+


	
[image: image35.wmf]22

fC

fff

=+



	Tensions
	En convention récepteur


[image: image36.wmf]1

1111

1

11111

f

C

d

vriN

dt

d

d

vriNN

dtdt

f

f

f

=+

=++


	En convention générateur


[image: image37.wmf]2

2222

2

22222

f

C

d

vriN

dt

d

d

vriNN

dtdt

f

f

f

=--

=---

(

	Gauss
	
[image: image38.wmf]11

1

f

air

Ni

f

=

Â

 et 
[image: image39.wmf]11

C

fer

Ni

f

=

Â


	
[image: image40.wmf]22

2

f

air

Ni

f

=

Â

et 
[image: image41.wmf]22

C

fer

Ni

f

=

Â

(

	Tensions
	
[image: image42.wmf]1

1

11111

C

f

V

d

di

vriN

dtdt

f

¢

=++

l

123


avec 
[image: image43.wmf]{

2

11

11

pure

C

fer

L

d

Ndi

VN

dtdt

f

¢

==

Â


	
[image: image44.wmf]2

2

22222

C

f

V

d

di

vriN

dtdt

f

¢

=---

l

14243

(
avec 
[image: image45.wmf]{

2

22

22

pure

C

fer

L

d

Ndi

VN

dtdt

f

¢

=-=-

Â

(

	Schéma
	
[image: image46.emf] 

V1 

I 1  

 f1   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  r 1  

V’ 1  

L pure  

e 1  

1

Lpure

di

VL

dt



 



	
[image: image47.emf] 

V 2  

I 2  

 f2   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  r 2  

V ’ 2  

L pure  

2

Lpure

di

VL

dt



 

e 2  





On s’aperçoit alors que le rapport de transformation 
[image: image48.wmf]22

11

VN

m

VN

¢

=-=

¢

(
Un bilan plus précis des ampères tours 
[image: image49.wmf]1122

NiNi

j

+=Â

 (. Si l’on ne néglige pas la force magnétomotrice 
[image: image50.wmf]j

Â

 alors on peut identifier cette perte d’ampère tours à un courant magnétisant que l’on trouve d’ailleurs à vide (le courant secondaire étant nul) : 
[image: image51.wmf]11221

µ

NiNiNi

+=

 (soit en complexe 
[image: image52.wmf]11221

µ

NININI

+=

 (donc 
[image: image53.wmf]12

µ

ImII

=-+

(

[image: image54.emf] 

V1 

I 1  

 f1

  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

 

r 1  

V ’ 1  

V ’ 2  

- m I 2  

N 1   N 2  

 f2   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  r 2  

V 2  

I 2  

R µ   L µ  

I 1 µ A   I 1 µ R  

I µ  

(
II.2.2) Représentation de Fresnel


[image: image55.emf]  

- r 2 I 2  

- j  f 2  I 2  

- V ’ 2  

- V 2  

I µ  

I 1 µ R  

I 1 µ A  

C  V’2  

 f2   //  I 2  

 2  

V ’ 1  

r 1 I 1  

- m I 2  

- I 2  

I 10  

I 1  

V 1  

j  f 1  I 1  

 2      V 2 +r 2 I 2  

  


II.2.3) Bilan de puissances


[image: image56.emf] 

Puissance fournie  

1111

cos PVI

 

 

Aux bornes de  l’enroulement  primaire   Dans   l’enroulement  primaire  

Dans   le fer  

Dans   l’enroulement  secondaire  

Charge  

Puissance fournie  

1111

sin QVI

 

 

Pertes Joules  

2

111 J

PrI



 

Pertes fer  

2

111 ferµAµµA

PVIRI





 

Pertes Joules  

2

222 J

PrI



 

Puissance  absorbée par le  flux de f uite  

2

111 ff

QI

 



 

Puissance magnétisante  

2

111 MµRµµR

QVILI







 

Puissance  absorbée par le  flux de fuite  

2

222 ff

QI

 



 

Puissance  utile  

2222

cos PVI

 

 

Puissance  disponible  

2222

sin QVI

 

 


II.3) Transformateur dans l’hypothèse de Kapp :

II.3.1) Simplifications
Dans l’hypothèse de Kapp 
[image: image57.wmf]1122

0

NiNi

+=

 (alors :

· Le rapport des courants est alors tel que 
[image: image58.wmf]1

2

I

m

I

=-

(
· Comme la tension primaire est  
[image: image59.wmf](

)

11111

f

VVrjI

w

¢

=++

l

 alors le rapport des tensions à vide : 
[image: image60.wmf](

)

202020

11

11110

f

VVV

m

VV

VrjI

w

=»=-

¢

¢

++

l

(
· L’approximation ainsi faite revient à considérer le schéma équivalent suivant


[image: image61.emf] 

V1 

I 1  

 f1

  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

 

r 1  

V ’ 1  

V ’ 2  

- m I 2  

N 1   N 2  

 f2   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  r 2  

V 2  

I 2  

(
On remarque que l’on peut toujours introduire les pertes fer par la présence du courant Iµ courant absorbé à vide par le transformateur


[image: image62.emf] 

V1 

I 1  

 f1

  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

 

r 1  

V ’ 1  

V ’ 2  

- m I 2  

N 1   N 2  

 f2   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  r 2  

V 2  

I 2  

R µ   L µ  

I 1 µ A   I 1 µ R  

I µ  

(
II.3.2) Schéma équivalent

I.1.1.1) [image: image247.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

V A   V a   N 1   N 2  

Impédance ramenée au primaire : adaptation d’impédance

Si l’on considère un transformateur parfait 
[image: image63.wmf]21

VmV

=-×

 (et 
[image: image64.wmf]21

mII

-=

(
Or 
[image: image65.wmf]22

VZI

=×

 donc 
[image: image66.wmf]11

2

Z

VI

m

=×

.

Tout se passe comme si 
[image: image67.wmf]2

Z

Z

m

¢

=

 était branché directement aux bornes du primaire

Le transformateur joue alors le rôle d’adaptateur d’impédance.
I.1.1.2) Schéma équivalent ramené au secondaire

Pour ramener les impédances r1 et 
[image: image68.wmf]1

f

l

 au secondaire il suffit d’exprimer U2 qu’en fonction des grandeurs du secondaire : 
[image: image69.wmf]21

12

VI

m

VI

¢

=-=

¢

 (

[image: image70.wmf]{

(

)

1

22222

f

mV

VVrjI

w

¢

-

¢

=-+

l



[image: image71.wmf](

)

21222

f

VmVrjI

w

¢

=--+

l

 (avec  
[image: image72.wmf](

)

11111

f

VVrjI

w

¢

=-+

l


En remplaçant 
[image: image73.wmf](

)

}

(

)

2

21111222

mI

ff

VmVrjIrjI

ww

-

æö

ç÷

=--+-+

ç÷

èø

ll

(
En développant 
[image: image74.wmf]{

(

)

(

)

20

2

21112222

ff

V

VmVmrjIrjI

ww

=--+-+

ll

(
En regroupant les termes 
[image: image75.wmf](

)

(

)

22

22

22012122

ff

RL

VVmrrjmI

w

éù

êú

=-+++

êú

êú

ëû

ll

142431442443

 Cela fait apparaître deux impédances :

[image: image76.wmf]2

12

S

Rmrr

=+

 et 
[image: image77.wmf]2

12

Sff

Lm

=+

ll



[image: image78.emf] 

V1 

V ’ 1  

V ’ 2  = V 20  

N 1   N 2  

L S   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  R S  

V 2  

I 2  

R µ   L µ  

I 1 µ A   I 1 µ R  

I µ  


 Ou 


[image: image79.emf] 

V 1  

V ’ 2   = V 20 = - m V 1  

L S   N1 spires r1 résistances  f1  fuites  

R S  

V 2  

I 2  

R µ   L µ  

I 1 µ A   I 1 µ R  

I µ  


I.1.1.3) Schéma équivalent ramené au primaire

Pour ramener les impédances r2 et 
[image: image80.wmf]2

f

l

 au primaire il suffit d’exprimer V1 qu’en fonction des grandeurs du primaire : 
[image: image81.wmf]21

12

VI

m

VI

¢

=-=

¢

 ( 


[image: image82.wmf]{

(

)

2

11111

f

V

m

VVrjI

w

¢

-

¢

=++

l

(

[image: image83.wmf](

)

2

1111

f

V

VrjI

m

w

¢

=-++

l

 ( avec  
[image: image84.wmf](

)

22222

f

VVrjI

w

¢

=++

l


En remplaçant 
[image: image85.wmf](

)

}

(

)

1

12222111

1

I

m

ff

VVrjIrjI

m

ww

-

æö

ç÷

=-++++

ç÷

ç÷

èø

ll

(
En développant 
[image: image86.wmf](

)

(

)

12221111

2

11

ff

VVrjIrjI

mm

ww

=-++++

ll

(
En regroupant les termes 
[image: image87.wmf]1

1

2

22

1111

22

f

f

R

L

Vr

VrjI

mmm

w

éù

êú

æö

æö

êú

=-++++

ç÷

ç÷

èø

êú

èø

êú

ëû

l

l

14243

14243

 (Cela fait apparaître deux impédances :


[image: image88.wmf]2

1

2

P

r

Rr

m

=+

 et 
[image: image89.wmf]2

1

2

f

Pf

L

m

=+

l

l



[image: image90.emf] 

V 1  

- V 2 /m  

V 2  

N 1   N 2  

L P

  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

 

R P  

I 2  

R µ   L µ  

I 1 µ A   I 1 µ R  

I µ  

I 1  


I.1.1.4) Inductances mutuelles et coefficients de couplage
Si la bobine primaire est parcourue par 
[image: image91.wmf]11

ˆ

sin

iIt

w

=

 un flux 
[image: image92.wmf]1

f

 de même forme est produit par les spires de ce bobinage, flux dont une fraction 
[image: image93.wmf]12

C

ff

=

 (
[image: image94.wmf]1121

f

fff

=+

) coupe les spires du bobinage secondaire.

Si M12 est le coefficient d'induction mutuelle entre les deux bobinages, il apparait aux bornes du secondaire une fém induite 
[image: image95.wmf]1

2212121

ˆ

sin

2

C

d

di

eNMMIt

dtdt

f

p

ww

æö

=-=-=-+

ç÷

èø

 soit, en utilisant la notation complexe, 
[image: image96.wmf]2121

EjMI

w

=-


Inductance propre ou self inductance :
[image: image97.wmf]11

1

1

N

L

i

f

=

 avec 
[image: image98.wmf]1

f

 
Inductance mutuelle : 
[image: image99.wmf]212

12

1

N

M

i

f

=

 et 
[image: image100.wmf]121

21

2

N

M

i

f

=


Rq : Si le secondaire est un circuit fermé, la fém e2 va engendrer un courant i2 lequel produit à son tour un flux dont une fraction induit dans l'enroulement primaire une fém e1 telle que 
[image: image101.wmf]12

EjMI

w

=-

.

· Sans fuites de flux:

	Entre deux bobines parfaitement couplées : 
[image: image102.wmf]122112

ffff

===


Alors 


[image: image103.wmf]1221

MMM

==


	
[image: image104.wmf] 

i

1

 

i

2

 

f

12

 



	
[image: image105.wmf]2

21

2

1

1

2

1

212122

1

1221

2

2

1211

1

1

111

1111

1

N

NN

ML

M

MN

N

NNNNLN

i

MLLMMLL

NNLN

N

N

LNL

NLi

L

f

f

ü

ü

=

ü

=

ï

ï

=

æö

ïïï

Â

=====

ýýý

ç÷

Â

èø

ïïï

=Þ=Â

=

=

þ

ïï

Â

þ

Â

þ

etetet




· [image: image248.emf] 

I 1 N  

A  

W  

V   U 1 CC  

Schéma de l’essai  en court - circuit  

AC  

AC  

W  

Avec fuites de flux: coefficients de couplage 

Les fuites entre les deux bobines font apparaître 
[image: image106.wmf]1121

f

fff

=+


Donc 
[image: image107.wmf]1111211

f

NNN

fff

=+

 et comme 
[image: image108.wmf]1221

ff

=

 

Alors 
[image: image109.wmf]{

{

{

112

11

1111211

f

f

LiMi

i

NNN

fff

=+

l

 et comme 
[image: image110.wmf]1

21

2

N

ii

N

=


La méthode de Boucherot : décompose les inductances

Alors 
[image: image111.wmf]1

1

11

2

p

f

L

N

LM

N

=-

l

123

 et de même 
[image: image112.wmf]2

2

22

1

p

f

L

N

LM

N

=-

l

123

 où apparaissent les inductances primaires : comme 
[image: image113.wmf](

)

1

1

111

11

p

pf

N

L

ii

f

ff

==-

 alors 
[image: image114.wmf]1

111

2

pf

N

LLM

N

=-=

l

 et de même 
[image: image115.wmf]2

222

1

pf

N

LLM

N

=-=

l


donc 
[image: image116.wmf](

)

(

)

2

1122

ff

LLM

--=

ll

 et en se servant des inductances primaires 
[image: image117.wmf]21

pp

MLL

=


Et si l'on ramène toutes les fuites au primaire en supposant 
[image: image118.wmf]2

0

f

=

l

, on obtient 
[image: image119.wmf](

)

2

112

f

LLM

-=

l

. 

On chiffre le couplage plus ou moins serré des bobinages par deux coefficients :

· Coefficient de couplage : 
[image: image120.wmf]121

ff

<

  et 
[image: image121.wmf]122112

12

12

12

1

M

k

LL

ff

ff

==£

  permet de voir le niveau de couplage. Il dépend surtout de la position géométrique des circuits, d’autant plus proche de 1 que les circuits sont couplés 

· Coefficient de dispersion de Blondel : On caractérise parfois le couplage par le coefficient de dispersion de Blondel qui permet de chiffrer les fuites : 
[image: image122.wmf]22

2

1212

1212

1212

11

LLMM

k

LLLL

s

-

==-=-

 

· Sans fuite : 
[image: image123.wmf]2

1212

0

LLM

s

=Þ=


· Avec fuites : 
[image: image124.wmf]2

12

LLM

>


Dans l’étude des transformateurs et de machines asynchrones on utilise également la définition du coefficient de dispersion de Blondel : 
[image: image125.wmf]1

µ

L

L

s

=


· Coefficient d’Hopkinson : rapport du flux total sur le flux utile 
[image: image126.wmf]1

1

1212

11

f

f

f

g

ff

==+>


Comme on a toujours 
[image: image127.wmf]2

2

21

2

1

N

LL

N

=

 alors l‘inductance mutuelle devient 
[image: image128.wmf]12

2112

21

NN

MkLkLkLL

NN

===


II.3.3) Mise sous tension

Vu du primaire, un transformateur réel est équivalent à un circuit inductif. A la mise sous tension, il se comporte comme un circuit du 1er ordre en régime transitoire.

Selon l'instant de mise sous tension, l'intensité absorbée peut atteindre des valeurs importantes :
[image: image129.emf]
La mise sous tension d’un transformateur provoque une surintensité transitoire d’enclenchement pouvant atteindre jusqu’à 13 fois le courant nominal avec des constantes de temps de 0,1 à 0,7 seconde.

Ce phénomène, dû à la magnétisation du circuit magnétique, provoque l’apparition d’un courant magnétisant important appelé « Courant de démarrage ou d’enclenchement ».

L'asymétrie et la valeur crête du courant sont maximales lorsque l'enclenchement est effectué au passage à zéro de la tension et lorsque l'induction rémanente sur la même phase atteint sa valeur la plus élevée.

La forme d’onde du courant est riche en harmonique de rang 2.

Ce phénomène correspond à une manœuvre normale d’exploitation du réseau ; il ne doit donc pas être interprété comme un défaut par les protections qui devront laisser passer ce régime transitoire.
III) Exploitations de mesures et essais
III.1) Détermination du modèle : essais

III.1.1) Essai en continu détermination des résistances des bobinages

Un essai en continu où le bobinage primaire ou secondaire est parcouru par le courant nominal permet de déterminer par la méthode voltampèremétrique la résistance des bobinages.

[image: image130.wmf] 

I

DC

 

A

 

V

 

V

DC

 

Schéma de l’essai 

en continu

 

D

C

 

D

C

 


III.1.2) Essai à vide sous tension nominale

[image: image131.wmf] 

V

 

V

2

0

 

I

1

0

 

A

 

W

 

V

 

P

1

0

 

V

1

N

 

Schéma de l’essai à vide

 

AC

 

AC

 


On en déduit 
[image: image132.wmf]20

1

V

m

V

»


Les pertes fer 
[image: image133.wmf]{

2

110

1010

ferj

rI

PPP

=-

 et donc 
[image: image134.wmf]µ

R

 car 
[image: image135.wmf]2

1

fer

Kapp

µ

V

P

R

»

.

De même 
[image: image136.wmf](

)

22

2

2222

11

1010101101011010

f

Kapp

µµ

VV

QSPVIPIQ

LL

w

ww

¢

=-=-=+»»

l

 soit 
[image: image137.wmf]µ

L


III.1.3) Essai en court circuit à courant nominal sous tension réduite


[image: image138.wmf] 

I

1

N

 

A

 

W

 

V

 

P

1

CC

 

V

1

CC

 

Schéma de l’essai 

en court

-

circuit

 

AC

 

AC

 


Les pertes Joule permettent de déterminer 
[image: image139.wmf]2

R

 
[image: image140.wmf]{

2

1

22222

1112211222

0

CC

CCCCCCferCCnnJnSn

Kapp

U

PrIrIPrIrIPRI

µÞ»

=++»+==

 

Donc 
[image: image141.wmf]1

2

2

CC

S

CC

P

R

I

»


Et comme le modèle ramené au secondaire donne

On en déduit aisément 
[image: image142.wmf]1

2

CC

S

CC

mV

Z

I

=

 donc 
[image: image143.wmf]2

2

11

2

22

CCCC

SSS

CCCC

mVQ

XLR

II

w

æö

==-=

ç÷

èø



[image: image144.wmf] 

V

’

2

 =

m

V

1CC

 

L

S

 

N

1

 spires

 

r

1

 

résistances 

 

l

f

1

 

 

fuite

s

 

 

R

S

 

I

2

CC

 


III.1.4) Test de la polarité ou des bornes homologues

Des courants entrants par les bornes homologues créent un flux orienté dans le même sens.

Si les tensions sont en phases elles sont homologues.
Supposons qu’au moment où les tensions atteignent leur maximum, la borne 1 soit positive par rapport à la borne 2, et que la borne 3 soit positive par rapport à la borne 4. On dit alors que les bornes 1 et 3 possèdent la même polarité. On l’indique en plaçant un point noir vis-à-vis la borne 1 et un autre près de la borne 3. Ces point sont appelés marques de polarité.

[image: image145.wmf] 

I

2

 

V

2

 

I

1

 

V

1

 

Z

 

1

 

2

 

3

 

4

 


On peut réaliser un test de polarité d’un transformateur de la manière suivante :

On raccorde une pile de 1,5 V aux bornes basse tension du transformateur à travers un poussoir S.

Lors de la fermeture (une seule impulsion) du poussoir, une tension est induite dans le secondaire. Si à cet instant l’aiguille du voltmètre dévie dans le bon sens, la borne du transformateur reliée à la borne positive du voltmètre est marquée H1 et l’autre est marquée H2. Quant aux bornes à basse tension, celle qui est reliée au pôle positif de la pile se nomme X1 et l’autre X2. 
[image: image146.emf]
III.2) Indications de la plaque signalétique

La plaque signalétique nous renseigne sur :  

Nom du constructeur et numéro de fabrication 

[image: image249.emf] 

N 1   N 2  

I 2  

V 2  

I 1  

V 1   Z  

La fréquence.

La puissance apparente S = V1I1N = V20I2N
La tension primaire nominale V1 
La tension secondaire à vide V2V , et par conséquent sur m.

Les courants nominaux I2N et I1N

[image: image147.png]caracteristiques electriques

puissance assignée (kVA) 50 100 160 250 315 400 500
. L primaire | 15 et/ou 20 kV/
tension assignée - -
secondaire & vide | 410 V entre phases, 237 entre phases et neutre
niveaud’isolement primaire | 17,5 kV pour 15 kV
assigné 24 kV pour 20 kV
réglage (hors tension) +2,5%et/ou+5 %
Yzn 11 (version 50 kVA unigquement)
couplage Dyn 11
a vide 110 180 260 360 440 520 610
pertes (W) daes a la charge & 75°C 875 1475 2000 2750 3250 3850 4600
COTTS‘IE‘IQ?SNOFHEGS ggggi BDBk BDBk BDBK BOBK BDBK BOBK BDBk
tension de court-circuit (%) 4 4 4 4 4 4 4
courant a vide (%) 1 1 08 08 08 08 08
courant le/In valeur créte 10 9 9 8 8 8 8
d’enclenchement constante de temps 02 03 03 03 03 03 03
chute de lensioon a cosg =1 1,81 154 1,32 117 111 1,04 1,00
pleine charge (%) cosg=08 [ 357 343 381 322 3147 3,13 3,10
charge cosp=1[ 9807 9837 9861 98,77 98,84 98,92 9897
100 % _
rendement (%) cos@=08 | 97,60 97,97 98,27 98,47 9856 98,65 98,71
charge cosg=1| 9842 98,67 98,86 98,99 99,05 99,11 99,15
75% cosg=08 | 98,03 9835 98,58 98,74 98,81 98,89 98,95
bruit dB(A) @ puissance acoust. Lyya 42 44 47 50 52 53 54
pression acoust. Lead 1 m 33 35 37 40 42 42 43





[image: image148.png]Paromanos 1 ports  ids |

i

Rendement sandard

A
== @A
[

Rencar





Le facteur K des transformateurs :
De nombreux analyseurs de réseaux calculent le facteur K du courant de charge directement (
[image: image149.wmf]max

22

2

h

h

h

KhI

=

=

å

). 
Une fois le facteur K de la charge connu, il suffit de choisir un transformateur avec un coefficient de surclassement immédiatement supérieur à la valeur du facteur de charge K dans la série normalisée 4, 9,13, 20, 30, 40, 50. 

Il est important de noter qu’une charge purement linéaire – appelant un courant purement sinusoïdal- aurait un facteur K unitaire. Un facteur de charge K supérieur à 1 indique que les pertes dues aux courants de Foucault sont K fois supérieures aux pertes pour la fréquence fondamentale. Les transformateurs de facteur de charge K sont donc conçus pour avoir de très faibles pertes dues aux courants de Foucault àla fréquence fondamentale. 

http://fr.leonardo-energy.org/wp-content/uploads/2008/01/3_5_2_harmoniques_choix-et-dimensionnement-des-transformateurs.pdf
J:\COURS\04 Bts\BTS Electrotechnique\Sciences Appliquées\H2 Pollution harmonique norme CEM\CA8332\Appli_facteur_K.pdf
III.3) Chute de tension :


[image: image150.emf] 

 2   : imposé par la charge  

V 20  

V 2  

R S I 2  

j L S  I 2  

I 2  

  

x  

y  

      
[image: image151.emf] 

V2% I 2   0  

4  

6  

2  

- 2  

- 4  

I 2n  

cos   2  =0,9  

cos   2  =   0, 6   cos   2  =   0, 8  

cos   2  =0,9  

cos   2  =   0, 8  

cos   2  =   0, 6  

 2  >   0  

 2   <  0  


En projetant sur x : 
[image: image152.wmf]2022222

coscossin

SS

VVRIXI

qjj

=++


Donc 
[image: image153.wmf]22222

22022

cossin

cos

SS

VRIXI

VVVV

jj

q

++

D=-=-

 et comme ( et faible donc cos ( ( 1

Donc 
[image: image154.wmf]22022222

cossin

SS

VVVRIXI

jj

D=-=+


Il est commode d’indiquer la chute de tension pour le courant nominal par un pourcentage de la tension  à vide : 
· 
[image: image155.wmf]202

222

20

%100%cos%sin

VV

VRX

V

jj

-

D==+

 chute de tension

· 
[image: image156.wmf]2

20

%100

Sn

RI

R

V

=

 est la chute de tension ohmique pour le courant nominal

· 
[image: image157.wmf]2

20

%100

Sn

XI

X

V

=


· 
[image: image158.wmf](

)

(

)

22

1

1

%100%%

CC

CC

V

VRX

V

==+

 pourcentage de la tension primaire nécessaire pour obtenir le courant nominal lorsque le secondaire est court-circuité.

· SCC est définit comme la puissance apparente que le transformateur absorberait s’il était sous tension nominale
III.4) Rendement

Le rendement est déterminé soit :

· par la méthode des pertes séparées : essai à vide et en court circuit.

· par la méthode directe par un essai en charge.


[image: image159.wmf]22

12

Jfer

PP

PPPP

h

==

++



[image: image160.wmf]222222

2

12222

222

2

coscos

cos

cos

fer

Sfer

S

PVIV

P

PVIRIP

VRI

I

jj

h

j

j

===

++

+´+


Cette fonction admet un maximum lorsque 
[image: image161.wmf]2

2

ferjoulesS

PPRI

==


Rq : Si le régime de fonctionnement du transformateur est rarement chargé on privilégiera un transformateur avec de faibles pertes fer (faible volume de fer et de champ max) et des pertes Joules plus importantes de façon à améliorer le rendement journalier.


[image: image162.wmf] 

I

2

 

I

2N

 

Pertes 

Joules

 

h

 

Pertes 

Fer

 

100

 


IV) Les différents types de transformateurs
IV.1) Transformateur de mesure : 

Transformateur utilisé pour adapter la gamme et assurer l'isolation par rapport au dispositif mesuré d'un voltmètre ou d'un ampèremètre.

IV.2) [image: image250.emf] 

V A N  

V an  

h=1  

h=2  

h=3  

h=4  

h=11  

h=9 

h=10  

h=8  

h=7  

h=6  

h=5  

Transformateur de courant : 

Transformateur de mesure abaisseur de courant (donc élévateur de tension), soit : m > 1. On l'utilise notamment pour mesurer l'intensité d'un courant fort. Le primaire peut alors se réduire à une seule spire ! Ce type de transformateur s'utilise avec secondaire en court-circuit (dans le cas contraire, la tension apparaissant au secondaire pourrait être très élevée). 

IV.3) [image: image251.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2 /2   N 2 /2   V A  

V B   VC 

V a  

V b   V c  

 N  

 n  

2V an  

 /6  

- V b  

V A N  

Transformateur d'impédance : 

Transformateur utilisé pour adapter l’impédance de deux circuits. Exemples : en audio, sortie d'un ampli BF dont la charge est un haut-parleur d'impédance normalisée ( 8( à 1000Hz) ; en réseaux, adaptation d'impédance entre lignes de normes différentes. 
IV.4) [image: image252.wmf] 

i

1

 

i

2

 

f

1

f

 

f

1

f

 

f

12

 

f

1

 

Transformateur d'impulsions :

Transformateur utilisé pour la commande (isolée) de gachette des thyristors et des triacs. Il est important de respecter le sens de branchement des bobinages, puisque l'impulsion de courant que le transformateur transmet est orientée dans le sens de conduction des semi-conducteurs. 
IV.5) [image: image253.emf] 

N 1 i 1  

N 2 i 2  

Transformateur d'isolement :

Transformateur tel que m = 1. Utilisé pour assurer une isolation galvanique entre circuits, ou encore adapter le régime de neutre (schéma de mise à la terre) aux besoins de l'installation. Exemple : IT TN-S 
IV.6) [image: image254.emf] 

U’ 2  = m U 1CC  

L 2   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  R 2  

I2CC 

Transformateur à écran : 
Transformateur d'isolement incluant un écran électrostatique (utilisation : CEM) 
IV.7) [image: image255.emf] 

U’ 2  = m U 1CC  

L 2   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  R 2  

I2CC 

Transformateur de sécurité : 
Transformateur à écran à isolation renforcée (utilisation : CEM et sécurité électrique) 
IV.8) [image: image256.wmf] 

i

1

 

i

2

 

f

1

f

 

f

1

f

 

f

12

 

f

1

 

Transformateur à point milieu :
Transformateur dont le primaire ou le secondaire possède une borne de connexion supplémentaire au milieu de l'enroulement. Permet un schéma symétrique 
IV.9) [image: image257.emf] 

V A  

V B   VC 

V a =U ab  

V b   V c  

 N  

 n  

U A B  

U A B  

 /6  

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2  

Autotransformateur :
[image: image258.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

V A   V a   N 1   N 2  

Transformateur simplifié à un seul enroulement. Ne permet pas l'isolation galvanique, mais autorise un réglage fin de la tension secondaire par déplacement du curseur servant de connexion de sortie sur l'enroulement. 
V) Refroidissement des transformateurs

Il est nécessaire de refroidir les transformateurs de grosses puissances afin d'éviter la détérioration des

vernis isolants (courant de Foucault). Ce refroidissement peut se faire de différentes façons:

V.1) Refroidissement dans l'air 

Le transformateur est mis dans une enceinte grillagée, la ventilation peut être naturelle ou forcée (ventilateur)

V.2) Refroidissement naturel dans l'huile 

Une cuve renferme le transformateur. Cette cuve est munie d'ailettes. L'huile se refroidit au contact des parois (échange thermique)
V.3) refroidissement par radiateur d'huile 

L'huile circule naturellement dans un radiateur séparé de la cuve. Ce radiateur peut être ventilé et la circulation d'huile forcée par une pompe.
V.4) Refroidissement avec hydroréfrigérant 

La circulation de l'huile s'effectue dans une cuve contenant des tubes à l'intérieur desquels circule de l'eau froide.

V.5) Rôle du diélectrique

Le diélectrique assure le refroidissement et l'isolement des transformateurs. Selon les tensions appliquées aux enroulements, l'isolement peut être assuré par: l'air, c'est le cas des petits transformateurs en BT l'huile minérale, très employée dans tous les transformateurs de puissance, mais elle présente des risques d'incendies et d'explosion de quartz, c'est un sable qui étouffe les flammes mais rend le refroidissement plus difficile.
D’autres infos

· Transformateur type TED 

· Transformateur type TEH

· Transformateur type

http://www.augier.com/fra/public/public3fr.htm
Transformateurs Triphasés

I) Présentation
I.1) Constitution :

Un transformateur triphasé comporte un primaire et un secondaire qui peuvent être couplés de diverses manières. 
I.2) Plaque signalétique :

La plaque signalétique nous renseigne sur :  

Nom du constructeur et numéro de fabrication 

[image: image259.emf] 

N 1 i 1  

N 2 i 2  

La fréquence d’utilisation.

La puissance apparente S = 3V1I1N = 3V20I2N
La tension primaire nominale U1 

La tension secondaire à vide U2V.

Les courants nominaux 
[image: image163.wmf]2

2

3

N

n

S

I

U

=

 et 
[image: image164.wmf]1

1

3

N

N

S

I

U

=


I.3) Couplages :
Le rapport de transformation d’un transformateur triphasé est le quotient 
[image: image165.wmf]20

1

U

m

U

=

.

A la différence du transformateur monophasé ce rapport n’est pas toujours égal à 
[image: image166.wmf]2

1

N

N

 car il dépend du mode de couplage. 
I.3.1) [image: image260.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2 /2   N 2 /2   V A  

V B   VC 

V a  

V b   V c  

 N  

 n  

2V an  

 /6  

- V b  

V A N  

Notations :

Une ligne correspond aux enroulements sur un noyau.

A,B,C sont les bornes hautes tension et a,b,c les bornes basses tension. 
Ces bornes correspondent aux bornes homologues.

On suppose les enroulements bobinés dans le même sens.

Ainsi les tensions VA et Va sont en phases
I.3.2) [image: image261.emf] 

N 1   N 2  

I 2  

V 2  

I 1  

V 1   Z  

Indice horaire h:

L’indice horaire est un nombre h multiplié par 
[image: image167.wmf]6

p

 qui indique le déphasage ( compté en sens horaire d’une tension simple ou composée du secondaire 
[image: image168.wmf]an

V

uur

 ou 
[image: image169.wmf]ab

U

uuur

 par rapport à une tension simple ou composée du primaire 
[image: image170.wmf]AN

V

uuur

 ou 
[image: image171.wmf]AB

U

uuuur


I.3.3) Choix des couplages :

· La présence du neutre dans les installations basse tension permet d’obtenir 2 types de tension : simple pour les usages domestiques usuels ou composée pour l’alimentation des petits moteurs.

· Il est intéressant en haute tension d’avoir un couplage qui fait apparaître le neutre. Le neutre, les parties métalliques et magnétiques sont mises au potentiel de la terre ce qui réduit l’isolement des bobines haute tension.
· On évite d’avoir le même couplage au primaire et au secondaire pour ne pas transmettre intégralement le déséquilibre éventuel des courants. Sin le neutre est nécessaire des deux côtés alors le montage Yz ou Zy est alors communément employé.

I.3.4) Couplages courants :

	Symbole
	Van/VAN
	Montage
	Diagramme Vectoriel

	Yy  0
	
[image: image172.wmf]2

1

N

N


	
[image: image173.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2  


	
[image: image174.emf] 

V A =V AN  

V B   VC 

V a =V an  

V b   V c  

 N  

 n  



	Yd 1
	
[image: image175.wmf]2

1

3

N

N


	
[image: image176.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2  


	
[image: image177.emf] 

V A  

V B   VC 

V a =U ab  

V b   V c  

 N  

 n  

U A B  

U A B  

 /6  



	Yz 11
	
[image: image178.wmf]2

1

3

2

N

N


	
[image: image179.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2 /2   N 2 /2  


	
[image: image180.emf] 

V A  

V B   VC 

V a  

V b   V c  

 N  

 n  

2V an  

 /6  

- V b  

V A N  



	Dy 11
	
[image: image181.wmf]2

1

3

N

N


	
[image: image182.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 1   N 2  


	
[image: image183.emf] 

V A =U AB  

V B   VC 

V a  

V b   V c  

 N  

 n  

U a b  

 /6  

- V b  

U A B  



	Dd 0
	
[image: image184.wmf]2

1

N

N


	
[image: image185.emf] 

a  

b  

c  

n  

N 2   A  

B  

C  

N  

N 1  


	
[image: image186.emf] 

V A  

V B   VC 

V a  

V b   V c  

 N  

 n  

U A B  

U ab  

U A B  

- V b  



	Zy 1
	
[image: image187.wmf]2

1

2

3

N

N


	
[image: image188.emf] 

A  

B  

C  

a  

b  

c  

N   n  

N 2   N 1 /2   N 1 /2  


	
[image: image189.emf] 

V A  

V B   VC 

V a =V an  

V b   V c  

 N  

 n  

2VAN 

U ab  

 /6  

2 U A N  




I.3.5) [image: image262.emf] 

V A N  

V an  

h=1  

h=2  

h=3  

h=4  

h=11  

h=9 

h=10  

h=8  

h=7  

h=6  

h=5  

Exemple :

· Couplage étoile triangle Yd1 : 

· Les tensions sur une même colonne 
[image: image190.wmf]A

V

r

 et 
[image: image191.wmf]a

V

r

 sont toujours en phase : on recherche le déphasage de 
[image: image192.wmf]AN

V

r

 par rapport à 
[image: image193.wmf]an

V

r

 (identique à 
[image: image194.wmf]AB

U

r

 par rapport à 
[image: image195.wmf]ab

U

r

). La construction de Fresnel donne 
[image: image196.wmf]ABAB

UVV

=-

rrr

 et 
[image: image197.wmf]aab

VU

=

rr

 nous permet de déterminer 
[image: image198.wmf]6

ab

AB

U

U

p

y

=

r

r

 donc l’indice horaire est de 1 
· Rapport des tensions 
[image: image199.wmf]an

AN

V

V

: comme 
[image: image200.wmf]2

1

ab

AN

U

N

VN

=

 or 
[image: image201.wmf]3

aban

UV

=×

 donc 
[image: image202.wmf]2

1

3

an

AN

V

N

V

N

=


· [image: image263.emf]Couplage zig zag Yz 11:
· Les tensions sur une même colonne 
[image: image203.wmf]A

V

r

 et 
[image: image204.wmf]a

V

r

 sont toujours en phase : on recherche le déphasage de 
[image: image205.wmf]AN

V

r

 par rapport à 
[image: image206.wmf]an

V

r

 (identique à 
[image: image207.wmf]AB

U

r

 par rapport à 
[image: image208.wmf]ab

U

r

). La construction de Fresnel donne 
[image: image209.wmf]AAN

VV

=

rr

 et 
[image: image210.wmf]22

ab

an

VV

V

=-

rr

r

 nous permet de déterminer 
[image: image211.wmf]11

6

an

AN

V

V

p

y

=´

r

r

 donc l’indice horaire est de 11 
· Rapport des tensions 
[image: image212.wmf]an

AN

V

V

: comme 
[image: image213.wmf]2

1

a

AN

V

N

VN

=

 et  
[image: image214.wmf]22

ab

an

VV

V

=-

rr

r

 fait apparaître un triangle isocèle dans lequel 
[image: image215.wmf]23

ana

VV

=´

 donc 
[image: image216.wmf]2

3

ana

VV

´=

 donc  
[image: image217.wmf]2

1

2

3

an

AN

V

N

VN

´

=

 soit 
[image: image218.wmf]22

1

1

3

2

2

3

an

AN

V

NN

VN

N

==×

´

 donc 
[image: image219.wmf]2

1

3

2

an

AN

V

N

VN

=


I.4) Modélisation
I.4.1) Modèle équivalent par phase:

On raisonne comme si le transformateur triphasé au secondaire était composé de trois transformateurs monophasés où le secondaire serait monté en étoile. On utilise alors le modèle du transformateur monophasé où la résistance et l’inductance de fuite primaires sont ramenées au secondaire.

Le modèle ci-dessous est celui de la phase A. Les tensions secondaires Va , Vb , Vc sont modifiées lorsque le transformateur est chargé. Pour la phase a, on introduit V20 tension à vide phase neutre ce qui permet de faire intervenir l’indice horaire.


[image: image220.wmf]201

j

VmVe

a

=×

 avec 
[image: image221.wmf]·

(

)

0

,2

6

Aa

VVh

p

ap

==-´

rr

 donc 
[image: image222.wmf]6

201

jh

VmeV

p

-

=×



[image: image223.emf] 

V1 

V ’ 1  

V ’ 2  = V 20  

N 1   N 2  

L S   N1 spires r1 résistances  f1  fuites 

  R S  

V 2  

I 2  

R µ   L µ  

I 1 µ A   I 1 µ R  

I µ  

6

jh

me







 

I 1   I ’ 1  

A  

N   n  

a  


I.5) Bilan des puissances :


[image: image224.emf] 

Puissance fournie  

1111

3cos PUI

 

 

Aux bornes de  l’enroulement  primaire   Dans   l’enroulement  primaire  

Dans   le fer  

Dans   l’enroulement  secondaire  

Charge  

Puissance fournie  

1111

3sin QUI

 

 

Pertes Joules   2

111

3

J

PrI



  Pertes fer  

22

2

11

1

3

3

ferµµA

µµ

VU

PRI

RR



 

Pertes Joules  

2

222

3

J

PrI



 

Puissance  absorbée par le  flux de f uite  

2

111

3

ff

QI

 



 

Puissance magnétisante  

22

2

11

111

3

33

MµRµµR

µµ

VU

QVILI

LL











 

Puissance  absorbée par le  flux de fuite  

2

222

3

ff

QI

 



 

Puissance  utile  

2222

3cos PUI

 

 

Puissance  disponible  

2222

3sin QUI

 

 


II) Essais
II.1) Détermination du modèle : essais

II.2) Essai à vide sous tension nominale

Les pertes fer 
[image: image225.wmf]{

2

110

1010

3

ferj

rI

PPP

=-

 et donc 
[image: image226.wmf]µ

R

 car 
[image: image227.wmf]22

11

3

fer

Kapp

µµ

VU

P

RR

»=

.

De même la puissance réactive » nécessaire à l’installation flux » 
[image: image228.wmf](

)

222

2

2222

111

10101011010110

33

33

f

Kapp

µµµ

VVU

QSPUIPI

LLL

w

www

¢

=-=-=+»=

l

 soit donc 
[image: image229.wmf]22

11

10

3

µµ

VU

Q

LL

ww

==

 et ainsi 
[image: image230.wmf]µ

L


II.3) [image: image264.emf]Essai en court circuit à courant nominal sous tension réduite

Les pertes Joule permettent de déterminer 
[image: image231.wmf]2

R

 


[image: image232.wmf]1

2

2

3

CC

S

CC

P

R

I

=

´


[image: image265.emf]On en déduit aisément 
[image: image233.wmf](

)

2

2

1

222

2

2

CC

CC

mV

ZRL

I

w

==+

 donc 
[image: image234.wmf]2

2

11

2

22

3

CCCC

SSS

CCCC

mVQ

XLR

II

w

æö

==-=

ç÷

èø


II.4) Diagramme de Kapp :

Comme en monophasé on obtient 


[image: image235.emf] 

 2   : imposé par la charge  

V 20  

V 2  

R S I 2  

j L S    I 2  

I 2  

  

x  

y  


II.5) Rendement :


[image: image236.wmf]22022222

cossin

SS

VVVRIXI

jj

D»-=+

 donc 
[image: image237.wmf](

)

222222

33cossin

SS

UVRIXI

jj

D»D=+


Le rendement est déterminé soit :

· par la méthode des pertes séparées : essai à vide et en court circuit.

· par la méthode directe par un essai en charge.


[image: image238.wmf]22

12

Jfer

PP

PPPP

h

==

++



[image: image239.wmf]222222

2

1

2222

222

2

3cos3cos

3cos3

3cos3

fer

Sfer

S

PUIU

P

P

UIRIP

URI

I

jj

h

j

j

===

++

++


II.6) Mise en parallèle de deux transformateurs 
Les transformateurs sont des machines statiques dont la durée de vie est très longue.

Supposons que l’on construise une usine dont l’ensemble des récepteurs absorbe une puissance apparente de 1 MVA. On installera un transformateur d’alimentation de puissance apparente légèrement supérieure à 1 MVA. 
Si l’usine décide de s’agrandir et que l’ensemble des récepteurs doit absorber, 3 MVA, deux solutions se présentent. 
· Une première solution est de débrancher le transformateur existant et de le remplacer par un transformateur de puissance un peu supérieure à 3 MVA, c’est une solution ‘’chère’’.

· Une deuxième solution consiste à acheter un transformateur de puissance apparente un peu supérieure à 2 MVA et à le placer en parallèle sur le transformateur déjà en place. Cette solution est moins onéreuse.

Mais, pour que l’on puisse coupler à vide 2 transfos triphasés, il faut que leurs diagrammes vectoriels de tension coïncident (pas de ddp entre deux bornes), il faut que les deux transformateurs possèdent le :

·  Même rapport de transformation

·  Même ordre de succession des phases

·  Même décalage angulaire ou même indice horaire (éventuellement séparés de 4 ou 8) , ils doivent donc appartenir au même groupe.
· De plus, pour avoir une répartition correcte des puissances entre les 2 transfos en charge, il faut aussi qu’ils aient la même chute de tension donc pratiquement la même tension de court -circuit
II.7) Transformateur triphasé en charge en régime sinusoïdal déséquilibré 
Si le système des tensions primaire et secondaire est équilibré, on peut alors déterminer les courants secondaires par la méthode de Fortescue par exemple.

Puis l’étude du théorème d’Ampère permet de trouver la relation entre courants primaires et secondaires.


[image: image240.emf] 

A   a  

N 1   N 2 /2   N 2 /2   I1 

I 2  

I 3  


Sur chaque colonne en négligeant le courant à vide (donc µ infini), le théorème d’ampère est applicable et donne


[image: image241.wmf]0

ii

i

NI

j

=Â»

å

 soit 
[image: image242.wmf]22

1123

0

22

NN

NIII

-+=


II.8) Transformateur triphasé en charge en régime non-sinusoïdal de courant équilibré 
Si le système des tensions primaire et secondaire est équilibré et sinusoïdal

L’étude du théorème d’Ampère permet de trouver la relation entre courants primaires et secondaires.


[image: image243.emf] 

A   a  

N 1   N 2 /2   N 2 /2   I1 

I 2  

I 3  


Sur chaque colonne en négligeant le courant à vide (donc µ infini), le théorème d’ampère est applicable et donne


[image: image244.wmf]0

ii

i

NI

j

=Â»

å

 soit 
[image: image245.wmf]22

1123

0

22

NN

NIII

-+=


Les composantes continues des courants n’interviennent pas dans le couplage, mais modifient le flux magnétique.

C’est ce qui se passe par exemple dans le cas du redresseur à diode.







� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���











� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���








� EMBED Word.Picture.8  ���











� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���











20
15/27
Sommaire

[image: image266.emf][image: image267.emf][image: image268.emf][image: image269.emf][image: image270.emf][image: image271.emf][image: image272.emf][image: image273.emf] 

I 1 N  

A  

W  

V   U 1 CC  

Schéma de l’essai  en court - circuit  

AC  

AC  

W  

_1263487982.unknown

_1295594690.unknown

_1295606085.doc
[image: image1.wmf]20


10


'


V


V


m


=-


[image: image2.wmf]1010


'


C


VjN


wf


=




r1I10







j(f(I10







V1







� EMBED Equation.DSMT4  ���(







I10= Iµ







IµR







IµA







(C0 ( V’10











(f10







N1 (10







(10







(C0 ( V’10  car  � EMBED Equation.DSMT4  ���



(f10 = (fI10



















_1295593972.unknown



_1295600317.unknown




_1295606972.unknown

_1295607961.unknown

_1295608154.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2







I1







RP







LP�







N2







N1











V2







-V2/m















Iµ







I1µR







I1µA







Lµ











V1







Rµ












_1295612474.unknown

_1333738642.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2







V2







RS







LS�



















V’2 =V20=-mV1



















Iµ







I1µR







I1µA







Lµ











V1







Rµ












_1432561117.unknown

_1333740043.doc


n







N







c







b







a







C







B







A







VA







Va







N1







N2












_1295764165.unknown

_1295612264.unknown

_1295612373.unknown

_1295609144.unknown

_1295608045.unknown

_1295608089.unknown

_1295607991.unknown

_1295607295.unknown

_1295607325.unknown

_1295607938.unknown

_1295607316.unknown

_1295607152.unknown

_1295607251.unknown

_1295607087.unknown

_1295607108.unknown

_1295607006.unknown

_1295606708.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 


[image: image2.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2







V2







r2







(f2�







N2







N1







-mI2







V’2







V’1







r1







(f1�







Iµ







I1µR







I1µA







Lµ







I1







V1







Rµ












_1295606788.unknown

_1295606794.unknown

_1295606758.unknown

_1295606321.unknown

_1295606693.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 


[image: image2.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2







V2







r2







(f2�







N2







N1







-mI2







V’2







V’1







r1







(f1�























I1







V1
















_1295606245.doc
(

-r2I2







-j(f2(I2







-V’2







-V2







Iµ







I1µR







I1µA







(C ( V’2











(f2 // I2







(2 ( V2+r2I2







(2







-I2







V’1







r1I1







-mI2







I10







I1







V1







j(f1(I1







(












_1295596340.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 


[image: image2.wmf]1


Lpure


di


VL


dt


=




V’1







r1







(f1�







I1







V1







Lpure







e1







� EMBED Equation.DSMT4  ���















_1295596366.unknown




_1295603844.unknown

_1295605932.doc


I2







V2







I1







V1












_1295606003.doc
[image: image1.wmf]22


d


eN


dt


j


=-


[image: image2.wmf]11


d


eN


dt


j


=-




v2







v1







i2







i1







� EMBED Equation.DSMT4  ���







� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1231836816.unknown



_1231836874.unknown




_1295604093.unknown

_1295604740.unknown

_1295603912.unknown

_1295600277.unknown

_1295603797.unknown

_1295596676.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 


[image: image2.wmf]2


Lpure


di


VL


dt


=




V’2







r2







(f2�







I2







V2







Lpure







� EMBED Equation.DSMT4  ���







e2











_1235031749.unknown




_1295596517.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 


[image: image2.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2







V2







r2







(f2�







N2







N1







-mI2







V’2







V’1







r1







(f1�







Iµ







I1µR







I1µA







Lµ







I1







V1







Rµ












_1295595143.unknown

_1295595936.unknown

_1295595979.unknown

_1295595989.unknown

_1295596001.unknown

_1295595968.unknown

_1295595716.unknown

_1295595731.unknown

_1295595368.unknown

_1295595032.unknown

_1295595136.unknown

_1295594735.unknown

_1263821934.unknown

_1263929105.unknown

_1263993055.unknown

_1295593250.doc


















I2







V2







I1







V1







Schéma électrique du transformateur parfait











Convention récepteur







Convention générateur







Transformateur réel











N2 spires



r2 résistances 



(f2  fuites







i1







(f2







(f1







e1







e2







v2







v1







i2



i2







(1



i2







(C



i2







N1 spires



r1 résistances 



(f1  fuites




















_1295593830.unknown

_1295594025.doc


(C



i2







(1







N2 spires



r2 résistances 



(f2  fuites











I1 







(f1











































N1 spires



r1 résistances 



(f1  fuites















V1







V2







I2 



























(f2







(2












_1295593647.doc
[image: image1.emf] 


I10 


[image: image2.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




(C0



i2







(1







N2 spires



r2 résistances 



(f2  fuites







Transfo parfait







�







(f1







IµR







IµA







Lµ







Rµ







I10







V1







(f1�







r1







Bobine à noyau de fer







N1 spires



r1 résistances 



(f1  fuites







V’10







V20







V1







V20







I20 = 0







I10=Iµ







I2=0







I1=-mI2=0












_1294990643.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2CC











RS







LS�



















V’2 =mV1CC




















































_1294990950.doc










IDC







A











V











VDC







Schéma de l’essai en continu







DC







DC












_1295593183.unknown

_1294990671.doc


I2















V2







V1







I1







Z







1







2







4







3












_1294990718.doc


I2







I2N







Pertes Joules







(







Pertes Fer







100












_1294990609.doc


V







V20







I10







A







W







V







P10







V1N







Schéma de l’essai à vide







AC







AC












_1294990627.doc


AC







AC







I1N







A







W







V







P1CC







V1CC







Schéma de l’essai en court-circuit












_1263993205.unknown

_1263929192.unknown

_1263929374.unknown

_1263992422.unknown

_1263992526.unknown

_1263929375.unknown

_1263929207.unknown

_1263929372.unknown

_1263929373.doc






I2















y







x







(







jLS (I2







RSI2







V2







V20







(2 : imposé par la charge












_1263929280.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 


[image: image2.wmf]6


jh


me


p


-


×




I2







V2







RS







LS�







N2







N1







A







V’2 =V20







V’1







I’1







I1







Iµ







I1µR







I1µA







Lµ







� EMBED Equation.DSMT4  ���







V1







Rµ







N







n







a











_1234971620.unknown




_1263929371.unknown

_1263929199.unknown

_1263929131.unknown

_1263929160.unknown

_1263929182.unknown

_1263929144.unknown

_1263929123.unknown

_1263928971.unknown

_1263929013.unknown

_1263929081.unknown

_1263929093.unknown

_1263929066.doc






I2















y







x







(







jLS(I2







RSI2







V2







V20







(2 : imposé par la charge












_1263928996.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2







V2







RS







LS�







N2







N1











V’2 =V20







V’1















Iµ







I1µR







I1µA







Lµ











V1







Rµ












_1263929004.unknown

_1263928978.unknown

_1263824289.unknown

_1263824546.unknown

_1263824565.unknown

_1263824651.unknown

_1263824300.unknown

_1263822617.unknown

_1263823151.unknown

_1263823408.unknown

_1263822872.unknown

_1263822199.unknown

_1263822298.unknown

_1263822466.unknown

_1263822112.unknown

_1263816173.unknown

_1263821004.unknown

_1263821523.unknown

_1263821579.unknown

_1263821319.unknown

_1263821078.doc


i1







i2











(1f







(1f







(1







(12
















_1263817927.doc


i1







i2























(12
















_1263820864.unknown

_1263817085.unknown

_1263814882.unknown

_1263815391.unknown

_1263815606.unknown

_1263815116.unknown

_1263815150.unknown

_1263488063.unknown

_1263801088.unknown

_1263801376.unknown

_1263488147.doc


N2i2







N1i1












_1263488966.doc


I2







N2







N1







V2







V1







I1







Z












_1263488073.unknown

_1263488010.unknown

_1232097219.unknown

_1235031486.unknown

_1235031965.unknown

_1235032468.unknown

_1235401195.unknown

_1235478308.unknown

_1263325753.doc
[image: image1.wmf]1111


3cos


PUI


j


=


[image: image2.wmf]2


111


3


J


PrI


=


[image: image3.wmf]1111


3sin


QUI


j


=


[image: image4.wmf]22


2


11


1


3


3


ferµµA


µµ


VU


PRI


RR


=»=


[image: image5.wmf]2


222


3


J


PrI


=


[image: image6.wmf]2


222


3


ff


QI


w


=


l


[image: image7.wmf]22


2


11


111


3


33


MµRµµR


µµ


VU


QVILI


LL


w


ww


¢


¢


==»=


[image: image8.wmf]2


111


3


ff


QI


w


=


l


[image: image9.wmf]2222


3cos


PUI


j


=


[image: image10.wmf]2222


3sin


QUI


j


=




Puissance fournie



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Pertes Joules



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Aux bornes de l’enroulement primaire







Dans l’enroulement primaire







Dans le fer







Dans l’enroulement secondaire







Charge







Puissance fournie



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Pertes fer



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Pertes Joules



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance absorbée par le flux de fuite



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance magnétisante



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance absorbée par le flux de fuite



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance utile



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance disponible



� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1234971966.unknown



_1235023481.unknown



_1235023577.unknown



_1235023870.unknown



_1263325684.unknown



_1235023560.unknown



_1234972100.unknown



_1234971943.unknown



_1234971960.unknown



_1234971930.unknown




_1263487963.unknown

_1263325635.unknown

_1235402159.unknown

_1235402490.unknown

_1235402104.doc














I3







a







I2







I1







A







N1







N2/2







N2/2




























































_1235400514.unknown

_1235401159.unknown

_1235032490.unknown

_1235032072.unknown

_1235032433.unknown

_1235032461.unknown

_1235032333.doc


(V2%







I2







0







4







6







2







-2







-4







I2n







cos (2 =0,9







cos (2 = 0,6







cos (2 = 0,8







cos (2 =0,9







cos (2 = 0,8







cos (2 = 0,6







(2 > 0







(2 < 0












_1235032071.unknown

_1235031632.unknown

_1235031692.unknown

_1235031953.doc
[image: image1.wmf]1111


cos


PVI


j


=


[image: image2.wmf]2


111


J


PrI


=


[image: image3.wmf]1111


sin


QVI


j


=


[image: image4.wmf]2


111


ferµAµµA


PVIRI


¢


==


[image: image5.wmf]2


222


J


PrI


=


[image: image6.wmf]2


222


ff


QI


w


=


l


[image: image7.wmf]2


111


MµRµµR


QVILI


w


¢


==


[image: image8.wmf]2


111


ff


QI


w


=


l


[image: image9.wmf]2222


cos


PVI


j


=


[image: image10.wmf]2222


sin


QVI


j


=




Puissance fournie



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Pertes Joules



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Aux bornes de l’enroulement primaire







Dans l’enroulement primaire







Dans le fer







Dans l’enroulement secondaire







Charge







Puissance fournie



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Pertes fer



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Pertes Joules



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance absorbée par le flux de fuite



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance magnétisante



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance absorbée par le flux de fuite



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance utile



� EMBED Equation.DSMT4  ���







Puissance disponible



� EMBED Equation.DSMT4  ���











_1234445083.unknown



_1235031873.unknown



_1235031895.unknown



_1235031904.unknown



_1235031922.unknown



_1235031887.unknown



_1235031863.unknown



_1229201865.unknown



_1234445069.unknown



_1229201822.unknown




_1235031660.unknown

_1235031596.unknown

_1235031597.unknown

_1235031586.unknown

_1234443140.unknown

_1235026036.unknown

_1235031404.unknown

_1235031421.unknown

_1235031447.unknown

_1235031410.unknown

_1235031356.unknown

_1235031389.unknown

_1235029218.unknown

_1235031105.unknown

_1235026178.unknown

_1235028789.doc


AC







AC







I1N







A







W







V







W







U1CC







Schéma de l’essai en court-circuit












_1234451913.unknown

_1235025985.unknown

_1235026003.unknown

_1234451998.unknown

_1234445919.unknown

_1234446468.unknown

_1234447674.doc


h=5







h=6







h=7







h=8







h=10











h=9







h=11







h=4







h=3







h=2







h=1







Van







VAN












_1234443488.unknown

_1232097317.unknown

_1232097384.unknown

_1232097675.unknown

_1232208153.unknown

_1232208154.unknown

_1232097901.unknown

_1232208152.unknown

_1232097804.unknown

_1232097406.unknown

_1232097333.unknown

_1232097361.unknown

_1232097318.unknown

_1232097290.unknown

_1232097299.unknown

_1232097306.unknown

_1232097291.unknown

_1232097241.unknown

_1232097288.unknown

_1232097289.unknown

_1232097264.unknown

_1232097227.unknown

_1231839171.unknown

_1231847691.doc


n







N1







c







b







a







N







C







B







A







N2












_1232094484.unknown

_1232096203.unknown

_1232097216.unknown

_1232097203.unknown

_1232094569.unknown

_1232095284.doc


n







N







c







b







a







C







B







A







N1







N2/2







N2/2







VAN







-Vb







(/6







2Van







 n







 N







Vc







Vb







Va







VC







VB







VA












_1232096051.doc


VA







VB







VC







Vc







Vb







Va=Uab







 N







 n







UAB







UAB







(/6







N2







N1







n







N







c







b







a







C







B







A




































































_1232094627.unknown

_1232094504.unknown

_1231848262.doc


VA







VB







VC







Vc







Vb







Va=Van







 N







 n







2VAN







Uab







(/6







2UAN
















_1231848263.doc


VA







VB







VC







Vc







Vb







Va







 N







 n







UAB







Uab











UAB







-Vb












_1231847987.doc


n







N







c







b







a







C







B







A







N1/2







N2







N1/2












_1231846870.doc


n







N







c







b







a







C







B







A







N1







N2/2







N2/2












_1231847560.doc


VA







VB







VC







Vc







Vb







Va=Uab







 N







 n







UAB







UAB







(/6












_1231847636.doc


VA=VAN







VB







VC







Vc







Vb







Va=Van







 N







 n












_1231847491.doc


VA=UAB







VB







VC







Vc







Vb







Va







 N







 n







Uab







-Vb







(/6







UAB












_1231847511.doc


VA







VB







VC







Vc







Vb







Va







 N







 n







2Van







-Vb







(/6







VAN












_1231847332.doc


n







N







c







b







a







C







B







A







N1







N2












_1231839244.unknown

_1231839252.unknown

_1231839216.unknown

_1229696371.unknown

_1231834013.unknown

_1231834473.doc


n







N







c







b







a







C







B







A







N1







N2












_1231834615.doc


n







N







c







b







a







C







B







A







N1







N2












_1231834329.unknown

_1231834361.unknown

_1231834390.unknown

_1231834312.unknown

_1229697230.unknown

_1231759353.unknown

_1229700908.doc
[image: image1.emf]  N1 spires r1 résistances  f1  fuites 




I2CC











R2







L2�



















U’2 =mU1CC




















































_1229697201.unknown

_1229198731.unknown

_1229459649.unknown

_1229696324.unknown

_1229675782.unknown

_1229453300.unknown

_1229196204.unknown

_1229196245.unknown

_1228913083.unknown

