Site: http://genie.industriel.iaa.free.fr 


LES POMPES 

Introduction

Les pompes sont des appareils permettant un transfert d’énergie entre le fluide et un dispositif mécanique convenable. Suivant les conditions d’utilisation, ces machines communiquent au fluide soit principalement de l’énergie potentielle par accroissement de la pression en aval, soit principalement de l’énergie cinétique par la mise en mouvement du fluide.

L’énergie requise pour faire fonctionner ces machines dépend donc des nombreux facteurs rencontrés dans l’étude des écoulements :

· Les propriétés du fluide : masse volumique, viscosité, compressibilité.

· Les caractéristiques de l’installation : longueur, diamètre, rugosité, singularités …

· Les caractéristiques de l’écoulement : vitesse, débit, hauteur d’élévation, pression …

Devant la grande diversité de situations possibles, on trouve un grand nombre de machines que l’on peut classer en deux grands groupes :

· Les pompes volumétriques comprenant les pompes alternatives (à piston, à diaphragme, …) et les pompes rotatives (à vis, à engrenage, à palettes, hélicoïdales, péristaltiques …).


[image: image1.png]Rotor
excentré





[image: image2.png]—
(o) ) / Tuyau souple
-




· Les turbo-pompes sont toutes rotatives ; elles regroupent les pompes centrifuges, à hélice, hélico-centrifuges.

[image: image3.jpg]Corps de pompe
(Volute)

Distributeur

Aspiration

Diffuseur
(fixe)

Entrée de
roue (ouie)
Refoulement

Roue (rotor)





Caractéristiques générales des pompes centrifuges.

Une pompe centrifuge est une machine tournante destinée à communiquer au liquide pompé une énergie suffisante pour provoquer son déplacement dans un réseau hydraulique comportant en général une hauteur géométrique d‘élévation de niveau (Z), une augmentation de pression (p) et toujours des pertes de charges.

Une pompe centrifuge est constituée principalement par une roue à ailettes ou aubes (rotor) qui tourne à l’intérieur d’un carter étanche appelé corps de pompe. 

Pour améliorer le rendement de la pompe, on peut intercaler entre le rotor et la volute une roue fixe appelée diffuseur qui est munie d’aubes de courbure convenable.

Le calcul des pompes centrifuges s’effectue par l’analyse dimensionnelle et par le théorème d’Euler.

Débit :

Le débit qv fourni par une pompe centrifuge est le volume refoulé pendant l’unité de temps. Il s’exprime en mètres cubes par seconde (m3 /s) ou plus pratiquement en mètres cubes par heure (m3/h).

Hauteur manométrique :

On appelle Hauteur manométrique H d’une pompe, l’énergie fournie par la pompe à l’unité de poids du liquide qui la traverse. Si HTA est la charge totale du fluide à l’orifice d’aspiration et HTR la charge totale du fluide à l’orifice de refoulement, la hauteur manométrique de la pompe est :    H = HTA - HTR

La hauteur varie avec le débit et est représentée par la courbe caractéristique H = f(qv) de la pompe considérée.

Rendement :

Le rendement  d’une pompe est le rapport de la puissance utile P (puissance hydraulique) communiquée au liquide pompé à la puissance absorbée Pa par la pompe (en bout d’arbre) ou par le groupe (aux bornes du moteur).  Si qv est le débit volume du fluide,  sa masse volumique et H la hauteur manométrique de la pompe, la puissance P et le rendement  sont donnés par : 


[image: image4.wmf]  

H

 

g

 

 

q

P

v

r

=





[image: image5.wmf]a

v

P

H

 

g

 

 

q

r

=

h


Le rendement de la pompe varie avec le débit et passe par un maximum pour le débit nominal autour duquel la pompe doit être utilisée ( voir courbe  = f(qv)..ci-après).

Limitation de la hauteur manométrique  d’aspiration – NPSH - Cavitation 

La cavitation est la vaporisation du liquide contenu dans la pompe quand il est soumis à une pression inférieure à la tension de vapeur correspondant à sa température.

Ce phénomène se produit à l’orifice d’aspiration de la pompe ; des bulles apparaissent dans les zones où la pression est la plus faible (entrée des aubes de roue des pompes centrifuges) : elles sont transportées dans les zones de pressions plus fortes où se produit leur recondensation. Des implosions se produisent alors à des fréquences élevées et créent des surpressions locales très élevées (jusqu'à des centaines de bars)

La cavitation est un phénomène à éviter absolument, car il entraîne de graves conséquences:

· érosion du matériau pouvant aller jusqu'au perçage des aubes de turbine des pompes centrifuges

· augmentation du bruit et des vibrations générés par la pompe

· chute des performances des pompes avec diminution importante de la hauteur manométrique totale, du débit et du rendement.

Le critère qui sert à définir la pression nécessaire à l’aspiration pour obtenir un bon fonctionnement de la pompe, cad pour maintenir en tout point du fluide une pression supérieure à la pression de vapeur saturante, est le « ‘NPSH » (sigle de l’abréviation anglo-saxonne de « Net Positive Suction Head » over vapour pressure).

Cette caractéristique, donnée par le constructeur est qualifiée de « NPSH requis ». Elle tient compte en particulier de la chute de pression que subit le fluide lors de son accélération à l’entrée de la roue.

La pompe ne fonctionnera correctement que si la pression totale à l’entrée pA est supérieure  à la somme p° + NPSH requis. On appelle « NPSH disponible » la différence entre la pression totale à l’entrée et la pression de vapeur saturante :   
[image: image6.wmf]0

A

disponible

p

p

NPSH

-

=


Pour qu’une pompe fonctionne normalement (sans cavitation), il faut que le NPSH disponible (calculé) soit supérieur au NPSH requis (indiqué par le constructeur).

NPSH disponible > NPSH requis

Les conditions d’aspiration sont d’autant meilleures que la différence entre les deux est grande.

[image: image7.jpg]NPSH mtres
s

NPSH disponible

cavitation
NPSH requis

plage de débits possibles





En conclusion, on peut dresser une liste de conseils à respecter, si le procédé le permet, pour éviter la cavitation:

préférer si possible les montages de pompes en charge.

éviter de transporter des liquides à des températures trop élevées.

éviter une alimentation à partir d'un réservoir sous pression réduite.

diminuer les pertes de charge du circuit d'aspiration.

Si ces conseils ne peuvent être appliqués en raison des exigences du procédé, il ne reste plus qu'à trouver une pompe dont les caractéristiques montrent des valeurs de N.P.S.H.requis suffisamment faibles.

Caractéristiques

[image: image17.jpg]


Les résultats indiquent comment la hauteur manométrique Hm, la puissance Pa et le débit q varient en fonction des paramètres (vitesse et diamètre du rotor, nature du fluide, …).

En particulier, la hauteur H ne dépend pas de la masse volumique du fluide (application à l’amorçage des pompes centrifuges).

Ci-contre les variations de H en fonction de la vitesse de rotation.

[image: image18.emf]

Ci-dessous, les caractéristiques en fonction du modèle choisi.

[image: image8.emf]


Pompe en aspiration 



Pompe en charge 

Courbe de réseau

Courbe représentative des pertes de charge en fonction du débit

Considérons l’installation ci-dessous :

[image: image9.png]BESOIN

Z niveau
P pression

H(! pertes de charge

Q débit





En appliquant la relation de Bernoulli généralisée, on peut exprimer la hauteur manométrique H de la pompe sous la forme :


[image: image10.wmf]å

+

=

+

i

2

T

pompe

1

T

h

H

H

H

  soit    
[image: image11.wmf]()()

22

1122

1pompe2i

i

vpvp

zHzh

2gg2gg

+++=+++

rr

å


En négligeant les termes de vitesse et en supposant p1 = p2            
[image: image12.wmf]()

pompe21i

i

Hzzh

=-+

å

   

Les pertes de charge Hj1 +Hj2 dans la conduire d’aspiration (1) et dans la conduite de refoulement (2) sont données par la somme des pertes de charge singulières et des pertes de charge systématiques :


[image: image13.wmf]2

2

jj

i

ij

ij

j

v L

v

K

2g2g D

+l

åå




Si l’écoulement est turbulent rugueux,  est une constante et donc les pertes de charge sont proportionnelles à q2  .Dans le cas d’un écoulement turbulent lisse ( = 0,316.Re-025  relation de Blasius), les pertes de charge sont proportionnelles à q1,75 .


[image: image14.wmf]å

i

i

h

 est donc d’allure parabolique et ressemble à la courbe ci-dessous :

[image: image15.png]Hauteur 4
¥
H; I
H| B-P
Pg
22‘24 i o
.1 DDQ‘D\}

QA QZ Qi




Le point de fonctionnement de l’installation se situe à l’intersection de la courbe de réseau et de la caractéristique de la pompe.

[image: image16.png]": .
Q Debit




G.I. D4.13/Chapitre 1b – pompes

Cours de Richard MATHIEU 


_93714772.unknown

_1280422468.unknown

_1280423748.unknown

_936120548

_936120868.unknown

_983998124

_1042428144.unknown

_93712852.unknown

