[image: image1.jpg]aldes






V2014 02_NC

	DESCRIPTIF TYPE

VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE

HABITAT COLLECTIF

Ventilation hygroréglable Bahia B

Chauffage électrique, gaz étanche ou assimilé


1 - GENERALITES

1.1
Application

Le présent document a pour objet de définir les clauses concernant l’exécution des travaux du chantier __________________________ référencé sous le numéro : _______. 

1.2
Documents techniques particuliers
Les travaux seront réalisés conformément au présent cahier des charges. L’installation sera faite par un professionnel qualifié, conformément aux règles de l’art et aux réglementations en vigueur et en particulier (liste non limitative) :

· Code de la Construction et de l’Habitat, Règlement Sanitaire Départemental Type,

· Arrêté du 06.10.78 modifié 30.05.96 et 30.06.99  relatif à l’isolement acoustique vis à vis des bruits extérieurs,

· Arrêté du 24.03.82 modifié le 28.10.83 relatif à l’aération des logements,

· Arrêté du 31.01.86 modifié le 20.09.86 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, 

· Arrêté du 27.10.2010 (RT2012) relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, 
· Arrêté du 20.07.2011 portant approbation de la méthode de calcul Th-B-C-E,
· Loi du 31.12.92 relative à la lutte contre le bruit,

· Norme NF.C 15.100 et interprétation UTE sur la protection électrique en salle de bains,
· Norme NF EN 1506 : Ventilation des bâtiments, conduits en tôle et accessoires à section circulaire (Dimensions),

· Norme NF EN 10142 : Qualité de galvanisation,

· Norme NF EN 10346 : Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud - Conditions techniques de livraison,

· Norme NFP 50.401 : Distribution d’air Conduits droits circulaires en tôle d’acier galvanisé,
· Norme NF EN 12097 : Exigences relatives aux composants destinés à faciliter l’entretien des réseaux de conduits,

· Norme NF EN 12237 : Résistance et étanchéité des réseaux circulaires en tôle, 

· Norme NFP 50.413 DTU 68.3, 
· Cahier des prescriptions communes 3615, système de ventilation hygroréglable,

· Avis Technique n° 14/13_1909 relatif au système de ventilation hygroréglable Hygro Bahia,
· Avis technique (N° en cours) relatif à la réalisation de réseaux de ventilation étanches,
2 - VENTILATION MECANIQUE DES LOGEMENTS
2.1

Principe de ventilation  

Le principe de ventilation est celui de la ventilation générale et permanente des logements par extraction mécanique. La circulation de l’air doit pouvoir se faire des entrées d’air placées dans les pièces principales vers les bouches d’extraction mises en œuvre dans les pièces de service. Afin de respecter cette exigence, des passages de transit seront réalisés.

Le fonctionnement des bouches d’extraction est entièrement automatique : 

- bouches hygroréglables en cuisine et en salle de bains : elles déterminent le débit global extrait du logement en mesurant l’humidité de la pièce technique où elles se trouvent.

- bouches à détection de présence en WC : une bouche d’extraction minutée 20 minutes permet l’évacuation des pollutions momentanées.

Les entrées d’air hygroréglables asservies à l’hygrométrie ambiante déterminent, selon le taux d’humidité de chaque chambre et séjour, la répartition du débit imposé par les bouches d’extraction.

Le système de ventilation  hygroréglable de type B Hygro Bahia, fait l’objet d’un Avis Technique portant le numéro n° 14/13_1909.
Pour le calcul des déperditions par renouvellement d’air du coefficient C, il convient de retenir, pour le système de ventilation hygroréglable Hygro Bahia B, les valeurs de débits spécifiques (Qvarepspec) pour Cdep=1, et la somme des modules des entrées d’air (Smea) indiquées dans le tableau ci-dessous :
	Type de logement
	Configuration
	Cdep
	Calcul Débit Qvrepspec 
(donné pour Cd=1)
m3/h
	Smea 
m3/h

	F1
	1 SDB avec WC
	1.1
	25.3
	68.0

	F1
	1 SDB, 1 WC
	
	27.1
	68.0

	 
	 
	
	 
	 

	F2
	1 SDB avec WC
	
	40.4
	38.7

	F2
	1 SDB, 1 WC
	
	39.6
	39.1

	 
	 
	
	 
	 

	F3
	1 SDB avec WC
	
	57.8
	52

	F3 optimisé
	1 SDB, 1 WC
	
	46.3
	72.2

	 
	 
	
	 
	 

	F4
	1 SDB avec WC
	
	60.1
	75.3

	F4 optimisé
	1 SDB, 1 WC
	
	52.7
	78.0

	 
	 
	
	 
	 

	F5
	1 SDB avec WC
	
	62.2
	115.6

	F5
	1 SDB, 1 WC
	
	61.6
	115.4

	 
	 
	
	 
	 

	F6
	1SDB avec WC, 1WC
	
	79.8
	131.4

	F6
	1SDB avec WC, 1SDB
	
	78.3
	131.5

	F6
	2 SDB, 1 WC
	
	77.7
	131.7

	 
	 
	
	 
	 

	F7
	2 SDB, 1 WC
	
	80.4
	156.1


Influence des pièces supplémentaires en habitat collectif :

Ajout de pièces principales supplémentaires au F7 :

- Implanter à chacune d’elles une entrée d’air correspondante à celle définie en F7,  

- Ajouter au du Qvarepspec (pour Cdep = 1) la valeur de 6,0 m3/h par pièce ajoutée,

- Ajouter à la Smea la valeur de 25,0 par pièce principale supplémentaire.

Ajout de salle de salle de bains ou WC supplémentaires :

	
	Salle de bains
	WC

	Logements
	Type de bouche
	QVarepspec pour Cdep=1
	Smea
	Type de bouche
	Qvarepspec pour Cdep=1
	Smea

	F1, 1SDB WC
	B13
	10.8
	0
	
	
	

	F1, 1SDB, 1WC
	B11
	6.6
	0
	W13
	7.8
	0

	F2, 1SDB WC
	B14
	20.2
	-5.2
	
	
	

	F2, 1SDB, 1WC
	B13
	11.6
	-3.4
	W13
	7.5
	-2.3

	F3 et +
	B13
	11.8
	-4.6
	W13
	7.4
	-3.1


Lorsque les salles de bains et WC sont communs il est possible de remplacer une bouche bain (B) par une bouche bain/WC (BW). Les valeurs de Qvarepspec pour Cdep=1 et de Smea sont à modifier selon le tableau ci-dessous :

	Bouche bain
	Bouche bain/WC
	Qvarepspec pour Cdep=1
	Smea

	B11
	BW 15
	14.7
	0

	B13
	BW 15
	8.3
	-3.5*

	B14
	BW 15
	0.7
	-0.2


* sauf en F1 ou elle est inchangée

Ajout de salle d’eau supplémentaire :

	Type de bouche
	Qvarepspec pour Cdep=1
	Smea

	B11
	5m3/h
	0


2.2 Admission d’air neuf
L’admission d’air neuf dans les pièces principales (chambres et séjour) se fera par des entrées d’air hygroréglables type EHL 6-45 (entrée d’air Hygro Bahia acoustique) ou EHT 6-45 (entrée d’air acoustique de traversé de mur), ou par des entrées d’air fixes type EFL 34 ou EFT 34 dans le cas de studios ou F1. Leur section de passage, variable en fonction du taux d’humidité (EHL ou EHT 6-45), permet de répartir judicieusement le débit d’air entrant en fonction de l’occupation de chaque pièce principale.

Il sera installé au minimum une entrée d’air par pièce principale. Afin d’éviter les courants d’air, elles seront installées en partie haute de la pièce avec jets d’air orientés vers le plafond.

Dans le cas de mise en œuvre en menuiserie, le percement sera réalisé lors de la fabrication des menuiseries, de façon à ne pas dégrader les performances aérauliques et acoustiques de l’ensemble (entrée d’air + menuiserie) et aura une section libre égale ou supérieure à la section libre ci-dessous :
[image: image1.jpg]
[image: image2.emf]
Le type de montage (en menuiserie, en haut de fenêtre, en maçonnerie, ...) ainsi que la composition des entrées d’air hygroréglables seront choisis en fonction de la configuration et des besoins d’affaiblissement acoustique des façades. En fonction des matériaux utilisés pour les murs et du choix de la menuiserie, une note de calcul acoustique déterminera les atténuations acoustiques demandées aux entrées d’air.
Elles seront donc caractérisées par un indice d’affaiblissement acoustique pondéré Dnew(Ctr), évalué selon la norme NF S 31-032-1, et exprimé en dB. L’indice requis sera tel que l’indice d’affaiblissement de la façade (prenant en compte le bâti, la menuiserie, le coffre de volet roulant et l’entrée d’air) soit au moins égal à 30 dB.
Pour les classements de façade à 30 dB, l’indice Dnew(Ctr) des entrées d’air pourra vérifier les exemples de solutions acoustiques (ESA) du CSTB qui classe les entrées d’air :

· ESA 4 (ex AC1) : l’entrée d’air EHL standard vérifie un Dnew(Ctr) (36 dB pour les pièces où S/n ( 10 *

· ESA 5 (ex AC2) : l’entrée d’air EHL acoustique ou EHL avec auvent acoustique vérifie un Dnew(Ctr)(39 dB pour les pièces où S/n < 10 *

*: (Surface de la pièce équipée / nombre d’entrées d’air dans la pièce) 
NB : Si mise en œuvre sur un coffre de volet roulant, un procès verbal d’essais devra justifier l’atténuation acoustique de l’ensemble Coffre + Entrée d’air.

Pour des raisons esthétiques, on utilisera des entrées d’air de couleurs adaptées aux menuiseries (Voir Ral standard des entrées d’air type EFL-EHL Ci-dessous)

[image: image3.emf][image: image4.jpg]



Le nombre et le dimensionnement des entrées d’air hygroréglables Hygro Bahia seront conformes à ceux indiqués dans l’Avis Technique n° 14/13 1909:
A titre d’exemple : 
	Nombre de pièces principales
	Séjour
	Chambre

	1
	2 EFL / EFT 34
	-

	2
	1 EHL / EHT 6-45
	1 EHL / EHT 6-45

	3 Optimisé
	2 EHL / EHT 6-45
	1 EHL / EHT 6-45

	4 Optimisé
	1 EHL / EHT 6-45
	1 EHL / EHT 6-45

	5 et plus
	2 EHL / EHT 6-45
	1 EHL / EHT 6-45


Description des Entrées d’air : 
Type EHL : Elle sera composée : 
· d’un socle permettant son pré montage par 3 vis

· d’une partie technique se fixant au socle en un clic 

· d’un capot esthétique habillant l’entrée d’air pour une finition parfaite (Aucune vis visible)

Type EFL : En une seule partie, cette entrée d’air présentera une finition parfaite grâce à deux caches-vis intégrés.

Grâce à leur faible hauteur, leur intégration sera possible sur l’ensemble des profils de fenêtres.

[image: image5.jpg]


[image: image6.emf]
[image: image7.emf][image: image8.emf] 

Type EFT/EHT : 
Parfaitement adaptées pour des isolations de murs par l’extérieur, les entrées d’air EFT/EHT seront composées des éléments suivants : 

[image: image9.emf][image: image10.emf]
[image: image11.emf][image: image12.emf][image: image13.emf]
[image: image14.png]12

160

160







Le type de montage sera choisi en fonction de l’atténuation acoustique demandée (suivant note de

calcul) et suivant la tableau ci-dessous :

2.3 Passages de transit
Les exigences relatives au dimensionnement des passages de transit seront effectuées conformément au tableau N°4 du NF DTU 68.3 P1 1-2 §5.1.3 :
· rehaussement des huisseries de porte, de façon à ménager un passage d’air de 1 cm sous les portes des pièces principales, salles de bain et WC, et de 2 cm sous les portes des cuisines,

· utilisation de blocs-portes présentant de construction, des passages d’air sur leur périphérie,

· utilisation de bouches de transfert répondant aux exigences de dépression suivante : 2,5 Pa pour les pièces principales (soit  une surface de passage de 60 cm2), et 5 Pa pour les pièces techniques (soit une surface de passage de 8 à 215 cm2  selon la pièce technique considérée

2.4
Extraction de l’air vicié

2.4.1 Bouches d’extraction 
Les bouches d’extraction seront du type BAHIA Curve pour une intégration parfaite sur les parois et une réduction de l’encrassement liée à l’absence de grille de façade.
La bouche d’extraction située en cuisine (C PUSH,CORD ou IR) sera hygroréglable de type Bahia Curve L, avec commande du débit de pointe cuisine temporisé. 

Le débit de pointe sera actionné :
· par commande électrique (PUSH) par bouton poussoir (impulsion), la temporisation de 30 mn est alors électronique et l’alimentation par pile 9V typr 6LR 61 ou secteur (via interface 9VDC-230VAC),

· ou par commande par cordelette (CORD) avec temporisation pneumatique de 30 mn et commande mécanique,

· ou par télécommande infrarouge (IR), la temporisation de 30 mn est alors électronique et l’alimentation obligatoirement par secteur (via interface 9VDC-230VAC).
La (ou les) bouche d’extraction située en salle de bains (B) sera hygroréglable de type Bahia Curve S. 

Lorsque la salle de bain et WC sont communs, celle-ci pourra être équipée d’une bouche BW (Bain-Wc) hygroréglable avec débit de pointe temporisé. La bouche sera du type type Bahia Curve S BW.
Le débit de pointe sera actionné :
· par détection de présence (PRES), la temporisation de 20 mn est alors électronique et l’alimentation par pile 9V type 6LR 61 ou secteur (via interface 9VDC-230VAC),
· ou par cordelette (CORD), avec temporisation pneumatique de 20 mn et commande mécanique.
Chaque WC sera équipé d’une bouche minutée (W PRES, PUSH ou CORD).
Le débit de pointe sera actionné :

· par détection de présence (PRES), la temporisation de 20 mn est alors électronique et l’alimentation par pile 9V type 6LR 61 ou secteur (via interface 9VDC-230VAC),
· ou par commande électrique (PUSH) par bouton poussoir (impulsion), la temporisation de 20 mn est alors électronique et l’alimentation par pile 9V type 6LR 61 ou secteur (via interface 9VDC-230VAC),
· ou par cordelette (CORD), avec temporisation pneumatique de 20 mn et commande mécanique.
La plage de dépression de fonctionnement des bouches BAHIA Curve sera de 80 à 160 Pa.
Les bouches d’extraction seront placées en partie haute des pièces de service, au minimum à 1,80 m du sol et à 20 cm (à partir de l’axe de la bouche d’extraction) de toute paroi ou obstacle comme l’exige le NF DTU 68.3 P1 1-2 §7.3.1.
Leur implantation sera conduite, à l’étude, pour que leur accès soit aisé par l’utilisateur, quelque soit l’implantation des futurs meubles.
Les bouches d’extraction seront très faciles à entretenir (nettoyage au lave vaisselle) et devront comporter une notice d’information et d’entretien pour l’utilisateur.

Le type de bouche à installer sera en fonction du nombre de pièces principales du logement et suivant l’Avis Technique n° 14/13 1909 :
A titre d’exemple :
	Nombre de pièces principales
	Cuisine
	Salle de bains
	WC
	Salle de bains /WC
	Salle d’eau

	1
	C11
	
	
	B13 ou BW15
	B11

	1
	C11
	B11
	W13
	
	B11

	2
	C12
	
	
	B14 ou BW15
	B11

	2
	C12
	B13
	W13
	
	B11

	3
	C13
	
	
	BW15 ou B14
	B11

	3 Optimisée
	C14
	B13
	W13
	
	B11

	4
	C13
	
	
	BW15 ou B14
	B11

	4 Optimisée
	C15
	B13
	W13
	
	B11

	5
	C13
	
	
	BW15 ou B14
	B11

	5
	C13
	B13
	W13
	
	B11

	6
	C13
	B13
	
	BW15 ou B14
	B11

	6
	C13
	
	W11
	BW15 ou B14
	B11

	6
	C13
	B13
	W13
	
	B11

	7 +
	C13
	B13
	W13
	
	B11


Les bouches d’extraction devront satisfaire aux exigences acoustiques de l’arrêté du 30/06/99 :

Le niveau de pression acoustique engendré par l’installation de VMC en position de débit minimal doit être tel que :
( LnAT ( 30 dB(A) en pièce principale,

( LnAT  ( 35 dB(A) en pièce technique,

où LnAT est le niveau de pression acoustique résultant dans la pièce considérée
L’isolement aux bruits aériens entre pièces techniques DnT,A devra être supérieur à 50 dB.
Afin de garantir la tenue et l’étanchéité de la liaison bouche/colonne :

· les bouches seront équipées d’un fût avec joint ROLL IN,

· les bouches seront fixées par simple emboîture sur une liaison flexible étanche type RT Flex (Etanchéité classe C mesurée sous avis technique – N°en cours-) intégrant à son extrémité une manchette de raccordement clipée dans la cloison de la gaine technique. Cette liaison sera également classée M0.
La liaison flexible RT Flex permettra une installation simple et rapide.

2.4.2  Réseau d’extraction
Les conduits devront respecter les tracés et dimensions indiqués sur les plans. Dans le cas contraire, l’entrepreneur prendra contact avec le bureau d’études.
Le réseau d’extraction devra être étanche dans sa globalité, à la fois au niveau du réseau rigide et au niveau des liaisons terminales.

Afin d’obtenir les meilleures performances aérauliques et thermiques, le réseau sera de type virtuo-fix et ses performances seront validées par Avis technique.

Classe d’étanchéité à retenir pour le calcul RT 2012 :

Dans le cas d’une utilisation complète du réseau virtuo-fix sous avis technique (conduit, accessoires à joint et liaisons terminales), et du respect des règles de mise en œuvre, la classe retenue pour le calcul thermique sera la classe B, conformément à l’annexe A de l’avis technique – N°en cours-.

Dans le cas d’une utilisation complète du réseau virtuo-fix sous avis technique (conduit, accessoires à joint et liaisons terminales) et d’utilisation de quelques piquages, et du respect des règles de mise en œuvre, la classe retenue pour le calcul thermique sera la classe A, conformément à l’annexe A de l’avis technique –N° en cours-.

Performances aérauliques :

Dans le cas d’une utilisation complète du réseau virtuo-fix sous avis technique (conduit, accessoires à joint et liaisons terminales) avec ou sans utilisation de piquages, et du respect des règles de mise en œuvre, le taux de fuite retenu pour le dimensionnement aéraulique sera de 5%, comme spécifié dans le paragraphe 5.1.5.1 du NF DTU 68.3 P1-1-2 et conformément à l’annexe A de l’avis technique – N°en cours-
Ainsi le réseau sera constitué de :

· un réseau rigide conforme aux normes suivantes :

	Normes
	Champs d’application

	NF EN 1506
	Ventilation des bâtiments

Conduits en tôle et accessoires à section circulaire (Dimensions)

	NF EN 12 237 
	Ventilation des bâtiments

Réseau de conduits (Résistance et étanchéité des conduits circulaires en tôle)

	NF EN 10 346
	relative à la régularité de revêtement

	NF P 50-401
	Travaux de bâtiment 

Exécution des installations de ventilation mécanique

	NF EN 10-142
	Qualité de Galvanisation


Et conforme à l’avis technique – N°en cours-, avec en particulier :

· des conduits circulaires virtuo-fix en tôle acier galvanisé, agrafés en spirale, classement au feu A1 selon l’arrêté du 21/11/2002 (anciennement M0).
· des accessoires à joints virtuo-fix équipés de joints double lèvres classés D selon la norme EN 12 237, qui garantissent l’étanchéité des liaisons rigides sans ajout de mastic ou bande adhésive supplémentaire. La tenue du joint sera assurée par un bord retourné sur l’ensemble de la gamme.

· des trappes de visites de type Smart Access étanches afin que le prolongement de l’étanchéité du réseau à joint soit garanti.

· Des liaisons terminales réseaux => bouche d’extraction, réalisées à partir de RT-flex 10-30 ou 30-120cm.
· Des liaisons terminales ventilateur => réseaux réalisées à partir de manchette souple M0 type MS PRO intégrant un joint d’étanchéité à chaque extrémité et une manchette revêtue de silicone afin que :

· la liaison soit désolidarisée pour des raisons acoustiques,

· le prolongement de l’étanchéité du réseau rigide à joints soit garanti.

Par ailleurs la mise en œuvre devra répondre aux bonnes pratiques suivantes :

· Les tés et CRE seront à privilégier et devront être fabriqués en usine

· Les piquages express seront à proscrire pour des raisons aérauliques et acoustiques (suivant annexe C du NF DTU 68.3 P1 1-1 §C2 et à l’avis technique §7) sauf contrainte spécifique de chantier. 
· Le nombre de vis doit respecter les préconisations de l’avis technique (§12)
· Les trous laissés par des vis vacantes devront être bouchés au mastic

· Les accessoires endommagés ou déformés devront être remplacés

· Les conduits souples perforés ou déchirés devront être remplacés

· La présence d’un bouchon étanche en pied de colonne devra être vérifiée

· Les conduits devront être bien alignés 

· Les accessoires à joints devront être emboités en butée sur le jonc d’arrêt

Un audit du réseau en fin de chantier sera réalisé pour vérifier les solutions utilisées ainsi que la mise en œuvre des bonnes pratiques. Des actions correctives seront réalisées si nécessaires. Un autocontrôle de l’étanchéité du réseau  par l’appareil de mesure R-LIK pourra être réalisée afin de vérifier la performance du réseau avant le diagnostic officiel.

Le réseau d’extraction devra respecter les points suivants : 

· Le raccordement à un même étage et sur un même conduit vertical de deux conduits de liaison provenant de deux logements distincts devra permettre de  respecter  les  exigences  réglementaires  limitant  les  transmissions  phoniques  entre  logements.  Cette  exigence sera réputée satisfaite :

· si la distance verticale entre les raccordements desservant des logements différents est supérieure à 1,20 m suivant le NF DTU 68.3 P1-1-2 § 7.4.4.
· s’il est mis en œuvre des CRE Multilogement  (AT 14/11 1698)
· La section des colonnes verticales sera si possible constante sur toute la hauteur.

· Les conduits seront fixés à l’aide de colliers avec résiliant et de feuillards, raccordés par des pièces de raccordement livrées d’usine.

· L’implantation du réseau doit permettre les opérations normales d’entretien de ce réseau

· Dans le respect de la norme EN 12097, il sera prévu, à chaque changement de direction, un moyen de ramonage type trappe de visite Smart Access, de même que tous les 7,5 m sur les sections droites.

· En traversée de dalles, la liaison béton-conduit sera assurée par un joint de traversée de dalle, permettant d’amortir les vibrations dans les structures et les émissions d’ondes sonores.

· Les colonnes verticales seront placées en gaine technique de degré coupe-feu fonction de la famille du bâtiment.

· En pied de colonne, il sera prévu un tampon de ramonage amovible et accessible par une trappe de visite (400 x 400 mm minimum). Si la distance Bouche-Colonne est faible, le nettoyage pourra être pratiqué par la bouche.

· Au sommet de chaque colonne, prévoir un dispositif Té-souche type CP2A garantissant l’accessibilité à la colonne, une forte réduction de la perte de charge par rapport à un Té-souche standard et une atténuation acoustique supplémentaire.
· La pose de registres ou organes de réglage en tête de colonne sera proscrite (AT 14/13 1909 §5.3) en raison des importantes variations des débits, de leurs fortes générations de bruits et capacité à l’encrassement rapide.

· Le réseau horizontal collecte les différentes colonnes verticales par l’intermédiaire de Tés dont la géométrie et le dimensionnement seront calés sur les exigences du DTU 68.3.

· Les augmentations de diamètre seront coniques.

· Le support des conduits horizontaux en terrasse sera assuré par des colliers avec résiliant, et piétements tous les 2 mètres environ. Les piétements porteront sur un plot en béton ou élément de surface ( 900cm² (Suivant NF DTU 68.3 P1 1-2 §7.4.6.5.3)

· En comble, il sera utilisé du feuillard perforé suspendu aux bois d’œuvre. La distance de garde au feu de 7 cm minimum sera maintenue.

2.4.2 Groupe d’extraction :
Les groupes d’extraction seront conformes à la norme XP P 50-410. Le débit sera réglable via une commande sur boîtier électronique, pré-câblée en usine. 

Les groupes d’extraction seront classés au feu catégorie 4 (400°C ½ heure) pour des piquages D160mm.

Ils seront constitués :

· D’un moto-ventilateur avec moteur asynchrone « non glissant » ou à commutation électronique, un caisson en tôle galvanisée ou prélaquée,
· D’un système permettant le réglage de l’installation sur site, calculé par ailleurs lors de l’étude réalisée par le bureau d’étude sur le logiciel d’aide à la conception Conceptor H,

· D’un caisson largement dimensionné pour permettre un bon fonctionnement aéraulique, et pour assurer une chambre de détente autorisant de bonnes performances acoustiques,

· D’un moto-ventilateur caractérisé par une courbe caractéristique débit-pression plate.

· D’une alimentation électrique en monophasé 230V jusqu’à 10000 m3/h, triphasé au-delà,

· D’un coffret électrique avec interrupteur monté en usine et cadenassable.

Le caisson d’extraction sera équipé d'un pressostat monté en usine pour le report du signal d'alarme.
Dans le cadre de la recherche d’une excellente performance aéraulique, et d’un fort abaissement des consommations électriques, il sera mis en œuvre un caisson basse consommation Type CVEC micro-watt ou Type inoVEC micro-watt, ou un caisson très basse consommation Type iVEC micro-watt +. Les consommations électriques pourront être estimées via la calculette POWAIR afin de valoriser au mieux dans le calcul thermique la mise en place de ce type de caisson.

Si possible, le débit d’extraction d’un caisson sera limité à 4 500 m³/h afin de permettre un équilibrage aéraulique aisé du réseau d’extraction.

Pour les débits d’extraction ≤ 2 500 m³/h, dans le cas d’un choix de technologie basse consommation, le caisson sera de type basse consommation CVEC micro-watt.

Il disposera notamment des fonctions suivantes :

· Possibilité de refoulement vertical et horizontal

· Type de régulation : Pression constante

· Lecture du débit sur interface digitale en temps réel

· Protection surtension et foudre

· Réglage de la consigne de pression sur interface digitale via des boutons + et – 

Pour les débits d’extraction ≤ 2 500 m³/h, dans le cas d’un choix de technologie très basse consommation, le caisson sera de type très basse consommation iVEC micro-watt +. Ce système s’adapte parfaitement aux variations de débits du réseau et régule la pression en fonction des besoins réels de l’installation en toutes circonstances. Il en résulte un gain de consommation substantiel par rapport à un caisson de type basse consommation micro-watt.

Il disposera notamment des fonctions suivantes :

· Possibilité de refoulement vertical et horizontal

· Choix du type de régulation : Pression constante, pression régulée hygroréglable ou pression régulée hygroréglable pour une utilisation avec un système T Flow Hygro ou T Flow Hygro +

· Lecture directe du débit sur interface digitale en temps réel

· Protection surtension et foudre

· Réglage de la consigne de pression sur interface digitale via des boutons + et – 

· Auto-paramétrage du ventilateur qui définit sa courbe (débit – pression) de référence lors du choix d’un mode de fonctionnement à pression régulée

· Possibilité d’accéder à des options « expert » via une prise RS232 : Historique du caisson, changement de paramètre, courbe programmable…

Pour les débits d’extraction > 2500 m³/h, le caisson sera de type inoVEC micro-watt.

Il disposera notamment des éléments et fonctions suivants :

· Possibilité de refoulement vertical et horizontal

· Tubes de refroidissement avec bouchons fusibles pour limiter le débit de fuite

· Boîtier micro-watt intégré

· Plots anti-vibratiles à l’extérieur

· Larges portes ergonomiques pour permettre la maintenance

· Languettes de fixation au sol

· Contrôle et réglage simplifiés de la pression de fonctionnement

La mise en œuvre des caissons en terrasse devra respectée le DTU 43.1.
Les liaisons entre le caisson ventilateur et le réseau d’aspiration (et de refoulement si installation en comble) se feront par manchettes souple MO du type MS Pro.
L’alimentation électrique sera réalisée conformément à la norme NF C 15-100, avec une protection calibrée.

Un piège à son circulaire, OCTA simple ou OCTA à baffle, sera installé sur le réseau d’extraction horizontal si le bruit rayonné du ventilateur le nécessite (cf. calcul prévisionnel acoustique).

Le rejet de l’air extrait s’effectuera de façon à ce que le vent ne crée pas de surpression dans le réseau. Pour cela, le conduit de refoulement ou éjecteur de l’extracteur sera situé dans un plan horizontal de façon à ce que le jet soit dirigé vers le haut.

Le positionnement du caisson devra satisfaire aux exigences du DTU 68.3 et notamment par rapport aux parties émergentes en terrasse.

Dans le cas de combles, donc de conduits de refoulement, une attention particulière sera portée au dimensionnement de celui-ci, surtout à l’obstacle pare-pluie afin de minimiser la perte de charge de cette partie de réseau aéraulique.
2.4.3 Dimensionnement
Le ventilateur et le réseau seront dimensionnés conformément au CPT 3615 des systèmes de ventilation hygroréglable.
Ces éléments sont intégrés dans le logiciel d’aide à la conception CONCEPTOR H.
Exemple pour 6 logements soit 18 bouches : 

	Type de logement
	Config. mini
	Débits minimum
	Débits maximum

	
	
	Cuisine
	Bain
	WC 
	Cuisine
	Bain
	WC 

	F1
	1 SDB WC
	6
	11
	-
	53
	36
	-

	F1
	1 SDB + 1WC
	6
	6
	5
	53
	20
	20

	F2
	1 SDB WC
	10
	20
	-
	62
	45
	-

	F2
	1 SDB + 1WC
	10
	11
	5
	62
	36
	20

	F3
	1 SDB WC
	20
	20
	-
	99
	45
	-

	F3 optimisé
	1 SDB + 1WC
	10
	11
	5
	77
	36
	20

	F4
	1 SDB WC
	20
	20
	-
	99
	45
	-

	F4 optimisé
	1 SDB + 1WC
	14
	11
	5
	88
	36
	20

	F5
	1 SDB WC
	20
	20
	-
	99
	45
	-

	F5
	1 SDB + 1WC
	20
	11
	5
	99
	36
	20

	F6
	2 SDB + 1WC
	20
	11
	5
	99
	36
	20

	F7
	2 SDB + 1WC
	20
	11
	5
	99
	36
	20


Débit de fuite :
Comme spécifié au paragraphe 2.4.2, le débit de fuite sera de 5%.
3 - CONTROLES DE RECEPTION
Le contrôle de réception sera effectué conformément au paragraphe 6 du CPT 3615 des systèmes de ventilation hygroréglable.

Il est important de vérifier la conformité des produits à l’avis technique ainsi que leur bonne localisation dans les logements, comme indiqué dans le CPT :

Après vérification visuelle des réseaux et de leur géométrie, en regard des saisies effectuées pour l’étude de dimensionnement, le ventilateur sera réglé à la dépression du calcul (Cf.Etude CONCEPTOR H). 
Afin de permettre une recherche future de toute dérive aéraulique sur l’installation et offrir une base connue aux futurs contrôles périodiques, l’entreprise effectuera un relevé des dépressions à tous les bas et hauts des colonnes, ainsi que la valeur au ventilateur.
Ce relevé sera remis à la maîtrise d’ouvrage.
Suivant NF DTU68.3 P1 1.2 §7.1





EFL





EHL





Entrées d’air EFT ou EHT





Mousse acoustique





Tube circulaire











Auvent 





Mousse auvent  








