3.2.1       Technologie des compresseurs

Il existe deux grands types de compresseurs à vapeur :
les compresseurs volumétriques dans lesquels la compression des vapeurs est obtenue par la réduction du volume intérieur d’une chambre de compression, c’est le type de compresseur le plus répandu sur les installations frigorifiques.
les compresseurs centrifuges aussi appelés turbocompresseurs dans lesquels la compression résulte de la force centrifuge obtenue par entraînement dynamique au moyen d’une roue à aubes, c’est un type de compresseurs destiné à des applications spécifiques et utilisés pour de grandes puissances (groupes frigorifiques de grande puissance en génie climatique par exemple).
3.2.2        Les compresseurs volumétriques

Il existe plusieurs types de compresseurs volumétriques et la classification retenue permet de distinguer :
les compresseurs à pistons dont le plus connu est le compresseur à pistons alternatif c’est le type de compresseur le plus répandu ; la compression des vapeurs est obtenue par le déplacement d’un ou de plusieurs pistons dans une capacité donnée (cylindre); il faut également signaler les compresseurs à pistons axial (compresseurs à plateau oscillant) rencontrés surtout dans le domaine de la climatisation automobile
les compresseurs rotatifs aussi appelés compresseurs à palettes dans lesquels la compression des vapeurs est obtenue par déplacement d’un corps cylindrique creux d’une masse excentrée agissant sur une palette mobile
les compresseurs à spirales aussi appelés compresseurs scroll dans lesquels la compression des vapeurs est obtenue par la rotation d’une spirale mobile dans une spirale fixe
les compresseurs à vis parmi lesquels il faut distinguer les compresseurs mono vis (mono rotor) et les compresseurs double vis (bi rotors)
3.2.3        Les compresseurs centrifuges

Un compresseur centrifuge est une turbomachine qui communique l’énergie au fluide frigorigène grâce à une ou plusieurs roues tournant dans un carter : l’énergie cinétique résultant de la force centrifuge est ensuite transformée en pression statique dans un canal à section croissante appelée volute.
3.2.4   Association Moteur Compresseur

Lorsqu’on parle de compresseur, on sous entend moto compresseur, le compresseur étant la partie mécanique entraînée par un moteur électrique.
Suivant le type de liaison ou d’association entre les deux parties, on distingue :
les compresseurs hermétiques
les compresseurs ouverts
les compresseurs semi hermétiques ou semi ouverts
3.2.4.1       Les compresseurs hermétiques

Le moteur électrique et le compresseur sont enfermés dans la même enveloppe sans possibilité d’accès « en principe » à chacune des parties de manière isolée, l’ensemble est supporté généralement par ressorts pour éviter la transmission des vibrations.
Le compresseur aspire les vapeurs de fluide frigorigène à l’intérieur de l’enveloppe et le refoulement est effectué au travers d’une tuyauterie souple brasée à l’enveloppe.
Le moteur électrique est alimenté par des fils reliés à des bornes étanches.
L’étanchéité de ces compresseurs est assurée par des joints fixes (passage des fils et des tuyauteries).
Ce type de compresseur est utilisée pour les petites puissances (réfrigérateurs, climatiseurs…) et les moyennes puissances (refroidisseurs de liquides, armoires de climatisation…).
3.2.4.2  Les compresseurs ouverts

Le moteur électrique et le compresseur sont associés par un organe de liaison qui peut être un manchon d’accouplement ou une ou plusieurs courroies.
L’accès aux différents éléments du compresseur de même que ceux du moteur est possible.
Dans ce type de compresseur, la vitesse de rotation est ajustable et modifiable en changeant la poulie du moteur par exemple, cependant ce type nécessite un joint d’étanchéité tournant (joint rotatif) à la traversée du carter par l’arbre. Il est utilisé pour toutes les puissances.
3.2.4.3       Les compresseurs semi hermétiques ou semi ouverts

Il s’agit d’un type intermédiaire entre les précédents types. Le moteur électrique et le compresseur sont montés sur un arbre commun et sur le même bâti avec la possibilité d’accès à chaque élément, ce qui fait que ces compresseurs sont également appelés compresseurs hermétiques « accessibles ». L’accessibilité est réalisée par des plaques boulonnées sur le bâti. Ce type bénéficie des avantages du groupe ouvert (accès au mécanisme) et du groupe hermétique (pas de garniture d’étanchéité).
Ils sont  utilisés pour les moyennes puissances.
	
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]




	Hermétique
	Ouvert
	Semi hermétique
	 


Figure 3.5 : Associations moteur – compresseur.Les compresseurs à pistons alternatifs peuvent se retrouver suivant les trois configurations et le tableau 4.0 précise les applications associées.

Tableau 3.0 : Caractéristiques des compresseurs à pistons suivant les
différentes associations moteur – compresseur.
	Type
	Vitesse de rotation (tr/mn)
	Volume balayée (m3/h)
	Applications
	Régulation de puissance

	Hermétique
	3000
	0.6 à 95
	Froid ménager
Froid commercial
Climatisation
	Moteur à deux vitesses

	Semi hermétique
	1500
	3 à 180
	Froid commercial
Semi industriel
	Hors service des cylindres

	Ouvert
	500 à 1800
	0.81 à 1700
	Froid commercial
Semi industriel
Froid Industriel
	Hors service des cylindres
Ouverture forcée des clapets BP


3.2.5        Comparaison des principales caractéristiques des compresseurs

Le tableau ci-dessous permet de faire une comparaison entre les principales caractéristiques des différents types de compresseurs.
Tableau 3.1 : Caractéristiques des différents types de compresseurs.
	Type
	Pistons
	Rotatif
	Spirales
	Vis
	Turbo

	Volume balayée (m3/h)
	Jusqu’à 1500
	de 350 à 5600

	Faible
de 10 à 200
	de 500 à 5000

 
	De 800 à 50000

	Vitesse de rotation (tr/mn)
	Jusqu’à 1800
	Jusqu’à 4000
	Jusqu’à 10000
	Jusqu’à 3000
	Jusqu’à 30000

	Taux de compression
	2 à 10
	5 à 6
	Environ 5
	20 à 30
	3.5 à 4

	Applications
	Ménager
Commercial
Industriel
	Commercial
Industriel
	Commercial
	Industriel
	Industriel


	[image: image3.jpg]





Figure 3.6 : Cycle de fonctionnement d’un compresseur rotatif.

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]





Figure 3.7 : Compresseur à spirales « scroll ».

	[image: image6.jpg]



![image: image7.jpg]



	 [image: image8.jpg]




	Figure 3.8 : Compresseur mono-vis.
	Figure 3.9 : Compresseur bi-vis.

	[image: image9.jpg]



à une roue
	[image: image10.jpg]



à deux roues


Figure 3.10 : Compresseurs centrifuges « turbo ».

                                                                                                                      
3.3         COMPRESSEUR A PISTONS HERMETIQUE

3.3. Principe de fonctionnement

Ce compresseur a été pendant longtemps le type le plus utilisé et le plus répandu dans le domaine du froid ménager, du froid commercial et du froid industriel.
Il reste le type le plus rencontré sur les installations frigorifiques de nos jours.
Le compresseur à pistons est un convertisseur d’énergie qui permet de transférer l’énergie mécanique produite par le moteur électrique (moteur d’entraînement) au fluide frigorigène suivant les deux étapes suivantes :
transfert de l’énergie mécanique du moteur d’entraînement aux pistons (mécanisme de transformation du mouvement rotatif en mouvement alternatif, système d’entraînement des pistons, dispositifs comme le carter, la garniture d’étanchéité, le dispositif de lubrification et du dispositif d’entraînement)
transfert de l’énergie des pistons au fluide frigorigène (le fluide frigorigène est aspiré, comprimé et refoulé ; les pièces en jeu sont bien sûr les pistons mais également les segments, les cylindres, les soupapes ou clapets et les canaux d’admission et d’échappement)
	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]



	[image: image13.jpg]





Figure 3.11 : Vues éclatées du compresseur avec le moteur électrique.

Le piston d’un compresseur évolue entre le point mort haut (PMH) et le point mort bas (PMB) suivant le cycle ci-dessous (cycle correspondant à un tour de l’arbre - vilebrequin) :
le piston étant au PMH, le clapet d’aspiration va s’ouvrir (en effet le clapet d’aspiration s’ouvre dès la course descendante du piston sous l’effet de la pression de la chambre d’aspiration qui devient supérieure à la pression régnant dans le cylindre), l’aspiration par le clapet d’aspiration des vapeurs de fluide frigorigène provenant de l’évaporateur s’opère alors au fur et à mesure que le piston continue à descendre, pendant cette phase, le clapet de refoulement est fermé
lorsque le piston atteint le PMB, le cylindre est rempli de vapeurs à la pression d’évaporation (Po), le clapet de refoulement reste fermé et le clapet d’aspiration se ferme (ou va se fermer très rapidement); en effet lorsque le piston va commencer à remonter, la pression dans le cylindre augmente et lorsqu’elle devient légèrement supérieure à la pression régnant dans la chambre d’aspiration, le clapet d’aspiration va se fermer
partant du PMB, le piston remonte, le volume intérieur contenant les vapeurs se réduit permettant d’obtenir la compression de ces vapeurs et lorsque la pression devient légèrement supérieure à la pression Pc (pression régnant dans la chambre de refoulement), le clapet de refoulement s’ouvre et le refoulement des vapeurs s’opère jusqu’à ce que le piston atteigne le PMH
e piston ayant atteint le PMH, les vapeurs de fluide frigorigène viennent d’être refoulées vers le condenseur, dans l’espace mort ou espace nuisible (espace entre le haut du piston en PMH et le haut du cylindre) les vapeurs sont enfermées à la pression Pc, le clapet d’aspiration est fermée et le clapet de refoulement se ferme (ou va se fermer très rapidement) ; en effet à partir de la PMH, le piston va commencer à redescendre, la pression dans le cylindre va diminuer ce qui va permettre au clapet de refoulement de se refermer (assez rapidement) lorsque la pression dans la chambre de refoulement va être supérieure à pression régnant dans le cylindre.
	<!--[if !vml]-->[image: image14.jpg]


<!--[endif]-->


Figure 3.12 : Cycles de fonctionnement du compresseur à piston.

Dispositifs de transfert d’énergie

3.3.2. Arbre excentrique et arbre vilebrequin

Ce dispositif permet de transmettre l’énergie fournie par le moteur d’entraînement (électrique) en transformant le mouvement rotatif en mouvement alternatif.
L’arbre excentrique est généralement utilisé pour les compresseurs de faible puissance (compresseurs hermétiques et semi hermétiques). Sa fabrication est plus simple que l’arbre vilebrequin et il permet la mise en place de bielles à tête fermée.
L’arbre vilebrequin est un arbre avec deux paliers principaux (avec quelques fois des paliers intermédiaires) à ses extrémités qui tourne sur des paliers généralement lisses quelques fois à billes ou à rouleaux.
Il comporte trois parties :
les tourillons avant , arrière et quelques fois intermédiaires, ils sont lisses et soigneusement usinés pour être positionnées dans les paliers
les manetons qui sont le support des bielles, les têtes de bielles sont fixées sur les manetons soit directement soit en interposant des soies.
Les contrepoids sont des masses soigneusement calculés et judicieusement positionnées pour équilibrer les forces résultantes du mouvement de l’ensemble mécanique constitué du vilebrequin et des bielles.
Les arbres vilebrequins sont généralement forés de canaux qui transportent l’huile de graissage vers les paliers, les manetons et la garniture d’étanchéité.
La partie de l’arbre à l’extérieur du carter est conique et comporte une clavette pour la mise en place d’un volant ou d’un dispositif d’accouplement élastique (compresseurs ouverts), l’autre extrémité comporte le logement du système d’entraînement de la pompe à huile.
3.3.2. Les bielles

Elles assurent la transmission de l’énergie du vilebrequin aux pistons, elles doivent être résistantes et légères (aluminium coulé ou alliage d’aluminium).
Il existe les bielles à tête fermée pour les arbres excentriques et les bielles à tête ouverte.
Les bielles à tête fermée renferment les deux éléments d’un coussinet mince réalisé en acier recouvert de cuivre et de métal antifriction.
3.3.2. La garniture d’étanchéité

Il s’agit d’un organe spécifique aux compresseurs ouverts et dont le rôle est de permettre la rotation de l’arbre tout en assurant l’étanchéité entre le carter (contenant le fluide frigorigène et l’huile frigorifique) et l’atmosphère et ce quelque soit la pression régnant dans le carter (supérieure et inférieure à la pression atmosphérique).
Elle doit être abondamment lubrifiée.
3.3.2.4       Le carter

Il renferme et supporte le dispositif d’entraînement des pistons, il reçoit et renferme les cylindres et les chapeaux des cylindres.
La partie inférieure forme la réserve d’huile et permet l’accès aux différents composantes pour les visites d’entretien et de réparation (compresseurs semi hermétiques et ouverts).
Le carter doit être étanche et pour la majorité des compresseurs de type industriel il est réalisé en fonte fine. Les carters sont éprouvés hydrauliquement. La pression régnant dans le carter est la pression d’aspiration grâce à des orifices d’équilibrage.
3.3.2. Les dispositifs de lubrification

Les compresseurs doivent être lubrifiés à des points précis tels que les paliers, les têtes de bielle, les pieds de bielle, les cylindres et la garniture d’étanchéité.
L’huile assure la lubrification des pièces en mouvement de même qu’elle contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur due aux frottements) et participe à l’étanchéité du système. On distingue la lubrification avec ou sans pompe à huile.
Lubrification sans pompe à huile
Lubrification par barbotage
Les têtes de bielle plongent dans l’huile et la projette à l’intérieur du carter lors des remontées. Cette technique convient pour des petits compresseurs dont la vitesse de rotation ne dépasse pas 800 tr/mn. Pour des vitesses supérieures, on constate la formation d’émulsion d’huile formée par l’agitation créée par les têtes de bielle.
Lubrification des compresseurs hermétiques
Les compresseurs hermétiques disposent d’un dispositif de lubrification sans barbotage des têtes de bielle, ni pompe à huile.
L’arbre creux muni d’une rainure hélicoïdale plonge dans l’huile et c’est par la capillarité et sous l’effet de la force centrifuge que l’huile remonte le long de l’arbre et lubrifie les organes essentiels du compresseur (paliers, bielles…). En bout d’arbre, l’huile est finalement projetée dans la cloche en fines gouttelettes refroidissant le moteur et retombe ensuite dans le bas de la cloche, ce dispositif est réversible et ne dépend pas du sens de rotation.
Lubrification forcée par pompe à huile
Une pompe à huile placée en bout d’arbre assure la lubrification des points essentiels du compresseur. Un circuit classique de lubrification sous pression comporte :
un filtre d’aspiration à l’entrée du circuit disposé dans l’huile
une pompe à huile entraînée par l’arbre vilebrequin
un filtre de refoulement à mailles fines (chez certains constructeurs)
un dispositif de réglage de la pression de lubrification
L’huile retourne ensuite dans le carter de diverses manières (fuites internes des paliers et manetons, fuite permanente de la garniture, raclage des parois internes des cylindres, chambres d’aspiration, retour de la soupape de décharge). La pompe à huile délivre une pression supérieure à la pression régnant dans le carter (a peu près la pression d’aspiration).
3.3.2. Le piston

Le matériau de plus en plus utilisé pour la fabrication du piston est l’aluminium et ses alliages mais la fonte qui était la matériau utilisé depuis fort longtemps est toujours d’actualité.
Le piston se déplace dans un cylindre avec un jeu de l’ordre de 1/1000ème de l’alésage. L’étanchéité au fluide frigorigène est obtenue par l’utilisation de segments de compression, quelque fois le piston est équipé d’un segment racleur d’huile.
D’une manière générale, le rapport diamètre sur course est de l’ordre de 1.3 à 1.4.
3.3.2.7       Les soupapes ou clapets

Un cylindre est muni d’une ou plusieurs soupapes d’aspiration et de refoulement.
Les soupapes d’aspiration permettent le passage des vapeurs de fluide frigorigène (FF) de la chambre d’aspiration vers le cylindre et celles de refoulement le passage des vapeurs comprimés dans le cylindre vers la chambre de refoulement.
Le fonctionnement des soupapes est automatique, elles s’ouvrent sous l’effet de dépression à l’aspiration et d’une surpression au refoulement. Inversement la soupape d’aspiration se referme lors de la course de compression et la soupape de refoulement se ferme lors de la course d’aspiration.
Les soupapes doivent présenter certaines qualités telles que une faible perte de charges, une inertie faible, une bonne étanchéité, un bonne résistance, un faible encombrement, un fonctionnement silencieux et bien sûr être bon marché.
Deux types de soupapes sont disposées à la partie supérieure du cylindre :
les soupapes du type à lamelles
les soupapes concentriques ou annulaires.
Les soupapes sont généralement réalisées en acier.
Les soupapes sont très sensibles au fluide frigorigène liquide qui peut provoquer leur usure lente voir leur destruction rapide et totale lorsque le liquide est en grande quantité, c’est pour cette raison que certains compresseurs sont équipés d’un dispositif anti coups de liquide.
3.3.2.8       Dispositifs de variation de puissance

L’installation est frigorifique est dimensionnée généralement pour évacuer la chaleur du milieu à refroidir durant la période où la charge thermique est maximale, le reste du temps (souvent le plus long de beaucoup), la puissance frigorifique de l’installation est excédentaire, ce qui entraîne un fonctionnement par « à coups », c’est-à-dire des enclenchements trop fréquents de la machine, ce qui est préjudiciable au bon fonctionnement et à la longévité de l’installation (surchauffe du moteur électrique d’entraînement, mauvaise lubrification des pièces en mouvement au démarrage due à la faible pression différentielle d’huile, réintégration insuffisante de l’huile dans le carter).
Des dispositifs de temporisation (anti-court-cycle) limitent la fréquence de démarrage des compresseurs et assurent un temps minimal de fonctionnement mais ces systèmes seuls ne permettent pas de régler le problème de variations de charges thermiques qui se traduisent au niveau de l’évaporateur par des variations de débit de vapeur de fluide frigorigène. Ces variations de débit entraînent à leur tour des variations de pression d’évaporation. Lorsque la pression d’évaporation diminue et par conséquent la température d’évaporation si rien ne change au niveau des compresseurs, ce qui entraîne un mauvais fonctionnement du système (formation de givre ou augmentation de la quantité normale de givre…).
Le débit aspiré par le compresseur doit être ajusté au débit évaporé dans les évaporateurs, ce qui peut s’obtenir par :
des arrêts de compresseurs (fonctionnement tout ou rien, fonctionnement par étages)
une variation de la vitesse de rotation du compresseur (moteur à 2 vitesses, variateurs de vitesse)
une mise hors service de cylindres (décharge des cylindres)
un bipasse refoulement aspiration
<!--[ une obturation de l’orifice d’aspiration 
	[image: image15.jpg]



cylindres en V
	[image: image16.jpg]



Vilebrequin
	[image: image17.jpg]



orifices aspiration – clapet BP

	<!--[if !vml]--[image: image18.jpg]



piston et son axe monté sur bielle
	[image: image19.jpg]



clapet BP - piston et axe – bielle – segment -plaque à clapets

	Figure 3.13 : Vues du dispositif mécanique du compresseur.
	  

	
	
	
	
	


