[image: image14.png]



N_BARRAS v8.0

72
[image: image15.png]



04 035 T 321 Ind. B
5


04035

1/85

ARMOIRICC Evolution II

 DEFINIR soustitre"NOTICE D'INSTRUCTIONS" NOTICE D'INSTRUCTIONS

 DEFINIR ntrav""  

 DEFINIR nclient""  

 DEFINIR redacteur"H. UZEL" H. UZEL

 DEFINIR verif"J. SEGHINI" J. SEGHINI

 DEFINIR approx"J.C. ISSERT" J.C. ISSERT

 DEFINIR nrdoc""  

 DEFINIR nID"04035" 04035

ARMOIRICC V2

NOTICE D'INSTRUCTIONS

Installation, Utilisation, Maintenance,

Code article : 760 021









































































B
05/07/00
H. UZEL
J. SEGHINI

Remarques diverses et capteur à potar PM
J.C. ISSERT

A
25/04/00
H. UZEL
J. SEGHINI
/
Emission initiale
J.C. ISSERT




RAPPEL DE MARQUAGE

[image: image16.wmf](02-B)

(02-B)

(07

-B)

(07

-B)

(07

-P)

(07

-G)

(07

-Q)

(07

-G)

(07

-S)


B


Fabricant:


Westinghouse Barras Provence SA


Adresse:


Z.I. Saint Joseph  04100 Mnosque


Type:



ARMOIRICC V2

[image: image17.wmf](05

-D)

(05

-E)

(06

-D)

(06

-D)


Année de fabrication:



[image: image18.wmf](03

-B)

(03

-B)

(08

-B)

(08

-C)


N° de série





[image: image19.wmf](04

-R)

(04

-R)

(06-B)

(06-B)


[image: image20.wmf](05-S)

(05-S)

(04

-S)

(04

-S)


Type d’Equipement contrôlé par


[image: image21.wmf](0

3-

R)

(0

3-

S)

(0

3-

E)

(0

3-

F)

(03-G)

(03-H)

(0

3-

D)


Référence du Rapport:




SOMMAIRE

71.
DEFINITION DU PRODUIT

1.1.
Présentation de l’équipement
7
1.2.
Relation entre système réel et système didactisé
7
1.3.
But de l’équipement
8
1.4.
La partie opérative
8
1.4.1.
Caractéristiques techniques
9
1.5.
L’armoire de commande
10
1.5.1.
Caractéristiques techniques
12
2.
INSTALLATION
13
2.1.
Manutention
13
2.2.
Mise en configuration opérationnelle
13
2.3.
Alimentation électrique
13
3.
EXPLOITATION.
14
3.1.
Sécurité
14
3.2.
Utilisation de l’équipement
14
3.2.1.
Vérifications préalables à la mise sous tension
14
3.2.2.
Mise sous tension
15
3.2.3.
Mise en configuration de l’installation avant mise en service
15
3.2.4.
Mise en service.
15
3.2.5.
Fonctionnement NORMAL
16
3.2.5.1.
Marche manuelle
16
3.2.5.2.
Marche automatique
16
3.2.5.3.
Signalisations
16
3.2.6.
Fonctionnements dégradés
16
3.2.6.1.
Affichage des défauts
16
3.2.6.2.
Reprises en secours
16
3.2.7.
Retour à la normale
17
3.2.7.1.
Marche manuelle
17
3.2.7.2.
Marche automatique
17
3.2.8.
Arrêt, arrêt d’urgence
17
3.2.9.
Mise hors tension
17
3.2.10.
Fonctionnement en cas de manque secteur
18
3.2.11.
Retour secteur
18
4.
MAINTENANCE.
19
4.1.
Entretient périodique
19
4.1.1.
Contrôles hors tension
19
4.1.2.
Contrôles sous tension
20
4.1.3.
Opérations de nettoyage
20
4.2.
Réglages et dépannages
21
4.2.1.
Réglage des volets de mesure de debit
21
4.2.2.
Réglage du capteur de position du volet de mesure de débit
22
4.2.3.
Réglage des volets de détection de circulation
23
4.2.4.
Réglage et dépannage du variateur de fréquence
24
4.2.5.
Réglage et dépannage de la régulation de débit
25
4.3.
Possibilités de consignation
27
4.3.1.
Consignation générale
27
4.3.1.1.
Consignation du secteur
27
4.3.1.2.
Consignation du 230 VCA permanent de sécurité
27
4.3.2.
Consignations partielles
27
4.3.2.1.
Consignation de la tension auxiliaire 24 VCA relayage
27
4.3.2.2.
Consignation de la tension contrôle 24 VCC
27
4.3.2.3.
Consignation de la tension contrôle 24 VCC secourue
27
4.3.3.
Consignations des départs
28
4.3.3.1.
Consignation du départ moteur M1
28
4.3.3.2.
Consignation du départ moteur M2
28
4.3.3.3.
Consignation du départ moteur M3 (variateur U2)
28
4.3.3.4.
Consignation du départ résistance de climatisation R1
28
4.3.3.5.
Consignation du départ onduleur
28
4.3.3.6.
Consignation du départ éclairage
28
4.3.4.
Consignations locales des moto-ventilateurs
28
4.3.5.
Cadenassage des disjoncteurs et portes fusibles
28
4.3.5.1.
Montage de l’adaptateur A1 sur le disjoncteur moteur Q10
29
4.3.5.2.
Montage de l’adaptateur A1 sur les disjoncteurs type S9 et S2
30
4.3.5.3.
Montage de l’adaptateur A1 sur les coupe-circuits à cartouche type E30  (Q3 et Q4)
31
5.
ANNEXES
32
5.1.
Annexe 1 Paramètres du variateur de fréquence
32
5.2.
Annexe 2 Armoire partie opérative
34
5.3.
Annexe 3: Scénarios de fonctionnement
35
5.4.
Annexe 4 : Présentation du système réel : Tunnel Saint-Michel/Orsay
41
5.4.1.
La fonction de l’installation
41
5.4.2.
Le principe de ventilation
41
5.4.3.
Description de l’installation
41
5.5.
Annexe 5 : Généralités sur la ventilation des tunnels
42
5.5.1.
La ventilation de qualité de l’air
42
5.5.2.
La ventilation de désenfumage
43
5.6.
Annexe 6 : Schémas de principe électriques
45
5.7.
Annexe 7 : Implantation armoire contrôle
56
5.8.
Annexe 8 : Nomenclature armoire contrôle
59
5.9.
Annexe 9 : Implantation armoire partie opérative
64
5.10.
Annexe 10 : Nomenclature armoire partie opérative
68
5.11.
Annexe 11 : Dossier logiciel API
70
5.12.
Annexe12 : Documentation des composants du commerce
71


CONSIGNES DE SECURITE

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT MISE EN PLACE DU MATERIEL

Avant de procéder à la mise en route du matériel, s'assurer que le personnel chargé de la mise en place, de l'utilisation, de l’entretien ou de la maintenance d’ARMOIRICC et de ses accessoires a bien lu et compris les présentes consignes ainsi que la totalité de la notice d'instructions ci-après livrée avec le matériel.



AVERTISSEMENT
Ce matériel est certifié CE et a été soumis à une vérification d’un organisme de contrôle en ce qui concerne la protection des personnes. Toutefois utilisant des tensions supérieures à de la TBT de sécurité (400 et  230 V), son utilisation requiert les précautions particulières relatives à la manipulation de matériel sous tension. En particulier il est exclusivement destiné à une exploitation dans les conditions définies par son manuel d'utilisation. Toute utilisation non conforme aux applications prévues présente des risques pour les personnes et peut entraîner des dommages sur l'appareil et son environnement.

Toute manipulation sur ce matériel doit donc être réalisée par ou sous la surveillance et la responsabilité d’une personne habilitée aux travaux sous-tension et formée à son utilisation.

La responsabilité de la société Westinghouse BARRAS PROVENCE n'est pas engagée s'il y a :

CARSPECIAUX 45 \f "Symbol" \s 12 \h
Non-respect des présentes consignes ou des recommandations figurant dans la notice d'instructions, 

CARSPECIAUX 45 \f "Symbol" \s 12 \h
Utilisation d'accessoires non fournis par Westinghouse BARRAS PROVENCE ou ne répondant pas aux normes indiquées par Westinghouse BARRAS PROVENCE,

CARSPECIAUX 45 \f "Symbol" \s 12 \h
Modification du matériel sans l'accord de la société Westinghouse BARRAS PROVENCE,

CARSPECIAUX 45 \f "Symbol" \s 12 \h
Utilisation du matériel à d'autres fins que celles auxquelles  il est destiné.



A.
GENERALITES.

A.1.
Respecter les procédures d'installation, d'utilisation et de maintenance du matériel, telles que définies dans nos notices d'utilisations.

A.2.
S'assurer que les équipements sont correctement positionnés sur un support stable et robuste, et permettant un accès facile à l'opérateur.

A.3.
S'assurer que les équipements, qui sont équipés de roulettes pour leur manutention, soient au cours de leur utilisation immobilisés en translation par l'intermédiaire des roulettes-freins ou pour les machines qui en sont équipées par un jeu de vérins ou de pieds réglables.

B.
PROTECTION INDIVIDUELLE.

B.1.
Ne pas déconnecter un composant raccordé en énergie (électrique, pneumatique, hydraulique.) sans avoir pris soin de couper et d'évacuer toute énergie résiduelle.

B.2.
En cas de dépose d'un protecteur de l'équipement.

B.2.1.
Pour les équipements comportants des pré-actionneurs électro-pneumatiques de type monostables : lors de la disparition et du rétablissement d'une des énergies, un mouvement intempestif des actionneurs peut avoir lieu.

B.2.2.
Pour les équipements comportants des pré-actionneurs électro-pneumatiques de type bistables : lors de la disparition et du rétablissement d'une des énergies, un mouvement intempestif d'un actionneur peut avoir lieu si une personne l'a déplacé par un effort manuel.

C.
INTERVENTIONS.

Ne doit être autorisé à intervenir sur le matériel, pour des travaux de maintenance ou d'entretien qu'un personnel compétent, averti des risques que peuvent présenter ces opérations.


DEFINITION DU PRODUIT

1.1. Présentation de l’équipement

Cet ensemble industriel est calqué sur l’équipement existant de ventilation et de désenfumage du tunnel Saint-Michel/Orsay (ligne C du Réseau Express Régional parisien, voir l’annexe 4 § 5.4) ; il est constitué :

· d’une maquette du tunnel à l’échelle 1/40ième dotée de trois gaines de ventilation déterminant deux zones de tunnel. Chaque gaine est équipée d’un motoventilateur réversible pouvant fonctionner en soufflage ou en extraction.

· d’une armoire de commande raccordée à la partie opérative par un ombilical déconnectable de 10 m.

Cette armoire permet d’assurer le fonctionnement de l’installation selon plusieurs modes de marche :

· marche forcée par l’opérateur au moyen de commutateurs,

· marche automatique en ventilation d’une zone avec marches dégradées en cas de pannes,

· marche automatique en désenfumage sur détection de fumée avec marches dégradées en cas de pannes.

Afin d’assurer une ventilation optimisée, en particulier en fonctionnement en désenfumage, le débit d’air est contrôlé au moyen d’une boucle de régulation. Un capteur mesure la vitesse de l’air dans le tunnel et une régulation PI numérique est paramètrée dans le variateur de fréquence qui pilote le motoventilateur V3. Cette fonction n’est réalisée que dans la zone 2, sa réalisation dans les deux zones n’apportant aucun gain pédagogique et compliquant la réalisation et la conduite.

1.2. Relation entre système réel et système didactisé

Le système réel a été transposé à échelle réduite en une maquette aéraulique constituée de tube de PVC de diamètre 200 mm. Trois moto-ventilateurs hélicoïdes réversibles représentent les trois centrales de ventilation. 

Le rapport d’homothétie en diamètre de tunnel est de 8 m/200 mm = 40, soit 1600 en surface, mais pour améliorer la démonstrativité de la maquette, les vitesses d’air ont été augmentées d’un rapport 10, amenant à des vitesses de l’ordre de 10 m/s. Le rapport d’homothétie en débit est donc de 160. Ramené à un moto-ventilateur unitaire le rapport réel d’homothétie en puissance de ventilation est de 8500 W / 100 W=85. Les moto-ventilateurs de la maquette sont entre trois et quatre fois plus petits (en dimensions) que leurs homologues réels.

Pour clarifier et simplifier l’utilisation pédagogique, les quatre zones de travail du système réel ont été ramenées à deux et une seule de ces deux zones peut être déclarée zone de feu. Pour des raisons pratiques le détecteur de fumée est simulé par un interrupteur à la disposition du professeur.

Les groupes électrogènes de secours de l’installation réelle sont remplacés par un onduleur monophasé qui assure en cas de coupure secteur la continuité de fonctionnement (ou de disponibilité pour la marche en désenfumage) du moto-ventilateur V3. Le variateur de fréquence associé recrée un réseau 230 V triphasé.

1.3. But de l’équipement

Le système a pour fonction de mettre en pratique les règlements, les procédures et les méthodes de travail, en vue de la formation à l’Habilitation aux Risques Electriques (recommandations UTE C 18-510). Cette mise en pratique se fait par l’exécution de travaux de dépannage ou de maintenance qui amènent l’élève à effectuer réellement les différentes tâches définies pour chacun des niveaux d’habilitation.

Du fait de sa conception et de sa réalisation totalement industrielles et de la variété de technologies mises en œuvre (appareillage de distribution, contacteurs, variateur de fréquence, relais électromécaniques, capteurs tout ou rien et analogiques, régulation PI, onduleur…), cet ensemble permet également l’étude d’un système technique industriel.

L’automatisation par un Automate Programmable Industriel introduit la notion de travail sur système automatisé pouvant réagir de manière complexe et indépendante de la volonté de l’intervenant. Elle permet également l’étude d’un système réel automatisé par un A.P.I. avec entrées et sorties TOR et analogiques.

1.4. La partie opérative

Le conduit de 200 mm de diamètre représentant le tunnel est disposé verticalement et les trois moto-ventilateurs sont raccordés par des tubes de PVC de Ø 150 mm figurant les conduits de ventilation. Le tout est enfermé dans une armoire en tôle d’acier munie de roulettes à blocage et d’une porte à l’avant et à l’arrière.

Sur les portes de larges panneaux transparents permettent une visibilité complète du fonctionnement.

L’armoire est équipée des capteurs suivants :

· Trois détecteurs de flux d’air bidirectionnels à palette (un sur chaque conduit de ventilation), équipés chacun de deux détecteurs de proximité (S10, S11, S20, S21, S30, S31).

· Deux détecteurs de flux d’air bidirectionnels à palette, l’un en zone 1 est un simple témoin visuel de circulation, l’autre en zone 2 équipé d’un capteur de position analogique (R3) fournit une mesure de vitesse de l’air.

· Un détecteur de fumée dans la zone 2 simulé par un interrupteur (S5) à la disposition du professeur (un véritable détecteur de fumée aurait nécessité une émission de fumée ou une bombe de produit de simulation, toutes choses peu pratiques).

Les moteurs (M1, M2, M3) sont accessibles par la porte arrière. 

Chaque moto-ventilateur peut être consigné par un interrupteur-sectionneur local à commande externe (Q11, Q21, Q31).

Un éclairage d’ambiance par tube fluorescent (H2) est alimenté par du 230 V permanent.

Un bouton coup-de-poing d’arrêt d’urgence (S2) et l’interrupteur de simulation du détecteur de fumée (S5) sont disposés sur les panneaux de l’armoire.

Une balise lumineuse bicolore placée sur le toit indique l’état « sous-tension » (H3) ou « en service » (H4) de l’équipement.

Sur le toit sont également situés les deux embases industrielles à verrouillage de raccordement à l’armoire de commande, J1 pour la puissance et J2 pour le contrôle.

1.4.1. Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout en configuration manutention (balise démontée et embases capotées) :
h= 1821 mm, l= 993 mm, p= 922 mm

Garde au sol : 70 mm

B
Poids : 200 kg

Dimensions hors tout en configuration opérationnelle (balise montée) : 
h= 1928 mm, largeur identique, profondeur avec porte avant ouverte : + 945 mm, avec porte arrière ouverte : + 470 mm.

Niveau sonore: le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré au poste de travail est inférieur à 70 dBA

Capteur de ventilation : Capteur  tout ou rien  inductif (détection d’une palette actionnée par le volet) de type « 3 fils NPN  Normalement Ouvert» non noyable, de portée nominale 4 mm

B
Capteur de débit : Capteur analogique de type résistif (un potentiomètre à point milieu actionné par le volet délivre un signal de 0 à 5 V quel que soit le sens de passage de l’air)

Potentiomètre servo 10 KΩ linéaire.

Moto-ventilateurs : 

[image: image22.wmf](02

-E)

(02

-E)

(09-B)

(09-B)

(10

-C)

(10

-C)


Ventilateur hélicoïde Ø250 mm à
6 pales

Moteur asynchrone triphasé

Tension nominale : 230 V en triangle, 415 V en étoile

Intensité nominale : 0,6 A en 230 V, 0,36 A en 415 V

Puissance : 100 W

Vitesse à 50 Hz : 1450 t/mn

Débit à perte de charge nulle 1300 m3/h

Pression statique à débit nul : 100 Pa

Bruit : 51 dB(A).

L’armoire de commande

C’est une armoire électrique industrielle en tôle d’acier munie d’une porte avant totale. Elle est montée sur un socle à roulettes blocables équipé de stabilisateurs télescopiques.

Elle est alimentée en 400 V triphasé avec neutre et terre par un câble souple de 5 m. qui passe par un presse-étoupe situé sur le toit. Un filtre CEM (Z1) est disposé au plus prés de l’arrivée secteur. Un interrupteur-sectionneur à commande rotative est placé sur le coté droit (Q1).

Une balise lumineuse bicolore placée sur le toit indique l’état « sous-tension » (H6) et « en service » (H7) de l’équipement.

Sur la porte avant sont disposés les organes de commande et de signalisation :

· Synoptique du tunnel et des trois centrales de ventilation avec voyants indiquant le sens du flux d’air (H10, 11, 20, 21, 30, 31).

· Voyant « défaut » de chaque moto-ventilateur (H12, H22 et H32).

· Boutons-poussoirs « marche » (S6) « arrêt » (S4).

· Voyant bleu signalant la marche manuelle (H9).

· Commutateurs lumineux à trois positions de marche avec sélection de sens des moto-ventilateurs (S12, 22, 32).

· Potentiomètre de consigne débit d’air du motoventilateur V3 (R2).

· Voyant signalant la détection de fumée en zone 2 (H8).

· Commutateurs à clef d’inhibition de la sécurité de porte (S7).

· Un bouton Coup-de-poing d’arrêt d’urgence (S3).

· Un commutateur de sélection de la zone à ventiler (S9) et les deux voyants indiquant le fonctionnement de la ventilation de zone : « zone 1 » (H13) et « zone 2 » (H23).

A l’intérieur, disposés sur une platine de câblage universelle :

· un disjoncteur général magnéto-thermique et différentiel 30 mA pour protection des biens et des personnes (Q2),

· un transformateur d’isolement pour génération de la tension auxiliaire 24 VCA relayage (T1) protégé par sectionneur-porte-fusibles bipolaire (Q4),

· une alimentation contrôle 400 VCA/24 VCC 3 A filtrée sur réseau normal (U3) protégée par sectionneur-porte-fusibles bipolaire (Q3),

· une alimentation contrôle 230 VCA/24 VCC 2 A régulée (U4) sur réseau secouru protégée par disjoncteur magnéto-thermique unipolaire plus neutre (Q41),

· un contacteur général (K1) avec chaîne d’arrêt d’urgence et de sécurité (contact de porte inviolable S1),

· deux jeux de barres de distribution, puissance et contrôle, avec protection réglementaire démontable,

· un commutateur de sélection du mode de fonctionnement « manu/auto » (S8).

· le relayage des interfaces et des automatismes élémentaires,

· trois départs moteurs pour les moto-ventilateurs avec trois technologies différentes, de gauche à droite :

· un départ avec disjoncteur-moteur magnéto-thermique (Q10) et contacteur-inverseur (KM10 et KM11) pour V1,

· un départ avec sectionneur-porte-fusibles (Q20), contacteur-inverseur (KM20 et KM21) et relais thermique (F20) pour V2,

· un départ avec variateur de fréquence (U2) protégé par disjoncteur magnéto-thermique bipolaire s (Q30) et relais thermique (F30) et alimenté par contacteur (KM30) pour V3,

· un disjoncteur magnéto-thermique (Q7) d’alimentation de l’onduleur,

· un départ 230 permanent de sécurité isolé avec interrupteur différentiel 30 mA pour la protection des personnes (Q8),

· un départ éclairage protégé par disjoncteur magnéto-thermique unipolaire plus neutre (Q40)

· un départ chauffage protégé par disjoncteur magnéto-thermique unipolaire plus neutre (Q6)

· Automate Programmable Industriel TSX 3722 muni de 8 entrées et une sortie analogiques et de 12 entrées et 8 sorties tout ou rien

· des emplacements sont disponibles pour ajouter de l’appareillage, un départ supplémentaire ou une fonction particulière. Le 400 VCA triphasé avec neutre et terre pris après le contacteur général K1 est mis à disposition. à proximité sur le bornier BN4
.

L’armoire est également équipée de :

· un éclairage intérieur par tube fluorescent (H1) en 230 V permanent commandé par un contact de porte,

· une résistance de climatisation de l’armoire de 55 W (R1),

· en fond d’armoire un onduleur monophasé 230 V 325 VA autonomie 10 mn (U1).

1.4.2. Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout en configuration manutention (balise démontée et embases capotées) :

h= 1825 mm, l= 876 mm, p= 596 mm

Garde au sol : 70 mm

B
Poids : 180 kg

Dimensions hors tout en configuration opérationnelle (balise montée) :

h= 1925 mm, largeur identique, profondeur avec porte avant ouverte : + 800 mm, profondeur des stabilisateurs escamotables : 340 mm.

Automate programmable industriel : unité centrale TSX 37 22 101 à 8 entrées et une sortie analogiques 8 bits 0-10 Volts, 2 voies de comptage 10 KHz, 2 liaisons série, RAM interne sauvegardée de 20 Kmots. Programmation par logiciel PL7-Micro en langages littéral, contacts ou grafcet.

Modules d’entrée-sortie TOR : un module TSX DEZ 12D2 à 12 entrées 24 VCC et un module TSX DSZ 08R5 à 8 sorties relais 3 A(Ith), tous les deux en demi-format.

Variateur de fréquence : Télémécanique ATV-18U09M2, alimentation 230 VAC 50-60 Hz monophasé, Imax 4,4 A ; pour moteur triphasé 230 V de puissance plaquée maximum 0,37 KW, courant de sortie permanent maximum : 2,1 A.

Régulation numérique PI intégrée d’une grandeur d’entrée par la fréquence de sortie.

Onduleur : AGDE type KING 325 ; système « interactif de ligne » avec régulation de tension d’entrée.

· tension d’entrée de 230 VCA +/- 25 % 50 à 60 Hz

· tension de sortie sur ligne 230 VCA –10 % + 12 %

· tension de sortie sur onduleur : 230 VCA +/- 3 %

· puissance nominale d’utilisation : 325 VA.

· autonomie à pleine charge : 10 mn.

Energie électrique : 400 V 50 Hz triphasé avec neutre et terre, puissance maximum 2 KVA.

Couleur des fils en fonction des tensions utilisées:

Noir

400 VCA / 230 VCA

circuit de puissance

Orange
230 VCA


circuit de puissance secouru

Blanc

24 VCC


circuit de commande secouru

Bleu foncé
24 VCC


circuit de commande

Rouge
24 VCA


circuit de commande

Bleu clair




neutre

Vert/jaune




conducteur de protection

2. INSTALLATION

2.1. Manutention

Les armoires du système ont été pourvues de roulettes (dont les roulettes avant avec système de blocage) pour faciliter leur déplacement.


Ne pas déplacer les armoires en utilisant les composants, mais les saisir par les poignées ou la structure.

Une hauteur de 70 mm de garde au sol a été prévue pour l'utilisation d'un système élévateur.


Lors du déballage, veuillez vérifier la totalité de la fourniture.

2.2. Mise en configuration opérationnelle

Trois opérations sont nécessaires avant raccordement de l’équipement à une source d’énergie électrique :

1. Mettre en place les verrines des deux balises sur le toit des armoires (tourner pour clipser).

2. Extraire les câbles d’interconnexion et d’alimentation de l’armoire de contrôle. Pour ce faire délover les trois câbles, démonter la plaque passe câbles, extraire les câbles de l’armoire, remettre la plaque passe-câbles en position bouchage total.

3. Sur le toit de l’armoire opérative, enlever les caches des embases J1 et J2, les placer en lieu sûr et connecter les fiches P1 et P2 en les verrouillant à fond.

2.3. Alimentation électrique

L'appareil, fourni avec un cordon de cinq mètres trois phases avec neutre et terre en 2,5 mm2, se raccorde au réseau triphasé 400 V 50 Hz. Le raccordement peut être fixe (bornier) ou déconnectable (canalis ou prise 3+N+T). Le cordon n’est pas équipé ; si nécessaire, un connecteur correspondant au point d’alimentation doit être câblé avant raccordement.

Puissance consommée maximum : 2 kW.
Intensité maximum par phase : 3 A permanents, 7 A en pointe.
Afin d’obtenir une protection des personnes optimum et bien que l’armoire de commande en soit elle-même équipée, il est vivement conseillé d’alimenter l’installation à partir d’une source munie d’une protection différentielle 30 mA.

Donnée technique à prendre en compte lors du raccordement de l'appareil au réseau: le disjoncteur général d'Armoiricc a un pouvoir de coupure maximum de 6000 A

3. EXPLOITATION.

3.1. Sécurité

L'appareil a été conçu pour satisfaire aux normes de sécurité en vigueur :

· Utilisation d'un disjoncteur différentiel 30 mA sur l'entrée réseau 400 V et sur la sortie isolée 230 V utilisation de l’onduleur.

· Détecteur inviolable de sécurité sur la porte de l'armoire de contrôle commande coupant la tension de puissance lors de l’ouverture.

· Coups de poing d’arrêt d’urgence sur la porte des deux armoires coupant la puissance 400 V et 230 V sur les actionneurs de la partie opérative.

NOTA : La sécurité d’ouverture de porte peut être by-passée par un commutateur à clef situé sur la porte (S7). Cette possibilité doit être utilisée uniquement quand il est nécessaire de travailler porte ouverte avec l’armoire en service. Cela doit se faire sous la surveillance du professeur. La clef est différente de celle des arrêts d’urgence et de celles des portes.

ATTENTION, NI LE SECTIONNEUR GENERAL, NI LE DETECTEUR D’OUVERTURE DE PORTE, NI LES ARRETS D’URGENCE NE COUPENT LE 230 V PERMANENT DE SECURITE (ECLAIRAGE DES ARMOIRES).

3.2. Utilisation de l’équipement

3.2.1. Vérifications préalables à la mise sous tension

Avant toute utilisation de l’appareil vérifier les points suivants :

· Les armoires sont en appui sur les roulettes et sur une surface horizontale et solide.

· Les roulettes pourvues d'un système de freinage sont bloquées.

· L’armoire opérative est opérationnelle, les conduits ne sont pas obstrués, les ventilateurs et les capteurs sont libres en rotation.

· Les deux fiches d’interconnexion P1 et P2 sont raccordées sur les embases J1 et J2 de l’armoire opérative et sont verrouillées.

· L’armoire de commande est opérationnelle, tous les disjoncteurs, tous les sectionneurs porte-fusibles sont fermés.

· L’armoire de commande est raccordée à une source triphasée 400 V 50 Hz avec neutre et terre capable de fournir la puissance nécessaire de 2 KVA sans limitation de temps.

· La source est sous tension.

3.2.2. Mise sous tension 

Mise sous tension par fermeture du sectionneur général à commande extérieure située sur le côté droit de l’armoire de commande. L’onduleur 230 VCA de sécurité et les sources de tension 24 VCA et 24 VCC sont alimentées. Les balises blanches (H3, H6) s’éclairent.

3.2.3. Mise en configuration de l’installation avant mise en service

Préalablement à la mise en service configurer l’installation de la façon suivante :

· Déverrouiller, s’il y a lieu, les coups de poing d’arrêt d’urgence.

· Placer le commutateur de simulation « détection de fumée » S5 sur 0. 

· S’assurer de la fermeture des trois interrupteurs-sectionneurs locaux  Q11, Q21 et Q31 sur la porte de l’armoire opérative.

· Choisir le mode de fonctionnement à l’aide du commutateur « manu/auto » S8 interne à l’armoire. Le voyant bleu « marche manuelle » (H9) signale sur la porte de l’armoire le choix de la marche manuelle.

· Placer les commutateurs S12, S22 et S32 sur arrêt.

· Si le mode automatique est choisi, sélectionner la zone à ventiler par le commutateur « zone 1/ zone 2 » (S9).

3.2.4. Mise en service.

Mise en service de l’onduleur par appui de plus d’une seconde sur le bouton poussoir en face avant. de l’onduleur ; celui-ci acquiesce par un bip long puis démarre, alimentant les circuits 230 VCA et 24 VCC permanents. La led verte « Line Normal » s’allume ainsi que les éclairages des armoires. L’onduleur effectue un test de fonctionnement et un test de batterie en passant brièvement en mode sauvegarde à chaque démarrage.
Mise en service de l’équipement par appui sur le bouton poussoir vert « marche » (S6). Fermeture du contacteur général K1 et du contacteur du variateur de fréquence KM30, alimentation des circuits de puissance des moto-ventilateurs. Les balises vertes (H4, H7) s’éclairent.

NOTA : Le contacteur d’alimentation du variateur de fréquence KM30 est auto-alimenté par le contact de défaut du variateur. De ce fait, à la mise en service, le voyant de défaut de V3 (H32) s’allume brièvement. Cela est normal. Si un appui trop bref sur le bouton-poussoir « marche » le laissait allumé, appuyer à nouveau sur « marche » pour l’éteindre.

3.2.5. Fonctionnement NORMAL

B

3.2.5.1. Marche manuelle

L’utilisation en marche manuelle permet à l’opérateur de choisir sans restriction de faire fonctionner ou pas, et dans quel sens, chacun des trois moto-ventilateur, au moyen des commutateurs « extraction/soufflage » S12, S22 et S32. La consigne de débit dans la zone 2 doit également être réglée par le potentiomètre R2. Certaines configurations peuvent conduire au fonctionnement à vitesse minimum ou maximum du moto-ventilateur V3 dans tous les cas où le débit généré par V1 et V2 suffit à assurer la consigne ou, au contraire, dépasse les possibilités de modulation de V3. Il existe aussi des configurations qui nécessitent une mise en route séquentielle, V3 devant atteindre son point de consigne avant d’être « contrarié » par V1 et/ou V2.

3.2.5.2. Marche automatique

La mise en service se traduit, après un temps d’initialisation de quelques secondes, par le démarrage de l’installation selon la configuration programmée « marche normale zone 1 » ou « zone 2 ». Le voyant vert correspondant (H13 ou H23) s’allume indiquant la ventilation normale dans la zone sélectionnée. Sur détection de fumée en zone 2 simulée par action sur le commutateur S5, l’automate bascule l’installation en désenfumage selon la configuration « marche normale en desenfumage zone 2 ».

3.2.5.3. Signalisations

Les voyants sur la porte de l’armoire indiquent la présence d’une circulation d’air et son sens dans chaque gaine de ventilation (voyants H10, 11, 20, 21, 30 et 31).

3.2.6. Fonctionnements dégradés

3.2.6.1. Affichage des défauts

Les indisponibilités des trois moto-ventilateurs sont signalées par les voyants « defaut » associés (H12, 22 et 32), qu’il s’agisse d’un déclenchement des protections ou d’une ouverture volontaire des disjoncteurs ou des interrupteurs-sectionneurs.

3.2.6.2. Reprises en secours

En fonction des indisponibilités moteurs et des indications de débit transmises à l’automate programmable, celui-ci va effectuer les changements de configuration correspondants aux scénarios (voir annexe 3 § 1.1), en ventilation comme en désenfumage. Le voyant correspondant à la zone passe en feu clignotant à 1 Hz.

NOTA : l’absence de débit détectée par les détecteurs de flux d’air est considérée par l’API comme un défaut après une temporisation suffisante pour permettre l’établissement du régime stable. En conséquence de ce défaut, l’API va considérer le moto-ventilateur correspondant comme indisponible et passer dans le scénario de marche dégradée qui en découle.

3.2.7. Retour à la normale

3.2.7.1. Marche manuelle

Les indisponibilités moteur étant mémorisées par relais, il est nécessaire, après avoir supprimé les causes de défaut, d’appuyer sur le poussoir vert « marche » (S6) pour effacer les défauts en réarmant les relais de sécurité K12, K22 et K32.

3.2.7.2. Marche automatique

La disparition des défauts et des anomalies ne cause pas une évolution à rebours des scénarios. Il est nécessaire, après suppression des causes de défaut, d’arrêter l’installation (voir § 3.2.8) pour réinitialiser l’automate, puis de la remettre en marche pour retrouver un fonctionnement normal (poussoir vert « marche » S6).

3.2.8. Arrêt, arrêt d’urgence

Utiliser pour arrêter l’équipement le poussoir rouge « arret » S4. Les contacteurs K1 (général puissance) et KM30 (alimentation variateur U2) retombent, coupant l’alimentation 400 V triphasé de V1 et V2 et l’alimentation 230 V monophasée du variateur de fréquence de V3. Les balises vertes s’éteignent.

En cas d’arrêt d’urgence l’appui sur l’un des deux coups de poing  (un sur chaque armoire) cause le même effet. Il faut alors, avant de redémarrer, déverrouiller le coup de poing enfoncé à l’aide d’une clef.

3.2.9. Mise hors tension

Mise hors service de l’onduleur
L’onduleur passant sur batterie à la disparition du secteur, il est nécessaire de mettre l’onduleur hors service avant de mettre le système hors tension. Pour ce faire appuyer plus d’une seconde sur le poussoir en face avant de l’onduleur ; celui-ci acquiesce par un bip long puis s’arrête. Les éclairages des armoires s’éteignent.

Mise hors tension de l’équipement par ouverture de l’interrupteur-sectionneur Q1 sur le coté droit de l’armoire de commande. Les balises blanches s’éteignent.

ATTENTION : une partie de l’équipement comprenant le câble d’alimentation, le filtre secteur Z1, le bornier BN1 et la partie amont de l’interrupteur-sectionneur Q1 est toujours sous tension sauf si la source 400 V triphasée a été également mise hors tension.

3.2.10. Fonctionnement en cas de manque secteur

En cas de disparition du secteur, l’onduleur passe sur batterie (signal sonore à 0,5 Hz et led jaune « Sauvegarde » allumée) et assure la sauvegarde d’alimentation des équipements suivants :

· les éclairages des armoires,

· le variateur de fréquence U2 et donc le moto-ventilateur V3,

· l’alimentation contrôle 24 VCC U4 et donc tout l’appareillage associé au motoventilateur V3, à savoir, les relais K30, K31 et K32, le contacteur KM30, les détecteurs S30 et S31, les voyants H30, H31 et H32, le potentiomètre R2 et le capteur R3.

L’automate programmable n’est pas sauvegardé.

Cela permet de faire fonctionner le moto-ventilateur V3 en marche manuelle durant le temps d’autonomie de l’onduleur soit 10 à 30 mn suivant le régime demandé. Si le moto-ventilateur V3 n’était pas en marche manuelle au moment de la coupure, l’intervention d’un opérateur est nécessaire pour le redémarrer en manuel.

Si la coupure atteint le temps limite d’autonomie, le signal sonore de l’onduleur passe en cadence rapide (2 Hz), puis en fin de décharge l’onduleur s’arrête. Après le retour secteur il sera alors nécessaire de remettre l’onduleur en service (voir § 3.2.4).

Lorsqu’il retentit, il est possible d’inhiber le signal sonore à 0,5 Hz « Sauvegarde » en appuyant moins d’une seconde sur le poussoir en face avant de l’onduleur. Attention en appuyant plus longtemps on cause l’arrêt de l’onduleur.

3.2.11. Retour secteur

Lorsque le secteur revient, et reste présent plus de 2 secondes, l’onduleur repasse en alimentation secteur. Le signal sonore s’arrête et le voyant jaune « Sauvegarde » s’éteint. La led verte « Line Normal » se rallume.

Après le retour du secteur, il est nécessaire de remettre l’installation en marche normale par le bouton-poussoir vert « marche » S6 après avoir éventuellement remis le commutateur de mode de marche S8 sur « auto ». 

4. MAINTENANCE.

L'ensemble des opérations de maintenance ne doit être effectué que par une personne habilitée et surtout après avoir mis le système hors tension par déconnexion ou ouverture et consignation de la source d’alimentation, sauf pour les opérations nécessitant la mise en énergie qui doivent faire l’objet de procédures spécifiques (consignations partielles, vérifications, protections, etc.).



La responsabilité du constructeur  serait dégagée par toute action entraînant une modification de l'appareil autre que celles autorisées dans cette notice (voir §1.5).



4.1. Entretient périodique

Le bon état de fonctionnement de cet appareil sera d'autant plus prolongé que son entretien sera effectué.

4.1.1. Contrôles hors tension

Un contrôle mensuel de l'état des deux armoires permettra de vérifier hors tension :

· Le bon état de la fixation des différents composants.

· Le bon état du câblage du système en particulier les câbles d’interconnexion et d’alimentation des armoires.

· La présence et le bon état des capots de protection.

· L'absence de tout corps étranger dans le système.

· La liberté de rotation des capteurs de ventilation et des ventilateurs.

· L’équilibrage des volets de mesure de débit : volets à l’horizontale en l’absence de ventilation.

· La présence et le calibre des fusibles des sectionneurs Q3, Q4 et Q20.

· Le réglage des disjoncteurs et des relais thermiques  Q10, F20 et F30.

(Voir tableau ci-dessous)

Appareil
Q10
Q20
F20
U4
F30
Q3
Q4
U3

Calibre
0,36 A
 0,5 AaM
0,36 A
2 A UR
0,6 A
0,5 AaM
1 AaM
3 A UR

4.1.2. Contrôles sous tension

Après déconsignation totale, mise sous tension (voir § 3.2.2) et mise en service (voir § 3.2.4) et reconsignation éventuelle partielle (voir § 4.3).

B

· Le fonctionnement des disjoncteurs différentiels Q2 et Q8 (bouton test sur l’interrupteur).

· La détection de la ventilation (allumage des voyants par action manuelle sur les détecteurs).

· Le calage du capteur de position du volet de mesure de débit (R3) : mesure d’une tension inférieure à 1 VCC entre la borne 15 de J3/P3 et la masse (OV), le volet de mesure étant à l’horizontale.

· Le fonctionnement des trois moto-ventilateurs dans les deux sens de marche par action sur les commutateurs « extraction/soufflage » S12, S22 et S32 et sur le potentiomètre de consigne de débit (R2). Pour ce faire démarrer le système en mode manuel (commutateur « manu/auto » S8).

· L’amplitude du signal débit : 5 VCC +/- 0,5 V entre la borne 15 de J3/P3 et la masse (OV), le potentiomètre de consigne de débit étant en butée au maximum.

· Le fonctionnement en détection de fumée par action sur l’interrupteur de simulation du détecteur de fumée (S5). Pour ce faire démarrer le système en mode automatique (commutateur « manu/auto » S8).

· Le réglage des détecteurs de ventilation S10, 11, 20, 21, 30, 31 en s’assurant que dans tous les cas de figure, soufflages ou extractions combinés ou antagonistes, les voyants de signalisation du débit d’air s’allument.

· Le fonctionnement de l’automate programmable : démarrer le système en mode automatique et s’assurer du fonctionnement correspondant à la zone choisie par le commutateur de sélection de la zone à ventiler (S9).

· Le fonctionnement de l’onduleur : au démarrage, celui-ci a effectué un auto-test. S’assurer que les éclairages des armoires sont allumés. Vérifier le fait que seule la led verte « line normal » en face avant de l’onduleur est allumée. Le moto-ventilateur V3 étant en marche manuelle à débit maximum, couper le sectionneur principal Q1 et vérifier que l’onduleur passe sur batterie en faisant retentir l’alarme à 0.5 Hz (environ), éteint la led verte et allume la led jaune « Sauvegarde ». Laisser tourner quelques secondes puis refermer le sectionneur Q1. L’onduleur doit revenir sur secteur comme précédemment

NOTA : il est possible de tester pendant le fonctionnement, l’état de l’onduleur et de la batterie en appuyant moins d’une seconde sur le poussoir en face avant. L’onduleur passe alors brièvement sur batterie.

En cas d’inutilisation prolongée de l’équipement, remettre sous tension l’armoire contrôle (balise blanche allumée) au moins une journée de 6 à 8 heures par mois afin de garder les batteries de l’onduleur dans un état de charge suffisant. Il est inutile de mettre l’onduleur en service.

4.1.3. Opérations de nettoyage

(à réaliser armoire isolée du secteur et onduleur à l’arrêt)

Dépoussiérer régulièrement l’équipement au moyen d’un aspirateur en veillant particulièrement à dégager les orifices de ventilation des matériels.

Essuyer l’onduleur, le variateur de fréquence et l’automate au moyen d’un chiffon légèrement humide. Essuyer de même les tubes en PVC et les capots de l’armoire opérative ainsi que la tôlerie intérieure et extérieure des armoires et les parties externes des voyants, commutateurs et boutons poussoirs.

4.2. Réglages et dépannages 

4.2.1. Réglage des volets de mesure de debit

Réglages indépendants de l’équilibre et de la force de rappel

[image: image23.wmf](08-S)

(08-S)

A/ Réglage de la position d’équilibre : ajuster la position de la masselotte G2 pour que le volet soit à l’horizontale en l’absence de ventilation.

B

B/ Réglage de la force de rappel : ajuster la position de la masselotte G3 de façons à obtenir un signal aussi proche que possible de 5 VCC entre la borne 15 de J3/P3 et la masse pour la position en butée maximum du potentiomètre R2.

Valeur de réglage nominale de la force de rappel : Cote D31 = 40 mm

NOTA : Veiller à serrer les écrous et contre-écrous après réglage.



Figure 1 : schémas de principe des volets de mesure

4.2.2. Réglage du capteur de position du volet de mesure de débit

B
Brancher un millivoltmètre CC entre la borne 15 de J3/P3 et la masse. En l’absence de ventilation et le volet étant à l’horizontale, la tension mesurée doit être inférieure à 1 VCC.

Si ce n’est pas le cas, procéder au recalage du potentiomètre R3.

[image: image24.wmf](08-C)

(08-B)

(11-B)

(11-B)


Procédure de calage du potentiomètre R3

1. Oter la vis maintenant le tube PVC de la zone 2 (voir figure 2)

2. Faire pivoter le tube de façons à amener le potentiomètre R3 à portée.

Figure 2

1. [image: image25.wmf](10

-R)

(10

-R)

Desserrer les trois vis de fixation du potentiomètre (griffes « montage servo ») (voir figure 3)

2. Faire tourner le corps du potentiomètre en veillant à garder le volet à l’horizontale de façons à réduire la tension mesurée borne 15 de J3/P3 à moins de 1 VCC (minimum obtenu aux essais : 0,95 V)

3. Resserrer les trois vis en vérifiant la stabilité du réglage obtenu.

4. Faire osciller le volet pour contrôler la fidélité de la position à +/- 0,2 V.

Figure 3

4.2.3. Réglage des volets de détection de circulation

S’assurer que la détection est opérante (voyant allumé) dans tous les cas suivants : 

[image: image26.png]Pa
100

50

m3/h

m3is

1000

2000

0,2

04

0,6




· Le motoventilateur est en soufflage et les deux autres sont en extraction.

· Le motoventilateur est en extraction et les deux autres sont en soufflage.

Pour le réglage des détecteurs de V3, placer la consigne au minimum, dans les autres cas, la placer au maximum.

S’assurer que la détection est inopérante (voyant éteint) dans tous les cas suivants (consigne de V3 au maximum) :

Le motoventilateur est à l’arrêt et les deux autres sont en extraction.

Le motoventilateur est à l’arrêt et les deux autres sont en soufflage.

Figure 4 : système de détection de circulation,

vue de face

Pour rendre la détection plus sensible (cas 1) éloigner la palette concernée du volet.

Pour rendre la détection moins sensible (cas 2) la rapprocher du volet

[image: image27.wmf]COMMUTATEUR A DISPOSITION

1= ABSENCE TENSION PORTE OUVERTE

2 = PRESENCE TENSION PORTE OUVERTE

EXCLUSIVE DU PROFESSEUR

2

1

ARRET D'URGENCE

MARCHE

COMMANDE GENERALE

ARRET

0

SOUFFLAGE

EXTRACTION

SOUFFLAGE

EXTRACTION

0

COMMANDE MANUELLE

VENTILATEUR 1

DEFAUT

VENTILATEUR 2

DEFAUT

ZONE 1

CONSIGNE DEBIT

VENTILATEUR 3

DEFAUT

ZONE 2

DETECTION DE FUMEE

SOUFFLAGE

EXTRACTION

0

Westinghouse Barras Provence 

Régler la position du détecteur de position inductif par ses écrous de fixation de sorte qu’elle corresponde à la figure 3 malgré le jeu axial de l’axe du volet.

Figure 5 : vue de coté du détecteur et des palettes

Réglage et dépannage du variateur de fréquence

Le variateur de fréquence modèle Altivar 18U09M2 (U2) est paramétrable au moyen des boutons et de l’afficheur incorporé sur la face avant.

Voir la liste et les valeurs des paramètres Annexe 1 § 5.1
La séquence des commandes est la suivante :

[image: image28.png]


[image: image29.png]



Défilement des paramètres :

[image: image30.png]



Affichage de l’état, de la valeur ou de l’affectation du paramètre : 

[image: image31.png]


[image: image32.png]



Modification de l’état, de la valeur ou de l’affectation du paramètre : 

[image: image33.png]



Enregistrement de la valeur affichée :

[image: image34.png]



Retour à la liste des paramètres :

Les paramètres sont divisés en deux niveaux :

· Les paramètres de niveau 1 sont accessibles directement par défilement.

· Pour accéder aux paramètres de niveau 2, il est nécessaire d’afficher « yES » comme valeur du paramètre « L2A ».

NOTA : L’intensité nominale du moteur (0,6 A en 230 V) est inférieure à la valeur minimum paramétrable dans le variateur, qui est de 1 A pour la protection thermique.

Liste des paramètres spécifiques :

B

· Fréquence de base bFr, réglée à 50 Hz

· Gain de la boucle fréquence FLG, réglé à 33, valeur standard.

· Protection thermique ItH, réglée à la valeur minimum de 1 A.

· Choix de la loi tension/fréquence UFt, valeur « n », contrôle vectoriel de flux.

· Tension nominale moteur UnS, valeur plaquée de 230 V.

· Fréquence nominale moteur FrS, valeur plaquée de 50,0 Hz

· Grande Vitesse HSP : valeur de la fréquence pour la référence maximum de

10 V réglée à 70 Hz (NOTA : régler d’abord tFr à 70 Hz).

· Fréquence maximale de sortie tFr : limite haute de HSP, réglée à 70 Hz

· Adaptation auto de la rampe brA, valeur « yES », fonction active.

· Compensation de glissement SLP, réglée à la valeur standard de 3,3 Hz.

· Limitation de marche en PV tLS, réglée à la valeur 0 pour désactiver la fonction (évite de déclencher un défaut en cas de fonctionnement au talon)

· Affectation de l’entrée logique LI2, valeur « rr5 » : commande de la rotation inverse.

· Fréquence de découpage SFr, réglée 4.0 kHz, valeur standard.

Les fonctions « Suppression vitesse critique », « Freinage par injection de courant », « Rattrapage de vitesse automatique », « Limitation de marche en PV », « Arrêt contrôlé sur coupure réseau » et « Redémarrage auto après défaut » sont inactivées.

4.2.4. Réglage et dépannage de la régulation de débit

B
La régulation de débit d’air mise en œuvre dans la zone 2 a un comportement facilement instable dû au caractère aléatoire des veines d’air. De plus, le capteur de débit utilisé a une constitution pendulaire (période environ 1 Hz) et entre facilement en résonance avec le système aéraulique. Toutefois, la fonction de la régulation qui est de maîtriser la ventilation dans le tunnel ne demande ni précision, ni rapidité de réponse. La régulation peut donc être suffisamment amortie (valeur élevée en temps du gain intégral) et peu précise (gain proportionnel faible) pour être stable. 

Les paramètres agissant sur la régulation de débit sont :

· L’équilibre aéraulique du système de ventilation influencé par les pertes de charge dans les différents conduits (présence d’obstacles ou d’obstructions éventuelles dans les conduits ou aux orifices).

· L’état des ventilateurs et des moteurs (empoussièrage, problème de roulements…).

· L’équilibrage du volet de mesure de débit (réglable par la masselotte G2, voir § 4.2.1).

· La force de rappel au zéro du volet de mesure de débit (réglable par la masselotte G3, voir § 4.2.1).

· Le calage au zéro du potentiomètre de mesure de débit (voir § 4.2.2).

· Les paramètres suivants du variateur de fréquence U2  (voir § 5.1) :

· Rampe d’accélération ACC : temps pour atteindre la fréquence nominale de 50 Hz

· Rampe de décélération dEC : temps pour freiner de la fréquence nominale de 50 Hz (ces deux rampes sont réglées à 2 s afin de ne pas surcharger l’onduleur)

· Petite vitesse LSP : fréquence pour consigne 0 V, réglée à 20 Hz (permet d’éviter l’arrêt total de V3 qui serait interprété comme un défaut par l’API)

· Grande vitesse HSP : fréquence pour consigne 10 V, réglée à 70 Hz (limite de surcharge de l’onduleur)

· Gain proportionnel du régulateur rPG : réglé à 1 afin d’obtenir la stabilité dans tous les cas (des valeurs de l’ordre de 2 amènent des instabilités apériodiques, des valeurs de l’ordre de 5, des pompages permanents)

· Gain intégral du régulateur rIG : réglé à 0,1 Hz afin d’obtenir la stabilité dans tous les cas (des valeurs supérieures donnent une réponse plus rapide mais instable dans certains cas)

· Coefficient multiplicateur du retour FbS : réglé à 2, permet d’adapter la sortie du capteur 0-5 V à l’échelle 0-10 V du régulateur.

· Affectation de l’entrée analogique AIC/AI2 réglée a « PIF » pour signal retour

du régulateur (NOTA : les paramètres ci-dessus rPG, rIG et FbS n’apparaissent en affichage que si AIC est réglée à PIF).

· Configuration de l’entrée analogique CrL, réglée à 0.0 pour entrée AI2 de 0 à 10 VCC

Les paramètres réglés en usine sont un compromis optimum entre les différentes contraintes et les performances réalisables. Une variation ultérieure des paramètres d’entrée peut amener à les retoucher.

Les valeurs relevées aux essais pour une consigne de 100% (10 Volts), V1 et V2 étant à l’arrêt sont :

· En soufflage V3 fonctionne à 52 Hz

· En extraction V3 fonctionne à 66 Hz
Problèmes pouvant être rencontrés :

1. Le système est instable (le volet oscille de façons plus ou moins permanente) :

Augmenter le gain intégral (en temps, c’est à dire le diminuer en fréquence), si cela est inopérant, diminuer le gain proportionnel.

2. L’onduleur passe en surcharge (signal sonore continu) au démarrage de V3 :

Augmenter les rampes d’accélération et de décélération ACC et dEC.

3. L’onduleur passe en surcharge (signal sonore continu) à la vitesse maximum de V3 :

Diminuer la grande vitesse HSP.

4. Le moteur ne répond pas ou de manière incorrecte à des variations de la consigne par le potentiomètre R2 :

Vérifier le calage et le réglage du capteur (voir § 4.2.2).

4.3. Possibilités de consignation

4.3.1. Consignation générale

4.3.1.1. Consignation du secteur

La partie du système fonctionnant sur secteur peut être consignée hors tension par l’interrupteur–sectionneur général Q1 sur le flanc droit de l’armoire de commande. La poignée étant en position « ouvert », extraire la gâchette de verrouillage à l’aide de l’ongle. Il est possible d’y placer trois cadenas de diamètre maximum 8 mm. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité au moyen du moto-ventilateur V3 qui reste opérationnel en marche manuelle durant le temps d’autonomie de l’onduleur.

ATTENTION : une partie de l’équipement comprenant le câble d’alimentation, le filtre secteur Z1, le bornier BN1 et la partie amont de l’interrupteur-sectionneur Q1 est toujours sous tension. Pour des opérations de maintenance concernant ces composants consigner la source 400 V triphasée ou déconnecter la prise d’alimentation en veillant à en interdire le raccordement sur toutes les embases possibles.

4.3.1.2. Consignation du 230 VCA permanent de sécurité

La sortie 230 VCA utilisation onduleur peut être consignée par le disjoncteur Q8 à l’aide d’un accessoire A1. L’onduleur n’ayant plus de charge s’arrêtera automatiquement ou ne démarrera pas. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité au moyen des moto-ventilateurs V1 et V2.

4.3.2. Consignations partielles

4.3.2.1. Consignation de la tension auxiliaire 24 VCA relayage

Le transformateur T1 peut être consigné en cadenassant  le porte-fusibles Q4 ouvert au moyen d’un accessoire A1. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité au moyen du moto-ventilateur V3 qui reste opérationnel en marche manuelle.

4.3.2.2. Consignation de la tension contrôle 24 VCC

L’alimentation U3 peut être consignée en cadenassant  le porte-fusibles Q3 ouvert au moyen d’un accessoire A1. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité en marche manuelle, avec seulement l’affichage des débits d’air de V1 et de V2 inopérant.

4.3.2.3. Consignation de la tension contrôle 24 VCC secourue

L’alimentation U4 peut être consignée en cadenassant  le disjoncteur Q41 ouvert au moyen d’un accessoire A1. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité au moyen des moto-ventilateurs V1 et V2.

4.3.3. Consignations des départs

4.3.3.1. Consignation du départ moteur M1

Le départ moteur M1 peut être consigné en cadenassant  le disjoncteur Q10 ouvert au moyen d’un accessoire A1. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité au moyen des moto-ventilateurs V2 et V3.

4.3.3.2. Consignation du départ moteur M2

Le départ moteur M2 peut être consigné en cadenassant  le sectionneur-porte-fusibles Q20 ouvert. Il est possible d’y placer deux cadenas de diamètre maximum 8 m. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité au moyen des moto-ventilateurs V1 et V3.

4.3.3.3. Consignation du départ moteur M3 (variateur U2)

Le départ moteur M3 peut être consigné en cadenassant  le disjoncteur Q30 ouvert au moyen d’un accessoire A1. Cette opération autorise la continuité de service ou de disponibilité au moyen des moto-ventilateurs V1 et V2.

4.3.3.4. Consignation du départ résistance de climatisation R1

Le départ résistance R1 peut être consigné en cadenassant  le disjoncteur Q6 ouvert au moyen d’un accessoire A1.

4.3.3.5. Consignation du départ onduleur

Le départ onduleur peut être consigné en cadenassant  le disjoncteur Q7 ouvert au moyen d’un accessoire A1. Mettre au préalable l’onduleur à l’arrêt (voir § 3.2.9).

4.3.3.6. Consignation du départ éclairage

Le départ éclairage peut être consigné en cadenassant  le disjoncteur Q40 ouvert au moyen d’un accessoire A1.

4.3.4. Consignations locales des moto-ventilateurs

Les moto-ventilateurs V1, V2 et V3 peuvent être consignés hors tension par les interrupteur–sectionneurs Q11, Q21 et Q31 sur la porte avant de l’armoire opérative. La poignée étant en position « ouvert », extraire la gâchette de verrouillage à l’aide de l’ongle. Il est possible d’y placer trois cadenas de diamètre maximum 8 mm.

4.3.5. Cadenassage des disjoncteurs et portes fusibles

Il est possible de cadenasser les disjoncteurs en position fermée au moyen d’un accessoire A1 afin d’en interdire l’ouverture manuelle et surtout le réenclenchement après défaut. (voir figure 5).
4.3.5.1. Montage de l’adaptateur A1 sur le disjoncteur moteur Q10

[image: image35.png]



A/ Verrouillage en position ouverte

1. Engager d’abord la patte de gauche.

2. Presser ensuite selon les flèches pour engager la patte de droite.

Figure 6

[image: image36.png]



3. Descendre l’adaptateur en position verticale jusqu’à dégager le passage du cadenas.

4. Placer le cadenas et le verrouiller

[image: image37.png]






Figure 7

B/ Verrouillage en position fermée

Procéder de même. Le disjoncteur peut s’ouvrir sur défaut mais le réenclenchement nécessite la dépose de l’adaptateur A1.





Figure 8

4.3.5.2. Montage de l’adaptateur A1 sur les disjoncteurs type S9 et S2

[image: image38.png]CE




A/ Verrouillage en position ouverte

1. Engager d’abord la patte de gauche.

2. Presser ensuite selon les flèches pour engager la patte de droite.

3. Descendre l’adaptateur en position verticale jusqu’à dégager le passage du cadenas.

4. Placer le cadenas et le verrouiller









Figure 9

B/ Verrouillage en position fermée

[image: image39.png]



Procéder de même mais de bas en haut.

Le disjoncteur peut s’ouvrir sur défaut mais le réenclenchement nécessite la dépose de l’adaptateur A1.

[image: image40.png]











Figure 10

4.3.5.3. Montage de l’adaptateur A1 sur les coupe-circuits à cartouche type E30  (Q3 et Q4)

[image: image41.bmp][image: image42.bmp][image: image43.bmp][image: image44.wmf]
[image: image45.wmf](03

-B)

(03

-B)

(08

-B)

(08

-C)


[image: image46.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
Encombrements

Dimensions en mm.

8
g 5
54 h g
o -«
u
a
Disjoncteur-Moteur
- 7
- - 8 - -9/ 8 - 8
: :
= 3 -
2 5 g
< - <
el § 22 = : & H
82 s 2
3 <
%
a
Contact auxiliaire Signal DEFAUT
Entretoise + rail symétrique Poignée

Carré métalliqgue de 5 mm

Télescope  Coupleur

§o

Nalt i
|

V)

° o
§ :
= 71 28 L
-
Poignée de sectionnement rotative extérieure, débrayable et cadenassable Kit de sectionnement pour montage du disjoncteur sur porte

Plans de pergage

o
gy
. {5[)‘ . —35_
a% |
‘¢
=%
=

DIF A 106 D

.5

DIF A 114D/



[image: image47.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
Caractéristiques techniques

-

Coordination du MS 325 avec fusibles

Courant de court-circuit lcc = 50 kA

Calibre du MS 325 220-240Vac 380-400Vac 415Vac 500Vac 660Vac 690Vac
lcu [ gl,aM J lcu } gl.aM fcu ‘ gl.aM leu ‘ gl.aM J lcu | gl,aM leu ‘ gl,aM
kA A kA A kA A kA A kA A kA A

MS 325/0,16

MS 325/0,25

MS 325/0,4 Coordination, fusibles inutiles

MS 325/0,63

MS 325/1

MS 325/1,6 Autoprotection totale lcs = 100 kA, lec = 100 kA

MS 325/2,5 25

MS 325/4 40

MS 325/6,3 30 | s0 | 8 | 40 | 3 | 40

MS 325/9 3 | 8 | 3 | s0 [ 3 | 50

MS 325/125 20 | 8 | 20 | 8 [ 3 | 50 [ 3 | 50

MS 325/16 50

MS 325/20 30 | foo | 20 | 100 | 2 | 50 | 2 | &0

MS 325/25 30 | 125 | 20 | 125 | 2 | s | 2 | 50

Courant de court-circuit lcc = 100kA

Calibre du MS 325 220-240Vac 380-400Vac 415Vac 500Vac 660Vac 690Vac
leu gl.aM lcu gl.aM fcu gl.aM lcu gl.aM leu gl,aM lcu gl.aM
kA A kA A kA A kA A kA A kA A

MS 325/0,16

MS 325/0,25

MS 325/0,4 Coordination, fusibles inutiles

MS 325/0,63

MS 325/1 .

MS 325/1,6 Autoprotection totale les = 100 kA, lec = 100 kA

MS 325/2,5 25

MS 32574 35/40 40

MS 325/6,3 [ 80 | 50 | 3 | 40 | 3 | 40

MS 325/9 50 | 8o | s0 | 8 [ 3 | S0 | 3 | 50

MS 825/12,5 50 | 80 | 40 | s | 20 | s | 3 | s [ 3 | &0

MS 325716 50 | 100 | 30 | foo | 20 | 100 | 3 | s [ 3 | &0

MS 325/20 50

MS 325/25 50 | 125 | 50 | 125 | 0 | 125 | 20 | 125 [ 2 [ 50 | 2 | 50

lce = courant de court-circuit lcu = pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit




[image: image48.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
Caractéristiques techniques

Limitation du courant sur court-circuit

Tension d'essai 420V 50Hz

108

Contrainte thermique I P dt

100 000 102

10!

AU SN S (N W R g
T T 1T TI1¢

100 500 1000 3000 5000 10 000 50000 100 000
Courant de court-circuit présumé  lgg (A) ~———3p
‘ . . 10000 - =—:
Tension d'essai 420V 50Hz I S
1 —t
cos ¢ lec (A) 1000
—1
1 500 . —— —
0,92 1500 = T
100
o F T + — T
g F 1308 ]L = A
£ _{“\,50/ . 063A-1
] e - +
£ 8
e 10 ool : 025A-04A
£ = 1 r—$
£ = T — !
5 } 025A-04A
o ! |
1 T 3 T |
‘ L : — T 016-025A
I e T A L |
0,1 = 0.1-016A
: ; — ‘
== T T 1} l '_ﬁ % f { LZ;I
0,01 - — = } .
— JE 1 ; :
T t’ I o
! , bt I g
i %3
0,001 — ; =
5 10 20 30 40 50 100 200 300 500 1000 2000

Courant de court-circuit présumé  lgg (A) ——3




[image: image49.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales (suite)

Déclencheurs magnéto-thermique
Temps de déclenchementa 6 x I, A
Courbe de déclenchement

Sensibilité a une perte de phase
Déclenchement électromagnétique
Plage de déclenchement préréglé en usine

25
(voir courbe p. 4/13)
oui, selon |IEC 947-4-1

7...15x1,

Valeur de résistance et puissance par pole

Type de disjoncteur Résistance par pdle (ohm) Dissipation par pole (W)
MS 325/0,16 1.82
s 325/0.25 1,69
s 325/0.4 1.07
M 325/063 205
s 3251 e 209
S 325/1.6 206
S 325/2.5 213
s 32514 225
S 325/6.3 202
MS 325/9 1.8
s a25/125 1.00
S 325/16 207
s 325/20 1.02
s 325/25 218

Section minimale protégée en cas de court-circuit 380/415V AC. selon VDE 0100 part. 430 et 523

Plage de réglage du thermique CU mm?

380/415Va.c. 4 mm? 2,5 mm? 1,5 mm? 1,0 mm? 0,75 mm?
0,16...6A ,
6...10A Section protégée

10...16A - ]

16...25A I




[image: image50.wmf](02-B)

(02-B)

(07

-B)

(07

-B)

(07

-P)

(07

-G)

(07

-Q)

(07

-G)

(07

-S)








Figure 11

1. [image: image51.wmf](05

-D)

(05

-E)

(06

-D)

(06

-D)

Ouvrir le coupe circuit

2. Retirer une cartouche fusible

3. Refermer à demi le tiroir de façons à pouvoir passer les pattes de l’adaptateur A1

4. Mettre en place les pattes en pressant comme indiqué par les flèches

5. Rouvrir le tiroir pour remettre le fusible en place

6. Refermer à demi le tiroir en descendant l’adaptateur vers l’avant de façons à dégager le passage du cadenas

7. Basculer l’adaptateur en position verticale en refermant le tiroir qui doit venir buter sur l’adaptateur

8. Placer le cadenas et le verrouiller




Figure 12

Nota : le fait de remettre le fusible en place n’est pas obligatoire et ne sert qu’à éviter qu’il ne soit égaré durant l’intervention.

5. ANNEXES

5.1. Annexe 1 Paramètres du variateur de fréquence

ARMOIRICC Evolution II

Valeurs de paramétrage du variateur de fréquence U2

(ATV18U09M2 Télémécanique)

B
Désignation
Mnémo.
Valeur
Unité
Commentaire

Consigne de fréquence
FrH
En cours
Hz
Affichage

Courant moteur
LCr
En cours
A
Affichage

Fréquence de rotation 
rFr
En cours
Hz
Affichage

Tension réseau
Uln
En cours
V
Affichage

Fréquence de base
bFr
50
Hz
Réseau 230 V / 50 Hz

Rampe d’accélération
ACC
2.0
s
Temps pour 0 à bFr

Rampe de décélération
dEC
2.0
s
Temps pour bFr à 0

Petite vitesse
LSP
20.0
Hz
Pour référence minimum

Grande vitesse
HSP
70.0
Hz
Pour référence maximum

Gain de la boucle fréquence
FLG
33
sans
Réglage standard usine

Protection thermique
ItH
1.0
A
Valeur de réglage minimum

Suppression vitesse critique
JPF
0.0
Hz
Inactivation fonction

Courant de freinage par injection
Idc
0.2
A
Fonction inactive

Temps de freinage par injection
tdc
0.0
s
Inactivation fonction

Optimisation couple à basse vitesse
UFr
20
sans
Réglage standard usine

Gain proportionnel du régulateur
rPG
1.00

Maximum pour stabilité 

Gain intégral du régulateur
rIG
0.10
Hz
Amortissement optimum

Coefficient multiplicateur du retour
FbS
2.0
sans
Signal volet = 0 à 5 V

Affichage du dernier défaut
FLt
nErr
sans
Affichage

Accès aux paramètres de niveau 2
L2A
yES
sans


Choix de la loi tension/fréquence
UFt
n
sans
Contrôle vectoriel de flux

Auto réglage
tUn
done
sans
Fait aux essais

Tension nominale du moteur
UnS
230
V
Valeur plaquée

Fréquence nominale du moteur
FrS
50.0
Hz
Valeur plaquée

Fréquence maximale de sortie
tFr
70.0
Hz
Max. intensité onduleur

Adaptation auto de la rampe
brA
yES
sans
Adaptation active

Compensation de glissement
SLP
3.3
Hz
Valeur standard

Limitation de marche en PV
tLS
22.5
s
Temps maximum

Affectation de l’entrée logique LI2
LI2
rr5
sans
Rotation inverse

Affectation de l’entrée logique LI3
LI3
OFF
sans
Non affectée

Affectation de l’entrée logique LI4
LI4
OFF
sans
Non affectée

Affectation de la sortie logique
LO
SrA
sans
Consigne atteinte

Affectation de l’entrée ana AIC/AI2
AIC
PIF
sans
Retour du régulateur

Configuration de l’entrée ana.
CrL
0.0
sans
AI2 = 0 à 10 V

Rattrapage de vitesse automatique
SPr
no
sans
Inactivation fonction

Fréquence de découpage
SFr
4.0
kHz
Valeur standard

Arrêt contrôlé sur coupure réseau
StP
no
sans
Inactivation fonction

Redémarrage auto. après défaut
Atr
no
sans
Inactivation fonction

Retour aux pré- réglages usine
FCS
no
sans
Inactivation fonction

Version logicielle
CPU
11.04
sans
Affichage

Annexe 2 Armoire partie opérative


[image: image1.png]Vue schématique de 'armoite pattie opérative

Moto-usntllateurs alimantés parle réasau 54 Hz

Indicalaur da
clrculation d'alt
aralstis

Détactaurs ds clreulation
bldlractionnsls tout ou rlan

ANEMOMETRE
BIDIRECTIONNEL

Zone IT

Mata-vantliatsur alimsnté par variataur da fréquance

Sectianneurs lacaux





5.2. Annexe 3: Scénarios de fonctionnement

[image: image52.wmf](04

-R)

(04

-R)

(06-B)

(06-B)

[image: image53.wmf](05-S)

(05-S)

(04

-S)

(04

-S)

[image: image54.wmf](0

3-

R)

(0

3-

S)

(0

3-

E)

(0

3-

F)

(03-G)

(03-H)

(0

3-

D)

[image: image55.wmf](02

-E)

(02

-E)

(09-B)

(09-B)

(10

-C)

(10

-C)


[image: image2.wmf]Ventilation Zone 1

Fréquence

nominale

 :52 H

z

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

30 %

Fréquence

nominale

 :35 Hz

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

90 %

Fréquence

nominale

 :60 Hz

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

60 %

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3



[image: image56.wmf](08-S)

(08-S)

[image: image57.wmf](08-C)

(08-B)

(11-B)

(11-B)

[image: image58.wmf](10

-R)

(10

-R)


[image: image3.wmf]ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

Fréquence

nominale

 :53 Hz

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

100%


[image: image59.wmf][image: image60.png]Pa
100

50

m3/h

m3is

1000

2000

0,2

04

0,6



[image: image61.wmf]COMMUTATEUR A DISPOSITION

1= ABSENCE TENSION PORTE OUVERTE

2 = PRESENCE TENSION PORTE OUVERTE

EXCLUSIVE DU PROFESSEUR

2

1

ARRET D'URGENCE

MARCHE

COMMANDE GENERALE

ARRET

0

SOUFFLAGE

EXTRACTION

SOUFFLAGE

EXTRACTION

0

COMMANDE MANUELLE

VENTILATEUR 1

DEFAUT

VENTILATEUR 2

DEFAUT

ZONE 1

CONSIGNE DEBIT

VENTILATEUR 3

DEFAUT

ZONE 2

DETECTION DE FUMEE

SOUFFLAGE

EXTRACTION

0

Westinghouse Barras Provence 

[image: image62.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
\ Caractéristiques techniques

Courbe de déclenchement magnéto-thermique

10000

100

10

Courbe thermique
. 3 poles
............ 2 péles
Courbe magnétique
0,1
0,01 l!
H
9|
i
i
0,001

1.05
1 12 156 2 25 3 4 5 6 7.2 10 12 15

Courant de réglage [y (A) ———

Temps de déclenchement donné pour une température ambiante de 20°C en fonction des multiples du courant de réglage et sur le calibre
(2,5 & 4A). Pour les autres calibres les courbes de déclenchement sont disponibles sur demande.

La protection contre I'absence de phase est assurée par le MS 325.




[image: image4.wmf]Ventilation Zone 2

Fréquence

nominale

 :18 Hz

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

100%

Fréquence

nominale

 :57 Hz

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

80 %

Fréquence

nominale

 :43 Hz

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

100%

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3


[image: image63.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Tension assignée d'isolement Uy
selon IEC 947-2 Vae 690V
Tension assignée d'emploi (Ue)
selon IEC 947-2 Ve 690V
Vo 440V

Courant thermique nominal permanent (4,) A 0,1...25
Fréquence assignée d'emploi Hz 40...60
Température
stockage °C -50...+80
ouvert °C -25...+50
sous coffret °C -25...+40
plage de compensation °C -25...+50
Puissances maximum normalisées
des moteurs triphasés en AC 3

230V kW 6,5

400V kw 12,5

500V kW 15

690V kW 22
Courant maximum d'empioi en DC 3

60V A 25

110V A 25

220V A 25

440V A 25
Nombre de pbles — 3

Pouvoir de coupure

Plage de réglage thermique
0,25

0,4 0,63 1,0 1,6 2,5 4,0 6,3 12,5 16

046 | 025 | 04 | o063 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 90 | 125 | 16 | 20

220/240V |ILkA | 100 | 100-| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 |

e e en % de 1oy 100 1 100 =} -100 .| 100 100 7| 100 "} "100 |1 100 | . 100 | 100 100 | 100 100 ;
I ' 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50
I, €n % de |, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
] 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100 50 40 30 30
l.en%del, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ey KA 100 100 100 100 100 100 100 60 50 40 35 30 30
en % del,, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3

8.8

3807400V

4
@
s

8 g
x
>»

440V

o
€

|
- o KA 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 | 100 40 30 30 20 20 20 :
| les €N % de Iy 100 | 100 | 100 { 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 10 3 3 3 3 2
en % de |, 100 100 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 | 100 | 100 | 100 100

L
Iy KA 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 40 10 3 3 3 .3 2
l.en%del, - 100 | 100 | 100°| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 .[ 100 | 100 | 100 | 100 | 100

o
-

g i’ 2
=
>




[image: image64.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
Caractéristiques techniques

Caracteristiques geneérales (suite)

Indice de protection
Résistance par pble

Endurance technigue
électrique

Capacité de raccordement
Section minimale protégée
en cas de court-circuit (Cu)
sous 320/415VAC

1,0,16...6 A mm?

10A mm?2

16A mm?2

20...25A mm?

Tropicalisation
Conformité aux normes

Homologations

Contact auxiliaire de signalisation

Tension assignée d'isolement U, Vac
Courant thermique nominal permanent |, A
Categorie : AC 11 220V A
380V A
500V A
Cateégorie : DC 11 60V A
110V A
220V A
440V A
Protection fusible gl A
aM A
Charge minimum 24V mA
12V mA
Capacité de raccordement mm?
Poids gr.
Bobine volumétrique
Tension assignée d'emploi U, Vac
Fréquence assignée d'emploi Hz
Seuils de fonctionnement
- déclenchement % U, %
- enclenchement % U, %
Puissance consommée VA
Capacité de raccordement mm?
Déclencheurs magnéto-thermique
Temps de déclenchement 2 6 x I, ]

Courbe de déclenchement
Sensibilité & une perte de phase

Déclenchement électromagnétique

20
0,0035-71,1
(voir tableau p. 4/12)

100 000
100 000

1x1020u2x 42

0,75

1,5
2.5
selon IEC 68-2-8,IEC 68-2-30

IEC 947 -2
IEC 947-4-1
IEC 157 1
IEC 292-1
IEC 337-1
VDE 0660 part. 101-104-106-200
SEV 1090 1/1092-1/93-1

DEMKO, NEMKO, SEV, FI
CSA, UL, Germ. LLOYD (en cours)

2x25
30 env.

400
50...60

10...75
80...110
0,9
2x2,5

25
(voir courbe p. 4/13)
oui, selon IEC 947-4-1

Plage de déclenchement préréglé en usine 7...15x1,



[image: image65.png]Disjoncteur-Moteur MS 325
Caracteristiques techniques

Moteurs triphasés a cages (4 poles, 50Hz)

Puissances normalisées

des moteurs

kW
0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,5
3
3,7
4
5
5,5
6,5
7,5
8
9

11

12,5

15

18,5

20

22

Courant nominal 50/60Hz en AC 3

Sélection d'un MS 325

Moteur triphasé (4 péles, S0Hz)
Puissances normalisées

220V
230V
kW

0,37
0,75
1,5
2,2

6,5

220V 240V 380V 415V 440V 500V
230V 400V
HP A A A A A A
/8 | 08 | 050 | 038 | o080 | o028 | 024 |
14 [ 110 [ 100 | 064 | 060 | 055 | 046 |
34 | 570 | 230 | 160 | ia0 | 125 | 120 |
1 |83 | 810 | 200 | 200 | 167 | 148 |
|15 [ 490 [ 410 T 260 | 250 | 226 | 2,10 |
3,50
8 | 8 | 7% | 500 | 500 | 431 | 380 |
|34 [ 980 [ 890 | 570 | 550 | 480 | 4,30 |
4 | 7160 | 1060 | 660 | 65 | 580 | 510 |
5 | 1420 | 1300 [ 820 [ 780 | 710 | 620 |
55 | 1530 [ 1400 [ 850 | 840 | 760 | 650 |
68 | 8% | 1720 | 1050 | 1000 | 840 | &0 |
|1 | 2880 | 2640 [ 1670 | 1540 | 1440 | 1270 |
| 125 | 3200 | 2030 [ 1830 [ 1700 | 1580 | 1390 |
15 [ 3920 [ 3530 | 2200 | 2100 [ 1930 | 16,70 |
17| 4380 | 4020 | 2500 | 2300 | 218 | 19,00 |
25 | 6490 | 5870 | 3700 | 3500 | 3200 | 2850 |
|27 | 6930 | 6340 | 4000 | 37,00 | 3460 | 3060 |
Disjoncteur-moteur
MS 325
380V 415V 440V 500V 600V 690V
400V
kw kW kW kw kw kW
0,55 0,55
22
4 | 4 | & | 55 | 5 | 75 [ms3esie |
56 | 65 | 65 | 75 | 9 | 9  [MS325/125
75 | 8 [ 9 | 9 | 1 [ 125 [MSa5/16 |
o | o | u [ 125 [ 15 [ 15 [ MS325/20
11 12,5 12,5 MS 325/25

600V

0,12
0,21
0,27
0,40
0,56
0,77
1,02
1,22
1,66
2,22
3,16
3,59
4,25

7,50
8,70

16,10
19,30
23,50
25,40
27,20

690V

0,70
0,90
1,10
1,50
2,00
2,90
3,30
3,50
4,40
4,90
6,00
6,70
8,10
9,00
9,70
10,60
13,00
15,00
17,50
21,00
23,00
25,00

Reglage thermique

A
0,1...0,16
0,16...0,25
0,25...0,4
0,4...0,63
0,63...1
1...1,6
16...2,5
25...4
4...6,3
6,3...9
9...12,5
12,5...16
16...20
20...25




[image: image5.wmf]ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

Fréquence

nominale

 :58 Hz

ANEMOMETRE

BIDIRECTIONNEL

Détecteurs de circulation

bidirectionnels

Zone 1

Zone 2

V1

V2

V3

80 %





5.3. Annexe 4 : Présentation du système réel : Tunnel Saint-Michel/Orsay

5.3.1. La fonction de l’installation

La SNCF ayant décidé de conforter la voûte du tunnel entre la gare d’Orsay et celle de Saint-Michel (ligne C du RER), des travaux se dérouleront jour et nuit dans le secteur Malaquais pendant deux ans. Ils nécessiteront la mise en œuvre d’engins polluants tels que locotracteurs diesel, compresseurs, groupes électrogènes et dégagerons des quantités importantes de poussières. Afin d’obtenir une qualité de l’air satisfaisante dans les différentes zones de travail (au nombre de quatre), il a été décidé de mettre en place une ventilation dite « hygiénique » utilisant les installations de désenfumage du tunnel existantes renforcées ponctuellement par de nouveaux ventilateurs.

5.3.2. Le principe de ventilation

La ventilation d’une zone de travail consiste en son balayage par un flux d’air d’une vitesse minimale imposée par la norme de 1 m/s. Ce flux est créé par le soufflage en amont et l’extraction simultanée en aval d’un volume d’air suffisant par les centrales de ventilation. En même temps, afin de parfaitement canaliser les diverses pollutions, il est créé en amont et en aval de cette zone un confinement dynamique par utilisation des centrales de ventilation adjacentes.

5.3.3. Description de l’installation

D’une longueur de 1500 m entre la gare d’Orsay et celle de Saint-Michel, le tunnel a un diamètre de 8 m. Il suit la Seine et des niches d’aération en convection naturelle sont implantées sur toute la longueur et débouchent sur la berge du fleuve. Le tunnel étant normalement dévolu aux rames du RER à traction électrique, la pollution de l’air est suffisamment faible pour que la ventilation en convection naturelle aidée par l’effet de piston causé par le déplacement des trains suffise à maintenir une qualité de l’air correcte. Dans ces conditions la seule ventilation mécanique existante consiste en trois centrales de désenfumage situées en gare d’Orsay, en gare de Saint-Michel et dans le secteur Augustin.

Une fois ces centrales renforcées pour satisfaire aux contraintes d’exploitation demandées, la ventilation est assurée par vingt-trois moto-ventilateurs hélicoïdaux réversibles faisant, en moyenne, une puissance de 8,5 kW et un débit de 28 000 m3/h à 1460 t/mn, totalisant ensemble un débit de 650 000 m3/h pour une puissance de 200 kW. Les travaux se déroulant également la nuit, le bruit des centrales ne doit pas dépasser 88 dB acoustiques.

Tout l’appareillage de commande, de protection et d’automatisme est regroupé dans une « Armoire Générale de Ventilation » située dans le secteur Malaquais. Un Automate Programmable Industriel (API) gère le fonctionnement de l’ensemble. En fonction de la zone de travail à ventiler l’API met en œuvre les différents ventilateurs en soufflage ou en extraction selon les configurations garantissant une efficacité maximale déterminées lors d’essais aérauliques.

En cas d’indisponibilité d’un ou plusieurs ventilateurs, l’API utilise des scénarios de « marches dégradées » permettant la continuité de service. Si l’automatisme est défaillant, un mode de commande manuelle permet de passer en « marche forcée » les ventilateurs nécessaires.

Si un incendie venait à se déclarer, la fonction « désenfumage » de l’installation serait prioritaire sur toute autre fonction et les ventilateurs seraient alors commandés exclusivement en fonction de la configuration de « marche en désenfumage » retenue. Les centrales de désenfumage sont alimentées par un réseau secouru par groupes électrogènes.

5.4. Annexe 5 : Généralités sur la ventilation des tunnels

Sous le terme de « ventilation » on distingue en fait deux fonctions différentes : la ventilation proprement dite qui consiste à maintenir une bonne qualité de l’air malgré l’émission de polluants, et le désenfumage qui consiste à évacuer la fumée et la chaleur produites par un éventuel incendie.

5.4.1. La ventilation de qualité de l’air

Il existe deux principes de ventilation : la ventilation longitudinale et la ventilation transversale.

La ventilation longitudinale consiste à faire circuler l’air d’un bout à l’autre du tunnel dans sa section principale, elle peut être assurée par des ventilateurs axiaux placés dans la veine d’air du tunnel ou par des centrales de ventilation agissant en extraction ou en soufflage et ventilant le tunnel par portion ou par toute combinaison des deux systèmes.

La ventilation transversale utilise des conduits de ventilation séparés du tunnel principal et raccordés à des centrales de ventilation travaillant en soufflage (bouches au niveau de la chaussée) et en extraction (bouches au niveau de la voûte).

En pratique les systèmes de ventilation sont souvent mixtes et peuvent utiliser tous les mariages possibles des deux principes ci-dessus.

La ventilation d’un tunnel doit fournir une vitesse de balayage de l’air moyenne de 1m/s en toutes circonstances. 

Les paramètres qui influent sur la ventilation sont de deux types :

1. ceux qui influent sur la nature et la quantité de polluants émis :

· type et nombre de véhicules,

· trafic plus ou moins fluide,

· répartition de vétusté des véhicules,

· législation locale sur la pollution par les véhicules, 

(ces deux derniers points pouvant varier fortement suivant les pays du monde),

2. ceux qui influent sur la facilité de ventilation :

· la perte de charge dans le tunnel liée à sa section, son profil, sa longueur, son revêtement, ses équipements internes,

· l’existence d’une ventilation naturelle pouvant favoriser ou contrarier la ventilation forcée, liée  à la présence de vent aux entrées, à la différence d’altitude, de pression, de température ou d’exposition entre les deux extrémités du tunnel ; ces paramètres pouvant varier selon l’heure, la saison ou les conditions météorologiques,

· l’existence d’une ventilation induite par le trafic liée au type, au nombre, à la vitesse et au sens de circulation des véhicules,

5.4.2. La ventilation de désenfumage

En cas d’incendie dans un tunnel la fumée et la chaleur doivent être évacuées par des systèmes d’extraction afin que les voies d’évacuation soient dégagées. Un feu important peut dégager une puissance calorifique considérable (jusqu’à  250 MW), la température des gaz extraits peut donc monter fortement. Les circuits de désenfumage doivent être dimensionnés pour fonctionner à des températures élevées. Par exemple les moteurs asynchrones ABB spéciaux désenfumage sont homologués pour fonctionner 2 heures à 200°C ou 1/2 heure à 300°C
(ce fonctionnement est à usage unique et les moteurs doivent être changés après coup).

La deuxième fonction de la ventilation de désenfumage est de confiner l’incendie à la zone initiale. Cela est obtenu par un confinement dynamique créé par une configuration judicieuse des circuits pouvant mettre en œuvre plusieurs centrales de ventilation réversibles.

Le dilemme de la ventilation de désenfumage est d’évacuer fumées et chaleur sans attiser le foyer. On est donc amené à créer une ventilation contrôlée en zone de feu, combinée avec une extraction puissante dans les zones adjacentes. Ce type de fonctionnement est actuellement de plus en plus assuré par des moteurs asynchrones alimentés à fréquence variable.

Afin d’assurer une disponibilité maximum les systèmes de désenfumage doivent être alimentés par des alimentations de sécurité secourues par groupes électrogènes et les moteurs ne doivent être protégés que contre les courts-circuits. Les appareillages et les canalisations d’alimentation électrique doivent donc être dimensionnés pour les plus fortes surcharges  que peuvent supporter les moteurs. Un contrôle permanent d’isolement (CPI) des enroulements moteurs est également préconisé.

Il est à noter que les circuits de désenfumage peuvent être utilisés pour la ventilation normale à condition que leur disponibilité ne soit pas mise en cause.


Exemple de ventilation longitudinale


Exemple de ventilation transversale

5.5. Annexe 6 : Schémas de principe électriques











5.6. Annexe 7 : Implantation armoire contrôle


[image: image6.wmf]
5.7. Annexe 8 : Nomenclature armoire contrôle

ARTICLE
DESIGNATION
NUMERO DE PLAN

872580E
EQU ARMOIRE CDE ARMOIRICC V2
04035R1E02/B

Article
Repère
Désignation
Fabriquant
Quantité
Unité

124012 
H6-H7 
COUVERCLE+EMBASE 84 BAS2 
AE&T 
1,
PCS

124013 
H6
ETAGE FEU FIXE 5W 840 INCOLORE 
AE&T 
1,
PCS

1244 
H7
ETAGE FEU FIXE 5W 840 VERT 
AE&T 
1,
PCS

292024 
H6-H7 
LAMPE BA15D 24V AB 4090
ABI
2,
PCS

2921 
H8-H9-H10-H11-H12-H13-H20-H21-H22-H23-H30-H31-H32-
LAMPE BA9S 24V AB 1825 
ABI
15,
PCS

146074 
Q1
INTER SECT 910163
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147054 
Q1
POIGNEE 910225 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147060 
Q1
CONTACT AUX 910244 OA1G10
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147056 
Q1
POLE AUX 910256 OTPL32ED 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

146113 
Q2
DISJ TETR 16A S254C 421643 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147069 
Q2
BLOC DIF TETR DDA 64 422 774 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

146114 
K1
CONTACTEUR TETR 203281 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147048 
K1
CONTACT AUX 1F CA5-10 2121 
ABB DIFFUSION
3,
PCS

146091 
Q10 
DISJ MOT MS325 0.4 28032 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147063 
Q10 
CONTACT AUX 1F+1O 28053
ABB DIFFUSION
1,
PCS

146089 
KM10-KM11-KM20-KM21 
CONTACTEUR TRI 1F 203181 
ABB DIFFUSION
4,
PCS

147090 
KM10/KM11-KM20/KM21 
VERROUILLAGE 212136 VM5-1
ABB DIFFUSION
2,
PCS

147046 
K1-KM10-KM11-KM20-KM21
BLOC ANTIPA RV 5/50 212132 
ABB DIFFUSION
5,
PCS

147091 
KM10-KM11-KM20-KM21 
TEMPORISATEUR 212122 TP40IA
ABB DIFFUSION
4,
PCS

146013 
KM30
CONTACTEUR TRI 1F 54541
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147015 
KM30
CONTACT AUX 1O CA7-01 70203
ABB DIFFUSION
1,
PCS

1477 
KM30
BLOC ANTIPA 09492 RV BC6/60
ABB DIFFUSION
1,
PCS

146132 
Q20 
INTER SECT FUS 10x38 916959
ABB DIFFUSION
1,
PCS

1471 
Q20 
POIGNEE INTERIEURE 904943 OHB5 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147101 
Q20 
CONTACT AUX 1O/F 901811 OA4BC1 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

3067 
F20 
RELAIS THERM TA25DU0.4 1402
ABB DIFFUSION
1,
PCS

306012 
F30 
RELAIS THERM TA25DU0.63 1403 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

314028 
F20-F30 
SUP REL THER DB25/25A 1402 
ABB DIFFUSION
2,
PCS

146116 
Q6-Q7-Q40-Q41 
DISJ 1P+N 2A S941NC2 423441
ABB DIFFUSION
4,
PCS

146035 
Q30 
DISJ BI 3A S252C3 422174 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147012 
Q30 
CONTACT AUX 1NO 1NF S2 336150
ABB DIFFUSION
1,
PCS

146111 
Q5
DISJ PH+N 6A S941C6A 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

146044 
Q3-Q4 
SECT FUS 10X38 2P 420695 
ABB DIFFUSION
2,
PCS

146015 
Q8
INTER DIF F342 25A30MA 420597
ABB DIFFUSION
1,
PCS

147064 

DISPOSITIF CADENASSAGE 335876
ABB DIFFUSION
3,
PCS

203015 
S1
INTER POSITION 2031 A CLEF 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

254057 

REPARTITEUR 80A 27303
ABB DIFFUSION
1,
PCS

1611 
S8
BOITIER 1 TROU 014 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

285020 
S8-S9 
B T 2POS 01499 NOIR FIXES
ABB DIFFUSION
2,
PCS

271124 
S8
ETIQUETTE T1 03225 MAN/AUTO
ABB DIFFUSION
1,
PCS

271087 
S8
PORTE ETIQUETTE 032 TAILLE 1 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

2825 
S3
B.P CP 678 A CLE 455 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

27131
S3
ETIQ 4 A.U.
ABB DIFFUSION
1,
PCS

282010 
S6
B.P 036 VERT 
ABB DIFFUSION
1,
PCS

282046 
S4
B.P 03025 ROUGE
ABB DIFFUSION
1,
PCS

2858 
S12-S22-S32 
B.T 3POS 01549 NOIR
ABB DIFFUSION
3,
PCS

28516
S3-S4 
CONTACT OUVERTURE 557
ABB DIFFUSION
4,
PCS

28517
S6-S8-S9-S12-S22-S32
CONTACT FERMETURE 556
ABB DIFFUSION
13,
PCS

294029 
H9
VOYANT 03608 BLEU
ABB DIFFUSION
1,
PCS

29407
H13-H23 
VOYANT 03606 VERT
ABB DIFFUSION
2,
PCS

294073 
H10-H11-H20-H21-H30-H31 
VOYANT 03604 BLANC 
ABB DIFFUSION
6,
PCS

29408
H8-H12-H22-H32
VOYANT 03605 ROUGE 
ABB DIFFUSION
4,
PCS

31405
H8-H9-H10-H11-H12-H13-H20-H21-H22-H23-H30-H31-H32 
SUPPORT LAMPE 280
ABB DIFFUSION
13,
PCS

1121 
H1
ECLAIRAGE MINICLAUDE 8W
CLAUDE 
1,
PCS

452084 
T1
TRANSFO 24V 160VA Y22011 
CECLA
1,
PCS

138030 
Z1
FILTRE FN 356 16/29
SCHAFFNER
1,
PCS

132044 
U3
ALIM 24VDC/3A 6021-KIT 
HAD
1,
PCS

132045 
U4
ALIM 24VDC/2A 3310-F 
HAD
1,
PCS

304088 
K2-K3-K3A-K12-K22 
RELAIS PT 570524 24VCA 4RT 
SCHRACK
5,
PCS

304089 
K10-K11-K20-K21-K30-K31-K32 
RELAIS PT 570 024 24VCC
SCHRACK
7,
PCS

314037 
K2-K3-K3A-K10-K11-K12-K20-K21-K22-K30-K31-K32 
SOCLE 4RT PT78704
SCHRACK
12,
PCS

314039 
K2-K3-K3A-K10-K11-K12-K20-K21-K22-K30-K31-K32 
ETRIER PT 16 016 
SCHRACK
12,
PCS

314040 
K10-K11-K20-K21-K30-K31-K32 
DIODE PROTECTION RPM TO OAO
SCHRACK
7,
PCS

314044 
K2-K3-K3A-K12-K22 
RC PROTECTION RPM U0 548 
SCHRACK
5,
PCS

17607
2CB 
CABLE 12G1.5 A07RN F 
.
10,
M

176124 
3CB 
CABLE 27x0.6 SMA 27x0x.6 
FILOTEX
10,
M

244146 
P1
CON BOR F 16CTS 09 33 016 2702 
HARTING
1,
PCS

252370 
P1
CONT F 09 33 0 6204
HARTING
16,
PCS

252375 
P1
CAPOT 09 30 016 1520 
HARTING
1,
PCS

244148 
P2
CON BOR F 24CTS 09 33 024 2702 
HARTING
1,
PCS

252087 
P2
CONT F 09 33 0 6220
HARTING
24,
PCS

252376 
P2
CAPOT 09 30 024 1520 
HARTING
1,
PCS

192025 
P1-P2 
P.E PG21 09  0 5016
HARTING
2,
PCS

176125 
1CB 
CABLE 5G4 HO7RN F
.
5,
M

1929 

P.E PG21 A1521 
AGRO 
2,
PCS

192074 

ECROU PG21 3655
AGRO 
2,
PCS

192041 

P.E PG13 A1513 
AGRO 
2,
PCS

192043 

ECROU PG13 3653
AGRO 
1,
PCS

162306 

SUPPORT JEUX BARRES 5513 
ERICO
2,
PCS

162307 

BARRE CUIVRE 550220
ERICO
1,
PCS

26215

RAIL DIN PR5 5579DR15 2M 
ERICO
4,70
M

271125 

ETQ RISQUE ELECTRIQUE AT 49/05 
CATU 
1,
PCS

1907 

NAPPE ISOLANTE TN17 TST N°410
SIBILLE
2,
PCS

186072 

TRESSE DE MASSE 556610 
ERICO
1,
PCS

162111 

PLAQUE PERFOREE 55464
SAREL
1,
PCS

1513 
R1
RESISTANCE CHAUFFANTE 17506
SAREL
1,
PCS

162113 

PORTE SCHEMAS 21322
SAREL
1,
PCS

254023 
BN1 
BORNE M6/8 115 118 11
ENTRELEC 
4,
PCS

254055 
BN1 
BORNE M6/8P 165 114 17 V/J 
ENTRELEC 
1,
PCS

25405
BN2-BN4-BN6 
BORNE M4/6 115.116.07
ENTRELEC 
23,
PCS

2545 
BN2-BN4-BN6 
BORNE M4/6P 165 113 16 V/J 
ENTRELEC 
4,
PCS

254015 
BN3 
BORNE MA2.5/5 115.486.03 
ENTRELEC 
38,
PCS

2549 
BN3 
BORNE MA2.5/5P 165 488 27 V/J
ENTRELEC 
1,
PCS

26202
BN1-BN2-BN3-BN4-BN6 
BUTEE D'ARRET 103 2 26 
ENTRELEC 
10,
PCS

25424
BN1-BN2-BN3-BN4-BN6 
FLASQUE EXTR 118 368 16
ENTRELEC 
5,
PCS

257168 
BN1 
REP RC610 233 131 14 (L123-PE) 
ENTRELEC 
1,
PCS

257103 
BN2-BN4-BN6 
REP RC610 233 2 27 (1-10)
ENTRELEC 
3,
PCS

257081 
BN2 
REP RC610 233 3 20 (11-20) 
ENTRELEC 
1,
PCS

257090 
BN3 
REP RC510 231 2 25 (1 A 10)
ENTRELEC 
1,
PCS

257091 
BN3 
REP RC510 231 3 26 (11 A 20) 
ENTRELEC 
1,
PCS

257092 
BN3 
REP RC510 231 4 27 (21 A 30) 
ENTRELEC 
1,
PCS

257169 
BN3 
REP RC510 231 5 20 (31 A 40) 
ENTRELEC 
1,
PCS

19401

GOULOTTE F130 20X42 212
PLANET WATTOHM 
2,22
M

1946 

GOULOTTE F130 20X60 213
PLANET WATTOHM 
3,85
M

19403

GOULOTTE F130 30X60 217
PLANET WATTOHM 
2,83
M

1945 

GOULOTTE F130 43X60 21013
PLANET WATTOHM 
0,76
M

2536 
J3-J4 
MOD JONCTION 30 02 07 6
PHOENIX CONTACT
38,
PCS

257170 
J3-J4 
FLASQUE D-UK3-MVSTB 30 02 08 9 
PHOENIX CONTACT
2,
PCS

257171 
J3-J4 
REP ZB5 LGS 1à10 10 50 01 7
PHOENIX CONTACT
2,
PCS

257172 
J3-J4 
REP ZB5 LGS 10à20 10 50 01 7 
PHOENIX CONTACT
2,
PCS

33805
R2
POT PE30 AM 10 KOHM 20%
SFERNICE 
1,
PCS

3465 
R2
BOUTON REGLAGE BT 81-6M
ATOMS
1,
PCS

285018 
S7
B T 2 POS A CLEF ZB4 BG420 
TELEMECANIQUE
1,
PCS

285019 
S7
CORPS 1F ZB4 BZ101 
TELEMECANIQUE
1,
PCS

1625 

ECROU CLIPS M4 AF1 EA4 
TELEMECANIQUE
40,
PCS

162082 

ECROU CLIPS M5 AF1 EA5 
TELEMECANIQUE
16,
PCS

152044 
U2
VARIATEUR ATV-18U09M2
TELEMECANIQUE
1,
PCS

141

FUS 10X38 13095 0.5AaM 
LEGRAND
5,
PCS

1431 

FUS 10X38 131 1AAM 
LEGRAND
2,
PCS

872480 

JEU D'ETIQUETTES ARMOIRE CLE 
04035E11/C 
1,
PCS

872482 

RU BARRE CUIVRE ARMOIRE CLE
04035E13/A 
1,
PCS

872483 

RU ETIQUETTE CE ARMOIRE CLE
04035E14/C 
1,
PCS

872137 

P Cep 3m/m 
04027M14/A 
1,
PCS

510994 

VIS CS M6X10 NYLON 
NYLON
2,
PCS

50414

RONDELLE PLATE M6
BULTE
2,
PCS

26330

ENTRETOISE H M6X50 MF
ACME 
2,
PCS

174047 

FIL CAB 4 H07V.K NOIR
.
15,
M

174148 

FIL CAB 4² HO7VK BLEU CLAIR
.
5,
M

174048 

FIL CAB 4 H07V.K V/J 
.
0,50
M

17439

FIL CAB 1.5 H07V.K NOIR
.
50,
M

17440

FIL CAB 1.5 H07V.K V/J 
.
30,
M

174057 

FIL CAB 1.5 H07V.K BLEU CLAIR
.
20,
M

174113 

FIL CAB 1.5² H07VK ORANGE
.
30,
M

174120 

FIL CAB 0.75² H05VK BLANC
.
80,
M

174121 

FIL CAB 0.75² H05VK BLEU FONCE 
.
50,
M

17424

FIL CAB 0.75 H05V.K ROUGE
.
80,
M

17425

FIL CAB 0.75 H05V.K V/J
.
5,
M

1746 

FIL CAB 2.5 H07V.K V/J 
.
2,
M

2601 

EMBOUT DE CAB DZ5 CE042 ORANGE 
TELEMECANIQUE
30,
PCS

266

EMBOUT DE CAB DZ5 CE015 NOIR 
TELEMECANIQUE
150,
PCS

264

EMBOUT DE CAB DZ5 CE7 BLEU 
TELEMECANIQUE
250,
PCS

25844

COSSE Ø6 JAUNE 130205(605870)
AMP
5,
PCS

258018 

COSSE Ø6 BLEUE 0 0130114 0 
AMP
10,
PCS

258019 

COSSE Ø6 ROUGE 0 01346 0 
AMP
10,
PCS

25852

COSSE Ø5 JAUNE 130203
AMP
2,
PCS

25822

COSSE Ø5 ROUGE 1305
AMP
10,
PCS

258017 

COSSE Ø5 BLEUE 0 01390 0 
AMP
5,
PCS

64053

SCOTCH RUBAN 4026 REF:122070 
GUILBERT 
2,22
M

51521

VIS H M8X16
AZ BICH
4,
PCS

50167

RONDELLE M8U 
AZ BICH
4,
PCS

51777

VIS CHC M6X10
AZ BICH
20,
PCS

5146 

VIS CS M6x10 
AZ BICH
6,
PCS

5148 

VIS CS M6x16 
AZ BICH
6,
PCS

50298

RONDELLE OND 52 06 01 44 
NOMEL
32,
PCS

50163

RONDELLE M6U 
AZ BICH
8,
PCS

52108

ECROU H M6 
AZ BICH
8,
PCS

51771

VIS CHC M5X10
AZ BICH
15,
PCS

5143 

VIS CS M5x16 
AZ BICH
12,
PCS

50297

RONDELLE OND 52 05 01 44 
NOMEL
27,
PCS

5134 

VIS CS M4x10 
AZ BICH
4,
PCS

5136 

VIS CS M4x16 
AZ BICH
60,
PCS

5139 

VIS CS M4x40 
AZ BICH
4,
PCS

50296

RONDELLE OND 52 04 01 44 
NOMEL
68,
PCS

52105

ECROU H M4 
AZ BICH
8,
PCS

1348 
U1
ONDULEUR KING 325
AGDE 
1,
PCS

71154
U1
SANGLE 907M7 
MANUTAN
1,
PCS

162210 

ADAPTATEUR BI RAIL M4 364 78 
LEGRAND
3,
PCS

271134 

ETQ WESTINGHOUSE FOR 210X25
08037E01/A 
1,
PCS

271138 

LOGO WESTINGHOUSE 40X40
08037E05/A 
1,
PCS

ARTICLE
DESIGNATION
NUMERO DE PLAN

872584D
AUTOMATE Télémécanique ARMOIRICC V2
04035R11000N01/A

Article
Repère
Désignation
Fabriquant
Quantité
Unité

872612S 
 
SCHEMA PRINCIPE ARMOIRICC V2 
04035R00000S02/B 
 0,00 
PCS 

872580E 
 
EQU ARMOIRE CDE ARMOIRICC V2 
04035R10000E02/B 
 0,00 
PCS 

152056 
D1 
AUT 8EA/1SA TSX 37 22 101 
TELEMECANIQUE 
 1,00 
PCS 

154015 
D1 
PILE TSX PLP 01 
TELEMECANIQUE 
 1,00 
PCS 

154009 
D3 
MODULE 12E TSX DEZ 12D2 
TELEMECANIQUE 
 1,00 
PCS 

154054 
D4 
MODULE 8S TSX DSZ 08R5 
TELEMECANIQUE 
 1,00 
PCS 

245104 
P4 
FICHE F 18CTS 17 92 40 1 
PHOENIX CONTACT 
 1,00 
PCS 

245105 
P3 
FICHE F 20CTS 17 92 42 7 
PHOENIX CONTACT 
 1,00 
PCS 

257166 
P3-P4 
REP.SK5.08/3.8 1à20 0804293 
PHOENIX CONTACT 
 2,00 
PCS 

182021 
P5-004CB 
CABLE/F-SO1676/50 SUBD 15CTS M 
PHOENIX CONTACT      
 1,00 
PCS 

26004 
 
EMBOUT DE CAB DZ5 CE007 BLEU 
TELEMECANIQUE 
 60,00 
PCS 

162005 
 
ECROU CLIPS M4 AF1 EA4 
TELEMECANIQUE 
 4,00 
PCS 

174120 
 
FIL CAB 0.75² H05VK BLANC 
. 
 2,00 
M 

17424 
 
FIL CAB 0.75 H05V.K ROUGE 
. 
 3,20 
M 

174121 
 
FIL CAB 0.75² H05VK BLEU FONCE 
. 
 6,50 
M 

17425 
 
FIL CAB 0.75 H05V.K V/J 
. 
 0,50 
M 

510036 
 
VIS CS M4x16 
AZ BICH 
 4,00 
PCS 

50296 
 
RONDELLE OND 52 04 01 44 
NOMEL 
 4,00 
PCS 

872662 
 
RU DISQUETTE ARMOIRICC V2 
04035R11000001/B 
 1,00 
PCS 

154035 
 
CACHE EMPLACEMENT TSX RKA 01         
TELEMECANIQUE 
 4,00 
PCS 

5.8. Annexe 9 : Implantation armoire partie opérative



[image: image7.wmf]
5.9. Annexe 10 : Nomenclature armoire partie opérative

ARTICLE
DESIGNATION
NUMERO DE PLAN

872461D
NOM ARM SIM ELEC ARMOIRICC V2
04035E20000N01/B

Article
Repère
Désignation
Fabriquant
Quantité
Unité

124012 
H3-H4 
COUVERCLE+EMBASE 84 BAS2 
AE&T 
1,0000 
PCS

124013 
H3
ETAGE FEU FIXE 5W 840 INCOLORE 
AE&T 
1,0000 
PCS

124004 
H4
ETAGE FEU FIXE 5W 840 VERT 
AE&T 
1,0000 
PCS

292024 
H3-H4 
LAMPE BA15D 24V AB 4090
ABI
2,0000 
PCS

282005 
S2
B.P CP 00678 A CLE 455 
ABB DIFFUSION
1,0000 
PCS

28516
S2
CONTACT OUVERTURE 00557
ABB DIFFUSION
2,0000 
PCS

27131
S2
ETIQ 00004 A.U.
ABB DIFFUSION
1,0000 
PCS

285021 
S5/H5 
B T LUM 2 POS 01035 ROUGE
ABB DIFFUSION
1,0000 
PCS

28517
S5
CONTACT FERMETURE 00556
ABB DIFFUSION
1,0000 
PCS

27161
S5/H5 
ETIQ 00041 M.A 
ABB DIFFUSION
1,0000 
PCS

146074 
Q11-Q21-Q31 
INTER SECT 910163
ABB DIFFUSION
3,0000 
PCS

147054 
Q11-Q21-Q31 
POIGNEE 910225 
ABB DIFFUSION
3,0000 
PCS

147060 
Q11-Q21-Q31 
CONTACT AUX 910244 OA1G10
ABB DIFFUSION
3,0000 
PCS

147067 
Q11-Q21-Q31 
BARRETTE TERRE OTPE32ED 910250 
ABB DIFFUSION
3,0000 
PCS

198031 
S10-S11-S20-S21-S30-S31 
DET INDUC SIN4 M12N V2 PO L=3m 
ABB DIFFUSION
6,0000 
PCS

31405
H5
SUPPORT LAMPE 00280
ABB DIFFUSION
1,0000 
PCS

112001 
H2
ECLAIRAGE MINICLAUDE 8W
CLAUDE 
1,0000 
PCS

254051 
BN5 
BORNE MBK2.5/E-PE 14 02 78 8 
PHOENIX CONTACT
5,0000 
PCS

254049 
BN5 
BORNE MT1.5-TWIN 30 01 68 2
PHOENIX CONTACT
14,0000 
PCS

257023 
BN5 
SEPARATEUR 14 13 22 7
PHOENIX CONTACT
6,0000 
PCS

257086 
BN5 
REP ZBFM4 08 00 26 8 1 A 100 
PHOENIX CONTACT
1,0000 
PCS

257085 
BN5 
BUTEE D'ARRET 14 21 63 3 
PHOENIX CONTACT
2,0000 
PCS

257026 
BN5 
PORTE REPERE 10 04 31 9
PHOENIX CONTACT
1,0000 
PCS

26212
BN5 
RAIL DIN PR2 164.600.12
ENTRELEC 
0,3000 
M

244145 
J1
CON BOR M 16CTS 09 33 016 4625 
HARTING
1,0000 
PCS

252371 
J1
EMB ENCASTREE 09 30 016 0301 
HARTING
1,0000 
PCS

252373 
J1
COUVERCLE 09 30 016 5405 
HARTING
1,0000 
PCS

244147 
J2
CON BOR M 24CTS 09 33 024 4625 
HARTING
1,0000 
PCS

252372 
J2
EMB ENCASTREE 09 30 024 0301 
HARTING
1,0000 
PCS

252374 
J2
COUVERCLE 09 30 024 5405 
HARTING
1,0000 
PCS

19403

GOULOTTE F130 30X60 21007
PLANET WATTOHM 
1,8000 
M

258018 

COSSE Ø6 BLEUE 0 0130114 0 
AMP
5,0000 
PCS

25820

COSSE Ø4 ROUGE 31890 RENFORCEE 
AMP
12,0000 
PCS

186075 

GAINE SPIRALEE 819 006 10
SES
1,8000 
M

176111 

CABLE 4X1.5 OLFLEX 110 0019039 
SERMES 
4,8000 
M

174006 

FIL CAB 2.5 H07V.K V/J 
.
1,0000 
M

17439

FIL CAB 1.5 H07V.K NOIR
.
13,0000 
M

17440

FIL CAB 1.5 H07V.K V/J 
.
5,0000 
M

17424

FIL CAB 0.75 H05V.K ROUGE
.
15,0000 
M

174120 

FIL CAB 0.75² H05VK BLANC
.
9,0000 
M

174121 

FIL CAB 0.75² H05VK BLEU FONCE 
.
0,5000 
M

18826

PLAQUETTE FIX ABMS AD
PANDUIT
8,0000 
PCS

26010

EMBOUT DE CAB DZ5 CE025 GRIS 
TELEMECANIQUE
2,0000 
PCS

26001

EMBOUT DE CAB DZ5 CE002 JAUNE
TELEMECANIQUE
20,0000 
PCS

26004

EMBOUT DE CAB DZ5 CE007 BLEU 
TELEMECANIQUE
70,0000 
PCS

26006

EMBOUT DE CAB DZ5 CE015 NOIR 
TELEMECANIQUE
60,0000 
PCS

872469 

JEU D'ETIQUETTES ARMOIRE SIMUL 
04035E20000001/A 
1,0000 
PCS

872470 

RU ETIQUETTE CE ARMOIRE SIMUL
04035E20000002/B 
1,0000 
PCS

52108

ECROU H M6 
AZ BICH
3,0000 
PCS

50163

RONDELLE M6U 
AZ BICH
3,0000 
PCS

510035 

VIS CS M4x12 
AZ BICH
14,0000 
PCS

50296

RONDELLE OND 52 04 01 44 
NOMEL
14,0000 
PCS

52105

ECROU H M4 
AZ BICH
14,0000 
PCS

50157

RONDELLE M4U 
AZ BICH
2,0000 
PCS

510022 

VIS CS M3X6
AZ BICH
2,0000 
PCS

50155

RONDELLE M3U 
AZ BICH
2,0000 
PCS

342009 
R3
POT PP 22 SR 10K PT MILIEU 
MCB
1,0000 
PCS

346011 
R3
SACHET 3 GRIFFES FIXATION SFN2 
MEGATRON 
1,0000 
PCS

25830

COSSE Ø3 ROUGE 31880 
AMP
12,0000 
PCS

292001 
H5- 1RESERVE
LAMPE BA9S 24V AB 1825 
ABI
2,0000 
PCS

271134 

ETQ WESTINGHOUSE FOR 210X25
08037E000001/A 
1,0000 
PCS

271138 

LOGO WESTINGHOUSE 40X40
08037E000005/A 
1,0000 
PCS

5.10. Annexe 11 : Dossier logiciel API

Edition du programme automate à l’aide du logiciel Schneider-Télémécanique PL7. Le dossier est contenu dans le fichier joint «armoiricc vx-x.stx ».

5.11. Annexe12 : Documentation des composants du commerce

[image: image8.png]SR Eunawamne )

i

V)

,\&\‘\‘} X

eVentiladores helicoidales
murales

Caracteristicas constructivas

* Marco soporte en chapa de acero .

* Hélice en poliamida 6 reforzado con fibra de vidrio; conjunto
equilibrado dindmicamente segun la norma ISO 1940.

* Motores asincronos, con rotor de jaula de ardilla, rodamientos a
bolas.

¢ Proteccion IP-55 (IP-54 modelos 45-4M/H, 50-4M/H, 50-6M/H,
56-4M/L., 56-6M/H, 63-4M/L y 63-6M/H).

Aislamiento clase F. Los modelos estdndar pueden funcionar en las
temperaturas comprendidas entre -25° C y +60° C.

En ejecucion de serie se sirven con motor trifasico 220-240/ 380-415V,
50 Hz y monofésico 220-240 V, 50 Hz.

* Soporte-motor con rejilla de proteccién contra contactos, seguin
normas DIN 24167 y UNE 20-359-74.

* Acabado anticorrosivo en polvo de resina epoxi secado al horno a
200°C con previo fosfatado al zinc.

* Bajo demanda son posibles ejecuciones de devanado para tensiones
220-240/ 380-415 V, 60 Hz; 254-280/ 440-480 V, 60 Hz.

mPropeller wall mounted fans
Manufacturing features

« Steel sheet support frame.

* Polyamide 6 fiberglass- reinforced impeller; dynamicalty balanced
in compliance with ISO 1940 standard.

* Asynchronous motors, with squirrel-cage rotor with ball bearings.

* IP-55 Protection (IP-54 modeis 45-4M/H, 50-4M/H, 50-6M/H,
56-4M/L, 56-6M/H, 63-4M/L and 63-6M/H).

Class F insulation. Standard models can operate at temperatures
between -25° C +60° C.

Standard models supplied with three-phase 220-240/ 380-415 v,
50 Hz and single-phase 220-240 V, 50 Hz motors.

* Motor support including protection guard according to 24167 DIN
and 20-359-74 UNE standards.

* Anticorrosive epoxy resin powder finishing, zinc phosphate-treated
and kilndried at 200°C.

* Windings can be supplied on request for 220-240/ 380-415 V,
60 Hz; 254-280/ 440-480 V, 60 Hz.

+ Ventilateurs hélicoides
Caractéristiques de fabrication
« Cadre support en tdle d'acier.
* Hélice en polyamide 6 renforcée de fibre de verre, ensemble équilibré
dynamiquement selon fa norme ISO 1940.
* Moteurs asynchrones avec rotor 4 cage d'écureuil, roulements a billes.

* Protection [P-55 (IP-54 modgles 45-4M/H, 50-4M/H, 50-6M/H,
56-4M/L, 56-6M/H, 63-4M/L et 63-6M/H).

Isolation classe F. Les modéles standard peuvent fonctioner a des
températures comprises entre -25° et +60°C.

Les modeies standard sont livrés avec un moteur triphasé
220-240/ 380-415 V, 50 Hz et monophasé 220-240 V, 50 Hz.

* Support moteur avec grille de protection contre contacts, selon
normes DIN 24167 et UNE 20-359-74.

« Finition anticorrosion en poudre de résine époxy séchée au four
a 200°C aprés phosphatation préalable au zinc.

* Sur demande, nous pouvons fournir moteurs pour 220-240/ 380-415 V,
60 Hz; 254-280/ 440-480 V, 60 Hz

AAxialventilatoren mit Wandplatte

Ausfiihrung
* Wandplatte aus Stahlibiech.

Fligelrad aus glasfaserverstarken Polyamid 6-Kunststoff; dynamisch
ausgewuchtet gem. ISO 1940.

* Asynchron-Kafuglaufermotor mit Rillenkugellager.

* Schutzart IP-55 (1P-54 Typl 45-4M/H, 50-4M/H, 50-6M/H,
56-4M/L, 56-6M/H, 63-4M/L und 63-6M/H).

« Isolationsstoffklasse F. Arbeitsbereich zwischen -25°C + 60°C.

* Motoraufhdngung mit Schutzgitter gem. DIN 24167 und UNE 20-
359-74.

* Standartypen werden mit Drehstrommotoren (220-240/380-415 V,
50 Hz) bzw.
Wechselstrommotoren (220-240 V, 50 Hz) ausgestattet.

¢ Auf Anfrage: Sonderspannungen wie 220-240/380-415 V, 60 Hz;
oder 245-280/ 440-480, 60Hz.




[image: image9.png]eCaracteristicas técnicas m Technical Specifications « Caractéristiques techniques a Technische Daten

Modelo Velocidad Intensidad max. admisible Poten. absorb. desc. libre Caudal maximo Nivel sonoro Peso Aprox.
Model Speed Max. electrical supply Input power, free outlet Max. flow rate Sound level Approx. weight
Modele Vitesse Intensité maximum admissible Puissance abs, déch. libre Débit maximum Niveau sonore  Poids appr.
Typ Drehzaht  Max. Stromaufnahme Leistungsaufnahme Max. Volumenstrom Schalldruckpegel Gewicht ca.
min”! freiausblasend
220-240V 380415V
(r/min) (A) (W) - (m3 /) dB (A) (Kg)
) HC-25-2T/H 2760 0,83 0,48 175 2200 64 4,8
) HC-25-2M/H 2760 1,10 - 190 2200 64 48
HC-25-4T/H 1450 0,60 0,35 85 1300 51 4.8
HC-25-4M/H 1450 0,63 - 100 1300 51 4,8
HC-31-2T/H 2780 1.38 0,80 310 3650 72 6,6
*HC-31-2M/H 2780 1,85 B 330 3650 72 6,6
- HC-31-4T/H 1430 0,64 0,37 105 2400 54 6,2
HC-31-4M/H 1430 0,75 - 115 2400 54 6,2
HC-31-4T/L 1455 0,65 0,38 80 1800 52 5,8
HC-31-4M/L 1455 0,67 - 110 1800 52 5,8
HC-35-2TH 2830 2,25 1,30 450 6020 76 7,8
HC-35-4T/H 1360 0,72 0,42 150 3500 58 6,8
HC-35-4M/H 1360 0,87 - 170 3500 58 6,8
HC-35-4T/L 1440 0,64 0,37 110 2600 56 6,7
HC-35-4M/L 1440 0,67 - 115 2600 56 6,7
HC-40-4T/H 1400 1,64 0,95 360 5200 63 9.2
HC-40-4M/H 1400 2,18 - 400 5200 63 9,2
HC-40-4T/L 1335 0,70 0,41 170 4000 59 7,6
HC-40-4M/L 1335 1,01 - 185 4000 59 7.6
HC-40-6T/H 970 1,95 1,13 275 3700 55 9,2
HC-40-6M/H 970 1,90 - 260 3700 . 55 9,2
HC-45-4TH 1380 2,23 1,29 500 7300 66 11,2
HC-45-4M/H 1380 3,20 - 570 7300 66 : 11,2
HC-45-4T/L 1355 1,21 0,70 260 5600 63 9,4
HC-45-4M/L 1355 1,49 - 290 5600 63 9,4
HC-45-6T/H 950 1,99 1,15 300 5200 57 1.2
HC-45-6M/H 950 1,91 - 310 5200 57 11,2
HC-50-4T/H 1380 2,94 1,70 800 10200 69 13,7
HC-50-4M/H 1350 5,02 - 930 10200 69 13.7
HC-50-4T/L 1425 1,78 1,03 350 7400 66 13.0
HC-50-4M/L 1425 2,55 - 390 7400 66 13,0
HC-50-6T/H 960 2,02 1,17 320 6300 59 15,0
HC-50-6M/H 960 2,15 - 330 6300 59 15,0
HC-56-4T/H 1440 4,58 2,65 1140 13000 72 21,5
HC-56-4T/L 1380 2,85 1,65 710 11050 70 18,3
HC-56-4M/L 1380 4,60 - 930 11050 70 18,3
HC-56-6T/H 940 2,09 1,21 400 ) 8400 61 17,2
HC-56-6M/H 940 2,35 - 410 8400 61 17,2
HC-63-4T/H 1415 4,84 2,80 1250 16450 74 26.0
HC-63-4T/L 1430 3,97 2,30 950 14400 73 20,3
HC-63-4M/L 1430 4,78 - 910 14400 73 20,3
HC-63-6T/H 890 2,42 1,40 550 12400 64 19.4
HC-63-6M/H 890 3,05 - 620 12400 64 19,4

*No regulable « Not speed controlable * Non réglable « Nicht regelbar




[image: image10.png]Presion estatica - Static pressure + Pression Statique - Statischer Druck

Presion estatica + Static pressure + Pression Statique + Statischer Druck

«Curvas Caracteristicas s Characteristic Curves « Courbes Caractéristiques a Leistungskennlinien

© f
£ 9 0 2000 |, 3000 W g o 2000 4000 6000 oim
o g, — L 3 i 1 1 1 Il 1
:FN £ 200 \og g
£ 2T/2M =3000 r/min o, 6T/6M =1000 r/min £
3004 39 N . L 1.2 E L
€
| 160 15
4 Ly - 0,6
2007 201 108  y20 |
— - 0.4
1+ ko6
80| L
1007 10 Ll o4
L o2
| 40
1t 02
0- 04 T — -t 0 o
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Qmm 07 ) - -
0 000 4000 6000
S I R B B F B S B 0 2000 4000 G000 80010050 12900 Qlmn)
0 0.4 08 1,2 1,6 0 08 16 2,4 32 Qs
©
e 0 2000 4000 6000 8000 dm g
300 z
_l 307
a, 4T/4M =1500 r/min
I
£
E

1} 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 Q)





[image: image11.png]eDimensiones mm g Dimensions in mm o Dimensions mm 1 Abmessungen in mm

Modelo
Model
;ﬂy%de'e A B @C @D E G H N
HC-25 330 275 260 260 185 11 56 10,5
HC-31 400 336 310,5 308 204 1 75 10,5
HC-35-2 465 390 362,5 360 245 1 86 10,5
| HC-35-4 465 390 362.5 360 215 11 86 10,5
Db HC-404..H 532 452 412,5 410 266 1 97,5 10,5
L H e HC-40-4...L 532 452 412,5 410 226 1 97,5 10,5
} HC-40-6...H 532 452 4125 . 410 286 11 97.5 10,5
i HC-45-4TH 596 504 4625 460 267 11 105 10,5
‘ HC-45-4M/H 596 504 462,5 460 260 11 105 10,5
HC-45-4..L 596 504 462,5 460 274 11 105 10,5
HC-45-6..H 596 504 462,5 460 286 11 105 10,5
HC-50-4TH 665 562 5165 514 277 1 115 10,5
' HC-50-4M/H 665 562 516,5 514 293 " 115 10,5
HC-50-4...L 665 562 516,5 514 284 " 115 10,5
HC-50-6...H 665 562 5165 514 329 " 115 10,5
HC-56-4TH 710 630 563 560 386 15 115 10,5
HC-56-4T/L 710 630 563 560 277 15 115 10,5
HC-56-4M/L 710 630 563 560 293 15 115 10,5
HC-56-6...H 710 630 563 560 329 15 115 10,8
HC-63-4TH 800 710 638 635 41 15 140 10,5
HC-634...L 800 710 638 635 318 15 140 10,5
HC-63-6...H 800 710 638 635 354 15 140 105

oCodigo de Referéncia u Reference Code « Code de Référence . Referenz-Code

ECH-EVEE -BVE A/ - .

Helicoidal  Diametro Nimerode  T=Trifasico Angulo de in- Sentido del aire  Ejecucion del ventilador
mural helice encm polos motor Three-phase clinacién de  Airflow direction ~ Fan construccion
Propeller Triphasé los alabes Sens de l'air Exécution du ventilateur
fan Impeller Number of Drehstrom Forderrichtung Ventilatorausfiihrung

' diameter in cm motor poles Pitch blade e - o
Modéle = Impelente/impulsion/  g_ . gjecucion estandar

angle Extracteur/ Ausblasen , giangard construccion

* Exécution standard
« Standardversion

Helicoide Diametre =~ Nombre de M=Monofasico
Wandventilator N€lice encm  pdles moteur Single-phase  Angle de cala-

Monophasé  ge des pales

F=+ Conjunto motor

Durchmesser  Polanzahi Wechselstrom . Mot’;f'::; ;;g'r'gnd
des Laufrades ANSEEIWINKE! i by ey protection guard
- e < | ble mot
der Flugel A= Aspirante/Suction/ h;::ceemgnﬁemo our

Insuflateur/ Ansaugen « Nur Fliigelrad, Motor
N = und Schutzgitter

. G= * Grupo motor hélice
2= 2900 r/min. 50 Hz « Motor and impeiler

4= 1400 r/min. 50 Hz » Groupe moteur héiice

8= 900 r/min. 50 Hz H= Alto/High/HautHoch  Hélice->Motor = impeller->Motor -« Nur Motor und Laufrad
L= BajolowBas/Tief  Hélice->Moteur » Laufrad->Motor

eAccesorios m Accessories ¢ Accessoires a Zubehor

PL-P





[image: image12.png]Détecteurs
de proximité
inductifs

Taille

Portée nominale S, - montage

Détecteurs de proximité inductifs
cylindriques g 12 mm

Caractéristiques techniques

i

" SING-M12N-V2-PO

L

4 mm non noyable

: M12x1

_
N

4 mm non noyable

4 mm non noyable

4 mm non noyable

PNP Normalement ouvert SIN4-M12N-V2-PO - - SiN4-M12S-U2-PO
Normalement fermé - - - =
NO/NC - SIN4-M12N-V2-PK - -
NPN Normalement ouvert SIN4-M12N-V2-NO - - -
NO/NC - SIN4-M12N-V2-NK - -
d.c. 2fils Normalement ouvert - - SIN4-M12N-V2-DO -
a.c. Normalement ouvert - - - -
Normalement fermé - - - -
NO/NC - - - -
Portée de travail S, mm 0..324 0..324 0...324 0...3,24
Facteur de réduction Naa 0,80 0,75 0,74+ 0,75
TaL 0,50 0,45 0,37 0,45
Yeu 0,40 0,40 0,36 0,40
Tension de service Ug v 10...30 10...30 6..60 10... 30
Courant de service mA 200 200 4...100 100
Fréquence
de commutation f Hz 1200 1000 2000 800
Consommation (hors charge) I, mA 17 20 0,70 15
Chute de tension U, Vv 3 3 6 3
Protection contre
les court-circuits Pulsé Pulsé Non Pulsé
Protection contre
les inversions de polarité Qui Oui Oui Oui
Visualisation
Sortie commutée LED jaune LED jaune LED jaune LED jaune
Tension - - — -
Température de service °C -25...+4+70 ~25..+70 -25...+70 -25...+70
Conformité aux normes EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2 EN 60947-5-2
Protection selon IEC 529 IP 67 1P 67 iP 67 IP 67
Raccordement 2 m, cable PVC 2.m, cable PVC 2 m, cable PVC 2 m, céble PVC
Section des conducteurs mm? 0,14 0,14 0,14 0,14
Matériau du boitier Laiton nickelé Laiton nickelé Laiton nickelé Laiton nickelé
Face active PBT (Crastin) PBT (Crastin) PBT (Crastin) PBT (Crastin)
Dessin N° FZ040005 FZ040021 FZ040013 WZ000002

F2040005

FZ040021

FZ040013

M12x 1

a7
40

\LED

WZ000002





[image: image13.png]Interrupteurs sectionneurs fusibles
PowerLine OESA

Caractéristiques technigues selon EN 60947-3

OESA Mini OESA
Taille 25 32 32 50 63 125 125 160
Tension assignée d'isolement degré pollution 3 \') 1000 1000 750 750 750 750 750 750
Tension diélectrique (50 Hz 1 min) kv 10 10 8 8 8 8 8 8
Tension assignée de tenue aux chocs kv 12 12 12 12 12 12 12 12

Courant assigné d'emploi sous 40 °C
et puissance maxi de dissipation des fusibles

ouvert A/W 25/3 32/3.5 32/7.5 63/7.5 63/7.5 125112 125/12  160/12
en coffret AW 25/3 32/35 32/75 63/75 63/7.5 125/12 125/12 135/9
en coffret avec raccordements A 32 32 40 75 75 125 125 160
avec section minimum mm? 4 6 6 16 16 50 50 50
Tension assignée d’'emploi v 1000 1000 750 750 750 750 750 750
Courant assigné d'emploi AC 21 A <500V A 25 32 32 50 63 125 125 160
690V A 25 32 - 50 (2) 63 (2) 125 (2 125 (2) 160 (2)
Courant assigné d'emploi AC 22 A <500V A 25 32 32 50 63 125 125 160
690V A 25 32 - 50 (2) 63 (2 1251 125@ 135
Courant assigné d'emploi AC 23 A <500V A 25 32 32 50 63 100 100 100
690V A 25 32 - 40 (2) 40 (2) 50 ¢2) 50 (2 50 2
Courant assigné d'emploi 48V (4) A 25/2 32/2 - - - - - -
DC 21 A/ pbies en série 110-220V A 25/2 32/2 32/3 50/3 63/3 125/3 125/3 160/3
440V A 25/4 32/4 32/4 50/4 63/4  125/4(2) 125/4 (2) 160/4(2)
500-750 V A - - - - - - - -
1000V A - - - - - - - -
Courant assigné d’empioi 48V (4) A 25/2 32/2 - - - - - -
DC 22 A/ péles en série 110-220 V A 25/2 32/2 32/3 50/3 63/3 125/3 125/3 160/3
440V A 25/4 32/4 32/4 50/4 63/4  100/4 2) 100/4 (2) 100/4 (2)
500-750 vV A - - - - - - - -
1000 V A - - - - - - - -
Courant assigné d'emploi 48V 4 A 25/2 32/2 - - - - - -
DC 23 A/ pdles en série 110-220 V A 25/2 32/2 32/3 50/3 63/3 125/3 125/3 160/3
440V A 25/4 32/4 - - - 100/4 2y 100/4 (2) 100/4 (2)
500-750V A - - - - - - - -
1000V A - - - - - - - -
Puissance assignée d’'emploi 230V kW 6 8 7,5 15 15 30 30 30
AC 23 (3) 400V kW 11 14 11 30 30 55 55 55
415V kw 12 15 15 30 30 55 55 55
500V kW 14 18 15 30 30 70 70 70
690V kw 22 25 - 30 30 45 45 45
Pouvoir de coupure, AC 23 <500V A 256 256 256 504 504 800 800 800
690V A 256 256 - 320 320 405 405 405
Pouvoir de coupure, <220V A 128/2 128/2 128/3 256/3 256/3 640/3 640/3 640/3
DC 23/ poles en série 440V A 128/4 128/4 - - - 400/4 400/4 400/4
500-750 V A - - - - - - - -
1000 V A - - - - - - - -
Courant de court-circuit conditionnel 80 kA, 415V kA 9 9 10 12 12 23 23 23
assigné et courant de court-circuit 100 kA, 500V kA 7,5 75 6 9 9 17 17 17
limité max., valeur créte 50 kA, 690V kA 6 6 - 8 8 14 14 14
Courant de courte durée admissible lgw 1S kA 1 1 1,5 2 2 5 5 5
Capacité condensateurs 400V kVAr 12 15 15 30 30 50 50 50
La éapacifé de l'interrupteur
est limitée par le fusible 415V kVAr 12 15 16 32 32 55 55 55
690V kVAr 20 25 - 50 50 S0 90 0
Puissance dissipée par pdle,
en courant nominal sans fusibles w 1,3 2 0,7 4 4 5 5 9
Endurance mécanique Nb de man. 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
Taille de fusibles 10x38 14 x51 00 14 x 51 00 22 x 58 00 00
Poids sans accessoires 3 poles kg 0,7 0,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8
- : 4 pbles kg 0,9 - 0,9 1,9 1,9 1,9 2,3 2,3 2,3
Capacité de raccordement cable mm? 05...10 05...10 25...25 25...25 25...25
Taille de boulons mm M8x25 M8x25 M8x25
Couple de serrage des raccordements Nm 2 2 5 5 5 15..22 15..22 15..22
Couple de manoeuvre Nm 3 3 3 3 3 5 5 5

_— e . e e e e

1) Température ambiante 60 °C : déclassement 20 %. Montage “au plafond” : déclassement 10 %. Montage au mur, fusibles horizontaux déclassement 8 % avec fusible standard DIN.
2) Catégorie d'utilisation B.

3) Quelque_s fusibles ont de meilleurs caractéristiques. Les courants de démarrage doivent étre considérés séparément.
4) OESA Mini, utilisez un tétrapolaire avec 2 + 2 péles en paralléle en série.












Panne V3, marche secours 3.3 : V1 en soufflage et V2 en extraction.








Zone 2





Zone 1





40 %





Zone 2





V3





V2





V1





� INCORPORER PBrush  ���





� INCORPORER PBrush  ���





























Fréquence nominale :55 Hz





Zone 1





V3





V2





V1





Zone 2





Zone 1





Panne V2 et V3, marche secours 2.6 : V1 en extraction.





Panne V1 et V3, marche secours 2.5 : V2 en extraction.








Panne V1 et V2, marche secours 2.4 : V3 en extraction régule à 80% du débit maximal en zone II.








Panne V3, marche secours 2.3 : V1 et V2 en extraction.








Panne V2, marche secours 2.2 : V1 en soufflage, V3 en extraction régule à 80% du débit maximal en zone II.








Panne V1, marche secours 2.1 : V2 en  extraction, V3 en soufflage régule à 100% du débit maximal en zone II.





Marche normale : V1 et V2 en soufflage, V3 en extraction régule à  100% du débit maximal en zone II.





Panne V2 et V3, marche secours 1.6 : V1 en extraction.





Panne V1 et V3, marche secours 1.5 : V2 en extraction.








Panne V1 et V2, marche secours 1.4 : V3 en extraction régule à 100% du débit maximal en zone II.








Passage du cadenas diamètre 3,5 mm





Passage du cadenas diamètre 3,5 mm





1





2





Panne V3, marche secours 1.3 : V1 en soufflage, V2 en extraction.








Panne V2, marche secours 1.2 : V1 en extraction, V3 en soufflage régule à 60% du débit maximal en zone II.








Panne V1, marche secours 1.1 : V2 en  extraction, V3 en soufflage régule à 90% du débit maximal en zone II.





Marche normale : V2 et V3 en soufflage, V1 en extraction. V3 régule à  30% du débit maximal en zone II. Attendre mise en régime de V3 avant de démarrer V2 et V1.





Equilibrage statique : C1=F1xD1=C2=F2xD2


Force de rappel à la position neutre : F3


Couple de rappel :


D3 x F3 x SIN Alpha


Alpha = angle d’écart par rapport à la position de repos





D1





F1





F2





G1





G2





G3





F3





D2





D3





D31





VOLET





Fréquence nominale :42 Hz





40%





bidirectionnels





Détecteurs de circulation





BIDIRECTIONNEL





ANEMOMETRE





40%





V3





V2





V1





Zone 2





Zone 1





Fréquence nominale :55 Hz





Panne V1, marche secours 3.1 : V2 et V3 en extraction. V3 régule à 40% du débit maximal en zone 2





Panne V2, marche secours 3.2 : V1 et V3 en extraction. V3 régule à 40% du débit maximal en zone 2





Marche normale désenfumage : V1 en soufflage, V2 et V3 en extraction. V3 régule à 40% du débit maximal en zone 2.








V3





V2





V1





Zone 2





Zone 1





Fréquence nominale :42 Hz



































V3





V2





V1





Zone 2





Zone 1





Fréquence nominale :42 Hz



































V3





V2





V1





Zone 2





Zone 1





Fréquence nominale :42 Hz





40%





























Panne V1 et V2, marche secours 3.4 : V3 en extraction régule à 40% du débit maximal en zone 2





Panne V1 et V3, marche secours 3.5 : V2 en extraction.








Panne V2 et V3, marche secours 3.6 : V1 en extraction.








Détection de fumée en ZONE 2 (marche prioritaire en désenfumage)





Volet en position neutre





Palettes en position neutre





Détecteur d’extraction





Détecteur de soufflage





Positions limite de détection





Détecteur inductif





Palettes de détection





1,5 +/- 0,5 mm





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





DATA





DATA








Vis à ôter





zone 2








� INCORPORER Word.Picture.8  ���








ENT





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER Word.Picture.8  ���





� INCORPORER AutoCAD.Drawing.14  ���








Note� : L’ajout d’appareillage supplémentaire doit se faire dans le respect des normes et règlements en vigueur et en conservant le cadre pédagogique et la finalité de l’équipement. Toute autre adjonction aurait pour effet d’annuler la garantie et de dégager le constructeur de sa responsabilité.





04 035 T 321

76

_1018265844.doc










V3







V2







V1







Zone 2







Zone 1







bidirectionnels







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







Ventilation Zone 2























































Zone 1







Zone 2







V1







V2







V3







ANEMOMETRE







BIDIRECTIONNEL







Détecteurs de circulation







bidirectionnels







Zone 2







Zone 1







V3







80 %







BIDIRECTIONNEL







Détecteurs de circulation







bidirectionnels







V2







V1







100%







V3







V2







V1







Zone 2







Zone 1







bidirectionnels







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







100%







ANEMOMETRE







ANEMOMETRE







Fréquence nominale :18 Hz







ANEMOMETRE







Fréquence nominale :43 Hz







Fréquence nominale :57 Hz




















_1018875063.doc


(04-R)







(04-R)







(06-B)







(06-B)












_1018875507.doc


(08-S)







(08-S)












_1018875683.doc


(10-R)







(10-R)












_1020148696.doc
[image: image1.png]Pa
100

50

m3/h

m3is

1000

2000

0,2

04

0,6







_1026135099.dwg

_1018875590.doc


(08-C)







(08-B)







(11-B)







(11-B)












_1018875288.doc


(03-R)







(03-S)







(03-E)







(03-F)







(03-G)







(03-H)







(03-D)












_1018875439.doc


(02-E)







(02-E)







(09-B)







(09-B)







(10-C)







(10-C)












_1018875183.doc


(05-S)







(05-S)







(04-S)







(04-S)












_1018874881.doc


(02-B)







(02-B)







(07-B)







(07-B)







(07-P)







(07-G)







(07-Q)







(07-G)







(07-S)












_1018874974.doc


(05-D)







(05-E)







(06-D)







(06-D)












_1018270523.doc


















V3







V2







V1







Zone 2







Zone 1







V3







V2



























V1







Zone 2







Zone 1







bidirectionnels







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL















ANEMOMETRE







bidirectionnels







80 %







V3







V2







V1







Zone 2







Zone 1







bidirectionnels







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







ANEMOMETRE







Fréquence nominale :58 Hz











Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







ANEMOMETRE
































































_1018874594.doc


(03-B)







(03-B)







(08-B)







(08-C)












_1018265335.doc










V3







V2







V1







Zone 2







Zone 1







bidirectionnels







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







Ventilation Zone 1























































Zone 1







Zone 2







V1







V2







V3







ANEMOMETRE







BIDIRECTIONNEL







Détecteurs de circulation







bidirectionnels







Zone 2







Zone 1







V3







90 %







BIDIRECTIONNEL







Détecteurs de circulation







bidirectionnels







V2







V1







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







60 %







V3







V2







Zone 2







bidirectionnels







V1







Zone 1







30 %







ANEMOMETRE







ANEMOMETRE







Fréquence nominale :52 Hz







ANEMOMETRE







Fréquence nominale :60 Hz







Fréquence nominale :35 Hz




















_1018265399.doc


















V3







V2







V1







Zone 2







Zone 1







V3







V2



























V1







Zone 2







Zone 1







bidirectionnels







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL















ANEMOMETRE







bidirectionnels



















































Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







ANEMOMETRE















100%







V3







V2







V1







Zone 2







Zone 1







bidirectionnels







Détecteurs de circulation







BIDIRECTIONNEL







ANEMOMETRE







Fréquence nominale :53 Hz












_988550595

_1017558875.doc
[image: image1.png]Vue schématique de 'armoite pattie opérative

Moto-usntllateurs alimantés parle réasau 54 Hz

Indicalaur da
clrculation d'alt
aralstis

Détactaurs ds clreulation
bldlractionnsls tout ou rlan

ANEMOMETRE
BIDIRECTIONNEL

Zone IT

Mata-vantliatsur alimsnté par variataur da fréquance

Sectianneurs lacaux








_988550488

