L.P. P&M Curie
                                   
La commande des Moteurs électriques

Aulnoye Aymeries

LA COMMANDE DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

1. Objectifs

· Aborder la technologie des moteurs électriques

· Décrire le branchement des moteurs.

· Préciser les opérations de maintenance

Remarque : Le but de ce chapitre n'est pas de décrire en détail la technologie de,, différents moteurs électriques, mais de donner des éléments utiles, des directives et des méthodes de travail pour la maintenance.

2. L’utilisation des moteurs électriques

Le rôle de cet actionneur est de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Il s'associe souvent à un système d'entraînement du type : réducteur ou variateur de vitesse. II peut être bridé directement sur le réducteur et dans ce cas la transmission du mouvement se fait par engrenages internes. Il peut aussi être séparé du réducteur et avec une transmission du mouvement réalisée par courroies ou chaînes.

3. Les Principaux moteurs électriques

Les moteurs électriques à usage industriel peuvent se classer en cinq familles

· Asynchrone triphasé :
- moteur triphasé à rotor en court-circuit,

- moteur triphasé à bagues (de moins en moins     utilisé).

· Asynchrone monophasé à cage.

· Moteur universel.

· Synchrone à aimants permanents.

· A courant continu (de moins en moins utilisé).

Remarque : Le moteur triphasé à rotor en court-circuit est le moteur le plus utilisé. Il ne demande que très peu d'entretien tout en restant fiable au niveau du fonctionnement.

4. Rappel

La plaque à bornes d’un moteur asynchrone triphasé.

Cette plaque de connexion de 6 bornes repérées U1, V1, W1, U2, V2, W2 permet selon le couplage, d’alimenter le moteur sous deux tensions différentes.

Schéma de branchement normalisé des enroulements

[image: image1.jpg](Livz

Ul

U2

V2

W1





couplage et branchement des moteurs triphasés

	Couplage triangle
	Couplage étoile

	[image: image2.jpg]



	[image: image3.jpg]





5. Le démarrage des moteurs asynchrones triphasés

5.1) Le démarrage direct

[image: image4.jpg]



Le moteur est alimenté en triphasé. La protection de celui-ci est assurée par fusibles de type aM et par relais thermique. L’action sur le bouton S2 enclenche le contacteur KM1 qui s’auto alimente. S1 provoque l’arrêt.

Inconvénient : forte intensité au démarrage (7 à 9*In), ce qui provoque des perturbations sur le réseau.

5.2 Le démarrage étoile-triangle

Il ne s’applique qu’aux moteurs à plaques à bornes complète et dont le couplage triangle correspond à la tension du réseau.

[image: image5.jpg]Q1:23 14

96_

nq + Commande %
| adistance
|

68
szefss KM2 |67
56
e 21
KM3 7‘ KM1 7"
22 22
A1 A1 A1
i 21416
Q16 23 24 |A2 [A2 |A2

Q1 KM1 KM2 KM3
Fig. 10 — Circuit de commande Fig. 11 — Circuat de puissance




Dans ce cas, on diminue la tension  donc l’intensité de démarrage.

Celui ci se fait en deux temps :

· Dans un premier temps, on alimente le moteur en étoile (moteur sous-alimenté),

· Dans le second temps, on l’alimente en triangle (tension nominale de fonctionnement).

L’action sur S2 enclenche les contacteurs KM1 et KM2. On autoalimente par KM2 (13 et 14). Lorsque la temporisation de KM2 est terminée, on coupe KM1 et on referme KM3. L’arrêt se fait par l’appui sur S1.

Le moteur doit toujours démarrer à vide.

· KM1 : Contacteur Etoile

· KM2 : Contacteur de ligne

· KM3 : Contacteur Triangle.

6. Inversion du sens de rotation d’un moteur asynchrone triphasé.

Pour inverser le sens de rotation d’un moteur, il suffit d’inverser deux phases d’alimentation à l’aide d’un contacteur inverseur.

[image: image6.jpg]Q1:2

13 L1 L2 L3
i s s
0 N N
2 4 6
21 Commande
a distance

-
W

m\é----\&----j--v\-\--\d e

-d
w
o
(6)}
—
oS
w
(6)}

7))
N
T
<'>_/
|
'
I
|
]
s
FeS

KM1 N14  |KM2Y44 113

22 cl
7 2 |4
Km2 (21 21 KMm1 Vv
A U1 Wi
KM1 -V-- KM2
A2
Q1:6 «

($))

(o)}





7. commande des moteurs asynchrones par modulateur d’énergie.

[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



1er cas : 


commandé par un variateur de type Altistart de chez « Télémécanique ». Ce variateur module la tension de manière à l’intensité au démarrage.








2ème cas : 


commandé par un Altivar de chez « Télémécanique ». ce variateur module surtout la fréquence, mais aussi la tension. On obtient de ce fait une variation de la vitesse sur le mécanisme.











L. CUVELIER
                                                                           
Page 6 sur 6

