[image: image105.jpg]


AFPA de NIMES                        JJ LORENZ / d’après cours du GEFEN


	                      Formation Agent de Maintenance en Chauffage

         HYDRAULIQUE

LES POMPES DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

	Les pompes des circuits de chauffage ont pour rôle de permettre la circulation de l’eau de la chaudière aux émetteurs, puis son retour à la chaudière. Dans notre branche, on appelle parfois ces pompes " circulateur " ou " accélérateur ".

A l’intérieur du corps de pompe, une roue (turbine) entraînée à grande vitesse par un moteur électrique (le plus souvent à 1500 [tr/mn]), capte l’eau à l’aspiration de la pompe et la projette vers son refoulement. Ces pompes sont dites de type centrifuge. On peut facilement en régler le débit en obturant plus ou moins le refoulement. Ceci n’endommage pas la pompe, car la roue peut tourner même si l’obturation est complète.

On distingue :

· Les circulateurs à " rotor noyé " : Le rotor du moteur électrique baigne dans l'eau véhiculée. Cette disposition limite les risques de fuite, et facilite le refroidissement du moteur électrique. On les appelle parfois accélérateur. 

· Les circulateurs " à rotor sec " : Le moteur est monté en bout d'arbre et séparé du corps de pompe. Cette disposition nécessite un système d'étanchéité à la sortie d'arbre (presse-étoupe ou garniture mécanique). 

· Les circulateurs " jumelés " : Il s'agit de deux circulateurs montés en parallèle sur le circuit. Les deux corps de pompe constituent une même pièce, et comportent des orifices d'aspiration et de refoulement communs. 

[image: image1.png]



Pompe Salmson : La roue(1) de la pompe est entraînée par le moteur (2) par l’intermédiaire de l’arbre de liaison (3). L’eau captée à l’aspiration (4) est expulsée au refoulement (5).
Schéma extrait du CDRom " hydraulique des réseaux de chauffage " aux Editions Parisiennes (01 45 40 30 60) ou librairie Eyrolles (0 820 36 36 36).



	LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

	Le circuit de chauffage se décompose en :

- Circuit aller : tuyauteries amenant l’eau chaude de la chaudière aux différents émetteurs

- Circuit retour : tuyauteries ramenant l’eau refroidie des émetteurs à la chaudière.

[image: image2.png]Circuit aller = 80°C

Chaudiere

Circuit retous
Py




Le circuit de chauffage est un circuit fermé. L’eau qui quitte la chaudière y reviendra intégralement après son refroidissement dans les émetteurs.

Un circuit ouvert est un circuit dans lequel tout ou partie de l’eau distribuée ne revient pas à son point d’origine. C’est le cas des circuits de distribution d’eau sanitaire.




	LES REGIMES DE TEMPERATURE

	On appelle" régime de température " l’indication des températures de départ et de retour du circuit de chauffage par grand froid (pour la température extérieure minimale, dite température extérieure de base). Le " régime de température " le plus usuel était autrefois le régime 90/70 [°C]. Aujourd’hui on utilise des régimes moins chauds et un peu plus confortables de type 80 /60 [°C].

Le choix du régime de température est effectué par le bureau d’études de conception des installations de chauffage. Il dépend du type d’émetteur :

- Radiateurs, convecteurs : 80/60 [°C] (ordre de grandeur)

- Plancher chauffant : 45 / 35 [°C] (ordre de grandeur)


[image: image3.png]Régime de température : 80/60°C






	LES CIRCUITS MONOTUBES

	1. Les circuits de type monotube serie 

Il existe différents modes de distribution de l’eau de chauffage. Le plus simple est le circuit monotube série. Il consiste à alimenter successivement les différents émetteurs :

[image: image4.png]80°C 733C__ 66,6°C

haudiere
60°C




Ce type de raccordement ne permet pas la fermeture individuelle de chaque appareil. Si l’on fermait l’entrée d’un émetteur, les autres ne recevraient pas d’eau chaude.

Il ne peut donc être utilisé que pour alimenter plusieurs émetteurs situés dans un seul grand volume, tel qu’une salle de classe, un hall etc... 



[image: image5.png]<

Mo




On ne rencontrera pas de circuits monotubes de type série pour le chauffage d’un logement.

Notons que les émetteurs ne sont pas alimentés à la même température. La sortie de l’un correspond à l’entrée de l’autre.



2. Les circuits de type monotube derive
Comme pour les circuits monotubes séries, les émetteurs sont alimentés successivement, mais on installe des robinetteries permettant la fermeture d’un émetteur sans perturber le fonctionnement des autres.



[image: image6.png]= =
Robinet B RobinetB  Robinet B




Les robinets de type A permettent l’isolement des émetteurs.

Les robinets de type B obligent une partie du débit à traverser les émetteurs

Comme pour les circuits monotubes séries, les émetteurs sont alimentés à des températures différentes. La sortie de l’un correspond en partie à l’entrée du suivant. La détermination des températures d’entrée des émetteurs successifs nécessite un calcul particulier.




	LES ROBINETS DES CIRCUITS MONOTUBES DERIVES

	Il existe des robinets spéciaux pour circuits monotubes.



[image: image7.png]Emetteur Emetteur






[image: image8.png]Source : Giacomini




Ces robinets spéciaux permettent :

- De regrouper l’entrée et la sortie d’eau dans l'emmeteur en un seul point

- D’obliger une partie du débit général à irriguer l’émetteur

- D’obliger le débit non dérivé dans l’émetteur à continuer son chemin vers l’émetteur suivant (notamment en cas de fermeture complète d’un émetteur). 




	CARACTERISTIQUES GENERALES DES CIRCUITS DE TYPE MONOTUBE

	[image: image9.png]Emetteur  Emetteur

Robinet Rol

ot of





Le débit est le même tout au long du circuit. Le diamètre de la conduite est donc constant.

La température de l’eau à l’entrée de chaque appareil est différente et s’abaisse au long de la distribution. Pour des puissances identiques, il faut choisir des appareils plus gros à l’extrémité du circuit pour compenser la plus faible température d’entrée.

Les circuits monotubes sont bien adaptés aux logements où les radiateurs forment une boucle. Ils permettent le raccordement d’une dizaine d’émetteurs. Au-delà, la température d’alimentation des derniers émetteurs serait trop faible (ou le débit à véhiculer trop important).



	LES CIRCUITS BITUBES

	[image: image10.png]Tube de départ

80°C

60°C

Tube de retour




En Europe, ce type de distribution est le plus courant.

Le tube de départ (canalisation aller) amène l’eau de la chaudière à chaque émetteur. Tous les émetteurs sont alimentés à la même température et leurs températures de sortie sont identiques. Le tube de retour collecte l’eau en sortie des émetteurs.

A l’entrée de chaque émetteur un robinet permet leur isolement sans perturber le fonctionnement des autres. Le robinet de sortie (té de réglage) permet le réglage du débit de chaque émetteur. Ces robinets doivent être bien réglés pour éviter que les émetteurs les plus proches de la pompe ne reçoivent un débit trop important, et les plus éloignés un débit trop faible. Ce réglage s’appelle l’équilibrage de la distribution.




	AVANTAGES - INCONVENIENTS DES CIRCUITS BITUBES

	Avantages :
Tous les émetteurs sont alimentés directement avec de l’eau en provenance de la chaudière. On peut alimenter un nombre quelconque de radiateurs, alors qu’en distribution de type monotube, l’alimentation successive des émetteurs pouvait conduire à une température d’alimentation trop faible des derniers.

Tous les émetteurs ayant la même température d’entrée et de sortie, leur sélection est simplifiée.


Inconvénients :
La longueur de canalisation à installer peut être du double de celle d’une distribution de type monotube.

Le débit de chaque émetteur doit être correctement réglé si l’on veut éviter que les émetteurs éloignés de la pompe ne manquent de débit (équilibrage).




	LE BITUBE DE TYPE TICHELMANN

	Une difficulté majeure des distributions de type bitubes est la nécessité de l’équilibrage. Une solution permettant d’atténuer cette difficulté consiste à réaliser des circuits tels que les longueurs aller-retour d’alimentation des différents émetteurs soient comparables. Ainsi, un émetteur proche de la pompe sur le tube aller disposera d’un long retour et inversement.

[image: image11.png]Tube de départ

Tube de retour




Le trajet de l’eau (aller retour) pour alimenter chaque appareil est de même longueur. Il est plus facile de régler le débit de chaque appareil.




	LE BITUBE DE TYPE PIEUVRE

	Ce type de distribution consiste à alimenter chaque émetteur à partir d’un distributeur aller et d’un distributeur retour appelés collecteurs ou clarinettes. 

[image: image12.png]



Ce type de distribution augmente les longueurs de canalisation. Il se pratique particulièrement pour les tubes en matériaux de synthèse (matières plastiques) ou en cuivre recuit faciles à installer. Les tubes passent dans le sol sous fourreau comme des canalisations électriques.

Les longueurs de raccordement des émetteurs étant comparables, et les robinets de réglage regroupés, l’équilibrage de ces distributions est facilité. 

Ce type de distribution s’utilise à l’échelle d’un pavillon ou d’un logement.




	CARACTERISTIQUES GENERALES DES CIRCUITS BITUBES

	Le débit véhiculé depuis la chaudière décroît au fil de l’alimentation des différents émetteurs. La tuyauterie n’est donc pas d’un diamètre constant tout au long du circuit.

La température de l’eau est identique à l’entrée de chaque appareil. En règle générale, les températures de sortie aussi. Le régime de la distribution par exemple 80/60 [°C] est aussi le régime de fonctionnement de chaque émetteur.

Le raccordement bitube permet l’alimentation des appareils en diagonale. Cette disposition est plus efficace pour l’émission de chaleur que le raccordement de type monotube avec robinetteries spéciales étudiées au paragraphe 4.



[image: image13.png]





	Normes et symboles

	Types d'air et code couleur: (DIN 1946) 

Les lettres et les caractéristiques à trait sont à utiliser de préférence, les couleurs étant réservées aux cas particuliers. 

[image: image14.png]Repérage par:

Type dair ferfuon] S8 | codar

T T e

i

tirier  [ane. o — |

Frarate

hirednt |2 — e

i it

ot nen = — —fne

siestisrt [an, = — — e

ez [AR smne

sicmitangs [an araree

i s |45 vert

| —

Bl
Vet

i ot

prarste (s vt

™ rome

Bl
Vet

e

ot |

Retour ==






 INCLUDEPICTURE "http://www.xpair.com/images/cours/hvac/b2f.ht23" \* MERGEFORMATINET [image: image15.png]Chautire seo bdleurs fust

Aol chafagarad. coruect
)

I

rgarne dérargelement
corme s v 3 e ke (500234)

Corpe e varn dtrisuois 150 RI215)

> QOO0 g+ £ X

Repdrage it (ON15277)

Soupapa e surté & resset (OIN30600)

Orgare meteur (EC1173)

[

Potnpe e, porpe s iroulstion
(1500138)

Vertisaur 150 Ri2t9)

Compressaur (500157)

Vel daération 50TC59)





[image: image16.png]Serde (OIN1545E)

Serdeaves lengar. pergar
i g e copil e
(o 15a6€)

Capteur aueoforption d marchefimét
(o i themcetl pressna,
Fugpostat do. (EC5)

Capteur aueoforption d marchefimét
(5o xi et pressa,
Fugpostt do. Javeo lenetr,dorgeur
i pins sutiba capllaira EC235)






 INCLUDEPICTURE "http://www.xpair.com/images/cours/hvac/base.h34" \* MERGEFORMATINET [image: image17.png]



D’autres symboles usuels :
[image: image18.png]Vertiateur de pulsion

Relis staioue

| Reousteur
1 = 12 o

Sorde de e de gne

o 13

de gaine
3 @ Sonde e 14 v Batterie chaude.

‘Sonde extérieur N Btterie de
0 OF | s ol

Sonde de temp. &
s ponge. 16 Battere e

Themosal anige o

| rermost L1 B ]

6 T pour des applicatons Batere lecrioe

ateris lztiae

Potentomitr e

Sonde drambisnce ave
8 o] potertiomtre de. 19 o) Pompe de recirculation

Consigne encesé

Servomoteur i cipet

o potetiomére de

Consigne déperté =

7 " o | e s
6

Pressostat A ‘anne éledrique & 2

10 ] différentiel & contact 22 woies.
0
Retai 24ves au Z30Vas

(Varne de courant)







	Fonctions des circuits hydrauliques

	Dans les installations HVAC, l’eau est généralement utilisée comme fluide caloporteur. Elle apporte l’énergie chaude ou froide des générateurs de chaud ou de froid au consommateur correspondant. Comme toutes les substances, l’eau obéit à des lois physiques. Si la voie est libre, l’eau coulera toujours d’un lieu à haute pression à un lieu à basse pression et prend le chemin qui offre le moins de résistance. Si la nature ne fournit pas d’elle-même la différence de pression nécessaire à ce que l’eau circule dans la direction désirée, une pompe de taille correspondante est utilisée.

Fonctions du distributeur : 

Si deux ou plusieurs consommateurs sont connectés à une centrale de production de chaud ou de froid, un distributeur hydraulique est alors placé entre la production d’énergie et les consommateurs d’énergie. Ce distributeur doit être réglé de manière à ce que la commande ainsi que la régulation du rendement, la production de chaleur et les différentes installations de chauffage des consommateurs fonctionnent correctement et sans perturbations mutuelles. Ce chapitre devrait aider à différencier les quatre types de distributeurs utilisables et montrer où et pourquoi les différents types devraient être utilisés.

[image: image19.png]



Fig.9-1 Le distributeur comme lien entre la production d’énergie et les nombreux consommateurs d’énergie 

A : Production de chauffage/refroidissement

B : Distribution de chauffage/refroidissement

C : Consommateurs de chauffage/refroidissement


	Les circuits hydrauliques du consommateur

	Au consommateur, il faut créer la possibilité de doser l’émission d’énergie chaude ou froide entre 0 et 100 % de la capacité totale de charge calculée.
Ce dosage s’effectue en changeant la course des vannes de commande entre 0 et 100% à la vanne de commande qui est intégrée dans le circuit hydraulique du consommateur. Cela entraîne un changement de flux volumique à une température de départ constante (régulation d’écoulement) ou à un changement de température de départ à flux volumique constant (régulation de mélange). Pour cela, la technologie HVAC applique un des 4 circuits hydrauliques suivants :

Pour la régulation du flux volumique conviennent : 

· le circuit à débit variable, et 

· le circuit de distribution 

[image: image20.png]B a—

=)
2)  Réguiation du fux volumicuie b) Régulation du fux volumique
avec cirou & débit varicble avec cirout de distiouion




Fig 9-2 : Régulation du flux volumique 

gauche : avec circuit à débit variable 
droite : avec circuit de distribution 

Pour la régulation de mélange conviennent : 

· le circuit de mélange, et 

· le circuit à injection 

[image: image21.png]—o—

a)  Régusion de mélenge b)  Réguation de mélange
v Grouit de mélange v crcut ainiscion




Fig 9-3 : Régulation de mélange


a) avec circuit de mélange
b) avec circuit à injection

Pourquoi avons-nous besoin de différents types de distributeurs ? 
Un distributeur fonctionne toujours comme un lien entre la production d’énergie et plusieurs consommateurs d’énergie. Un régulateur – serait-ce le plus moderne des régulateurs numériques – ne peut rien faire d’autre que fermer et ouvrir des vannes. Et s’il doit réguler correctement, les rapports de pression au distributeur doivent être exacts. Auparavant, on ne veillez pratiquement qu’aux rapports de pression souhaités pour la régulation du consommateur. Cependant, aujourd’hui, ce sont aussi les générateurs d’énergie qui posent différentes exigences à leur circuit concernant leur température de départ et de retour.

Si les exigences peuvent être satisfaites des deux côtés, alors les quatre types de distributeurs suivants sont requis : 

Type 1: 

Distributeur sans pompe principale, pour groupes de consommateur dans des circuits de mélange et chargement de la chaudière avec pompes de charge. 

Type 2: 

Distributeur avec pompe principale pour groupes de consommateurs dans des circuits d’étranglement ou des circuits à injection avec vannes de passage. 

Type 3: 

Distributeur avec pompe principale pour groupes de consommateurs dans des circuits de répartition ou des circuits à injection avec vannes à trois voies. 

Type 4: 

Distributeur avec pompe principale pour connexion de consommateur sans différence de pression dans les circuits de mélange. 

Si par exemple la production de chaleur demande une température de retour la plus basse possible (pompe à chaleur ou chaudière avec condensateur à gaz évacué), seuls les types de distributeurs 1 et 2 conviennent. D’un autre côté, si la production de chaleur demande la plus haute température de retour possible (chaudière avec une limite minimum de température de retour pour éviter la condensation du gaz évacué dans la chambre de combustion), alors seuls les types de distributeurs 3 et 4 conviennent.

Le choix entre le type 1 ou 2 et le type 3 ou 4 est basé sur les rapports de pression dans les circuits du consommateur connectés (Concepts clés : autorité de vanne, pression de la pompe) couverts dans le module du cours « Hydraulique A » (CBT). Après avoir vu les exigences principales des distributeurs et considéré les circuits hydrauliques du consommateur, nous voulons maintenant étudier les différences hydrauliques et les cas d’application spécifiques des différents types de distributeur.


	Distributeur (Type 1)

	Ce distributeur convient pour les petites installations ayant des canalisations courtes entre le générateur d’énergie et le distributeur. Il apporte aussi en fonctionnement de charge partielle du consommateur de basses températures de retour au générateur de chaleur. Cela signifie que la perte maximale de pression dans le circuit chaudière et donc la différence maximale de pression aux connexions des différents groupes de consommateurs ne doit pas dépasser 20% de la pression d’extraction la plus basse des pompes de groupes. Une aspiration trop forte des différentes pompes de groupes provoquerait des influences mutuelles indésirables.

[image: image22.png]SR EIIEIR




fig. 9-4 Distributeur sans pompe principale pour groupes de consommateurs dans un circuit de mélange 

La perte de pression dans le circuit chaudière est le facteur décisif pour le fonctionnement de la vanne. Si la perte est trop importante, alors les vannes de groupes doivent être dimensionnées proportionnellement avec des pertes de pression plus élevées. Chaque circuit de consommateur nécessite une vanne d’équilibrage pour que la différence de température calculée à pleine charge puisse être réglée en adaptant (équilibrant) la quantité constante de flux par le consommateur.


	Distributeur (Type 2)

	A l’aide d’une pompe principale au distributeur, il est possible d’éviter les problèmes qui pourraient surgir aux distributeurs sans pompe principale dans les circuits de consommateur ayant un circuit de mélange quand la perte de pression dans le circuit chaudière est trop grande et que les vannes sont surdimensionnées en faveur d’une basse pression de pompage. Si le générateur nécessite des températures de retour plus basses, le groupe de consommateurs peut être uniquement commandé avec un circuit d’étranglement ou un circuit à injection avec vanne de passage. Les groupes de consommateurs ayant des circuits d’étranglement n’ont pas besoin d’une pompe de groupe excepté dans le cas où une perte de pression dans le circuit du consommateur concerné le justifie.

Important : 

Ne pas utiliser de charge d’eau sanitaire avec des échangeurs thermiques internes car la température de retour augmente avec la température de charge.

D’un autre côté, avec un échangeur thermique externe – et la conception appropriée – les températures de retour peuvent atteindre 20°C et ainsi augmenter l’efficacité d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière avec condensateur à gaz évacué. 

[image: image23.png]



fig. 9-5 Distributeur avec pompe principale pour groupes de consommateurs dans un circuit d’étranglement ou un circuit à injection avec vanne de passage. 

Un inconvénient de ce type de distributeur est le flux variable de l’eau au sein du circuit chaudière, qui dans un cas extrême peut même s’immobiliser. Afin d’éviter ceci, un by-pass entre le départ et le retour de la chaudière est installé à l’entrée du distributeur. Ce by-pass a un étranglement réglable pour fournir un niveau minimal de circulation d’eau. Pourquoi à l’entrée du distributeur ? Pour ne pas devoir maintenir inutilement le distributeur à température lors d’un fonctionnement en charge nulle et ainsi éviter des pertes de chaleur. Il est possible de renoncer à l’étranglement réglable pour une circulation minimale. Il faut alors ajouter des contacts de fin de course dans les servomoteurs de vannes quand toutes les vannes sont fermées. Dans cette situation, la pompe principale est désactivée.

Dans de grandes installations, une meilleure solution est l’installation d’une pompe principale à vitesse commandée. Cette pompe aide à maintenir constante la différence de pression à l’entrée du distributeur et de réduire aussi simultanément la consommation d’énergie de la pompe. La régulation de la différence de pression au distributeur ainsi que la taille de la vanne offrent aussi des avantages décisifs pour les groupes de consommateurs.

Les groupes de consommateurs connectés au distributeur de pression doivent être équipés d’une vanne d’équilibrage. Cette vanne est utilisée pour régler le flux volumique secondaire pendant un fonctionnement à pleine charge de manière à ce que la différence de température calculée puisse être respectée pour les groupes de consommateurs.


	Distributeur (Type 3)

	Des groupes de consommateurs ayant une régulation de mélange, tels que les groupes de chauffage ou des préchauffeurs pour les installations de ventilation et de climatisation, sont connectés ici dans un circuit à injection avec vannes à trois voies. Sont inclus ceux ayant une régulation du débit tels que les chaudières, les refroidisseurs d’air et les réchauffeurs dans les circuits de répartition qui n’ont donc plus besoin de pompes de groupe. Dans ces deux circuits hydrauliques, l’eau de départ ne circulant pas dans le groupe du consommateur est mélangée avec l’eau de retour. Par conséquent, la température de retour de la chaudière reste toujours élevée même pour un fonctionnement à basse charge. Cela donne des rapports constants de flux d’eau et de pression pas seulement dans le circuit du générateur mais aussi aux points de connexion des différents groupes.

[image: image24.png]o o o o





Fig.9-6 Distributeur avec pompe principale pour connexion de consommateurs dans des circuits de répartition ou des circuits à injection avec vanne à trois voies. 

Il est vrai que ce type de distributeur demande beaucoup de temps pour la mise en service car tous les circuits d’eau constants pour les deux côtés du consommateur et de la production doivent être équilibrés. Malheureusement, en pratique, cet équilibrage hydraulique n’est souvent pas effectué assez soigneusement dans le but d’économiser du temps, et donc de l’argent. Il en résulte alors un mauvais comportement de régulation et une mauvaise circulation.


	Distributeur (Type 4)

	Ce distributeur appelé « distributeur sans pression » évite certains des problèmes mentionnés ci-dessus grâce à un découplage hydraulique clair entre les circuits du générateur et du consommateur. En principe, le circuit du générateur est une « canalisation circulaire » très large, dont la pompe de circulation n’a besoin de surmonter que sa propre perte de pression, générant une différence de pression maximale de 0.5 kPa entre le distributeur de départ et le collecteur de retour. Les groupes de consommateur peuvent être connectés au distributeur dans un circuit de mélange. Dans ce cas, leurs pompes ne servent qu’à la circulation de l’eau « à partir du distributeur ». Cela vaut aussi pour les pompes de charge de la chaudière dans le circuit d’étranglement, qui ne peut plus influencer ou seulement de manière non significative les rapports de pression dans le distributeur et ainsi aux points de connexion des groupes restants.

L’évitement d’influences hydrauliques mutuelles parmi les groupes de consommateurs est donc l’avantage décisif de ce distributeur. De plus, l’installation est simple : pas de vannes d’équilibrage dans le circuit du générateur, pas de problèmes de fuites dus aux différences de pression élevées et pas de problèmes d’équilibrage pendant la mise en service.

[image: image25.png]aan0




Fig. 9-7 Distributeur avec pompe principale pour connexion de consommateur sans différence de pression dans un circuit de mélange. 

Dans un fonctionnement à charge partielle du circuit du consommateur, l’eau de départ du générateur dont on a pas besoin circule par le by-pass du distributeur vers le collecteur de retour, maintenant la température de retour à la chaudière à un niveau élevé dans le cas d’une installation de chauffage. Comme il a déjà été dit, ce type de distributeur ne convient pas quand de basses températures de retour aux générateurs de chaleur sont requises.

Ce distributeur convient aussi très bien pour la connexion d’une ligne urbaine, dont les pompes n’ont qu’à surmonter la perte de pression entre le distributeur principal et les sous-distributeurs également « sans pression ».


	LES POMPES DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

	Les pompes des circuits de chauffage ont pour rôle de permettre la circulation de l’eau de la chaudière aux émetteurs, puis son retour à la chaudière. Dans notre branche, on appelle parfois ces pompes " circulateur " ou " accélérateur ".

A l’intérieur du corps de pompe, une roue (turbine) entraînée à grande vitesse par un moteur électrique (le plus souvent à 1500 [tr/mn]), capte l’eau à l’aspiration de la pompe et la projette vers son refoulement. Ces pompes sont dites de type centrifuge. On peut facilement en régler le débit en obturant plus ou moins le refoulement. Ceci n’endommage pas la pompe, car la roue peut tourner même si l’obturation est complète.

On distingue :

· Les circulateurs à " rotor noyé " : Le rotor du moteur électrique baigne dans l'eau véhiculée. Cette disposition limite les risques de fuite, et facilite le refroidissement du moteur électrique. On les appelle parfois accélérateur. 

· Les circulateurs " à rotor sec " : Le moteur est monté en bout d'arbre et séparé du corps de pompe. Cette disposition nécessite un système d'étanchéité à la sortie d'arbre (presse-étoupe ou garniture mécanique). 

· Les circulateurs " jumelés " : Il s'agit de deux circulateurs montés en parallèle sur le circuit. Les deux corps de pompe constituent une même pièce, et comportent des orifices d'aspiration et de refoulement communs. 

[image: image26.png]



Pompe Salmson : La roue(1) de la pompe est entraînée par le moteur (2) par l’intermédiaire de l’arbre de liaison (3). L’eau captée à l’aspiration (4) est expulsée au refoulement (5).
Schéma extrait du CDRom " hydraulique des réseaux de chauffage " aux Editions Parisiennes (01 45 40 30 60) ou librairie Eyrolles (0 820 36 36 36).



	LES DEBITS DES POMPES DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE

	Les débits à véhiculer sont fonctions des puissances de chauffage à distribuer et du régime d’eau de chauffage (températures d’eau aller-retour pour la température extérieure minimale).

Les débits à véhiculer peuvent se calculer par la formule :

qv = P / (1,16× T)
Avec :

P : puissance de chauffage à véhiculer en [kW]

qv : débit à véhiculer en [m3/h]

T : écart de température nominal aller-retour en [°C]

Haut du formulaire

question: Quel est le débit à véhiculer pour distribuer 500 [kW] sous forme d’eau chaude à 90/70 [°C] ?
[image: image27.wmf]

6

 réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Quel est le débit à véhiculer pour distribuer 500 [kW] sous forme d’eau chaude à 50/40 [°C] ?
[image: image28.wmf]

7

réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Quel est le débit à véhiculer pour distribuer 1500 [W] sous forme d’eau chaude à 80/60 [°C] ?
[image: image29.wmf]

8

la réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Dans un circuit de climatisation, quel est le débit à véhiculer pour distribuer 500 [kW] sous forme d’eau glacée à 6/12 [°C] ?
[image: image30.wmf]

9

 réponse

Bas du formulaire




	PRESSIONS FOURNIES PAR LES POMPES

	Pour mettre un fluide en circulation, il est nécessaire de créer un écart de pression, le fluide circulant alors des " hautes " pressions vers les " basses " pressions.

[image: image31.png]= perte de charge




Dans un tube horizontal, l’eau ne peut circuler d’un point A vers un point B, que si la pression en A est supérieure à celle de B. Cet écart de pression (p) correspond au frottement de l’eau sur la paroi de la canalisation. On l’appelle perte de charge (PdC).
Dans un circuit fermé c’est la pompe qui génère l’écart de pression permettant à l’eau de circuler :

[image: image32.png]La pression pA est

supérieure a pB





C’est la pompe qui génère l’écart de pression entre A et B
Cet écart s’appelle hauteur manométrique totale (Hmt) de la pompe




	HAUTEUR MANOMETRIQUE DES POMPES

	[image: image33.png]



C'est la différence de pression que la pompe fournit entre son point d'aspiration et son point de refoulement.

Cet écart de pression peut se mesurer en raccordant successivement un manomètre au refoulement puis à l’aspiration de la pompe. La différence des 2 pressions mesurées sera la Hmt de la pompe.

CALCUL DE LA HAUTEUR MANOMETRIQUE D'UNE POMPE DE CHAUFFAGE
[image: image34.png]Ap = Hauteur manométrigue

&P = perte de charge




La hauteur manométrique de la pompe est toujours égale à la perte de charge totale du circuit à irriguer :

p = Hmt = PdC 
Pour calculer la Hmt qu’une pompe doit fournir, il faut calculer les PdC qui seront générées par le débit à véhiculer dans le circuit principal à irriguer.

 




	LA COURBE CARACTERISTIQUE D’UNE POMPE

	Une pompe est capable de fournir des débits très différents selon qu’on l’installe sur un circuit plus ou moins résistant (un circuit résistant présentera beaucoup de PdC et inversement).

Les combinaisons possibles de valeurs de débit/pression pour chaque pompe sont indiquées par une courbe appelée courbe caractéristique de la pompe. Cette courbe est donnée par le fabricant.


[image: image35.png]Points de fonctionnement
possibles pour la pompe

Hmt

Débit
Courbe caractéristique de pompe






	LE POINT DE FONCTIONNEMENT DES POMPES

	Si la pompe est installée sur un circuit très résistant, elle ne pourra pas fournir beaucoup de débit. Pour générer ce débit, elle devra assurer un grand écart de pression (une forte Hmt).

[image: image36.png]Hmt







Si la pompe est installée sur un circuit peu résistant, elle pourra fournir beaucoup de débit. Pour générer ce débit, un faible écart de pression (faible HMT) sera nécessaire.

Haut du formulaire

[image: image37.png]Hmt





Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Pour la pompe ci-dessus, pour une HMT de 50 [kPa], quel est le débit fourni ?
[image: image38.wmf]

11

réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Pour la pompe ci-dessus, pour un débit de 7 [m3/h], quelle est la HMT correspondante?
[image: image39.wmf]

12

réponse

Bas du formulaire




	PRINCIPE DE LA SELECTION D'UNE POMPE

	Pour sélectionner une pompe, il faudra calculer :

· le débit à assurer 

· les pertes de charge correspondant à ce débit dans le circuit principal à irriguer. 

On obtiendra ainsi le couple débit-Hmt que la pompe devra fournir correspondant au point de fonctionnement idéal.

On essaiera de sélectionner une pompe dont la courbe caractéristique passera à proximité de ce point de fonctionnement théorique.

[image: image40.png]Point de fonctionnement
obtenu pour la pompe
sélectionnée

Hmt

PdC calculées

Débit calculé Débit obtenu




Evidemment, si la courbe caractéristique de la pompe sélectionnée passe, comme sur ce graphique, au dessus du point calculé, le débit obtenu sera supérieur aux prévisions et inversement.




	MODIFICATION DES POINTS DE FONCTIONNEMENT

	Si la résistance du réseau sur lequel la pompe est installée varie, son point de fonctionnement (débit et Hmt fournis) variera.

Si l’on augmente la résistance du circuit par exemple en bridant un robinet au refoulement de la pompe, le débit diminuera et inversement.

Réglage de débit par bridage :
[image: image41.png]Robinet de réglage
du débit de la pompe




[image: image42.png]Hmt

La Hmt
augmente

Bridage
du robinet

v





On pourra ainsi facilement limiter le débit d’une pompe trop puissante.

Haut du formulaire

question: La pompe ci-dessous fournit un débit de 6 [m3/h], excessif. En bridant un robinet à son refoulement, à quelle Hmt devra-t-on monter pour réduire le débit à environ 4 [m3/h] ?

[image: image43.png]Hmt
kPa

70

60

50

40

Ell

20

10

qv
it




[image: image44.wmf]

13

 réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Pour la pompe ci-dessus, quelle HMT faudrait il régler pour obtenir un débit d’environ 7 [m3/h]?
[image: image45.wmf]

14

réponse

Bas du formulaire




	MODIFICATION DES COURBES CARACTERISTIQUES

	Comme nous l’avons vu au § précédent , il est toujours possible de diminuer le débit d’une pompe en bridant son refoulement. Mais une meilleure solution consiste à agir sur la pompe elle-même. Pour cela, certains modèles disposent d’un réglage mécanique interne ou d’un dispositif de variation de la vitesse de rotation du moteur.

A chaque réglage du dispositif correspondra une nouvelle courbe caractéristique de la pompe.

[image: image46.png]Hmt

Courbe &
grande vitesse

Courbe
a petite
vitesse av
Courbes caractéristiques d'une pompe

dont on fait va








	REGLAGE DE DEBIT PAR VARIATION DE VITESSE

	Si l’on connaît le débit pour une vitesse donnée, on peut graphiquement déterminer quel sera le débit fourni pour d’autres vitesses.

[image: image47.png]Hmt

Courbe de type
y-axt

v

v
fournis selon




Cette courbe y = a x2 indique la variation de Hmt que devra fournir la pompe pour augmenter ou réduire le débit. Elle représente donc la façon dont les pertes de charge du réseau irrigué varient en fonction du débit.

Faute de connaître le réseau sur lequel la pompe sera installée, les fabricants tracent sur leurs abaques de pompes plusieurs courbes de type y = a x2.

[image: image48.png]Hmt

Courbes de type
Ty e

v




Ces courbes permettront de prévoir les variations de débit des pompes en cas de variation de leur vitesse.




	COURBE CARACTERISTIQUE DE RESEAU

	La courbe de type y = a x2 évoquée au § précédent s’appelle " courbe caractéristique " du réseau. Elle représente comment les pertes de charge dans le réseau évoluent si on y fait varier le débit (PdC (ou Hmt) = a (qv)2). Si le réseau est un réseau très résistant, la courbe monte très rapidement et inversement. 

[image: image49.png]Hmt ou
PAC du réseau
Courbe de réseau

Bridage
de robinet (s)

Courbe de réseau
peu résistant
av

x




Si l’on ne sait pas dessiner ce type de courbe, on pourra se contenter d’en représenter l’allure. La précision obtenue sera en règle générale suffisante. Bien souvent les fabricants de pompes les représentent dans leurs documentations.

Haut du formulaire

question: Le point A tracé sur ce graphique représente le point de fonctionnement de la pompe en en vitesse moyenne; 
Quels seront approximativement les débits en petite et grande vitesses ?

[image: image50.png]Hmt
kPa

Courbes représentées

7

o0 par le fabricant

ps . de type y = ax’

w

n

" A ()

o XN av
001 2 3 4 5 6 7 8 i




[image: image51.wmf]

15

 réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Le point A tracé sur ce graphique représente le point de fonctionnement de la pompe en grande vitesse; quels seront approximativement les débits en petite et moyenne vitesses ?

[image: image52.png]Hmt

kPa

Courbes représentées
par le fabricant

de type y = ax?

70
60
50
40
Ell
20
10




[image: image53.wmf]

16

 réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Le point tracé sur ce graphique représente le point de fonctionnement initial de la pompe ; on souhaite régler le débit de la pompe ci-dessous à environ 3 m3 /h. Quelle sera la meilleure vitesse à régler ? 

[image: image54.png]70
60
50
0
Eil
Eil
10

Hmt
kPa

2

3

56 78

v
méh




[image: image55.wmf]

17

réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: La pompe dispose de 3 vitesses. Le point tracé sur ce graphique représente le point de fonctionnement initial; on souhaite régler le débit à 6 [m3 /h]. Est-ce possible ? Quel débit maximal peut-on espérer obtenir ? 

[image: image56.png]70
60
50
0
Eil
Eil
10

Hmt
kPa

2

3

56 78

v
méh




[image: image57.wmf]

18

réponse

Bas du formulaire




	PUISSANCE DES MOTEURS DES POMPES

	Selon le point de fonctionnement, les constructeurs indiquent graphiquement les puissances que devront fournir les moteurs des pompes, par un second graphique disposé au dessous de la courbe caractéristique

[image: image58.png]Hmt

>

Puissance
moteur
nécessaire





· Remarquez que la puissance nécessaire diminue avec le débit d’eau à fournir : si l’on bride une pompe, sa consommation électrique diminue. 

· La puissance du moteur nécessaire est appelée " puissance à l’arbre " de la pompe 

· La puissance nominale du moteur électrique devra être > à la puissance à l’arbre nécessaire. 

LA PUISSANCE DE MOTEUR NECESSAIRE DIMINUE AVEC LE DEBIT ET LA VITESSE DE ROTATION DU MOTEUR :
[image: image59.png]Hmt

> déhit
3

Puissance 2

moteur

nécessaire 1

debit




La pompe représentée dispose de 3 courbes caractéristiques pouvant correspondre :

· à 3 réglages mécaniques internes à la pompe 

· à 3 vitesses de rotation du moteur 

· à 3 diamètres de roues différents pouvant être installés dans le corps de la pompe 

La puissance de moteur nécessaire diminue avec le débit à fournir et les vitesses de rotation (ou les diamètres de roue). 

Haut du formulaire

question: Pour le point de fonctionnement de la pompe (représenté sur ce graphique), quel devra être la puissance fournie par le moteur électrique ?

[image: image60.png]Hmt

debit
1 3 méh
[
05
Puissance
moteur 0.3
nécessaire g
01

0 debit




[image: image61.wmf]

19

 réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: La pompe dispose de 3 vitesses. Le point tracé sur ce graphique représente le point de fonctionnement initial. Si l’on passe la pompe de la petite vitesse à la grande vitesse, quelle sera la variation de puissance à fournir par le moteur ?

[image: image62.png]Hmt

1
debit
01 2 3 4 5 & m™h
g
054
047 3
Puissance 2 7 >
moteur 03 7
nécessaire 02 1





[image: image63.wmf]

20

réponse

Bas du formulaire




	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

	Le fonctionnement des bouteilles de découplage est assez méconnu dans la profession. Il est très simple. Etudiez soigneusement le présent dossier.

Une bouteille est constituée d'un tube creux et fermé sur lequel se raccordent les tuyauteries de départ et de retour d'un circuit dit " primaire " et d'un ou plusieurs circuits secondaires.

[image: image64.png]primaire




La bouteille joue un rôle de " tampon " entre l'action de la pompe primaire et de la pompe secondaire. Si les 2 pompes n'ont pas le même débit, le débit en excès sera recyclé au travers de la bouteille. Donc, si une des pompes est trop puissante, elle ne perturbera pas le fonctionnement de l'autre.

Remarque : on appelle circuit primaire le circuit le plus riche en énergie. 

En chauffage, le primaire est le circuit de la chaudière (circuit qui apporte l'énergie), le secondaire est le circuit des radiateurs.

En climatisation, le primaire est le circuit des groupes frigorifiques (circuit qui apporte l'énergie), le secondaire le circuit des émetteurs




	APPELLATIONS USUELLES

	Plusieurs autres appellations sont utilisées par les professionnels :

Bouteille " casse pression " :

Cette appellation est la plus répandue, mais est à éviter. En effet, elle est dangereuse car elle laisse penser que la pression de l'eau est très différente de part et d'autre de la bouteille. Ce n'est évidemment pas le cas puisque les circuits primaires et secondaires sont en communication. De chaque coté de la bouteille, les réseaux primaires et secondaires sont donc quasiment à la même pression. 

Bouteille de " mélange " :
Cette appellation est très répandue mais, elle ne devrait s'utiliser que dans le cas particulier où le débit primaire d'alimentation de la bouteille est volontairement réglé inférieur au débit secondaire. Cette situation n'est pas très fréquente.

Bouteille de dérivation 
Cette appellation ne devrait s'utiliser que lorsque plusieurs circuits secondaires sont raccordés à la bouteille.

Bouteille de détente 
Il ne s'agit pas d'une bouteille de découplage. Ce terme n'est donc pas à utiliser.

Prudemment, parlez toujours de bouteille de découplage, ce sera toujours juste, et ne déduisez rien des autres appellations lorsqu'elles sont utilisées, elles le sont souvent de façon erronée.



	CIRCULATION VERTICALE DE L'EAU A L'INTERIEUR DES BOUTEILLES

	A l'intérieur des bouteilles, la circulation dépend des débits respectifs des circuits :

[image: image65.png]- -

Uorimaire > Gsecondaire

Urimaire < Usecondaire





Si par exemple, qp = 10 [m3/h] et qs = 8 [m3/h], alors 2 [m3/h] descendent dans la bouteille et sont directement recyclés sur le circuit primaire. 

Si par exemple, qp = 7 [m3/h] et qs = 10 [m3/h], alors 3 [m3/h] remontent dans la bouteille et sont directement recyclés sur le circuit secondaire.

Dans la situation particulière d'un débit primaire égal au débit secondaire, il n'y a pas de circulation verticale d'eau dans la bouteille. 




	INSTALLATION DES BOUTEILLES DE DECOUPLAGE

	Autant que possible, les bouteilles sont installées verticalement. Ceci permet d'utiliser le haut de la bouteille comme piège pour les gaz et le bas comme pot à boues. On y installera respectivement un purgeur et un robinet de chasse.

[image: image66.png]Pompe

90°C secondaire

920°C

Pompes
primaires

70°C
'Y Robinet de chasse




Les tuyauteries les plus chaudes sont raccordées en haut de la bouteille et les plus froides en bas. Les tuyauteries primaires et secondaires sont décalées pour limiter au maximum les possibilités d'influence des pompes primaires sur les secondaires.




	CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES BOUTEILLES

	[image: image67.png]Purge d'air

Diamétre d

Diamétre D

Y Robinet de chasse




Tous les tuyaux de départ (plus chauds) doivent être raccordés en haut.

Tous les tuyaux de retour (moins chauds) doivent être raccordés en bas.

On laisse des espaces h1 et h3 en haut et en bas pour la purge de l'air et l'évacuation des boues h1 et h3 = D

Entre les zones des tubes de départ et la zone des tubes de retour, on respecte une distance h2 = 2D.

Le diamètre de la bouteille est D = 2 à 3 d (d est le diamètre du tube d'alimentation)


Pour en savoir plus : "Réglage hydraulique des distributions de chauffage" aux Editions Parisiennes (01 45 41 47 79) ou Librairie Eyrolles (0 820 36 36 36)




	ALLURE DES RESEAUX PRIMAIRES

	Le plus souvent, la pompe primaire alimente plusieurs circuits secondaires dont elle est découplée par les bouteilles.

Sur chaque secondaire, un système de régulation permet à chaque circuit de puiser à la bouteille la quantité d'eau chaude dont il a besoin. 

Chaque ensemble " bouteille, régulation, pompe secondaire " correspond à une sous-station. Chaque sous-station correspond par exemple à un immeuble, raccordé à une chaufferie centrale par l'intermédiaire du circuit primaire.

[image: image68.png]Circuit primaire Sous-station n°1 Sous-station n°2 Sous-station n°3





Les débits primaires d'alimentation de chaque sous-station sont bien sûr fonctions de leurs puissances respectives et doivent être soigneusement réglés (Equilibrage).




	BOUTEILLES DE DERIVATION

	Une bouteille de découplage peut alimenter plusieurs circuits secondaires différents. On pourra alors parler de bouteille de dérivation.
[image: image69.png]29m*/h
= 8mh
= 5mih
= 12m*/h

Circuit
primaire
Circuits

Ameh p
secondaires

29m¥h
4mBmih
4m5m/h
= 12mh




Circuit primaire Circuits Secondaires :
Cette situation est particulièrement utilisée à l'intérieur d'une chaufferie pour séparer les pompes d'irrigation des chaudières de celles des différents circuits de chauffage.

Le schéma ci-dessous représente une chaufferie dont la chaudière irriguée par une pompe " primaire " alimente une bouteille sur laquelle sont raccordés 2 circuits de chauffage.

[image: image70.png]T




Lorsque que par l'intermédiaire de sa vanne 3 voies, un des circuits de chauffage, puisera plus ou moins d'eau à la bouteille, l'autre circuit n'en sera pas hydrauliquement perturbé. Seul le débit vertical dans la bouteille variera. En l'absence de bouteille, toute variation de demande d'un des circuits modifierait la situation d'alimentation de l'autre. La bouteille apporte donc une stabilisation du fonctionnement de la chaufferie.




	ETUDES DES SENS DE CIRCULATION DANS LES BOUTEILLES

	Comme nous l'avons vu au §3, le sens de la circulation verticale dans la bouteille se détermine par comparaison des débits primaires et secondaires. Le sens de cette circulation aura des conséquences thermiques que nous étudierons au prochain §. Déterminons sur quelques exemples les sens de circulations dans quelques bouteilles.

Haut du formulaire

question: Déterminez les sens des circulations verticales dans les bouteilles.

[image: image71.png]2omem 30mA 30,0 12min

Circuit primaire Sous-station n°1 Sous-station n°2 Sous-station n°3




[image: image72.wmf]

22

réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Déterminez les sens des circulations verticales dans les bouteilles.

[image: image73.png]Circuit primaire Sous-station i°1  Sous-station n°2 Sous-station n°3





[image: image74.wmf]

23

réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Déterminez les sens des circulations verticales dans les bouteilles que l'on pourra indiquer par une flèche.

[image: image75.png]20mem 15MhG 30 0y 30mh

Circuit primaire Sous-station i°1  Sous-station n°2 Sous-station n°3





[image: image76.wmf]

21

réponse

Bas du formulaire


	COMPORTEMENT THERMIQUE DES BOUTEILLES

	Premier cas : débit primaire > débit secondaire :
Le débit secondaire est prélevé sur le débit primaire dont la partie en excès est recyclée. Dans ces conditions, la température du départ secondaire est égale à celle du primaire. 

[image: image77.png]



La température de départ secondaire est égale à la température de départ primaire (tds = tdp).

Une partie du débit primaire descend dans la bouteille et se mélange au retour.

La température de retour primaire est supérieure à la température de retour secondaire (trp > trs).

Cette bouteille est appelée bouteille de découplage.

Cette situation est la plus courante, avec un débit primaire supérieur au débit secondaire d'environ 10 %.

Deuxième cas : débit primaire < débit secondaire : 
Le débit secondaire étant supérieur au débit primaire, il est constitué de l'intégralité du débit primaire complété d'une partie du débit secondaire recyclé. Dans ces conditions, la température du départ secondaire est inférieure à celle du primaire. 

[image: image78.png]



Une partie du débit de retour secondaire remonte dans la bouteille et se mélange au départ.

La température de départ secondaire est inférieure à la température de départ primaire (tds < tdp).

La température de retour primaire est égale à la température de retour secondaire (trp = trs).

Cette bouteille peut être appelée bouteille de mélange.

Ce type de réglage est utilisé lorsque l'on souhaite que la température de départ secondaire soit toujours inférieure à celle du primaire, en particulier lorsque la température du primaire est élevée (>100 [°C]) ou dans le cas de réseau secondaire basse température (plancher chauffant par exemple).




	ETUDE DES SENS DE CIRCULATION PAR MESURE DES TEMPERATURES

	Comme nous l'avons vu au §3, le sens de la circulation verticale dans une bouteille peut se déterminer par comparaison des débits primaire et secondaire. Mais, ce sens de circulation peut aussi se déterminer par l'étude des températures, plus faciles à mesurer sur le terrain.

Haut du formulaire

question: Déterminez les sens des circulations verticales dans les bouteilles, que l'on pourra indiquer par une flèche (les vannes 3 voies sont en grande ouverture) 

[image: image79.png]Circuit primaire Sous-station n°1 Sous-station n°2 Sous-station n°3





[image: image80.wmf]

24

 réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Déterminez les sens des circulations verticales dans les bouteilles (V3V grandes ouvertes).

[image: image81.png]Circuit primaire_Sous-station n°1 Sous-station n°2 Sous-station n°3




[image: image82.wmf]

25

 réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Déterminez les sens des circulations verticales dans les bouteilles (V3V ouvertes).

[image: image83.png]Circuit primaire Sous-station i°1 Sous-station n°2 Sous-station n°3




[image: image84.wmf]

26

réponse

Bas du formulaire

	DYSFONCTIONNEMENT DES RESEAUX PRIMAIRES

	Le réglage des débits primaires est impératif. Un défaut d'équilibrage conduira à des mélanges excessifs ou non souhaités abaissant anormalement la température de départ secondaire.

Etudions le réseau ci-dessous bien réglé, prévu pour fonctionner sans mélange. Lorsque les vannes 3 voies seront grandes ouvertes, les températures de départ secondaires seront égales à celle du primaire.

[image: image85.png]Circuit primaire Sous-station i°1 Sous-station n°2 _Sous-station n°3

RESEAU PRIMAIRE BIEN REGLE




Si le réglage des débits primaires n'est pas réalisé, une ou plusieurs sous-station pourront manquer de débit primaire et se mettront à fonctionner en mélange lorsque les V3V seront en grande ouverture. Dans ce cas, la température de départ secondaire de la sous-station mal réglée pourra devenir insuffisante.

[image: image86.png]Circuit primaire_Sous-station n°1 Sous-station "2 _Sous-station n°3
RESEAU PRIMAIRE MAL REGLE




Dans l'installation ci-dessus, le débit d'alimentation de la sous station n°2 est insuffisant. La bouteille est passée en mélange et la température du départ secondaire est insuffisante.




	UTILISATION DES BOUTEILLES SUR LES CIRCUITS D'EAU GLACEE

	Les bouteilles de découplage sont aussi bien utilisées dans les circuits de chauffage que dans les circuits d'eau glacée pour la climatisation.

Il faut simplement penser à raccorder les tuyaux de retour primaire et secondaire sur le haut de la bouteille car ce sont les tuyauteries les plus chaudes. 

[image: image87.png]



Bouteille de découplage
Bouteille de mélange
qp > qs         tds = tdp

qp < qs         tds > tdp




	UTILISATION DES BOUTEILLES POUR LES CIRCUITS DE CHAUFFAGE COLLECTIF DES LOGEMENTS

	[image: image88.png]



Chaque occupant peut régler son chauffage sans perturber le chauffage des voisins.

Le comptage de l'énergie consommée par chaque occupant est possible.

Ce type de distribution est appelé " Chauffage Individuel Centralisé " (C.IC.).




	CHAUDIERE: LE BON FONCTIONNEMENT

	Débit minimal :

Si le brûleur d’une chaudière se met en marche alors que le débit d'irrigation est nul ou insuffisant, la température de l’eau augmente rapidement. Ce phénomène est appelé choc thermique et peut endommager la chaudière.

Température de retour minimale :

Une température de retour d'eau très faible à la chaudière provoque un refroidissement des fumées qui peut entraîner la condensation de la vapeur d'eau qu’elles contiennent. Les condensats ainsi créés sont très corrosifs et peuvent entraîner le percement de la chaudière et/ou de son conduit de fumée.

Pour éviter ce problème, il faut assurer une température de retour supérieure à la limite fixée par le fabricant. Si le fabricant n'indique aucune limitation, la température de retour minimale est de 60 [°C] environ.




	BUT ET PRINCIPE DU RECYCLAGE

	La pompe de recyclage a pour but de garantir à la fois un débit minimal et une température de retour suffisante à la chaudière.
Elle recycle de l'eau du départ de la chaudière à son entrée. 
Un débit minimal d'eau chaude est ainsi assuré quelque soit la demande du réseau, notamment quelle que soit la position des vannes de régulation, du circuit ou des émetteurs.

[image: image89.png]Pompe de recyclage

Départ

Circuit radiateurs

Retour




Quand la puissance du circuit de chauffage diminue, la température de retour baisse, de même que le débit dans la chaudière (car la vanne 3 voies se ferme).

Quand la vanne 3 voies est fermée, la pompe de recyclage assure un débit minimal et réchauffe le retour de la chaudière.

Si la chaufferie comprend plusieurs chaudières, pour pouvoir les utiliser séparément, chacune disposera de sa propre pompe de recyclage. 

 




	CALCUL DES POMPES DE RECYCLAGE

	Débit
Les fabricants de chaudières indiquent parfois une valeur minimale de débit. A défaut, le débit minimal qv de la pompe de recyclage sera calculé à partir de sa puissance nominale. 

qv mini = P / 52

Avec :

qv mini : débit d'irrigation minimal en [m3/h]

P : puissance nominale de la chaudière en [kW]

Haut du formulaire

question: Quel est le débit recyclage minimal à prévoir sur une chaudière de puissance de 250 kW ?
[image: image90.wmf]

1

réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: Une chaudière de puissance nominale de 450 [kW] alimente un réseau de puissance 350 [kW]. Quel est le débit de recyclage minimal à prévoir sur la chaudière ?
[image: image91.wmf]

2

réponse

Bas du formulaire

Hauteur manométrique
Elle est au minimum égale à la perte de charge de la chaudière pour le débit calculé au dessus.



	EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

	Clapet anti retour :

L'installation d'un clapet anti retour sur le bipasse de recyclage évite le risque que la pompe principale n'y crée une circulation inversée.

[image: image92.png]



Robinet de réglage :

Si la perte de charge de la chaudière est faible, il est utile de placer un robinet de réglage en série avec la pompe de recyclage pour en limiter le débit.
Notamment, un surdébit pourra entraîner le battement du clapet anti-retour s'il existe.


[image: image93.png]Robinet de réglage







	CHAUDIERES SANS RECYCLAGE

	Débit minimum :
Certaines chaudières à grande contenance en eau peuvent fonctionner normalement sans aucun débit d'irrigation. Leur fabricant précise cette particularité.

Température de retour minimum :
Certaines chaudières sont conçues pour supporter des températures de retour basses.
On distingue :

· Certaines chaudières à brûleurs atmosphériques 

· Les chaudières à haut rendement : ces chaudières sont conçues pour ne pas présenter de condensation même lorsqu'elles sont irriguées par des retours à basse température. Les fumées y sont mieux refroidies d'où l'obtention d'un meilleur rendement. 

· Les chaudières à condensation : ces chaudières sont conçues pour supporter la condensation d'où leur nom. 
Notons cependant que les chaudières à condensation de puissance moyenne et importantes comportent : 
- Un foyer principal ne supportant pas la condensation et nécessitant un recyclage
- Un ou plusieurs échangeurs en inox sur l'évacuation des fumées résistant aux condensations ne nécessitant pas de recyclage.


	CHAUFFERIES A "DEBIT CONSTANT"

	Dans le cas d'une chaufferie dite " à débit constant ", la pompe de recyclage est inutile car la circulation de l'eau dans la chaudière est constante et assurée par la pompe primaire ou les pompes de charge.

[image: image94.png]Pompe primaire

La pompe primaire assure
le recyclage par la bouteille





[image: image95.png]& v~ pompes — O
de charge

Le recyclage s'effectue par e
la boutellle de découplage







	CALCUL DES POMPES DE CHARGE

	Débit :
Le débit de chaque pompe correspond au débit nominal de sa chaudière pour un écart de température aller/retour de 15 [°C] à 20 [°C]. Par ailleurs, sauf cas particuliers, le débit total des pompes de charge (ou le débit de la pompe primaire) devra être supérieur d’au moins 10% au débit maximal qui sera demandé par les réseaux secondaires à la bouteille de découplage. 

Hauteur manométrique :
La hauteur manométrique d'une pompe de charge correspond au total des pertes de charge du circuit primaire de la chaufferie passant par sa chaudière.


[image: image96.png]



Hauteur manométrique de P1 : 

Hmt = PdC1 + PdC2
Avec :
PdC1 : perte de charge de A à B et de C à D pour le débit q1 + q2; 
PdC2 : perte de charge de B à C comprenant les tubes de raccordement de C1, le robinet R1 et la chaudière C1, pour le débit q1. 

Exemple de détermination de pompe :
[image: image97.png]



Puissance chaudière n°1 : 500 [kW]

Puissance chaudière n°2 : 300 [kW]

Débit maximal puisé au secondaire de la bouteille découplage : 

40 [m3/h]. 

Haut du formulaire

question: Déterminez le débit des pompes de charge.
[image: image98.wmf]

3

réponse

Bas du formulaire

Haut du formulaire

question: 
Pour les débits de vos pompes de charge, les pertes de charge sont supposées de :

Tube AB CD : 0,1 mCE

Chaudière C1 : 0,5 mCE

Chaudière C2 : 0,4 mCE

Robinet de réglage R1 : 0,8 mCE

Robinet de réglage R2 : 0,6 mCE

Tube B C1 C : 0,3 mCE

Tube B C2 C : 0,2 mCE

Déterminez la HMT de vos 2 pompes de charge
[image: image99.wmf]

4

 réponse

Bas du formulaire


	

	


	EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

	Clapets anti-retour :
[image: image100.png]



Les clapets installés en sortie des chaudières sont indispensables pour permettre le fonctionnement d’un seul générateur sans irrigation de l’autre à contre sens.

Robinets de réglage :
Les robinets de réglages au refoulement des pompes de charge sont souhaitables pour en régler le débit. Si la pompe d’une des 2 chaudières était trop puissante, elle s’opposerait à la fourniture d’eau chaude par l’autre. 




	TEMPERATURE DE RETOUR

	Après avoir calculé une pompe de charge ou une pompe de recyclage on peut vérifier que la température de retour n'est pas trop faible. On pourra appliquer la méthode suivante :


Principe de calcul d'une température de retour : 
Etudions la température de retour à la chaudière de l’installation définie par :

· Température départ chaudière : 80 [°C] 

· Température de retour des circuits secondaires par grand froid : 45 [°C] 

[image: image101.png]



La température de retour à la chaudière tr se calcule par :

45×qs + 80×(qp – qs)

tr = _______________________

qp
Si tr est inférieure à la limite de 60 [°C], il faut augmenter le débit primaire qp.

La formule est évidemment applicable pour d’autres températures des circuits.
Haut du formulaire

question: 
[image: image102.png]



Sachant :

- Puissance du circuit secondaire : 800 [kW] en régime 80 [°C] / 45 [°C].

- Puissance nominale de la chaudière : 1000 [kW]

- Vérifiez si la température de retour à la chaudière tr de l’installation définie ci-dessus est supérieure à 60 [°C],

[image: image103.wmf]

5

réponse

Bas du formulaire


	ASSERVISSEMENT

	· Il est prudent d'asservir la mise en marche du brûleur d’une chaudière au fonctionnement de sa pompe de charge (ou de sa pompe de recyclage) pour éviter tout risque de choc thermique. 

· Lorsque la chaufferie comporte plusieurs chaudières, on doit aussi empêcher l'eau de circuler dans une chaudière qui n'est pas en service, pour limiter les pertes de chaleur. On peut utiliser des clapets anti retour comme déjà évoqué ou des vannes deux voies motorisées. Dans ce cas, l’ouverture des vannes motorisées précédera la mise en marche des pompes. 

[image: image104.png]



La vanne V1 fermée empêche l'eau de circuler dans la chaudière C1 quand elle est à l'arrêt.

Au démarrage de C1, V1 s'ouvre et P1 se met en marche pour réchauffer la chaudière avant la mise en marche du brûleur.

Au moment de l'arrêt de la chaudière C1, on peut laisser la vanne V1 ouverte et la pompe P1 en marche quelques minutes avant d'arrêter le brûleur, pour évacuer la chaleur stockée dans la masse de la chaudière. 




Page  46 / 95

_1224955396.unknown

_1224955404.unknown

_1224955408.unknown

_1224955410.unknown

_1224955412.unknown

_1224955413.unknown

_1224955411.unknown

_1224955409.unknown

_1224955406.unknown

_1224955407.unknown

_1224955405.unknown

_1224955400.unknown

_1224955402.unknown

_1224955403.unknown

_1224955401.unknown

_1224955398.unknown

_1224955399.unknown

_1224955397.unknown

_1224955392.unknown

_1224955394.unknown

_1224955395.unknown

_1224955393.unknown

_1224955389.unknown

_1224955390.unknown

_1224955388.unknown

