Site Web CVC (HVAC)     Introduction aux Installations de Ventilation et de Climatisation
24/05/00                         


2Objectif didactique de ce chapitre


27.1 Terminologie


37.2 Eléments d’installation des systèmes de climatisation


37.2.1                    Clapets d’air


47.2.2                    Ventilateurs


57.2.3                    Réchauffeur d’air


57.2.4                    Appareils de récupération de la chaleur


57.2.4.1                Types :


87.2.5                    Refroidisseurs d’air à eau froide


87.2.6                    Refroidisseur d’air à évaporateur direct


97.2.7                    Humidificateurs


107.2.8                    Humidification à vapeur


117.3 Appareil de climatisation compact individuel


117.3.1                    Appareil de climatisation sur fenêtre


127.3.2                    Appareils de climatisation en coffre


137.3.3                    Appareils de climatisation en armoire (avec refroidissement)


157.3.4                    Appareils de climatisation répartis


167.4  Installations de climatisation avec apport central d’énergie


167.4.1                    Systèmes à air seul


177.4.1.1                Système à une canalisation sans retraitement par zones


177.4.1.2                Installation à une canalisation avec retraitement par zones


197.4.1.3                Installation à plusieurs zones avec centrale à plusieurs zones


207.4.1.4                Installations à deux canalisations


237.4.1.5                Systèmes à volume d’air variable (VVS)


247.4.2                    Systèmes à eau seule


257.4.2.1                Installations à ventiloconvecteurs


267.4.3                    Systèmes à air/eau


277.4.3.1                Les installations à ventilo-convecteurs à air primaire


287.4.3.2                Installations à induction (à éjecto-convecteurs)




Objectif didactique de ce chapitre
Ce chapitre explique la terminologie des installations de ventilation, les éléments les plus importants de l’installation et les principes fonctionnels des types d’installation les plus courants.
Ce chapitre devrait permettre aux participants au cours de prendre part à des discussions techniques et de comprendre les textes techniques correspondants. Ce chapitre ne traite pas des calculs ni des critères de planification.

7.1 Terminologie 

Installation de ventilation 

Installation sans ou avec une seule fonction thermodynamique (ex. : chauffage) 

Installation partielle de climatisation 

Installation utilisée pour maintenir soit la température de l’air ambiant ou l’humidité ambiante à une valeur souhaitée dans chaque état de charge (chauffage/refroidissement ou humidification ou déshumidification). 

Installation complète de climatisation 

Installation qui maintient la température de l’air ambiant et l’humidité ambiante à une valeur souhaitée dans chaque état de charge (chauffage/refroidissement et humidification/déshumidification). 

Installation BV 

Installation à basse vitesse ayant des vitesses d’écoulement < 10 m/s dans les canalisations.
(Ancien terme : Système à basse pression). Ce sont surtout des systèmes industriels qui ont de grandes quantités d’air et assez peu de distances. Les sorties d’air peuvent être directement montées dans les canalisations.

Installation HV : 

Installation à haute vitesse ayant des vitesses d’écoulement > 20 m/s dans les canalisations d’air pulsé. (Ancien terme : Système à haute pression). Ce sont surtout des installations de climatisation de confort qui ont peu de grandes quantités d’air et d’assez grandes distances. Les sorties d’air ne peuvent pas être installées directement dans les canalisations parce que la vitesse de l’air doit d’abord être réduite de haute à basse vitesse (libération de pression).

Air extérieur : 

Air aspiré de l’extérieur. 

Air pulsé : 

Air soufflé du système vers la pièce. 

Air ambiant : 
Air dans la pièce ventilée ou climatisée. 

Air évacué : 

Air retiré de la pièce. 

Air repris : 

Air évacué recirculé dans l’installation de traitement de l’air. 

Air extrait : 

Air évacué qui est soufflé vers l’extérieur. 

La représentation et les symboles des différentes unités sont disponibles dans la brochure « Unités SI et Symboles de la Technologie HVAC ».

7.2 Eléments d’installation des systèmes de climatisation 

Délimitation : 

Cette partie décrit les éléments d’installation pouvant être influencés par la technologie de commande et de régulation. Un bref aperçu est présenté sans indications concernant le dimensionnement et les critères d’application spécifiques. Vous trouverez les informations complètes et détaillées dans le module de séminaire « Technologie de la Ventilation et de la Climatisation ».

                                    7.2.1                    Clapets d’air 

Application : 

Selon l’application, on distingue 

· vannes papillon 
· clapets d’étranglement 

Il y a des clapets d’air circulaires et rectangulaires. Dans les canalisations circulaires, il y a des vannes papillons ou des clapets d’étranglement standards ayant un clapet circulaire monté sur un axe de rotation avec section ronde ou carrée (fig. 7-1).

[image: image1.png]



fig. 7-1 :
Clapet d’air d’étranglement dans une gaine d’air circulaire 
Les clapets d’air rectangulaires (clapets d’air de volet) comprennent en général plusieurs lamelles. Ces dernières tournent en parallèle ou ont une rotation contraire en s’ouvrant ou en se fermant (fig. 7-2). Selon les exigences techniques de régulation, les deux variantes peuvent être utilisées comme clapets d’air d’étranglement. Comme vannes papillons, seuls les clapets d’air parallèles, qui ont un prix avantageux, sont utilisés.

[image: image2.png]



  

fig. 7-2 :  Clapets d’air de volet : a) contre-rotation b) pivotement en parallèle 

Types spéciaux : 

Des clapets d’air de sécurité et de protection anti-incendie pour la fermeture rapide et étanche des gaines d’air en cas de danger. 

                                    7.2.2                    Ventilateurs 

Fonction : 

Les ventilateurs transportent l’air par l’installation technique de l’air ambiant. Ils produisent le flux volumique nécessaire et l’augmentation de pression correspondant à la perte de pression de l’installation.

Types et modes de fonction : 

Il existe des ventilateurs radiaux (fig. 7-3) et axiaux (fig. 7-4). Les ventilateurs radiaux sont utilisés pour d’assez petites quantités d’air avec des pressions d’extractions élevées, alors que les ventilateurs axiaux sont utilisés pour d’assez grandes quantités d’air à de basses pressions d’extraction.

[image: image3.png]



fig. 7-3 :
Ventilateur radial avec rotor (1) et boîtier en spirale (2) 
Le ventilateur radial aspire l’air axialement et le souffle radialement. Le dispositif de guidage est le boîtier en spirale.

[image: image4.png]= @




fig. 7-4 :
Ventilateur axial avec rotor (1) et roue de guidage (2) 
Le ventilateur axial guide le flux d’air parallèlement à son axe de commande. Dans les meilleures exécutions, les plus efficaces, la déviation de sortie du rotor est absorbée par une solide roue de guidage.

  

                                    7.2.3                    Réchauffeur d’air 

Fonction : 

Un réchauffeur d’air chauffe l’air pulsé à la température requise (ex. : température de soufflage d’un chauffage ambiant) 

Type dépend du moyen de fonctionnement : 

–  Appareil de transfert thermique à tuyau à ailettes, alimenté à l’eau chaude,
eau brûlante, vapeur d’eau ou vapeur de réfrigérant (fig. 7-5) 

–  Batterie de chauffage électrique 

Les réchauffeurs d’air sont utilisés dans les installations de chauffage et dans les installations de climatisation comme pré chauffeurs ou réchauffeurs. 

[image: image5.png]



Fig. 7-5:
Réchauffeur d’air à tuyau à ailettes

1 Arrivée d’air

2 Arrivée du fluide calorifique

3 Sortie du fluide calorifique
                                    7.2.4                    Appareils de récupération de la chaleur 

Fonction : 

Les appareils de récupération de la chaleur utilisent la chaleur de l’air évacué. 

Les installations de récupération de la chaleur font partie des composants les plus importants de la technique de climatisation car ils réduisent considérablement la consommation d'énergie des installations de climatisation. Par conséquent, la loi les prescrit dans plusieurs pays.

7.2.4.1                Types :

Mélange d’air repris : 

By-pass avec clapet d’air 

Récupérateurs : 

Les flux d’air extrait et d’air extérieur sont séparés par des surfaces de séparation solidement fixées (Fig 7-7 & 7-8) 

[image: image6.png]Ny
N

A
aNY




fig. 7-7 :
Appareil de récupération de la chaleur par récupération : récupérateur à plaques

1 Air extérieur

2 Air extrait
   

[image: image7.png]



fig. 7-8 :
Appareil de récupération de la chaleur par récupération : récupérateur à tuyaux

1 Air extérieur

2 Air extrait
Régénérateurs :Appareil de transfert thermique à rotation :

Des masses de stockage en forme de cellule et en rotation sont traversées alternativement par l’air extérieur et l’air évacué. On peut influer sur le transfert thermique en changeant la vitesse du rotor. Par un recouvrement hygroscopique de la surface de stockage, on peut aussi transférer l’humidité ou l’enthalpie (Fig 7-9).

  

[image: image8.png]



fig. 7-9 :
Appareil de récupération de chaleur par régénération: Appareil de transfert thermique à rotation

1 Air extérieur

2 Air évacué
Appareil de transfert thermique lié au circuit : 

On place un appareil de transfert thermique à tuyau à ailettes dans le courant d’air extérieur et un dans le courant d’air évacué. Le transport de la chaleur entre les deux appareils de transfert thermique s’effectue par un circuit hydraulique, souvent à l’aide d’un mélange eau/glycol comme fluide de transport. Une pompe de circulation assume la circulation du fluide de transport. Il est possible d’influencer la quantité de transfert de chaleur à l’aide d’une vanne à trois voies (fig. 7-10).

[image: image9.png]2
3





Fig 7-10 :
Appareils de transfert thermique liés à un circuit

1 Air extérieur

2 Air évacué

3 Pompe de circulation

4 Vanne de dérivation
  

                                    7.2.5                    Refroidisseurs d’air à eau froide 

Les refroidisseurs d’air à eau froide sont des appareils de transfert thermique à tuyau à ailettes fonctionnant avec de l’eau froide d’environ 5 à 15°C. Les refroidisseurs d’air ont généralement besoin de plus de surfaces de transfert que les réchauffeurs d’air car la différence de température moyenne entre la surface froide et l’air est plus petite. Cette exigence est satisfaite par plusieurs rangées de tuyaux disposés les uns derrière les autres. La Fig 7-11 montre l’exemple de la configuration hydraulique de quatre rangées de tuyaux.

[image: image10.png]|
=" -




fig. 7-11 : Schéma d’un refroidisseur à eau froide ayant quatre rangées de tuyaux (projection horizontale)

1 Entrée d’eau froide

2 Arrivée d’air
                                    7.2.6                    Refroidisseur d’air à évaporateur direct 

Un appareil de transfert thermique à tuyau à ailettes comme évaporateur d’un circuit de réfrigérant est placé directement dans le courant d’air comme refroidisseur. Cette solution n’est généralement utilisée que dans des appareils de refroidissement d’air compacts dans lesquels le compresseur et le condensateur sont aussi intégrés.

[image: image11.png]T
2





fig. 7-12 : Refroidisseur d’air à évaporateur direct avec distributeur de réfrigérant

1 Vanne d’expansion

2 Évaporateur

3 Sonde de température
                                    7.2.7                    Humidificateurs 

Principes : 

–  Humidification par évaporation de l’eau 

–  Humidification par injection de vapeur 

Le laveur d’air, le pulvérisateur d’eau et l’humidificateur d’eau de surface font partie des humidificateurs par évaporation. 

  

Laveurs d’air :

L’eau est pompée à partir d’un bassin dans des diffuseurs à gicleurs répartis dans le courant d’air.
Les fines gouttelettes s’évaporent fortement en vapeur d’eau et extraient ainsi la chaleur d’évaporation de l’air circulant. Le courant d’air est ainsi refroidi (refroidissement adiabatique). Les gouttelettes d’eau qui ne s’évaporent pas sont récupérées par un séparateur de gouttes, à la sortie du laveur d’air et amenées de nouveau au bassin.

[image: image12.png]



Fig 7-13 :
Laveur d’air 
Pulvérisateur d’eau :

L’eau est pulvérisée en nuage par des gicleurs pulvérisateurs moléculaires. Les gouttelettes d’eau (appelées aérosols) sont alors si fines qu’elles sont en suspens dans l’air et s’évaporent ensuite complètement. La chaleur d’évaporation est retirée de l’air qui se refroidit de ce fait quelque peu (refroidissement adiabatique).

Humidificateur d’eau de surface 

Des plaques très larges en céramique poreuse sont placées en aval du pulvérisateur d’eau décrit ci-dessus. Celles-ci rassemblent les aérosols qui ne sont pas encore évaporés qui s’évaporent alors complètement.

                                    7.2.8                    Humidification à vapeur 

Principe : 

L’eau s’évapore d’abord complètement et est ensuite injectée (aucun refroidissement adiabatique de l’air). L’humidification à vapeur est de plus en plus utilisée dans les installations de climatisation de confort et remplace l’humidification par évaporation quand le refroidissement d’air n’est pas nécessaire en même temps. La vapeur est hygiénique et anti-bactérienne.

Humidificateur d’air à vapeur avec apport interne de vapeur 

L’évaporateur possède des électrodes calorifiques  qui s’épuisent petit à petit. De plus, la chaux se dégage de l’eau et reste dans l’évaporateur, ce qui nécessite parfois de jeter et remplacer l’appareil. De tels humidificateurs à vapeur peuvent être commandés en continu avec des interfaces électroniques appropriées.

Humidificateur d’air à vapeur avec apport externe de vapeur 

Dans de grandes installations (installations industrielles) ayant proportionnellement un grand rendement d’humidification, la vapeur est produite dans une chaudière à vapeur séparée. La vapeur est injectée sans condensat dans le courant d’air via des distributeurs de vapeur spécialement conçus à cet effet (fig. 7-16). Le condensat récolté dans les tuyaux de distribution doit être complètement détourné et amené de nouveau dans la chaudière à vapeur. La quantité de vapeur est dosée exactement à l’aide d’une vanne de commande continue.

[image: image13.png]—~i





fig. 7-16 :
Humidificateur d’air à vapeur avec vanne de commande et canalisation de distribution pour apport externe de vapeur 
7.3 Appareil de climatisation compact individuel 

Les appareils de climatisation compacts individuels sont utilisés pour la climatisation de l’air d’une pièce individuelle. Ils sont généralement installés directement dans la pièce concernée. Leur fonction principale est de fournir un refroidissement sensible de l’air ambiant. La déshumidification, le chauffage et le filtrage de l’air ne sont disponibles que dans une mesure limitée, et l’humidification n’est pas possible du tout. Il s’agit donc ici d’« appareils de climatisation partiels » équipés des composants nécessaires. Ceux-ci comprennent un compresseur, un évaporateur, un condensateur à air ou eau refroidie, des ventilateurs ainsi que des éléments de régulation, de commande et de sécurité. Ces appareils sont livrés sous forme d’appareils complètement assemblés et sont donc désignés comme « prêts-à-raccorder ou prêts-à-brancher ».. Sont compris dans ce groupe :

–  Appareils de climatisation sur fenêtre 

–  Appareils de climatisation en coffre 

–  Appareils de climatisation en armoire 

–  Appareils de climatisation répartis 

7.3.1                    Appareil de climatisation sur fenêtre 

La fig. 7-17 montre un appareil de climatisation sur fenêtre et ses composants. L’appareil est généralement installé dans une ouverture de fenêtre. Cependant, une installation « à travers le mur » est aussi possible. Le rendement de refroidissement de ces appareils se situe environ entre 1 kW et 10 kW. Des batteries de chauffage électrique à faible rendement sont disponibles comme accessoires. Le mélange de l’air extérieur n’est possible que dans une mesure limitée.
Pour les appareils de climatisation sur fenêtre, qui permettent à la fois le refroidissement et le chauffage (appareils à pompes à chaleur), la commutation du refroidissement au chauffage s’effectue à l’aide d’une vanne à quatre voies par l’inversion du sens du flux du réfrigérant. Cela inverse les fonctions entre l’évaporateur et le condensateur.

Fonction :

L’air ambiant est aspiré à l’aide d’un ventilateur. Il est ensuite refroidi et déshumidifié en partie dans l’évaporateur et resoufflé dans la pièce via une grille de soufflage d’air. Il est possible de régler le pourcentage d’air extérieur souhaité à l’aide d’un clapet interne à réglage manuel. Un deuxième ventilateur aspire l’air extérieur pour refroidir le condensateur et le souffle ensuite de nouveau vers l’extérieur.

Le condensat se dégageant de l’air ambiant dans l’évaporateur est soit soufflé vers l’extérieur soit vaporisé dans le condensateur où il s’évapore. Il s’agit donc ici d’une petite installation de refroidissement compact ayant un compresseur entièrement hermétique et un condensateur à air refroidi. La thermodynamique du cycle frigorifique est décrite dans le chapitre 4 « Principes Physiques ».

  

[image: image14.png]%

[y
)

10

4a°c

S

22

15




fig. 7-17 
 Appareil de climatisation sur fenêtre 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air repris
5
Ventilateurs extérieur et de circulation
6
Évaporateur
7
Compresseur
8
Condensateur
9
Vanne d’expansion
10
Conduit du réfrigérant
11
Filtre d’air
12
Grille d’aération
13
Tôle d’égouttage de condensation
14
Boîtier
15
Fenêtre
16
Pièce 
7.3.2                    Appareils de climatisation en coffre 

La fig. 7-18 montre un appareil de climatisation en coffre et ses composants. L’appareil peut être installé en permanence sous une fenêtre à la place d’un radiateur ou peut être déplacé facilement dans une pièce grâce à des roulettes. Les appareils de climatisation en coffre sont disponibles pour le même rendement que les appareils de climatisation de l’air ambiant , remplissent les mêmes fonctions et ont aussi les mêmes limites.

Les appareils ayant des condensateurs à air froid intégrés ne peuvent être montés que sur un mur extérieur car une ouverture dans le mur est nécessaire pour apporter l’air au condensateur. Par contre, les appareils mobiles ont leur condensateur à air froid placé à l’extérieur avec une connexion de réfrigérant vers le coffre sous forme de tuyaux. Les appareils ayant des condensateurs à eau froide peuvent être installés sur un mur avec des connections d’eau fixes ou peuvent être mobiles en utilisant des tuyaux d’eau.

Des batteries de chauffage électriques ou à eau chaude peuvent être intégrées dans ces appareils comme accessoires. Des appareils de climatisation en coffre qui permettent le refroidissement et le chauffage sont aussi disponibles. La commutation du refroidissement au fonctionnement de la pompe à chaleur s’effectue aussi ici en inversant le flux du réfrigérant à l’aide d’une vanne à 4 voies.

[image: image15.png]



Fig.7-18 Appareil de climatisation en coffre 
1
Compresseur du moteur
2
Condensateur
3
Liquéfacteur cuivre-nickel
4
Pressostat haute/basse pression
5
Filtre d’air
6
Évaporateur
7
Thermostat d'ambiance
8
Commande et Régulation
9
Ventilateur
10
Grille d’aération réglable 

7.3.3                    Appareils de climatisation en armoire (avec refroidissement) 

Comme leur nom le laisse sous-entendre, ces appareils ont tous leur composants montés dans un boîtier en forme d’armoire. Les appareils de climatisation en armoire sont livrés « prêts-à-raccorder » et sont disponibles avec des rendements de refroidissement allant d’environ 10 à 250 kW. Pour des installations simples, ces appareils peuvent être installés soufflant directement dans la pièce à climatiser. Cependant, ils sont généralement installés dans une pièce adjacente et connectés à un réseau de canalisation pour éviter les problèmes de bruit.

Des batteries de chauffage électrique sont disponibles comme accessoires, des humidificateurs peuvent être installés dans les gaines d’air. Le ventilateur est configuré de manière à ce que la pression statique soit capable de surmonter la résistance de l’air d’une canalisation courte à basse vitesse.

Les appareils de climatisation en armoire sont généralement équipés de condensateurs intégrés à eau froide. Des variantes avec des condensateurs à air froid sont aussi disponibles.
Ainsi, le condensateur à air froid n’est pas intégré dans l’armoire, mais situé à l’extérieur comme appareil séparé.

La fig. 7-19 montre le montage fonctionnel de l’appareil. Cela correspond en principe à celui d’un appareil de climatisation en armoire.

[image: image16.png]



fig. 7-19 Montage fonctionnel d’un appareil de climatisation en armoire 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air repris
5
Ventilateur
6
Évaporateur
7
Compresseur
8
Condensateur
9
Vanne d’expansion
10
Conduit du réfrigérant
11
Boîtier
12
Grille d’aération
13
Clapet d’air 
14
Filtre d’air
15
Batterie de chauffage électrique
16
Mur extérieur
17
Pièce 
Application : 

De petits appareils de climatisation en armoire peuvent être utilisés avec ou sans canalisations comme appareils d’ambiance individuels. De plus grands appareils desservent généralement un groupe de pièces. Les cas d’application typiques sont les bureaux, les magasins, etc.

Avec un montage spécifique, de tels appareils de climatisation en armoire peuvent aussi être utilisés pour la déshumidification dans les piscines. Dans cette configuration, l’air repris est d’abord refroidi ou déshumidifié dans l’évaporateur direct et réchauffé ensuite dans le condensateur intégré à air froid.

7.3.4                    Appareils de climatisation répartis 

La fig. 7-20 montre le montage fonctionnel d’un appareil de climatisation réparti avec ses composants. Un appareil de climatisation réparti est subdivisé en deux appareils. L’un d’eux est un appareil de refroidissement comprenant un compresseur et un condensateur à air froid. L’autre est un appareil de traitement de l’air, comprenant un ventilateur à air repris et la batterie de refroidissement à évaporateur direct. L’appareil de refroidissement peut être monté dans un local technique ou en extérieur. L’appareil de traitement de l’air peut être installé comme un appareil d’ambiance individuel dans une pièce ou comme le dispositif de refroidissement central dans les canalisations du bâtiment. Les deux appareils sont reliés l’un à l’autre par des tuyaux de réfrigérant.

Le montage fonctionnel d’un appareil de climatisation réparti comprend principalement un circuit de réfrigérant avec compresseur, condensateur à air froid, vanne d’expansion et refroidisseur d'air à évaporateur direct. Il est possible d’ajouter dans l’appareil d’air repris un réchauffeur d’air comme batterie chaude si le refroidisseur d’air doit aussi servir à la déshumidification de l’air.

Les appareils de climatisation répartis sont fabriqués avec un rendement de refroidissement d’environ 10 à 500 kW. 

[image: image17.png]



Fig.7-20 Montage d’un appareil de climatisation réparti 
1
Air extérieur (arrivée d’air)
2
Air extrait (sortie d’air)
3
Air pulsé
4
Air repris
5
Pièce
6
Évaporateur
7
Compresseur
8
Condensateur
9
Vanne d’expansion
10
Conduit du réfrigérant
11
Appareil du condenseur
12
Ventilo-convecteurs
13
Grille d’aération
14
Filtre d’air 
7.4  Installations de climatisation avec apport central d’énergie 

Des installations de climatisation ayant une production centrale de chaleur et/ou de froid se distinguent selon que l’énergie de chauffage ou de refroidissement nécessaire dans la pièce soit transportée uniquement par l’air pulsé, uniquement via le réseau d’eau chaude ou d’eau froide ou par les deux sources d’énergie ensemble. De cette distinction résultent les trois variantes suivantes :

·    Systèmes à air seul 

·    Systèmes à eau seule 

·    Systèmes à air/eau 

7.4.1                    Systèmes à air seul 

L’apport de l’énergie requise de chauffage et de refroidissement vers les pièces s’effectue uniquement via l’air pulsé. L’eau chaude ou froide préparée dans la centrale d’énergie transmet son énergie de chauffage ou de refroidissement à l’air pulsé dans l’installation centrale de traitement de l’air.

Les systèmes à air seul comprennent : 

–  Les installations à une canalisation avec ou sans post-chauffage par zones 

–  Les installations à une canalisation à plusieurs zones 

–  Les installations à deux canalisations 

–  Les installations à volume d’air variable 

[image: image18.png]



Fig.7-21-Système à air seul 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air évacué
5
Pièce
6
Clapets d’air
7
Traitement central de l’air 
8
Gaine d’air
9
Chaudière
10
Machine frigorifique 

  

7.4.1.1                Système à une canalisation sans retraitement par zones 

Dans cette installation (fig. 7-22), tout l’air pulsé est préparé centralement et transporté ensuite par un réseau de conduits vers les pièces. Le réglage du rendement s’effectue selon l’état de l’air évacué et se produit exclusivement dans la centrale.

Les installations ayant uniquement un traitement central de l’air conviennent pour climatiser de grandes pièces ainsi que des groupes de pièces ayant des charges variant de manière uniforme. Des charges qui varient constamment dans les pièces individuelles ou les zones ne peuvent être compensées que par une adaptation des quantités d’air lors de la mise en service.

[image: image19.png]



Fig.7-22 Installation à canal unique sans retraitement par zones 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air évacué
5
Pièce ou zone
6
Clapets d’air
7
Traitement central de l’air 

7.4.1.2                Installation à une canalisation avec retraitement par zones 

Pour cette installation (fig. 7-23 et fig. 7-24), l’air pulsé préparé centralement est transporté par un système à une canalisation vers les pièces ou les zones à climatiser. Le système de gaines d’air peut être configuré pour des basses ou pour des hautes vitesses. Dans le cas d’une vitesse élevée, des détendeurs sont installés avant la sortie d’air dans les pièces ou les zones.

L’air pulsé prétraité dans la centrale est de nouveau traité pour chaque pièce ou zone selon l’état de l’air ambiant désiré correspondant. Ce retraitement peut consister en un réchauffage, un refroidissement, une re-déshumidification ou une ré-humidification. Dans la pratique, le retraitement se limite habituellement à un réchauffage.

Dans des installations à une canalisation ayant un retraitement terminal par zones (Fig 7-23), le retraitement se produit près des zones. Cela signifie que les tuyaux transporteurs d’énergie (eau chaude, eau froide ou vapeur) doivent être installés dans tout le bâtiment.

Dans des installations à une canalisation ayant un retraitement central par zones (Fig 7-24), le retraitement se produit immédiatement après la centrale. Cela signifie que les tuyaux à eau chaude, eau froide ou vapeur doivent seulement être installés dans le local technique. Dans ce cas, les gaines d’air vers les zones doivent être isolées thermiquement pour que l’énergie apportée dans le retraitement ne soit pas perdue en chemin.

[image: image20.png]=

|| s

1"





Fig.7-23 Installation à une canalisation avec retraitement terminal par zones 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air évacué
5
Pièce ou zone
6
Clapets d’air
7
Traitement central de l’air 
8
Gaine d’air
9
Registre de chauffage comme unité de retraitement
10
Registre de refroidissement comme unité de retraitement
11
Pièce avec apport de chaleur extérieur 

  

[image: image21.png]



Fig.7-24 Installation à canalisation unique avec retraitement central par zones 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air évacué
5
Clapets d’air
6
Filtre
7
Préchauffeur
8
Appareil de refroidissement
9
Humidificateur
10
Réchauffeur
11
Ventilateur
12
Appareil de retraitement (Réchauffeur de zone)
13
Vanne de zone 

Les appareils de retraitement sont des appareils de transfert thermique standards à tuyaux à ailettes et des humidificateurs d’air comme décrits en section 7.2.
Pour les humidificateurs, le choix du type dépend principalement du lieu de montage. S’il est installé dans un local technique dans un canal de zones, alors n’importe quel type peut être utilisé parce que tous les tuyaux nécessaires d’alimentation et d’évacuation peuvent être installés sans grande difficulté. Dans le montage terminal en amont de la zone, en règle générale, seuls les humidificateurs d’air à vapeur sont utilisés .

Ces installations sont utilisées dans des bâtiments ayant un nombre limité de zones, mais avec des surfaces de zone relativement grandes et donc d’importants flux volumiques d’air pulsé (> 1,500 m3/h).
Le système convient peu pour des zones plus petites à cause du grand espace nécessaire pour la canalisation. Pour la même raison, il ne faut pas que les zones soient trop éloignées l’une de l’autre ni de la centrale. Et, afin d’éviter le gaspillage d’énergie, les températures d’air pulsé requises simultanément par les différentes zones ne devraient pas trop varier les unes des autres.

7.4.1.3                Installation à plusieurs zones avec centrale à plusieurs zones 

L’installation à plusieurs zones (fig. 7-25) convient aux bâtiments ayant peu de zones mais des demandes de quantités d’air assez importantes (ex. : centres commerciaux ou salles de conférences dans les hôtels) et des charges de chauffage et de refroidissement différentes par zone. Le mélange air extérieur/air repris, le filtrage et le préchauffage de toute la quantité d’air pulsé s’effectue d’abord dans la centrale. Après son passage dans le ventilateur d’air pulsé, l’air pulsé est divisé en deux flux (fig. 7-26). Un des flux traverse le réchauffeur alors que l’autre passe par le radiateur. Dans des vannes de zone situées en aval, la température individuelle de l’air pulsé pour chaque zone est fournie en mélangeant l’air froid et l’air chaud. Les vannes de zone sont disposées verticalement et une vanne d’air froid et une vanne d’air chaud sont situées sur l’axe commun des vannes. Par rapport au clapet d’air chaud, le clapet d’air froid est tourné de 90° pour que lorsque le clapet d’air froid est fermé, le clapet d’air chaud soit complètement ouvert. La répartition de la quantité d’air pulsé aux différentes zones s’effectue en coordonnant le nombre relatif de clapets de zone.

[image: image22.png]



  

Fig.7-25 Installation à plusieurs zones 
1
Air extérieur
2
Centrale à plusieurs zones
3
Air pulsé
4
Gaine d’air (basse pression)
5 à 7 
Différentes zones

   

[image: image23.png]



fig. 7-26 Fonction d’une installation à plusieurs zones 
1
Air extérieur
2
Air repris
3
Gaine d’air extérieur minimum
8
Gaine d’air extérieur minimum
5
Filtre
6
Préchauffeur
7
Ventilateur
8
Refroidisseur d’air
9
Réchauffeur d’air 
1a
Vannes de zone 

A
Air chaud
B
Air froid

Le réchauffeur est toujours placé au dessus et le refroidisseur en dessous. Ceci garantit que tout condensat éventuel ne puisse pas entrer en contact avec le réchauffeur et se ré-évaporer.

Les installations à plusieurs zones sont fabriquées comme des installations à basse vitesse. Les canalisations sont donc assez volumineuses et ne devraient donc pas être menées sur de longues distances. Aussi, par rapport à la consommation d’énergie chaude et froide (pertes de mélange), il est avantageux quand les températures d’air pulsé pour les différentes zones ne présentent que de petites différences (<5K).

7.4.1.4                Installations à deux canalisations 

Le terme « deux canalisations » se réfère à deux gaines d’air pulsé, c’est-à-dire une gaine d’air chaud et d’air froid qui mènent à chaque pièce en parallèle (fig. 7-27). Comme pour les systèmes à une canalisation, la gaine d’air évacué n’est pas comptée ici. Afin de maintenir cependant l’espace requis aussi faible que possible, le système de gaines d’air est dans la plupart des cas réalisé comme un système à haute vitesse. La détente des flux d’air de la vitesse élevée à la basse vitesse et le mélange de l’air chaud et froid dans le bon rapport s’effectue dans des boîtes de mélange spécialement construites à cet effet et installées dans les pièces. Les conditions de mélange sont commandées par le régulateur de température ambiante.

[image: image24.png]



fig. 7-27 Installation à deux canalisations avec déshumidification de tout le flux d’air pulsé 
1 
Air extérieur
2 
Air extrait

3 
Air pulsé
4 
Air évacué
5 
Pièce 
6 
Clapets d’air

7 
Traitement central de l’air
 8 
Réchauffeur
9 
Humidificateur à vapeur

10
 Gaine d’air chaud

11
Gaine d’air froid
12 
Boîte de mélange 

Au début de la climatisation, quand le thème de la consommation d’énergie n’était pas encore à l’ordre du jour, les gaines d’air chaud et froid fonctionnaient à température constante durant toute l’année. Il en découlait une consommation d’énergie élevée non justifiée, surtout pendant les périodes de faible charge car l’énergie de refroidissement devait être compensée par l’énergie de chauffage. Par exemple, avec une température de mélange de 20°C dans la boîte de mélange de la centrale de climatisation, la moitié de l’air pulsé était refroidie à 10°C et l’autre moitié chauffée à 30°C afin de ramener les deux flux d’air à environ 20 °C quand ils se mélangeaient dans la boîte de mélange !

Quand la consommation d’énergie devint un sujet d’inquiétude, les planificateurs arrêtèrent d’utiliser la technologie à deux canalisations jusqu’à ce que la technique de régulation résolve le problème de la consommation d’énergie inutile de cette solution qui à part cela était confortable. Les valeurs de consigne de la température d’air pulsé ne restent aujourd’hui plus constantes. Au contraire, la température de l’air chaud correspond à la valeur de consigne la plus élevée et la température de l’air froid à la valeur de consigne de l’air pulsé la plus basse de tous les régulateurs de température ambiante connectés. La technologie numérique moderne permet d’interroger ces valeurs actuelles sur un bus du bâtiment et à l’aide de ces données de choisir les valeurs maximum et minimum appropriées. Cela permet de réduire les pertes de mélange. Les pièces ayant des charges de refroidissement maximum ne reçoivent que de l’air froid, celles avec des charges de chauffage maximum ne reçoivent que de l’air chaud et les pièces ayant des charges partielles reçoivent un mélange des deux. L’air pour la gaine d’air froid est amené à la température requise dans la centrale et déshumidifié. L’air pour la gaine d’air chaud est chauffé et éventuellement humidifié. La disposition du refroidisseur d’air illustrée en fig. 7-27 permet une déshumidification régulée de tout le flux d’air pulsé. Avec une humidification à la vapeur dans la gaine d’air chaud, cette disposition donne une installation de climatisation complète avec régulation de la température ambiante et de l’humidité. Cependant, ce confort, se paie avec une consommation d’énergie assez élevée pour la déshumidification et le réchauffage consécutif de l’air pulsé. Il n’est donc autorisé que dans des cas spécifiques. La disposition comme en Fig 7-28 avec seulement une déshumidification partielle non régulée par la séparation de l’eau et du flux d’air froid correspond donc à la solution standard pour les demandes normales de confort.

[image: image25.png]



Fig.7-28 Installation à deux canalisations avec déshumidification partielle de l’air pulsé 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air évacué
5
Clapets d’air
6
Filtre
7
Préchauffeur
8
Humidificateur
9
Ventilateur d’air pulsé
10
Réchauffeur
11
Refroidisseur
12
Gaine d’air chaud
13
Gaine d’air froid
14
Vanne mélangeuse
15
Boîte de mélange
16
Ventilateur d’air évacué 

Les boîtes de mélange sont conçues pour des installations de faux plafond ou en-dessous des fenêtres.
Une grille d’aération normale ou des diffuseurs de plafond servent de sortie d’air. La Fig 7-29 montre le montage principal d’une boîte de mélange à deux canalisations. Les boîtes de mélange sont à la fois des détendeurs de pression équipés d’un dispositif de mélange d’air (vanne ou clapet) et des éléments d’amortissement du bruit. De plus, elles ont un régulateur mécanique de flux volumique qui maintient constant le flux volumique d’air pulsé même pendant des variations de pression dans les gaines d’air pulsé. Des boîtes de mélange avec un flux volumique d’air froid variable sont aussi disponibles (fig. 7-30).

[image: image26.png]



fig. 7-29 Montage d’une boîte de mélange à deux canalisations 
1
Air froid
2
Air chaud
3
Vanne mélangeuse
4
Régulateur de flux volumique constant
5
Air pulsé
T
Sonde de température
M
Moteur d’entraînement

[image: image27.png]



fig. 7-30 Boîte de mélange à deux canalisations avec régulateur de flux volumique à air froid variable 
1
Air froid
2
Air chaud
3
Vanne mélangeuse
4
Régulateur de flux volumique constant (50%)
5
Régulateur de flux volumique à air froid (50 à 100%)
6
Air pulsé
T
Sonde de température
M
Moteur d’entraînement

7.4.1.5                Systèmes à volume d’air variable (VVS) 

Le système VVS est essentiellement un système de refroidissement et doit donc être combiné avec un système de chauffage approprié pour un service chauffage (chauffage par radiateur ou par le sol). Tout le rendement de refroidissement est produit par l’air pulsé. La température d’air pulsé reste constante et la température ambiante est régulée en variant le flux volumique d’air pulsé. Diviser le bâtiment en zones n’est pas nécessaire car le flux volumique d’air pulsé peut être réglé individuellement dans chaque pièce selon la charge de refroidissement sensible. Dans un bâtiment ayant des pièces dans les quatre points cardinaux, le rayonnement solaire représente une des charges principales de refroidissement. Mais comme le soleil « tourne » d’est en ouest autour du bâtiment, la charge de refroidissement maximale n’est pas la même dans toutes les pièces en même temps. Et comme le rendement de refroidissement du flux volumique d’air pulsé est proportionnel, le flux volumique général maximum requis est considérablement moindre que la somme des flux volumiques d’air pulsé maximum des différentes pièces.
De plus, en utilisant des sorties d’air appropriées, la différence de température entre l’air ambiant et l’air pulsé par rapport aux installations conventionnelles peut augmenter considérablement. Cela permet une réduction supplémentaire du flux volumique d’air pulsé.

Dans l’installation VVS représentée en fig. 7-31, l’air pulsé préparé de manière centrale est transporté vers les pièces à climatiser par un système à une canalisation. Le système à gaine d’air est normalement conçu comme un système à haute vitesse. De petites installations, cependant, peuvent être conçues comme des systèmes à basse vitesse.

[image: image28.png]



fig. 7-31 Installation à volume d’air variable (VVS) 
1
Air extérieur
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air évacué
5
Clapets d’air
6
Centrale à zone seule
7
Appareil d’étranglement de volume
8
Chauffage de base
9
Pièce 

Bien que les avantages du système VVS par rapport au système à air seul avec flux volumique constant étaient déjà connus au début de la technique de climatisation, on évitait les frais d’une distribution d’air pulsé uniforme, même avec une quantité variable d’air pulsé. L’utilisation d’injections d’air réglées en continu comme par exemple des panneaux perforés ou des grilles d’aération l’ont rendu impossible dans la pratique. Il fallait d’abord développer des sorties d’aération spéciales avec une régulation intégrée de la quantité d’air, qui devaient aussi être disponibles à un prix abordable. De grands efforts du côté des fabricants d’appareils de commande et de leurs équipes de développement ont finalement permis d’atteindre ce but, suivi de la percée de la technologie VVS.

7.4.2                    Systèmes à eau seule 

Dans des systèmes à eau seule, l’apport de l’énergie requise de chauffage et de refroidissement vers les pièces s’effectue uniquement via les circuits d’eau. L’eau chaude ou froide préparée dans la centrale d’énergie transmet son énergie de chauffage ou de refroidissement à l’air ambiant via un dispositif de chauffage et de refroidissement spécialement construit à cet effet et placé dans la pièce. Ce système convient donc particulièrement pour les pièces qui n’ont besoin d’aucune ventilation forcée avec air extérieur (ex. : chambres d’hôtels avec ventilation par les fenêtres).

Concernant les circuits d’eau, nous distinguons les systèmes à deux, trois et quatre tuyaux. Dans les systèmes à deux tuyaux (fig. 7-32), seul le chauffage ou le refroidissement est possible car le même circuit d’eau est utilisé pour le fonctionnement chauffage et refroidissement. La commutation du fonctionnement chauffage au fonctionnement refroidissement s’effectue dans la centrale de préparation de l’énergie.

Pendant la période de transition du chauffage au refroidissement et vice-versa, il peut y avoir des problèmes avec ce système, car pour des conditions de température différentes, certaines pièces devraient être chauffées et d’autres refroidies. 

[image: image29.png]



fig. 7-32 : Système à eau seule (sans traitement central de l’air)
1
Air repris
2
Air pulsé
3
Appareil de chauffage et de refroidissement de l’air ambiant
4
Pièce 
5
Chaudière
6
Batterie froide à eau
7
Vannes de commutation 

Le système à trois tuyaux dispose d’un départ d’eau froide et un d’eau chaude séparés et d’un retour commun. Cela résout donc le problème du fonctionnement simultané chauffage et refroidissement, mais provoque du gaspillage d’énergie parce que l’énergie de chauffage contenue dans le retour commun est refroidie dans la batterie froide et l’énergie refroidie doit être réchauffée dans le générateur de chaleur.

Une solution plus nette aux problèmes cités ci-dessus est fournie par le système à quatre tuyaux ayant deux systèmes de circuits d’eau séparés pour le chauffage et le refroidissement. 

7.4.2.1                Installations à ventiloconvecteurs 

Le système à eau seule classique le plus utilisé dans le domaine de la climatisation de confort est le « système à ventilo-convecteurs ». Cette combinaison d’un ventilateur et d’un appareil de transfert thermique est disponible sur le marché sous la forme d’un coffre compact. Il comprend aussi un filtre d’air repris ainsi que des appareils de commande et de régulation.
Ce ventilo-convecteur (fig. 7-33) peut être monté sur n’importe quel mur de la pièce et est connecté au réseau d’eau froide et chaude ainsi qu’au réseau d’alimentation en courant électrique. Si l’appareil est monté sur un mur extérieur, une ouverture avec un clapet réglable manuellement permet d’aspirer une petite quantité d’air extérieur, qui peut alors être mélangée à l’air repris.

[image: image30.png]



 [image: image31.png]



fig. 7-33 : 
a) Ventilo-convecteur avec ses composants




b)  Ventilo-convecteur avec boîte d’air extérieur

1
Appareils de commande et de régulation
2
Appareil de transfert thermique à tuyau à ailettes
5
Ventilateur
7
Grille d’air pulsé réglable
10
Ventilo-convecteur
11
Boîte d’air extérieur avec clapet d’air
12
Circuit d’air chaud ou froid 

Les installations à ventilo-convecteurs peuvent être alimentées avec une pompe à eau/pompe à chaleur à eau, où le condensateur produit de la chaleur pour le circuit de chauffage et l’évaporateur produit du froid pour le circuit de refroidissement. Une telle combinaison comprend aussi une récupération optimale de la chaleur entre les circuits de chauffage et de refroidissement. De plus, le stockage d’eau chaude requis pour le fonctionnement de la pompe à chaleur peut être combiné avec un circuit de capteur solaire car des températures de départ d’eau chaude relativement basses suffisent pour le circuit de chauffage.

Les ventilo-convecteurs, qui sont équipés d’un refroidisseur d’air / évaporateur direct forment la partie « air »  d’un système réparti (cf. section 7.3). Pour le fonctionnement de chauffage, un réchauffeur d’air à eau chaude ou, exceptionnellement - un réchauffeur électrique est intégré.

Les installations à ventilo-convecteurs sont des installations de chauffage et de refroidissement idéales pour des chambres d’hôtels. En fonctionnement chauffage, un chauffage central alimenté par l’air extérieur (chauffage par le sol) fournit la charge de base, c’est-à-dire que la température ambiante est maintenue à environ 15°C en fonctionnement économique. Lors de la commutation à un fonctionnement de confort, le ventilo-convecteur atteint la température souhaitée en quelques minutes. Dans toutes les autres pièces, les ventilo-convecteurs restent désactivés.

7.4.3                    Systèmes à air/eau 

Considérons que pendant le temps d’utilisation des pièces climatisées d’un bâtiment une proportion d’air extérieur d’au moins un changement d’air par heure est nécessaire. Il est possible que cela ne soit pas assuré par une ventilation régulière par les fenêtres. Dans un tel cas, l’air extérieur, selon son état, est chauffé centralement et éventuellement humidifié, ou refroidi et éventuellement déshumidifié. Il est ensuite amené aux différentes pièces comme « air primaire » via un système de gaines à haute ou basse vitesse. Soit des ventilo-convecteurs soit des éjecto-convecteurs sont placés dans les pièces pour chauffer ou refroidir l’air ambiant. Ces appareils sont alimentés par l’énergie de chauffage ou de refroidissement via le réseau d’eau chaude ou froide exactement comme pour le système à eau seule (voir section 7.4.2).

Les systèmes air/eau les plus couramment utilisés sont : 

–  Les installations à ventilo-convecteurs à air primaire 

–  Les installations à induction (à éjecto-convecteurs) 

7.4.3.1                Les installations à ventilo-convecteurs à air primaire 

L’air primaire est distribué dans le bâtiment par un système de gaines à haute ou basse vitesse. Cet air peut être soufflé directement dans la pièce soit dans les ventilo-convecteurs (fig. 7-33) soit par des sorties d’air séparées (Fig 7-34).

[image: image32.png]0




fig. 7-34 :  Installation à ventilo-convecteurs avec apport d’air primaire via le ventilo-convecteur
1
Air extérieur (air primaire)
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air repris
5
Ventilo-convecteur
6
Pièce 
7
Traitement central de l’air primaire
8
Chaudière
9
Batterie froide
10
Apport parallèle d’air primaire 

[image: image33.png]ol

L





fig. 7-35 : Installation à ventilo-convecteurs avec apport direct d’air primaire vers la pièce
1
Air primaire
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air repris
5
Ventilo-convecteur
6
Zone extérieure
7
Zone intérieure 

Dans le cas d’un système de gaines à haute vitesse, le flux d’air doit être réduit à une basse vitesse avant injection dans la pièce ou dans le ventilo-convecteur. En principe, la charge de chauffage ou de refroidissement de la pièce ou de la zone de pièces correspondante est pris en charge par le système d’eau.
Cependant, l’air primaire peut prendre en charge l’humidification ou la déshumidification nécessaire. Afin de ne pas troubler la régulation de la température ambiante, l’air primaire est soufflé en règle générale à une température constante, qui correspond normalement à la valeur de consigne de chauffage de la température ambiante.

7.4.3.2                Installations à induction (à éjecto-convecteurs) 

L’installation à induction est le système air/eau typique le plus utilisé. Il convient pour une utilisation dans les mêmes domaines d’application que les installations à ventilo-convecteurs à air primaire. Les éjecto-convecteurs placés dans les pièces contiennent—tout comme les ventilo-convecteurs—l’appareil de transfert thermique à tuyau à ailettes requis pour le chauffage ou le refroidissement de l’air ambiant (aussi appelé air secondaire). Cependant, les éjecto-convecteurs n’ont pas besoin de ventilateurs. L’air extérieur traité centralement est distribué comme air primaire dans tout le bâtiment via un système de gaines à haute vitesse et apporté aux différents éjecto-convecteurs (fig. 7-36).

Au lieu d’un ventilateur, les éjecto-convecteurs ont une chambre à air primaire absorbant les bruits avec des gicleurs en plastique intégrés. L’air primaire est soufflé par ces gicleurs dans une chambre de mélange à haute vitesse et produit une pression sous-atmosphérique. Cette pression aspire (induit) l’air ambiant (appelé air secondaire) le faisant passer par un appareil de transfert thermique à tuyau à ailettes, où il peut être chauffé ou refroidi selon le besoin (fig. 7-37).

Selon la construction, le rapport d’induction air primaire/secondaire se situe normalement entre 1.2 et 1.4. 

[image: image34.png]s

Q

virs





  

fig. 7-36 :  Installation à induction (système à air/eau)
  

1
Air extérieur (air primaire)
2
Air extrait
3
Air pulsé
4
Air repris (air secondaire)
5
Pièce 
6
Appareil à induction
7
Traitement central de l’air 
8
Gaine d’air primaire
9
Chaudière
10
Batterie froide 

  

[image: image35.png]



fig. 7-37 :  Appareil à induction
  

1
Air primaire
2
Air secondaire (air ambiant)
3
Air pulsé
4
Raccordement d’air primaire
5
Gicleurs à induction
6
Appareil de transfert thermique 

Selon le besoin, les appareils de transfert thermique sont alimentés avec de l’eau chaude ou froide.
L’air secondaire induit absorbe dans l’appareil de transfert thermique le rendement de chauffage ou de refroidissement secondaire nécessaire et se mélange ensuite à l’air primaire. Ce mélange d’air secondaire et d’air primaire est finalement soufflé dans la pièce.

Comme le flux volumique de l’air primaire ne contient que le pourcentage requis d’air extérieur, les gaines de distribution d’air ont seulement besoin d’être aux dimensions d’1/4 à 1/5 du flux volumique de l’air d’un système à air seul. Cela réduit proportionnellement l’espace nécessaire aux canalisations. Pour le système à induction, l’air évacué n’est normalement pas directement aspiré des pièces climatisées. Tout l’air évacué correspondant au volume d’air primaire est aspiré des couloirs, pièces de stockage, toilettes, etc. et est transporté vers l’extérieur comme air extrait. Cela entraîne une petite surpression dans les pièces climatisées, ce qui évite de mélanger l’air de différentes pièces.

Comme pour l’installation à ventilo-convecteurs à air primaire, la charge de chauffage ou de refroidissement dans la pièce ou dans la zone de pièces correspondante est en principe assumé par le système d’eau. Cependant, l’air primaire peut prendre en charge l’humidification ou la déshumidification nécessaire.

Afin de ne pas troubler la régulation de la température ambiante, l’air primaire est soufflé en règle générale à une température constante, qui correspond normalement à la valeur de consigne de chauffage de la température ambiante. 

Le système à induction à plafond de refroidissement peut être défini comme une application spéciale d’une installation à induction. Les appareils à induction (fig. 7-38) construits comme des éléments du plafond assument l’apport en air primaire et le refroidissement de l’air ambiant. Le chauffage ambiant, quand à lui, est pris en charge par un chauffage habituel avec radiateurs ou convecteurs. On atteint ainsi une ventilation optimale des pièces sans courants d’air car le système fonctionne avec la circulation naturelle par gravitation de l’air ambiant. L’air chauffé dans la pièce et donc plus léger s’élève vers le plafond. Il y est refroidi, mélangé à l’air primaire et redescend ensuite à cause de sa densité désormais plus élevée.

[image: image36.png]Decke





  

fig. 7-38 :  Appareil à induction avec plafond de refroidissement (Système FAREX)
  

1 Gaine d’air primaire
2 Gicleurs à air primaire
3 Air secondaire
4 Refroidisseur à tuyau à ailettes
5 Air pulsé 

  

Page 27

