[image: image2.png]FPERNON




DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

CAHIER DES CLAUSES 

TECHNIQUES PARTICULIERES

(C.C.T.P.)

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE passé en application

de l’article 28 du Code des Marchés Publics
RUES DU GRAND PONT ET PEJU

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC

5CHAPITRE  I OBJET - CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE I.01 - OBJET
5
ARTICLE I.02 - CONFORMITE AUX NORMES
5
I.02 1 – Schema d’organisation et de suivi de l’evacuation des dechets (SOSED)
5
ARTICLE I.03 – Consistance des travaux
5
ARTICLE I.04 - DISPOSITIONS GENERALES
6
I.04 1 – materiels existants
6
I.04 2 - Alimentation électrique projete
6
I.04.3 - Implantation
6
I.04.4 – Classification de la voie
6
I.04.5 – Photométrie attendue
7
I.04.6 – Matériels Eclairage
7
ARTICLE I.05 - RESPONSABILITE
7
ARTICLE I.06 – entente avec les tiers
8
ARTICLE I.07 – COntraintes particulieres imposees au chanTIER
8
I.07.1 – Installation de chantier
8
I.07.2 – Accès au site de réalisation
9
I.07.3 – Propreté du chantier et de ses abords
9
I.07.4 – Circulation sur chaussee existante
9
I.07.5 – Contraintes liées à l’hygiène et à la sécurité
9
ARTICLE I.08 – Rencontre de canalisation de toutes natures – règles générales
10
I.08.1 – Travaux en domaine public
10
I.08.2 – Travaux réalisés à proximité de cables ou ouvrages souterrains
10
I.08.2.1 – Câbles de Télécommunication
10
I.08.2.2 – Lignes électriques et ouvrages gaziers
11
I.08.2.3 – Réseau d'alimentation d'eau potable
11
ARTICLE I.09 – Organisation du chantIer
12
ARTICLE I.10 – Maintenance pendant le dÉlai de garantie
12
ARTICLE I.11 – Plans joints au dossier
12
CHAPITRE  II  spécifications, QUALITE ET PROVENANCE  DES MATERIAUX
13
ARTICLE II.01 - OBJET
13
ARTICLE II.02 - CONFORMITÉ AUX NORMES
13
ARTICLE II.03 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14
ARTICLE II.04 - MATÉRIELS UTILISÉS
14
II.04.1 - Mise en place du chantier
14
II.04.2 - Signalisation de chantier
14
ARTICLE II.05 - TERRASSEMENTS
14
II.05.1 - Ouverture et fermeture de tranchées
14
II.05.2 - Remblaiement des fouilles et tranchees
15
II.05.3 - Démolition et réfection des accotements, parkings et chaussées
15
II.05.4 - Fourreaux
16
II.05.5 - Grillage avertisseur
16
II.05.6 - Chambre ou regards de protection
16
ARTICLE II.06 – CABLES
17
II.06.1 - Dispositions générales
17
II.06.2 - Câble B.T. U 1000 R2V (NFC 32 321)
17
ARTICLE II.07 - RÉSEAU DE TERRE
17
ARTICLE II.08 – CANDÉLABRES, matériel d'eclairage public
18
II.08.1 – Massifs d'ancrage
18
II.08.1.1. – Ciment pour béton et mortier
18
II.08.1.2. – Agrégats pour béton et mortier
18
II.08.1.3. – Eau de gâchage
19
II.08.1.4. – Coffrages
19
II.08.2 – Supports
19
II.08.4 - Lampes
20
II.08.5 - Raccordement
20
ARTICLE II.09 - ESSAIS ET CONTROLE DES MATÉRIAUX CONSTITUTIFS
21
CHAPITRE  III MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
22
ARTICLE III.01 - OBJET
22
ARTICLE III.02 - CONFORMITÉ AUX NORMES
22
ARTICLE III.03 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
22
III.03.1 - Généralités
22
III.03.2 - Piquetage
23
III.03.3 - Suivi de l'avancement des travaux
23
ARTICLE III.04 - MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
23
III.04.1 - Installation du chantier
23
III.04.2 - Signalisation
23
ARTICLE III.05 - TERRASSEMENTS
24
III.05.1 - Ouverture et fermeture de tranchées
24
III.05.2 - Démolition et réfection des trottoirs, chaussées ou parkings
25
III.05.3 - Sondages
25
ARTICLE III.06 - POSE ET RACCORDEMENT DE CANDÉLABRES
26
III.06.1 - Confection d'un massif d'ancrage
26
III.06.2 - Pose des supports
26
III.06.3 - Lampes
27
III.06.4 - Raccordements
27
ARTICLE III.07 - RÉGLAGE, ESSAIS ET MISE SOUS TENSION
28
ARTICLE III.08 - MAINTENANCE PENDANT LE DELAI DE GARANTIE
29
ARTICLE III.09 - DOSSIER D'EXÉCUTION
29
ARTICLE III.10 - DOSSIER DE RÉCOLEMENT
29



CHAPITRE  I
OBJET - CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

ARTICLE I.01 - OBJET
Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir la consistance, la nature et la description des travaux d'éclairage public des rues du Grand Pont et Péju sur la commune d’Epernon.

Ces travaux sont réalisés simultanément avec les travaux d’enfouissement des réseaux.
Les travaux comprennent :

· La fourniture, pose et raccordement du matériel d’éclairage

· Les prestations de Génie civil (tranchée, fourreaux) en option.
ARTICLE I.02 - CONFORMITE AUX NORMES
La réalisation des réseaux, telle que définie dans le présent Cahier, devra être conforme dans la mesure où elle n'entre pas en contradiction avec les normes et les réglementations en vigueur, aux dispositions techniques énumérées aux Chapitres suivants.

Le réseau d’éclairage public sera de classe 2.

I.02 1 – Schema d’organisation et de suivi de l’evacuation des dechets (SOSED)
Dans ce document qui sera soumis au visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, l’Entrepreneur expose et s’engage de manière détaillée et précise sur :

-
les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents déchets à évacuer

-
les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets

-
les moyens de contrôle, de suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux

Toute référence à une évacuation de déchets dans les articles qui suivent, relève du présent article.

ARTICLE I.03 – Consistance des travaux

L’entreprise comprend l’exécution des travaux tel que défini au CCTP assorti des plans et dessins y compris installation de chantier et signalisation, fourniture, transport à pied d’œuvre de tous matériaux matériels et équipements nécessaires, ainsi que leur mise en œuvre.
Les travaux comprennent :
En Génie Civil


Les tranchées sous trottoirs, sous chaussées,

La fourniture et la mise en place de fourreaux de diamètre 63 de type TPC10,

La fourniture et le déroulage en fond de fouille d’un câble 25mm² Cuivre nu,

La fourniture et le tirage sous fourreaux du câble U 1000 R 2V

La réalisation et pose de massif,

La dépose des supports et câbles aériens existants.

En alimentation électrique EP

Les câbles d’alimentations souterrains.
Pour le matériel d’Eclairage public

Fourniture, pose et raccordement de candélabre hauteur de feu 7 m y compris les massifs.
Prestations diverses

Installation et signalisation du chantier (à définir lors du démarrage du chantier).

Etablissement des différents dossiers et plans (plan d’exécution, dossier de récolement, rapport auprès d’un organisme agréé…).
ARTICLE I.04 - DISPOSITIONS GENERALES

I.04 1 – materiels existants
Les luminaires existant sont dans un état vétuste, ils sont installés sur poteaux béton, sur façade ou candélabres.
I.04 2 - Alimentation électrique projete
Les candélabres seront alimentés à partir d’une armoire de commande et de protections qui est située rue du Grand Pont.
I.04.3 - Implantation
Sur l’ensemble des voies l’implantation est représentée sur les plans.
I.04.4 – Classification de la voie
Cette classification est donnée à titre indicatif et devra être impérativement validée par la Maîtrise d’Ouvrage.

Suivant les normes EN 13201 - 13202 – 13203 et 13204 en vigueur, la voie est classifiée en repère 8 :

Voie Urbaine Secondaire (Rue, Avenue)

Classe d’éclairage : CE2

Situation : B2
Les Caractéristiques de classification de ces voies sont les suivantes :

-
Vitesse : inférieure ou égale à 50km/h

-
Type de circulation : Motorisé, véhicules lents, cyclistes.

-
Complexité normale à élevée

-
Véhicule en stationnement : oui

-
Trafic cycliste : normal

-
Intersections =< 3 par km

-
Tache de navigation : normale
I.04.5 – Photométrie attendue
La photométrie indiquée est à maintenir dans le temps et prend en compte le vieillissement des matériels et des sources lumineuses. Sur cette voie, elle s’exprime en Eclairement (Lux).

Voie :

Eclairement moyen : 15 lux à 20 lux à maintenir
Uniformité moyenne : 0,4
I.04.6 – Matériels Eclairage
＊un mât cylindroconique en acier thermolaqué hauteur 7m (teinte RAL 7024).
＊un luminaire HESTIA avec simple crosse Condor saillie 0,60 m sans tirant (RAL 7024), à l’identique de la place de la gare (équipé de lampe iodure métallique céramique 90 W – 3000 K).
ARTICLE I.05 - RESPONSABILITE
L’entrepreneur sera entièrement responsable :
· Du choix du mode de réalisation et d’exécution des travaux.

Il sera entièrement responsable de tous les accidents et dommages survenus du fait ou à l’occasion desdits travaux.

L’éclairage des chantiers durant les interruptions de travail ordonnées, sera compté à part à l’entrepreneur, sans qu’il puisse de ce fait se trouver dégagé de sa responsabilité tant civile que pénale, non plus que des obligations de son marché.

L’entrepreneur sera entièrement responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux immeubles voisins par suite de l’exécution des fouilles et des travaux, il devra prendre à ce sujet toutes les précautions nécessaires.

Les travaux d’accroches de console de mise en place de câble, de protection et de prise de courant sur les façades sont de l’entière responsabilité de l’entreprise qui devra faire passer un expert avant et après travaux pour éviter toutes contestations.

Le maître d’œuvre se réserve, en outre de prescrire à l’entrepreneur les mesures complémentaires nécessitées par la sécurité dans le cas où les initiatives de ce dernier à cet égard seraient jugées insuffisantes.

Ces mesures, bien qu’obligatoires ne seront données qu’à titre de minimum et l’entrepreneur devra les compléter dans toute la mesure où il jugera nécessaire pour assurer la sécurité des tiers dont il demeure entièrement responsable.

Les dépenses correspondantes sont implicitement comprises dans les prix unitaires.

Aucune plus-value ne sera accordée pour quelque cause que ce soit.

ARTICLE I.06 – entente avec les tiers
L’entrepreneur est réputé connaître, pour s’en être personnellement rendu compte, la nature des lieux, la situation des travaux, la présence des canalisations existantes, la nécessité de conduire les travaux simultanément avec d’autres entreprises.

Il devra, avant d’établir son chantier, entrer en relation :

· avec les entreprises et propriétaires riverains,

· avec les services et sociétés chargés de divers réseaux souterrains et aériens. Il est signalé, à ce propos que les plans remis à l’entrepreneur ne constituent pas une garantie pour l’emplacement des canalisations existantes. Il doit donc faire des sondages et prendre toutes les précautions nécessaires afin de connaître le tracé, la profondeur et la nature exacte des canalisations.
· Avec les entrepreneurs chargés d’autres travaux, soit à l’emplacement du chantier, soit à proximité.
Tous les renseignements nécessaires à l’entrepreneur pour ces ententes devront être réclamés, en temps utile, au maître d’œuvre.

Travaux concomitants :
L’entrepreneur prendra en compte dans l’organisation de son chantier toutes les sujétions qu’est susceptible d’entraîner l’exécution simultanée des ouvrages ci-après extérieurs au présent marché.

· Travaux d’enfouissement de réseaux.
ARTICLE I.07 – COntraintes particulieres imposees au chanTIER

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le point suivant :

· Après mise en demeure restée sans suite quant à l’application des dispositions particulières du présent article, le chantier pourra être arrêté aux frais et risques de l’entrepreneur, jusqu’à ce que celui-ci ait démontré avoir pris les dispositions nécessaires.

I.07.1 – Installation de chantier

L’installation de chantier devra être disposée en un lieu où elle n’entravera pas les travaux simultanés devant être exécutés sur le site ou à proximité. L’entrepreneur fera une proposition qui devra être soumise à l’agrément du maître d’œuvre. Le maître d’œuvre sera particulièrement vigilant sur la remise en état de ces terrains à la fin des travaux dans le délai prévu pour « repliement des installations de chantier ».
I.07.2 – Accès au site de réalisation

Les accès aux différents sites de réalisation des travaux se feront uniquement avec des engins adaptés à la catégorie des voies utilisables.

Quelle que soit la nature des revêtements des voies empruntées par les véhicules de l’entrepreneur, il sera exigé le maintien de celles-ci dans leur état de propreté initial.

Toutes traces d’utilisation par des engins terreux seront nettoyées au fur et à mesure, la propreté d’ensemble étant exigible par le maître d’œuvre sous 24 heures. A défaut, ce dernier pourra prendre toutes dispositions pour faire réaliser le nettoyage aux frais de l’entreprise sans autre forme d’avertissement.
L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des automobilistes et des riverains ainsi que la propreté des voiries durant ces travaux.

I.07.3 – Propreté du chantier et de ses abords

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour maintenir le chantier en bon état de propreté. Le plus grand soin sera apporté à la propreté des abords et des accès au chantier. Le maître d’œuvre sera particulièrement exigeant à cet égard et pourra avoir recours, aux frais de l’entrepreneur, à des entreprises de nettoyage pour y remédier.

I.07.4 – Circulation sur chaussee existante

Les travaux se situant en limite de chaussée existante dont la circulation devra être maintenue pendant toute la durée du chantier et la gêne réduite au minimum, l’entreprise devra prendre toutes les mesures utiles propres à assurer la sécurité du personnel de l’entreprise et des usagers de la route.

La signalisation (fourniture, mise en place, maintenance et enlèvement) est à la charge de l’entreprise.

Le port du baudrier, du casque et des chaussures de sécurité sera obligatoire pour l’ensemble des personnes présentes sur le chantier.

L’accès aux voies et propriétés riveraines devra être préservé durant toute la durée des travaux.

I.07.5 – Contraintes liées à l’hygiène et à la sécurité

L’entrepreneur prendra en compte dans sons planning toutes les dispositions décrites dans l’article correspondant du CCAP, pour assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier.

ARTICLE I.08 – Rencontre de canalisation de toutes natures – règles générales

I.08.1 – Travaux en domaine public

L’entrepreneur doit, en temps utile, se mettre d’accord avec les services intéressés (administrations, services publics, sociétés fermières…) pour tous les problèmes touchant leur domaine : circulation, ouverture de tranchées présence de réseaux, dépôts, échelonnement des travaux. Il avise les services gestionnaires du commencement des travaux par lettre recommandée à l’aide d’un imprimé de " déclaration d’intention de commencement de travaux " (DICT) approprié (décret du 14 octobre 1991).

La copie de la liste des services concernés sera adressée au maître d’œuvre.

I.08.2 – Travaux réalisés à proximité de cables ou ouvrages souterrains

Les réseaux susceptibles d’être rencontrés sur l’emprise des travaux sont les suivants (liste non exhaustive) :

· France Telecom (telecommunication, video-communication)
· EDF – GDF

· Eau potable

· Assainissement

I.08.2.1 – Câbles de Télécommunication

Il est rappelé que les entrepreneurs exécutant des travaux à réaliser à proximité de câbles de télécommunication sont soumis aux prescriptions suivantes :

Déclaration d’intention de travaux

Dix jours ouvrables (jours fériés non compris) au moins avant l’ouverture d’un chantier sur le domaine public et en cas d’interruption des travaux, avant la reprise de ceux-ci, l’entrepreneur devra informer :

France Telecom ou tout autre prestataire de téléphonie.
La déclaration indiquera la date de commencement des travaux, leur nature et l’emplacement du chantier, un croquis sera fourni le cas échéant.

Si des câbles à grande ou moyenne distance sont enterrés près des travaux prévus, un agent des Lignes 

Grande Distances (L.G.D.) sera délégué sur les lieux. Aucun terrassement au voisinage des installations souterraines de télécommunication ne sera commencé sans son accord.

L’entrepreneur sera tenu d’appliquer les mesures qui lui sont indiquées par cet agent pour assurer la sécurité des câbles de télécommunications, les prescriptions édictées à ce sujet font l’objet d’une notice dont un exemplaire pourra être remis au responsable du chantier.
Toutefois, en cas d’accidents sur ces ouvrages exigeant une réparation immédiate, l’entrepreneur sera dispensé de se conformer au délai de dix jours ; il devra aviser le service dans un délai de 24 heures. Dans ce dernier cas, si un câble de télécommunication est menacé ou mis à découvert au cours des travaux, la fouille ne sera comblée qu’après accord de l’agent de service des télécommunications.

Dommages

En cas de dommage causé accidentellement à un câble de télécommunications, même une simple perforation par outil pointu, l’entrepreneur préviendra immédiatement le service, même la nuit et les jours non ouvrables. La perforation sera aussitôt obturée avec une toile adhésive genre chatterton, etc.- pour éviter une aggravation du dommage par pénétration d’humidité dans l’âme du câble et de ce fait une augmentation parfois très forte des frais de réparation dont le remboursement sera réclamé dans tous les cas à l’entrepreneur responsable.
Si des troubles de toute nature ou des avaries résultant des travaux d'établissement ou d'entretien des installations autorisées se révélaient ultérieurement sur les câbles souterrains de télécommunications, l'entrepreneur sera tenu de rembourser, les dépenses nécessitées par la réparation des câbles (matériel, main d'œuvre, transport).
Travaux exécutés sans DICT

Si des canalisations ou ouvrages sont installés à proximité des câbles de télécommunications sans préavis, ou avant l'arrivée de l'agent de service, celui-ci, pourra exiger la réouverture des fouilles aux endroits jugés litigieux. Ces travaux de réouverture, la pose de protection supplémentaires, seront effectués aux frais de l'entrepreneur.
I.08.2.2 – Lignes électriques et ouvrages gaziers

Dans le cas où l'entrepreneur serait amené à réaliser des travaux où des opérations à proximité d'une ligne électrique aérienne ou souterraine, ou d'ouvrages gaziers, il sera tenu d'en effectuer la déclaration au représentant local de la distribution ou de l'organisme transporteur de gaz, conformément à l'arrêté départemental intéressé, pris en application de la circulaire n°1431 de Monsieur le Ministre de l'Industrie. L'entrepreneur devra prendre, sous son entière responsabilité, toutes les mesures de sécurité imposées par la réglementation en vigueur.

Notamment, l'entrepreneur prend toutes les mesures nécessaires au soutien des canalisations et doit se conformer aux prescriptions particulières imposées par le maître d'œuvre.

En tout état de cause, les dispositions adoptées pour réaliser le soutien, ne prendront appui, ni sur les étrésillons des étaiements, ni sur les blindages de fouille.

Il est outre stipulé :

· que l'implantation des canalisations de toutes natures figurant sur les plans d'exécution n'est donnée qu'à titre indicatif,
· que les recherches par sondages ou autres, rendus nécessaires par l'absence de renseignement sont effectuées aux frais de l'entreprise et sous sa responsabilité,

· que l'entrepreneur n'est pas habilité à mettre la commune en demeure de lui fournir, en un temps déterminé, ces renseignements qui, communiqués, ne peuvent, en aucun cas, constituer une décharge pour l'entrepreneur dans l'éventualité d'une détérioration.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre le dossier rassemblant les diverses autorisations ou accusés de réception en provenance des services intéressés.

I.08.2.3 – Réseau d'alimentation d'eau potable

Dans le cas où l'entrepreneur serait amené à réaliser des travaux, à proximité de canalisations d'alimentation en eau potable, il est tenu d'en effectuer la déclaration à l'exploitant dudit réseau.

Toute modification apportée au réseau est prise en charge financièrement par le maître d'ouvrage, sous réserve d'avoir reçu au préalable une acceptation de l'exploitant, du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage.

Dans tous les autres cas (avaries et dommages accidentels) les travaux de réparation incombent à l'entreprise qui est tenue d'assurer à tout moment le bon fonctionnement des ouvrages (stabilité, mise hors gel, conduites provisoires…).
Il est rappelé à l'entrepreneur son obligation de faire réaliser par un géomètre Expert le relevé de tous les Ouvrages découverts et l'établissement d'un plan de récolement de ces Ouvrages.
ARTICLE I.09 – Organisation du chantIer

Un suivi de l'avancement des travaux sera établi par l'entreprise et remis toutes les semaines au maître d'œuvre.

Cet état d'avancement comprendra :

· un planning comparé au planning initial,
· les quantités réalisées selon la nomenclature du détail estimatif,

· les quantités prévues jusqu'à la fin du chantier,

· le montant prévisionnel de fin de chantier.

ARTICLE I.10 – Maintenance pendant le dÉlai de garantie

Pendant le délai de garantie de 1 an, l'entrepreneur devra assurer la continuité du service mis en œuvre.

ARTICLE I.11 – Plans joints au dossier

Plan de situation des candélabres.
CHAPITRE  II 
spécifications, QUALITE ET PROVENANCE 
DES MATERIAUX

ARTICLE II.01 - OBJET
Le présent chapitre a pour objet de préciser les prescriptions techniques à observer lors de la réalisation de l'équipement d'infrastructures pour l'établissement en souterrain des installations du réseau éclairage public.
ARTICLE II.02 - CONFORMITÉ AUX NORMES
Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et produits fabriqués doivent être conformes aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur.

L'entrepreneur est réputé connaître ces normes.

Les installations devront être conformes :

· au règlement d'exploitation de l'EDF de la distribution et norme série H.N.

· aux modalités d'interventions sur les réseaux, établis en commun par la fédération des 
collectivités locales et EDF

· au C.C.T.G. Eclairage Public de 1988

· aux recommandations de la Commission Electrotechnique Internationale (C.E.I.)

· aux règlements de police, d'urbanisme et de voiries

· aux arrêtés ministériels relatifs à la signalisation des routes et autoroutes

· à l'ensemble des textes résultant du code du travail, hygiène et sécurité, suivant Journal 
Officiel du 29/12/94 et notamment le décret n° 94-1159 du 26/12/94

· aux projets de décrets ou règles faisant état de pratiques courantes de la profession, proposés 
à l'homologation

· à l'ensemble des normes et règles relatives aux perturbations pouvant être créées dans les 
réseaux et installations des différents concessionnaires, usagers publics, usagers privés

· aux normes NF (en particulier NFC 17 200),

· aux normes UTE,

· à l'arrêté technique interministériel du 2 Avril 1991

· aux recommandations de l'A.F.E. (Association Française de l'Eclairage)

· aux recommandations du CETU, SETRA et CETUR
· à la Norme EN 40
· à la norme européenne EN 13 201-202-203-204
L'entrepreneur devra se procurer, à ses frais, les documents énoncés ci-dessus, s'il ne les possède pas déjà, et ne pourra en aucun cas invoquer l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des progrès techniques, l'entrepreneur proposera, au maître d'œuvre, le matériel qu'il jugera approprié et lui remettra toutes justifications permettant d'apprécier la bonne qualité de ce matériel (procès-verbaux d'essais, références, etc.).

L'acceptation d'un matériel par le maître d'œuvre ne pourra pas avoir pour effet de dégager l'entrepreneur de ses responsabilités.

ARTICLE II.03 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les fournitures devront résister, sans dommage, aux conditions extérieures et aux contraintes qu'elles seront appelées à supporter en service et au cours des essais.

L'entreprise est tenue de présenter à toutes réquisitions les lettres de voitures, factures acquittées et autres documents qui sont utilisés pour justifier la provenance des matériaux.

ARTICLE II.04 - MATÉRIELS UTILISÉS
II.04.1 - Mise en place du chantier

L'entreprise devra fournir la liste du matériel qu'elle prévoit pendant la durée du chantier.

II.04.2 - Signalisation de chantier

La signalisation des travaux est exécutée en totalité par l'entrepreneur : fournitures, amenée, repli, entretien, dépose et repose. La signalisation à mettre en place doit être conforme au livre I - 8ème partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
ARTICLE II.05 - TERRASSEMENTS
Nota : Il est prévu dans ce marché des prestations de génie civil et câblage.
II.05.1 - Ouverture et fermeture de tranchées

Il est rappelé que les tranchées ne devront demeurer ouvertes plus d'une journée. Les profondeurs mini de pose de canalisations seront :

	
	Sous trottoir
	Sous chaussée ou assimilé

	RESEAUX ELECTRIQUES
	- 0,80 m
	-1,00 m


Les largeurs minima de tranchées seront de 0,40 m sous accotement et de 0,50 m sous chaussées.

Lors de la fermeture de la tranchée, les matériaux à utiliser sont :

•
sable de forme et de protection
Le sable utilisé comme couche de forme et de protection sera du sable de carrière (sablon maigre). Il devra être débarrassé de tous détritus ou matières organiques ou végétales. Il sera exempt de terre végétale et d'argile.

Sa teneur en matière organique ne devra en aucun cas dépasser 0,2 % sur le mélange prêt à être épandu, eau comprise.

Sa granulométrie devra être inférieure à 2 mm.

L'indice de plasticité sera non mesurable.

ES (piston) supérieur ou égal à 35.

L'entrepreneur devra mettre gratuitement à la disposition du maître d'œuvre des échantillons de matériaux des carrières et ballastières qu'il emploiera pour l'exécution des travaux décrits au Chapitre I, ainsi que les analyses granulométriques de mesures de propreté (ES piston) de ces matériaux.
Aucun accord ne pourra être obtenu du maître d'œuvre si les résultats effectués en laboratoire ne sont pas satisfaisants.

II.05.2 - Remblaiement des fouilles et tranchees
•
Matériaux grave
· Grave recomposée humidifiée 0/20 ou 0/31,5 à indice de concassage supérieur à 60 %. L'équivalent de sable sur la fraction 0/5 doit être supérieur à 65. La teneur en eau du matériau recomposé est comprise entre 5 et 7 %.

•
Sable
Les sables destinés à l'enrobage des canalisations multitubulaires allégées ou des câbles enterrés sont des sables de rivière (roulés) ou de carrière (concassés), de classe D1 ou B1, dont les grains sont de dimensions inférieures ou égales à 3,15 mm (appellation commerciale 0/2) et dont le pourcentage en poids de tamisat au travers du tamis à maille carrée de 0,4 mm ne doit pas être supérieur à 50 %.

II.05.3 - Démolition et réfection des accotements, parkings et chaussées

L'entrepreneur devra remettre en état les trottoirs, parkings et chaussées à l'identique.

Pour cela, il devra tenir compte du revêtement original, quel qu'il soit.

•
En enduits superficiels

-
monocouche,


-
monocouche double gravillonnage,


-
bicouche.

•
En enrobés hydrocarbonés

-
béton bitumineux semi grenu,


-
micro-béton bitumineux,


-
enrobés d'entretien en couche mince,


-
béton bitumineux clouté.
•
En enrobés à froid
•
En enrobés spéciaux
· coulis bitumineux,

· asphalte coulé,

· pavage et dallage.

Réfections diverses :

· gazon,

· sablage,

· terre végétale,

· grave naturel,

· béton de roulement.

II.05.4 - Fourreaux

Les câbles Basse Tension seront systématiquement posés sous fourreaux TPC10 de diamètre 63 pour la Basse Tension Eclairage. 

Les fourreaux seront en polyéthylène basse densité de couleur rouge agréé par E.D.F.

Il sera prévu un fourreau par câble. Les fourreaux seront aiguillés à l'aide de fil d'acier galvanisé de 3 mm minimum. Il sera prévu un ø 40 TPC10 pour la remontée de cuivre nu dans le massif du candélabre.
II.05.5 - Grillage avertisseur
Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection placé dans les tranchées au-dessus des câbles et des fourreaux. Il sera en PVC type haute résistance, renforcé par 2 feuillards longitudinaux en polypropylène de couleur appropriée à la nature du réseau et de 0,40 m de largeur :

· en réseaux électriques : rouge.

II.05.6 - Chambre ou regards de protection

Leurs dimensions intérieures devront tenir compte des nécessités de tirage et de raccordement des câbles. Les dalles de couverture seront en acier galvanisé 250 kN.
Elles seront de marque BMI ou équivalent et de type EP80 (dimensions 0,80 x 0.80 m x 0,80 m de profondeur).
Les chambres préfabriquées seront constituées :

•
de parois et fond ayant une épaisseur minimum de 6 cm sauf au droit des engravures qui permettent la mise en place correcte des divers éléments,

•
d'un fond avec une ouverture permettant l'évacuation des eaux,

•
des parois latérales comportant des engravures permettant le scellement d'un cadre cornière destiné à recevoir les dalles qui seront elles-mêmes encadrées d'une cornière,

•
d'un cadre en acier galvanisé, scellé sur les parois,

•
d'une dalle de couverture en fonte, chaque dalle comportera 2 trous permettant l'ouverture de la chambre,

•
d'une grille de protection comportant une plaque de signalisation "DANGER D'ORIGINE ELECTRIQUE" composé d'un treillis soudé en acier galvanisé.
ARTICLE II.06 – CABLES

Nota : Il est prévu dans ce marché des prestations de génie civil et câblage pour d’éventuelle reprises de travaux en coordination avec le marché d’enfouissement des réseaux.

II.06.1 - Dispositions générales

Les câbles utilisés sont de type U1000 R2V Cuivre de section : 

· 4 x 10 mm² pour l’éclairage public
Les câbles doivent porter, sur la gaine extérieure, les indications suivantes :

· la marque du fabricant,

· l'indication du nombre de conducteurs,

· la nature du métal, l'âme et la section.

Ces marques sont apposées de façon indélébile ; l'intervalle compris entre la fin d'une inscription et le commencement de la suivante ne devant pas dépasser 20 cm.

Les câbles seront livrés munis de capotages d'extrémité empêchant la pénétration d'humidité.

II.06.2 - Câble B.T. U 1000 R2V (NFC 32 321)
Le câble est constitué d'une âme collée rigide classe 2 ou rigide massive, classe 1 pour une section inférieure ou égale à 4 mm². La tension assignée est de 0,6 / 1 kV.

La température maximale à l'âme est de :


-
90°C en permanence


-
250°C en court circuit.

Les caractéristiques des éléments constitutifs sont :

•
Une âme rigide en cuivre nu,

•
Un ruban séparateur (facultatif),

•
L’isolation en polyéthylène réticulé (PR),

•
Une gaine en PVC noir.

ARTICLE II.07 - RÉSEAU DE TERRE
En application des mesures de protection découlant de la publication UTE C 12 100 (protection des personnes contre les effets des courants électriques), toutes les masses métalliques du réseau seront mises à la terre.

Afin d'éviter tout risque d'accident corporel par contact direct entre deux masses métalliques, l'entrepreneur devra s'assurer et prendre en charge les liaisons équipotentielles de toutes masses métalliques existantes situées à portée de main des masses métalliques de son installation (soit dans un rayon de 2 mètres).

Cette mise à la terre sera assurée par un câble de cuivre nu posé en fond de tranchée.
La section du câble de terre sera de 25 mm².

La résistance de terre de toute masse métallique de l'installation devra être inférieure à 2 Ohms. Par principe, le câble de terre ne devra jamais être coupé. Les jonctions et dérivations sur le câble de terre seront faites par sertissage.

La mise à la terre de chaque candélabre devra se faire par l'intermédiaire d'une borne visible. Toute la boulonnerie devra être en inox.
ARTICLE II.08 – CANDÉLABRES, matériel d'eclairage public
II.08.1 – Massifs d'ancrage

L'entrepreneur confectionnera les massifs d'ancrage en béton.

Les dimensions du massif seront de la responsabilité de l'entrepreneur, qui fournira au Maître d'œuvre les notes de calcul pour chaque type de massif, au moins 15 jours avant la mise en œuvre.

II.08.1.1. – Ciment pour béton et mortier

La fourniture de ciment fait partie de l'entreprise. Elle devra satisfaire au fascicule n°3 du CCTG applicable à la fourniture des liants hydrauliques.

Les ciments utilisés devront satisfaire aux prescriptions des normes NF 15300 et NF P 15301.

Ils proviendront directement et exclusivement de l'usine choisie par l'entrepreneur et agréée par le maître d'œuvre.
II.08.1.2. – Agrégats pour béton et mortier

Sable

Le sable pour béton et mortier satisfera aux prescriptions de la norme P 18 301 de l'AFNOR. (L'équivalent de sable devra être supérieur ou égal à 70).

Il ne devra pas contenir en poids, plus de 5 % de grains fins traversant le tamis de 900 mailles par centimètre carré. Il ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-après :

*0 sable pour enduits, chapes, joints de canalisations : deux millimètres et demi (2,5 mm),

*1 sable pour béton armé et vibré : cinq millimètres (5 mm),

*2 sable pour béton ordinaire : dix millimètres (10 mm).

Composition granulométrique : le sable devra contenir en poids de 20 à 25 % de grains ayant leurs dimensions supérieures à la moitié de la dimension maximale.

Pierrailles pour béton

Les pierrailles pour béton satisferont aux prescriptions de la norme P.18.301 de l'AFNOR.

Les compositions granulométriques des granulats moyens et gros se réfèreront à la norme NF P.18.304.

Les pierrailles destinées à la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de quatre centimètres (4 cm) intérieur pour le béton vibré sans pouvoir passer dans un anneau de quinze millimètres (15 mm) pour le béton ordinaire et de dix millimètres (10 mm) pour le béton vibré.

Les pierrailles destinées à la confection du béton armé devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de vingt-cinq millimètres (25 mm) sans pouvoir passer dans un anneau de dix millimètres (10 mm).

II.08.1.3. – Eau de gâchage
La fourniture et l'eau de gâchage des mortiers et bétons sont à la charge de l'entrepreneur.

L'eau de gâchage devra répondre aux prescriptions fixées par la Norme NF P 18.303 et par l'article 6 du fascicule 65 du CCGT.

Les bacs contenant éventuellement les réserves d'eau devront être protégés contre l'insolation.

La température de l'eau de gâchage ne devra pas dépasser 30°C. Cette eau ne devra pas contenir de matières organiques susceptibles de retarder la prise normale du béton. La teneur en matière organique doit être inférieure à 1%.

II.08.1.4. – Coffrages

Les bois pour coffrages seront choisis dans le cadre des prescriptions des normes B 51 001 et B 52 001, et dans les catégories correspondant aux contraintes à prévoir.
L'entrepreneur pourra toutefois proposer l'emploi de coffrages métalliques. Il devra alors donner toutes précisions et justifications sur le type de coffrage dont il envisage l'emploi, celui-ci restant soumis à l'accord préalable du maître d'œuvre.
II.08.2 – Supports 
Les candélabres sont de type Hestia Condor et de marque Comatelec ou équivalent.

Ils ont pour caractéristiques techniques :

-
Un mât cylindroconique en acier thermolaqué hauteur 7m (teinte Ral 7024).
Les luminaires sont équipés de ballast électronique compatible avec le matériel d’éclairage installé.
A/
La protection sera assurée par un fusible calibré en fonction de la puissance lampe et appareillage et d'une barrette de neutre.


Cet ensemble sera monté sur embases fusible et neutre à préhenseur avec coupure simultanée de la phase et du neutre (barrette de jumelage).

B/ 

Un bornier de raccordement réalisé avec des bornes juxtaposables IP2X mini montées sur un rail profilé et comprenant :
• 
4 bornes d'arrivée pour des réseaux triphasés et 2 bornes pour les réseaux monophasés de câbles de capacité 16 mm2 maximum, de couleur bleu pour le neutre, beige avec repère (L1 - L2 - L3) pour les phases.

•
2 bornes d'alimentation appareillage de capacité 10 mm2 de couleur correspondante,

•
2 liaisons équipotentielles intégrées permettant de lier l'arrivée au départ lampe de couleurs correspondantes.

•
1 borne de terre de capacité 25 mm2.

•
2 fixations de câble évitant de soutenir les câbles sur les bornes de raccordement électrique.

•
Les bornes seront réalisées en matière isolante, équipées d'étriers et de visseries en matière inoxydable de marque SOGEXI type COPAK extérieur n° 721 ou similaire.


L'ensemble des composants de l'appareillage d'alimentation des lampes à décharge (ballon fluorescent ou Sodium Haute Pression) devra être conforme aux normes en vigueur et en particulier (NFC 15 100 - NFC 20 100 - NFC 71 110 - NFC 71 220).


Un tableau théorique sera fourni par le constructeur précisant pour chaque puissance de lampe :

•
Les possibilités tension secteur

•
La compensation valeur du condensateur

•
La puissance absorbée par le ballast

•
Le calibrage de la protection

•
La puissance secteur compensée.

L’ensemble bornier et appareillages sera disposé dans un coffret IP2X conformément à la norme 
NC 17.200.

Dans le cas d’appareillages incorporés dans la lanterne, seul le bornier sera dans un coffret IP2XX 
(de classe 1).

Chaque mât sera équipé d’une prise « illumination » de type « CHRISTMAS » (ABEL) ou équivalent.

II.08.4 - Lampes

Elles sont de type Cosmopolis de marque Philips ou équivalent (Iodure métallique céramique).
Elles ont une puissance de 90 W – 3000 K.
L'entrepreneur devra donner tous les renseignements, les caractéristiques des lampes sur :

•
Les marques et types de sources utilisées,

•
La durée de vie garantie,

•
La tension d'alimentation ainsi que les variations de tension admises

•
Le flux lumineux nominal,

•
La durée d'amorçage,

•
Les intensités en régime et en période d'amorçage,

•
La courbe de mise en régime,

•
La répartition spectrale de la lumière émise,

•
La courbe de variation du flux et de la puissance en fonction de la tension,

•
La courbe de vieillissement.
Tout matériel proposé devra être accompagné de calculs photométriques reprenant les implantations types.
Les résultats devront être au moins égaux aux exigences de la norme En 13 201.
II.08.5 - Raccordement

Les raccordements seront faits selon les règles de l'Art.
ARTICLE II.09 - ESSAIS ET CONTROLE DES MATÉRIAUX CONSTITUTIFS
Les matériaux et fournitures doivent être de qualité éprouvée. Ils seront soumis, avant leur emploi, à l'examen du maître d'œuvre.

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions requises seront refusés.

Les fournitures devront résister sans dommage aux conditions extérieures et aux contraintes qu'elles seront appelées à supporter en service et au cours des essais.

Si les moyens de contrôle de l'entreprise sont jugés insuffisants en ce qui concerne les vérifications des matériels, le maître d'œuvre e pourra faire procéder, par un organisme compétent, à des essais de contrôle. Dans un tel cas, les frais inhérents à ces contrôles seront à la charge de l'entrepreneur.

Indépendamment des conditions d'épreuves des matériaux constitutifs et des essais auxquels seront soumises les fournitures, en vertu des prescriptions énoncées au présent Cahier, le maître d'œuvre se réserve le droit de faire opérer en usines toutes vérifications des conditions de fabrication.

Dans ce but, l'entrepreneur, muni s'il y a lieu de l'accord de son fabricant, autorisera les représentants désignés par le maître d'œuvre, à effectuer tous les contrôles aux diverses étapes de fabrication.

CHAPITRE  III
MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE III.01 - OBJET 
Le présent Chapitre a pour objet de définir le mode d'exécution des travaux pour la construction du réseau d'éclairage public décrit dans les Chapitres précédents.

ARTICLE III.02 - CONFORMITÉ AUX NORMES 
Les terrassements, la pose et le raccordement des matériels sont soumis à l'application des normes et prescriptions techniques de chacun des concessionnaires et du décret de l'arrêté interministériel du 
2 Avril 1991.
ARTICLE III.03 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
III.03.1 - Généralités

Avant tout commencement des travaux, l'adjudicataire du présent lot devra réceptionner le terrain et les éléments de réseau mis à sa disposition par le maître d'œuvre. Tout commencement des travaux vaudra réception sans réserve.

L'adjudicataire du présent lot est censé avoir accepté toutes les difficultés qu'il pourra rencontrer du fait de la présence des eaux, de la nature et de la configuration des sols.

L'ensemble des travaux pourra se dérouler en plusieurs phases. Chacune des phases sera soumise à un planning qui tiendra compte des impératifs des entreprises, des contraintes particulières à l'opération et du planning général de l'opération.

Les différents réseaux seront posés conformément aux indications des plans d'exécution, l'altimétrie des réseaux sera fonction du plan de nivellement sol fini, des points de référence seront implantés. L'entrepreneur sera responsable de l'ensemble de ses implantations en X, Y, Z.

L'entrepreneur doit supporter toutes les sujétions relatives à la mise en place et au fonctionnement du matériel.

L'entrepreneur doit satisfaire à toutes les charges et prescriptions de police en vigueur et prendre toutes dispositions matérielles pour assurer la circulation sur les routes et chemins, l'accès et la desserte aux propriétés, l'écoulement des eaux pluviales ou ménagères. Toutes les mesures d'ordre et de sécurité visées ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur.

III.03.2 - Piquetage

Le piquetage général sera effectué par l'entreprise et validé par le Maître d'Oeuvre. Il pourra être scindé en plusieurs opérations distinctes, échelonnées dans le temps en fonction du programme d'exécution des travaux fournis par l'entrepreneur.

Les emplacements exacts des ouvrages ainsi que le tracé des câbles d'alimentation seront déterminées par l'entreprise et validées sur place par le maître d'œuvre. L'entrepreneur sera tenu de fournir le personnel et le matériel nécessaire aux opérations de piquetage, qui donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

III.03.3 - Suivi de l'avancement des travaux

Un suivi de l'avancement des travaux sera établi par l'entreprise et remis toutes les deux semaines au maître d'œuvre.

Cet état d'avancement comprendra :

-
un planning comparé au planning initial,

-
les quantités réalisées selon la nomenclature du détail estimatif,

-
les quantités prévues jusqu'à la fin du chantier,

-
le montant prévisionnel de fin de chantier.

ARTICLE III.04 - MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 
III.04.1 - Installation du chantier

L'emprise du chantier doit occuper une surface aussi réduite que possible, dans le respect de bonne exécution des travaux.

La circulation doit être maintenue aux abords du chantier et l'accès aux propriétés riveraines, publiques ou privées, ne doit jamais être interrompu.

Dans la mesure du possible, le stationnement des matériels et des véhicules devra se faire à l'intérieur des emprises autorisées. Le dépôt de matériaux doit être isolé des circulations piétonnes et routières par une clôture constituée d'éléments jointifs. Des clôtures de 1 m minimum devront être installées pour isoler la zone de travaux en permanence, des espaces réservés aux personnes et des parties non affectées aux travaux.

L'entrepreneur se devra, à la fin des travaux, de remettre en l'état les lieux qui auront servis aux travaux.

III.04.2 - Signalisation

L'entrepreneur met en place une signalisation de chantier horizontale ou verticale suivant les prescriptions routières actuellement en vigueur (livre I – 8ème partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière).
La signalisation pour la protection du chantier comprend :


. L’approche,


. Le jalonnement en cas de détournement de circulation,


. La fin de perception du chantier.

Il est en outre précisé :
· que l'entrepreneur doit soumettre au maître d'œuvre 10 jours au plus tard avant le début des travaux, son projet de signalisation du chantier et se conformer aux instructions du maître d'œuvre,

· qu'en cas de carence de l'entrepreneur ou en cas de danger, le maître d'œuvre se réserve le droit de prendre toute mesure utile aux frais de l'entrepreneur et sans mise en demeure préalable sans que cette action ne dégage la responsabilité de l'entrepreneur.
La signalisation des accès incombe à l'entreprise.

ARTICLE III.05 - TERRASSEMENTS 

III.05.1 - Ouverture et fermeture de tranchées

Lorsque l'entrepreneur est amené à faire des travaux, il devra obligatoirement adresser aux différents concessionnaires une déclaration d'intention de travaux établie sur l'imprimé réglementaire prévu à cet effet, conformément au décret du 14 octobre 1991 ainsi qu'à l'arrêté d'application du 16 novembre 1994.

Il sera prévu :

•
L'ouverture en tout terrain, y compris rocher, de la tranchée avec le matériel adapté, ou manuellement dans les cas particuliers, aux abords des ouvrages existants.

•
Les déblais seront évacués à une décharge autorisée par la maître d'œuvre, y compris le droit de décharge.

•
Les ouvrages existants rencontrés lors de l'exécution de la tranchée, devront être immédiatement signalés, au maître d'oeuvre et au service concessionnaire, par l'entrepreneur. L'entrepreneur devra assurer leur protection pendant les travaux et après exécution. Il devra prendre toutes précautions pour éviter de causer un dégât quelconque aux réseaux existants et toute réparation sera à sa charge.

•
L'étaiement éventuel de la tranchée sera fait au fur et à mesure de l'approfondissement, en fonction de la nature des sols rencontrés, y compris toutes sujétions de main d'œuvre et de fourniture. La tranchée est descendue verticalement jusqu'à la profondeur choisie.

•
Après la pose du câble de terre en fond de fouille, une couche de sablon de 0,10 m d'épaisseur sera répandue sur le fond de la tranchée avant la pose des câbles ou des fourreaux. Dans les terrains rocheux ou argileux, dont l'agressivité est de nature à compromettre la bonne conservation des canalisations, la tranchée est approfondie et garnie d'une couche de 0,10 m d'épaisseur de matériaux meubles non agressifs (terre ou sable) compactés.

•
Le fond de fouille sera parfaitement arasé. Il sera débarrassé des pierres rencontrées et ne devra présenter ni saillie, ni creux risquant de placer les canalisations en porte-à-faux. Les parties dures enlevées sont remplacées par de la terre meuble criblée et bien tassée ou par du sablon. Les parements de fouille seront sans aspérités.

•
Pendant l'exécution des travaux, le long des voies publiques et privées, des passages suffisants seront aménagés pour les voitures, les piétons et les ouvriers du chantier. L'accès aux propriétés riveraines devra être maintenu. L'entrepreneur prévoira les platelages nécessaires pour la traversée des chaussées, de manière à ne pas interrompre la circulation des véhicules et des piétons.

•
Pendant l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu d'entretenir en état :


-
les moyens d'évacuation des eaux,


-
l'écoulement des eaux aux points bas provisoires ainsi que la construction éventuelle de

descentes pour protéger les talus et remblais aux différentes phases d'exécution.


Il sera responsable des conséquences, des perturbations qu'il apporterait dans le régime de l'écoulement des eaux de surface et des eaux profondes. Il assurera également, sous sa responsabilité, l'évacuation des eaux de toute origine depuis les chantiers jusqu'aux exutoires existants, ou en aménager de façon qu'elles pourront être reçues.


Ces obligations comprennent l'utilisation et l'entretien du matériel de pompage (y compris le matériel de rechange), la fourniture de l'énergie et du combustible, la main d'œuvre d'exploitation et de surveillance, la remise en état des lieux, etc. de telle façon que tous les ouvrages décrits dans le présent CCTP. soient exécutés à sec.

•
Après la pose de la canalisation, la tranchée sera remblayée en sablon sur 0,10 m de hauteur au-dessus de la génératrice supérieure des câbles ou des fourreaux. Le reste de la hauteur sera remblayé en matériaux graveleux 0/31,5 par couche de 0,20 m et compactés méthodiquement à 95 % de l'Optimum Proctor modifié, jusqu'au niveau du fond de forme.

•
Un grillage avertisseur sera mis en place, conformément à l'arrêté Interministériel du 2 Avril 1991, à 0,10 m minimum au-dessus des câbles ou canalisations.

•
Le pilonnage se fera mécaniquement.

•
La réfection provisoire du sol et entretien jusqu'à la réception définitive.

•
Le nettoyage du chantier.

•
Il est rappelé que les croisements entre canalisations doivent se faire avec une distance minimale de 0,20 m au point le plus rapproché.

•
Lors des croisements avec des conduits téléphoniques, il sera fait usage de fourreaux 
de 0,80 m de diamètre intérieur minimum, la distance entre giration extérieure des conduits ne sera pas inférieure à 0,20 m.

•
Il est également rappelé que les canalisations électriques différentes doivent être écartées 
de 0,20 m.

La dimension des tranchées est donnée dans le Chapitre précédent.

III.05.2 - Démolition et réfection des trottoirs, chaussées ou parkings

Le revêtement est démoli avec précaution et suivant une coupure nette à la tranche. les matériaux de démolitions seront évacués à la décharge (y compris le droit de décharge).

La fourniture et la préparation du sol, pour sa remise en état, sont à la charge de l'entrepreneur.

Si le revêtement est en pavage ou dallage, l'entrepreneur est tenu de démonter ces matériaux en vue de leur réutilisation. Avant leur remise en place, il faudra les nettoyer et les décrotter. L'arrangement de ces revêtements sera effectué de façon à retrouver le motif original (et quelle que soit la complexité de ce motif). Les jointoiements seront réalisés dans les règles de l'Art.

III.05.3 - Sondages

Pour certains points particuliers, des sondages de reconnaissance seront effectués pour la recherche de réseaux ou de fourreaux existants.

Ces sondages seront faits à la demande du maître d'oeuvre. Dans tous les cas, ils seront exécutés à la main, un relevé précis des réseaux sera effectué, la fréquence des reconnaissances sera indiquée par le maître d'oeuvre, les revêtements de chaussée seront découpés soigneusement, la totalité du sondage sera remblayée en matériaux graveleux d'apport en fin de chantier, le revêtement définitif sera reconstitué, l'entretien de surface sera effectué pendant la durée du chantier.

ARTICLE III.06 - POSE ET RACCORDEMENT DE CANDÉLABRES 
L'implantation des foyers lumineux se fera conformément aux plans joints au présent dossier.

III.06.1 - Confection d'un massif d'ancrage

Les fouilles pour massifs de support seront exécutées en tout terrain à la pelle ou à la main avec tout engin approprié selon la nature du terrain en tenant compte de la présence éventuelle des réseaux divers.

Les massifs d'ancrage seront dimensionnés par référence à la norme NFC 97-405.

Les charges à appliquer aux supports sont définies dans les règles de calcul NV du CCTG. Travaux et dans la norme NFP 97-405.

Les dimensions des massifs d'ancrage des portiques sont définies par l'entrepreneur en fonction du type de matériel et seront soumis à l'agrément du maître d'oeuvre.

Les ciments pour la confection du béton des massifs d'ancrage devront être des ciments au laitier type CLK 45 ou équivalent dosé à 350 kg/m3. Les massifs devront être coulés en pleine fouille, le béton étant soigneusement vibré dans la masse.

Leur dimensionnement sera établi d'après les calculs résultant de l'application de la formule d'ANDREE et NORSA, prenant en compte les éléments suivants :

-
contraintes d'environnement (vent, neige, gel, etc.),

-
contraintes découlant du matériel mis en œuvre (masse, effort tranchant, moment de renversement, etc.),

-
contraintes découlant des caractéristiques mécaniques des sols (pression à fond de fouille, etc..) aux points d'implantation.

Le mât d'éclairage sera fixé sur son massif par l'intermédiaire de 4 tiges de scellement en fer forgé.

Ces tiges devront être noyées dans le massif lors de sa confection, leur écartement en cours de coulée étant maintenu par un gabarit spécial confectionné par l'Entrepreneur.

La partie supérieure devra être rigoureusement plane et horizontale, le mât devant être fixé à même le massif sans écrou intermédiaire.

A l'intérieur du massif, il sera prévu :

· •2 fourreaux de diamètre 63 TPC 10 pour les câbles d'alimentation (3 dans le cas de point triple
dérivation),

•
1 fourreau de diamètre 40 TPC 10 pour la remontée du conducteur de terre.

Les fourreaux pénétreront dans le mât d'éclairage de 10 cm minimum.

Après dressage et réglage du mât, l'Entrepreneur devra exécuter, dans les délais les plus brefs :

•
La protection des boulons de fixation par compound ou réservoir à graisse,

•
La pointe de diamant - chape de ciment maigre.

III.06.2 - Pose des supports

Les candélabres seront levés en une seule pièce et équipés, avant levage, des crosses et des luminaires, à l'exception des lampes qui seront obligatoirement posées une fois les candélabres fixés au sol.

L'élingage ne pourra se faire ni avec une chaîne, ni à l'aide d'une élingue métallique. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour que la protection contre la corrosion ne soit pas détériorée.

Au cas où, malgré les précautions prises, la protection contre la corrosion serait détériorée, il appartiendrait à l'entrepreneur d'exécuter les travaux de réfection sur toutes les zones abîmées. Il appartiendra au maître d'œuvre de refuser ledit matériel si la réfection doit porter préjudice de la tenue dans le temps de ce matériel.

La verticalité des fûts sera vérifiée support par support.

L'embase du candélabre sera posée à même le massif, avec insertion d'un joint PEPLICK ou similaire.

La surface supérieure du massif devra assurer un contact maximum avec l'embase du candélabre (état de surface) et la verticalité du fût (horizontalité).

Les écrous devront être serrés avant de bloquer à fond les contre-écrous. Après la pose, l'ensemble : tige, écrou, contre-écrou, sera protégé par une coulée de compound avant la mise en place de la chape en pointe de diamant.

Les luminaires seront installés et raccordés sur le mât avant de levage.

Les lampes seront installées après levage du mât. Le réglage du luminaire ou du projecteur s’effectuera à l’aide d’une nacelle ou tout autre moyen approprié permettant d’obtenir les résultats photométriques attendus.

III.06.3 - Lampes

L'entrepreneur doit remplacer toutes les lampes qui seront hors d'usage selon la formule suivante :


 EMBED "Equation" "Objet de Word3" \* mergeformat  


Cette formule s'applique à chaque type et puissance de lampe.


D
=
durée de vie garantie.




Cette durée de vie, s'applique aux lampes fournies en première livraison et aux lampes



fournies en remplacement des lampes hors d'usage.


d
=
durée de vie moyenne des lampes hors d'usage, avant l'expiration de la durée de vie



garantie D.


n
=
nombre de lampes hors d'usage avant la durée de vie garantie D.


R
=
nombre de lampes à remplacer gratuitement.

On constate qu'une lampe est hors d'usage lorsque le flux nominal devient inférieur à 80 % du flux nominal garanti.

III.06.4 - Raccordements

Les raccordements seront faits selon les règles de l'Art.

Toutes connexions ou déconnections des réseaux des rues adjacentes et les éventuelles adaptations de l’armoire d’éclairage public sont comprises.

ARTICLE III.07 - RÉGLAGE, ESSAIS ET MISE SOUS TENSION 
L'entrepreneur devra faire parvenir au maître d'oeuvre les fiches et mesures de son réseau pour toute demande de mise en service.

Le raccordement au réseau existant sera fait en accord avec les services assurant l'exploitation dudit réseau.

L'entrepreneur aura à sa charge toutes les interventions, sur l'ensemble de l'installation, nécessaires à la maintenance de son réseau.

L'entrepreneur sera tenu d'informer le maître d'oeuvre de tout incident survenu sur le réseau et les dispositions prises pour y remédier.

L'entrepreneur procédera, à sa charge et en présence du maître d'oeuvre, aux contrôles et mesures conformément aux prescriptions suivantes :

1/
Avant mise en service
Sur le réseau de terre
•
Relevé des valeurs de terre R < 2 Ω
•
Relevé des résistances linéiques des liaisons équipotentielles entre candélabres et masses métalliques extérieures au réseau mais accessibles depuis le réseau.

Sur le réseau BT

•
Mesure d'isolement de l'installation.

Sur les candélabres

•
Vérification du matériel mis en œuvre conformément au Cahier des Charges :


- protection ampéremétrique,


- tête de câble (gaine thermorétractable),


- appareillage,


- liaison coffret - luminaire.

2/
Après mise en service (photométrie)
•
Réglage des sources lumineuses,

•
Relevé des valeurs d'éclairement.

Le réglage des luminaires sera fait de manière à obtenir une bonne uniformité de luminance et un confort visuel acceptable de l'installation.

Les mesures d'éclairement seront exécutées sur une installation fonctionnelle suivant la méthode des 12 points, tous les appareils allumés. Au cours de ces essais, la tension d'alimentation sera mesurée. L'entreprise sera assistée, lors des mesures, du constructeur du luminaire.

Les mesures seront faites suivant le quadrillage défini dans les recommandations AFE.

Le matériel de mesure sera fourni par l'éclairagiste de l'installateur.

Il sera du type à cellule photo-électrique (étalonné) pour chaque type de source. Il sera corrigé du cosinus de l'angle d'incidence jusqu'à une valeur de 88°.

Le maître d'oeuvre se réserve la possibilité de faire procéder à des mesures contradictoires par un organisme de contrôle agréé, de son choix.
ARTICLE III.08 - MAINTENANCE PENDANT LE DELAI DE GARANTIE 

Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur devra assurer la maintenance et le dépannage des lampes ou les appareillages. L’exploitant du réseau d’éclairage public en sera informé.
L’entreprise devra définir les moyens mis en œuvre pour assurer les interventions de dépannage en (hommes et véhicules) et les délais d'intervention. Celui-ci figurera à l'acte d'engagement avec un numéro d'astreinte.

Tout au long de la durée de garantie, l’entrepreneur devra informer le maître d’ouvrage du déroulement de cette garantie.

Un écrit sera établi (formulaire à proposer) pour :

· les visites périodiques : rien à signaler si le service est assuré,

· tout dysfonctionnement avec information de l’intervention à venir avec les contraintes liées aux réseaux hors travaux,

· toute remise en service de l’installation en défaut après intervention de garantie

ARTICLE III.09 - DOSSIER D'EXÉCUTION 
Avant tout début d'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra établi un dossier d'exécution comprenant :

•
Les plans d'exécution établis par le maître d'oeuvre ou lui-même,

•
La liste des matériels à mettre en œuvre, avec les caractéristiques techniques constructeur,

•
Les notes de calcul des ouvrages types tels que massifs, dimensionnement électrique de l’installation, calcul des protections, en tenant compte de la limitation due à la présence d’appareillages électroniques.
•
Les schémas unifilaires des réseaux (armoires éclairage public, etc.),

•
Les schémas synoptiques de l'installation,
•
Les détails d'ouvrages type ou compléments aux études d'exécution sur les points singuliers 
(voisinage réseaux existants après sondages, croisements, etc.).

Ce dossier d'exécution devra être présenté et avoir reçu l'accord du maître d'oeuvre.

Avant mise en service, l'Entrepreneur devra établir en temps voulu les demandes :


•
D’alimentation en courant électrique,


•
D’abonnement,


•
De réception technique,

ARTICLE III.10 - DOSSIER DE RÉCOLEMENT 
Les plans de récolement des canalisations seront établis par un géomètre expert agréé par le maître d'œuvre au 1/200ème et seront remis en cinq (5) exemplaires, dont un (1) reproductible et un (1) sur CD, au maître d'oeuvre au plus tard 8 jours avant la réception. 
Ils devront comporter les renseignements ci-après :


Les caractéristiques des câbles, type, section, nature du conducteur, fournisseur, date de pose, longueur, tension spécifiée ou référence de la commande,


la cotation précise du tracé (positionnement x, y, z), en plan par rapport à des repères fixes et immuables, en profondeur, par rapport au niveau définitif du sol,

Le positionnement de chaque élément du réseau par rapport à des repères fixes et immuables complétés par les marques et type avec leurs principales caractéristiques,


La date d'exécution et le nom de l'entrepreneur,


Le positionnement des ouvrages rencontrés au cours de l'ouverture de la tranchée, les points singuliers seront complétés par des vues en profil,


la représentation graphique devra être conforme dans la doctrine cartographique V.R.D.,

· l'entrepreneur remettra en cinq (5) exemplaires au maître d'œuvre un dossier technique Eclairage Public comprenant le rapport d'un bureau de contrôle agréé et du rapport du consuel si nécessaire, les documentations des matériels armoire, support câble avec les adresses des fournisseurs, des luminaires, sources, rappel des teintes des matériels, etc.

Vu par l'Entrepreneur soussigné

pour être annexé à la soumission en date du :





Approuvé par le Maître d’Ouvrage





Le :
[image: image1.png]



� EMBED StaticMetafile  ���








PAGE  
20

[image: image3.png]FPERNON



_952414753

_1148469314.wmf

