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CHAPITRE I
CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet les TRAVAUX DE REAMENAGEMENT ET D’ENTRETIEN répartis en DEUX LOTS au sein de la faculté des sciences de Rabat : 
· [bookmark: _toc273][bookmark: _toc283][bookmark: _Toc138669837][bookmark: _Toc138669835]Lot n°1 :
· Département de Biologie :
· Bureau de chef de département.
· Secrétariat.
· Bureaux des enseignants.
· Salles d’enseignement.
· Bibliothèque.
· Sanitaires.
· Département de science de la terre (géologie) :
· Bureau de chef de département.
· Secrétariat.
· Bureaux des enseignants.
· Salles d’enseignement.
· Bibliothèque.
· Sanitaires.
· Lots n°2 :
· Faculté Centrale :
· Installation des lampadaires et bornes de jardin.
· Pergolas.
· Voile d’ombrage.
· Restauration des poteaux.
· Annexe 1 : Restauration des sanitaires.
· Annexe 2 : Menuiserie métallique.
ARTICLE 2 : TRAVAUX DE REAMENAGEMENT 
· Lots n°1 :
· Gros œuvre, 
· Revêtement de Sol et Murs
· Faux Plafond et Peinture
· Menuiserie bois, Aluminium, et ferronnerie
· Plomberie / Sanitaires 
· Electricité
· Divers
· Lots n°2 :
· Peinture
· Menuiserie métallique
· Plomberie / Sanitaires 
· Electricité
· Divers
ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHE
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en vertu des dispositions de l’article 09, 16 paragraphe 1  alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 alinéa 3 du  Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V – Agdal, RABAT ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôleen.

ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE :
Les pièces constitutives du marché comprennent :
· L’acte d’engagement ;
· Le cahier des prescriptions spéciales (CPS), 
· Le bordereau des prix- détail estimatif ;
· Le CCAG-T ;
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE 5 : DOCUMENTS GENERAUX ET TEXTES SPECIAUX
Documents généraux :
1-   La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003).
2-            Le Dahir n°1.06.232 instituant la TVA en date du 10 Hijja 1427 (01/01/2007).
      Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université    Mohammed V – Agdal, RABAT approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances.
         Textes relatifs aux nantissements : Dahir du 28/8/1948 modifié et complété par les Dahirs du 31/01/1961 et du 29/10/1962. La circulaire n°796/SGP du 15/4/1953 en application du Dahir du 28/8/1948.
        Le Décret Royal n° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la comptabilité publique.
        Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de Fournitures exécutés pour le compte de l’Etat, approuvé par le Décret n° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 (4 mai 2000) 
7 - L’arrêté du Premier Ministre N° 3- 14- 08  du Rabii I 1429 (10 Mars 2008) fixant les règles et conditions de révision des prix des marchés de travaux, ou de services portants sur les prestations d’études passés pour le compte de l’Etat ;
8- Le Décret Royal n° 2.73.685 DU 12 Kaâda 1393 (8 Décembre 1973) portant revalorisation des salaires minimums ;
9- Les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi et la sécurité du personnel
Textes spéciaux
1. Par dérogation à l’article III du D.G.A, il est fait référence aux règles pour le calcul et l’exécution de constructions en béton armé dites « règles BAEL» abrogeant  les règles CCBA68
2. Les règles techniques de conceptions et de calcul des ouvrages et construction en béton armé suivant les méthodes des états limites dites règlesBAEL83 et règles BAEL 91 ou règles B.P.E.L
3. Les règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et de construction en béton précontraint suivant la méthode des états limites dites règles B.P.E.L     
4. Les normes marocaines en vigueur, ou par défaut les normes françaises
5. L’arrêté n° 350/69 du Ministère des Travaux Publics du 15 Juillet 1969 ainsi qu’aux règles techniques PNA 7-11-CLE et 05 annexes à l’arrêté n°350/69 et normes 7/68-100, 7-62/411 et 732-202
6. Le Devis Général d’Architecture (édition 1956 ou dernière édition) du Royaume du Maroc et le décret Royal n°406/67
7. Les règles définissant les effets de la neige et du vent (N.V 65) révisées en 1984 ou son équivalent
8. Le règlement parasismique (RPS 2000)
9. Le devis Général pour les travaux d’Assainissement (Edition 1961 ou dernière édition)
10. Les conditions d’exécution du Gros-œuvre, Toitures, Terrasses en béton armé édition 1946 de l’institut technique du Bâtiment et des Travaux Publics
11. Les règles d’exécution des étanchéités (cahier noir)
12. Les règlements locaux concernant l’alimentation en eau et en électricité des immeubles
13. Le dahir n°170-157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industrielle notamment son article 3 définissant l’ensemble des normes marocaines homologuées se rapportant aux travaux du bâtiment
14. La circulaire 6001 T.P du 7 Août 1958 relative aux transports des matériaux et marchandises pour l’exécution des travaux publics
15. Le cahier des Charges Provisoires pour la fourniture des liants hydrauliques en date du 16 Mai 1951
16. Les règles d’utilisation des ronds crénelés et lisses en béton armé – Règles 1948-Ronds 40/60
17. Les documents Techniques Unifiés (DTU) relatifs à la plomberie, électricité, étanchéité, etc.
18. Les règlements de prévisions contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public « locaux d’habitation »
19. le règlement général de voirie et de construction relatif à chaque ville.
NOTA : 
L’entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de l’ignorance de ces documents pour soustraire aux obligations qui en découlent. Il devra s’il ne les possède pas se procurer ces brochures au Ministère de l’Equipement ou à l’imprimerie Officielle.
ARTICLE 6: CONNAISSANCE DU DOSSIER
L’entreprise déclare :	
· avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement de la construction, des accès, des alimentations, des branchements en eau et en électricité et toutes autres difficultés et charges qui pourraient se présenter pour lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération
· avoir pris pleine connaissance de l’ensemble du dossier du projet
· avoir fait préciser tout point susceptible de contestations
· avoir fait tout calcul et sous détail
· n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présenté par elle et de nature à donner lieu à discussion.
Par conséquent, l’entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire des réserves motivées par une connaissance insuffisante de l’état des lieux et des conditions d’accès ou de travail.

ARTICLE 7:DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT
L’entrepreneur acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché, tel que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 8 : DELAI D’APPROBATION ET NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE
L’entrepreneur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer à son offre que si l’approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 75 jours à compter de la date de pour l’ouverture de plis.
Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après notification de son approbation à l'attributaire par le Doyen de la Faculté des Sciences de Rabat et son visa par le contrôleur d’Etat de la Faculté.
Le délai que se réserve l’administration pour notifier l’approbation du marché à l'attributaire est de 75 jours maximum à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis remis par les concurrents. 
A l’expiration du délai de 75 jours et si l’approbation du marché n’a pas encore été notifiée à l'attributaire, celui-ci est libre de renoncer.
Toutefois, le maître d’ouvrage peut avant l'expiration du délai visé ci-dessus proposer à l'attributaire de maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée.

ARTICLE 9: DELAI  D’EXECUTION
Conformément aux dispositions de l'article 7 du CCAG.T., il est prévu un délai d’exécution de 6 mois (Six mois) pour l’ensemble des travaux, le délai prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux.



ARTICLE 10: REVISION DES PRIX
Les prix figurant au présent marché seront révisables en application de la formule de révision ci- dessous : 
· P / Po = [0.15 + 0.85 BAT 1 / BAT 1o] 
P   : est le montant hors taxe révisé de la prestation considérée ;
Po : est le montant initial hors taxe de cette même prestation ;
BAT 1o : est  la valeur de l’index global relatif à la prestation considérée au mois de la date de remise de l’offre ;
BAT 1   : est  la valeur du même index du mois de la date d’exigibilité de la révision ;
ARTICLE 11: PENALITE DE RETARD
Conformément à l'article n° 60 du CCAG.T, à défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date ainsi déterminée, il lui sera appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par l’Administration en application des articles n°70 à 73 du CCAG.T, une pénalité pour retard de 1 (un) millième du montant du marché par jour calendaire de retard.
Le montant des pénalités est plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

ARTICLE 12: CAUTIONNEMENTS
Les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les textes en vigueur au moment de la passation du marché par le titulaire du marché, à titre de cautionnement définitif.
Le montant de cautionnement provisoire a été fixé à :
                           Lot n° 1 : Trente  Mille  DH (30.000,00 Dh)
                           Lot n° 2 : Quatorze  Mille  DH (14.000,00 Dh)
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché
Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché.
Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des travaux.

ARTICLE 13: RETENUE DE GARANTIE
La retenue de garantie à prélever sur les acomptes est de dix pour cent (10%), elle cesse de croître lorsqu'elle atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

ARTICLE 14: DROITS DU MAITRE D’OUVRAGE SUR LES CAUTIONNEMENTS
Le cautionnement provisoire reste acquis au Maitre d’ouvrage notamment dans les cas prévus à l'article 15 du CCAG.T.
 Le cautionnement définitif peut être saisi  éventuellement dans les cas prévus par le CCAG.T et ce conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 15:RESTITUTION DU CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT DEFINITIF - PAIEMENT DE LA  RETENUE DE GARANTIE
Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché ou la caution qui le remplace est libérée d’office après que le titulaire ait réalisé le cautionnement définitif.
Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l'article 70 du CCAG.T, et le paiement de garantie est effectué, ou bien les cautions qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage, dans les trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des travaux, dans les conditions prévues à l'article 16 du CCAG.T.
ARTICLE 16 : PRESENCE DE L’ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX
L’entrepreneur sera tenu d’assister personnellement au moins deux fois par mois aux visites de chantier faites par le maître d'ouvrage. Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un responsable qualifié.
La direction de ce chantier devra être effectivement assurée, sans interruption. Si la qualification du responsable n’apparaît pas suffisante, le maître d'ouvrage pourra en demander le remplacement ou l’assistance jugée nécessaire.

ARTICLE 17: ASSURANCE ET RESPONSABILITES
Il sera fait application des dispositions de l’article 24 du CCAG-T tel qu’il a été modifié et approuvé par le décret n° 2-05-1433 du 6 Dou alkiâda (28-12-2005). La copie de l’attestation d’assurance doit être remise par le titulaire au maître d’ouvrage avant le commencement des prestations.

ARTICLE 18: NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent Marché il est précisé que : 
1-La liquidation des sommes dues par l’administration, maître d’ouvrage en exécution du présent marché sera opéré par le doyen de la faculté de science de rabat.
2-Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement ou subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 7 du Dahir 28
Août 1948 est Monsieur le doyen de la faculté des sciences de Rabat
3-Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier payeur de l’Université Mohammed V, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
En cas de nantissement du présent marché, le maître d’ouvrage délivre sans frais, à l’entrepreneur, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former titre conformément aux dispositifs du dahir du 28 Chaoual 1367 (28 Aout 1948) relatif au nantissement des marchés publiques.

ARTICLE 19: DECOMPTES PROVISOIRES
Il est dressé mensuellement, ou à chaque fois qu’il est nécessaire, et à partir des attachements ou des situations contrôlés et vérifiés par l’Architecte est admis par le maître d’ouvrage un décompte provisoire des travaux exécutés valant procès-verbal de service fait et servant de base aux versements d’acomptes à l’entrepreneur.
Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n’excédant pas un mois après la date d’acceptation des attachements par l’entrepreneur ou des situations par le maître d’ouvrage.

ARTICLE 20: SUIVI ET CONTROLE DES TRAVAUX 
L’Architecte est responsable du suivi des travaux, il établit et diffuse les PV au Maitre d’ouvrage et l’entreprise. L’Architecte Vérifie les situations provisoires établies par l’Entreprise y compris les métrés et les attachements
L’Entrepreneur sera soumis pour l’exécution de ses travaux au contrôle de l’Architecte, qui aura pour mission :
· La diffusion des PV de chantier 
· La coordination entre les différents intervenants
· Le suivi et la vérification des situations
· Suivie des travaux
L’administration se réserve le droit de procéder à d’autres contrôles qu’elle jugera nécessaire, soit par ses propres moyens, soit par d’autre organisme de contrôle. 
Pendant toute la durée des travaux, les agents de contrôle auront libre accès sur le chantier et pourront prélever aussi souvent que nécessaire les échantillons de matériaux mis en œuvre pour essais et  examens. Ils vérifieront la conformité de l’exécution avec les plans visés bon pour exécution  remis à l’entrepreneur.
L’entrepreneur s’engage à accepter l’arbitrage de l’Administration sur tout différend l’opposant aux agents des organismes de contrôle désignés pour contrôler les travaux   

ARTICLE 21:       RECEPTION PROVISOIRE
Les ouvrages ne sont réceptionnés qu’après avoir subi, aux frais de l’entrepreneur, les contrôles de conformité des travaux avec l’ensemble des obligations du marché.
L’entrepreneur a un délai de vingt jours pour procéder aux opérations préalables à la réception des ouvrages à compter de la date de réception de l’avis de convocation adressé par le maître d’ouvrage.
Les opérations préalables à la réception comportent les alinéas mentionnés au paragraphe 2 de l’article 65 du CCAGT.
Les conditions de prononciation de la réception provisoire des travaux sont conformes à l’article 65 du CCAGT.
ARTICLE 22: GARANTIES CONTRACTUELLES DELAI DE GARANTIE
Le délai de garantie est d’une année à compter du lendemain de la date de prononciation de la réception provisoire.
Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l’application de l'article 68 du CCAG.T, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit, à ses frais procéder eux opérations mentionnées aux alinéas a), b), c), et d) du paragraphe A) de l’article 67 du CCAG.T.

ARTICLE 23: RECEPTION DEFINITIVE
Conformément à l'article 68 du C.C.A.G-T.
La réception définitive sera prononcée un (1) an après la date du procès-verbal de la réception provisoire. Durant cette période, l’entrepreneur est tenu à l’obligation de garantie contractuelle prévue à l'article 67 du CCAG.T
 En outre, le maître d’ouvrage adressera à l’entrepreneur, au plus tard dix (10) mois après la réception provisoire, les listes détaillées des imperfections ou malfaçons relevées, à l’exception de celles résultant de l’usure normale, d’un abus d’usage ou de dommages causés par des tiers. L’entrepreneur disposera d’un délai de deux (2) mois pour y apporter remède dans les conditions du marché. Il retournera au maître d’ouvrage les listes des imperfections ou malfaçons complétées par le détail des travaux effectués.
      Le maître d’ouvrage délivrera alors, après avoir vérifié que les travaux ont été correctement effectués et à l’issue de cette période de deux (2) mois, le procès-verbal de réception définitive des travaux.
Si l’entrepreneur ne remédie pas aux imperfections ou malfaçons dans les délais prévus, la réception définitive ne sera prononcée qu’après la réalisation parfaite des travaux correspondants. Dans le cas où ces travaux ne seraient toujours pas réalisés deux (2) mois après la fin de la période de garantie contractuelle, le maître d’ouvrage prononcera néanmoins la réception définitive à l’issue de cette période tout en faisant réaliser les travaux par toute entreprise de son choix aux frais et risques de l’entrepreneur.

ARTICLE 24: PRIX
Tous les prix du présent marché seront établis en tenant compte de toutes les taxes et charges diverses, y compris la taxe sur la valeur ajoutée par la loi n°30-85 relative à la T.V.A promulguée par le, Dahir n° 1-85-347 du 20 Décembre 1985, ainsi qu’au Décret n° 2-86-99 du 14 Mars 1986 pris pour son approbation.

ARTICLE 25: CHARGES PARTICULIERES
Les prix remis par l’entreprise comprendront tous les frais afférents à l’entreprise et notamment les frais suivants :
· Tous les frais de douane, taxes et impôts divers;
· Tous les frais de voirie (balisage, affichage, échafaudage, inauguration), exigés par le maître d'ouvrage;
· Tous les frais d’assurance contre les accidents du personnel et des véhicules, responsabilité civile, risque d’incendie, risque de vol ou détérioration pendant la durée des travaux;
· Tous les frais de branchement et de consommation d’eau et d’électricité pendant la durée des travaux;
· Tous les frais de gardiennage de nuit et pendant les jours fériés du chantier et de ces abords;
· Tous les frais de transports et de déplacement divers;
· Tous les frais de charge sociale (C.N.S.S congés payés et ceux exigés par la législation du travail).
· Tous les frais de mètres et établissement des plans de recollement.
· Tous les frais des essais de laboratoire.
· Tous les frais d’installation de chantier

ARTICLE 26: RESILIATION
Le marché peut être résilié de plein droit dans les cas suivants :
· En cas de décès ou d'abandon, sauf le droit pour le maître d'ouvrage d'accepter les offres des héritiers ou successeurs pour la continuation des travaux;
· En cas de faillite, règlement judiciaire ou de liquidation des biens à savoir que l'Administration préfère accepter, s'il y a lieu les offres du liquidateur ou syndic autorisé par le tribunal et représentant la masse des créanciers pour la continuation des travaux.
· Dans le cas où l’entrepreneur ferait preuve d’une activité insuffisante ou en cas d’inexécution des clauses du présent marché, l’administration mettra l’entrepreneur en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de quinze jours (15 jours) à dater de la notification de la mise en demeure. Passé ce délai, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché sera résilié sans indemnités.
Le marché peut être résilié dans tous les cas prévus au CCAG.T.

ARTICLE 27 : MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Conformément aux articles 70, 71, 72 et 73 du CCAG.T les différends qui pourraient survenir entre l’Administration et l’entreprise seront soumis au tribunal administratif de Rabat 



























CHAPITRE II

CAHIER DES PRESCRIPTIONS 
TECHNIQUES

INSTALLATIONS ET ORGANISATION DU CHANTIER
L’entrepreneur est tenu de Prévoir dès l’ouverture du chantier, un local qui sera mis à la disposition du maître de l’ouvrage qui en détiendra la clef. Ce local servira en particulier à recevoir les échantillons des matériaux retenus pour différents corps d’état.
  Le local de chantier disposera d’une table de 2,20 x 1,00 de panneaux de contre-plaqués muraux pour exposition des plans.
Les frais de branchement : eau et électricité  sont à la charge de l’entrepreneur.
Ce local servira aussi aux réunions hebdomadaires pour dresser le compte – rendu en présence de l’administration, de l’architecte et du représentant de l’entreprise chargé de la conduite des travaux. Le chef du chantier devra être compétent et accepté par l’administration et la Maitrise d’œuvre.
IMPLANTATION DES OUVRAGES
Conformément aux articles 89 et 210 du D.G.A plus particulièrement, les opérations de pose de repères du nivellement et d’implantation des ouvrages, seront exécutées par les soins de l’entrepreneur sous la responsabilité de l’architecte et sous le contrôle du maître de l’ouvrage. Il sera dressé un procès – verbal des opérations.
VERIFICATION DES MATERIAUX
L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur son chantier la qualité de matériaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été agrée par Maitrise d’œuvre et les représentants de l’administration
La demande de réception d’un matériau, autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 4 jours avant son  emploi pour les matériaux préfabriqués, le délai est d’UN  (1)  Mois.
Les matériaux ne répondant pas aux normes et règles en vigueur seront refusés par le BET et évacués du chantier dans un délai de 24 heures.
ESSAIS DES MATERIAUX
Si, après écrasement, les échantillons de béton préparés ne répondent pas aux caractéristiques fixées par les règles de B.A. et la norme N.M 10.03 F 003, tous les ouvrages coulés le jour du prélèvement désignés  lors du contrôle seront détruits et reconstruits aux  frais de l’entreprise, indépendamment des dommages et intérêts que le maître de l’ouvrage se réserve de revendiquer pour le retard apporté aux travaux et perturbation que cela pourrait apporter à l’ensemble de  la construction.
L’entreprise devra tenir en permanence sur le chantier des récipients ou éléments de matériaux disponibles à des prises de prélèvements pour études, essais ou analyses.
APPROVISIONNEMENT EN  EAU ET EN ELECTRICITE
Dans le cas où les branchements d’eau et d’électricité pour l’alimentation générale du chantier ne seraient pas réalisés lors du démarrage ou pendant l’exécution des travaux, l’entrepreneur devra assurer les approvisionnements à l’aide de citernes ou de groupes électrogènes. Ces  matériels devront être en nombre suffisant pour ne pas gêner la cadence normale d’exécution des travaux.
DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE
L’entrepreneur est tenu de se conformer et d’appliquer la prescription définie dans les documents de base ci – après :
· les normes marocaines
· les documents techniques unifiés D.T.U, les cahiers du C.S.T.B et normes de l’association « AFNOR » à défaut de  normes marocaines.
· Devis général d’architecture D.G.A. édition 1956
· Règles RPS 2000.

PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS   :
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra la protection des parties existantes. Le procès – verbal relatif à l’état de chantier doit être fait avant le commencement des travaux.
PROVENANCE DES MATERIAUX
L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu’il devra faire agrée par l’administration et la maitrise d’œuvre, les carrières et ballastières qu’il se propose d’exploiter. 
Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières ou dépôts  indiqués  ci – dessus ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.
Conformément aux stipulations 4 & 3 du D.G.A, les frais d’essais des matériaux seront à la charge de l’entrepreneur pour tous les travaux ou fourniture qui n’auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A. et  les prescriptions du présent C.P.S.
SPECIFICATIONS PARTICULIERES A CERTAINS MATERIAUX 
En plus des prescriptions du D.G.A, il est précisé que :
· Les sables: devront avoir un équivalent de sable supérieur à 70 pour les enduits et béton ordinaires.
· Les gravillons : pour le béton armé devront avoir un indice Los – angoles inférieur à 35. Le lavage Pourra être  prescrit par l’architecte. 
COMPOSITIONS DES MORTIERS ET BETONS
Par dérogation à l’article 31 du D.G.A., la composition des mortiers sera la suivante :
	DESIGNATION DES
MATERIAUX
	QUALITE, PROVENANCE DES MATERIAUX ET NORMES

	Sable
	De mer ou de carrière
Meilleures carrières de la région agréées par le Bureau d’études 
ou BET D.G.A. Article 6.

	Gravette
	Pierres dures concassées.
Meilleures carrières de la région agréées par le Bureau d’études
ou BET D.G.A. Article 8.

	Moellons pour 
maçonnerie et blocage
	Moellons des meilleures carrières de la région agréées par le Bureau d’études
ou BET D.G.A. Articles 10 et 11.

	Aciers
	Fe 500
devront satisfaire aux conditions imposées par l'Article 61 du D.G.A.

	Produits de terre cuite-
Briques
	Devront satisfaire aux prescriptions des articles aux prescriptions des 
articles 18 et 23 du D.G.A.

	Feutres et Bitumes
	Des dépôts du Maroc agréent par le BET



a- Composition des mortiers
	Désignation
	Ciment CPJ 35
	Chaux grasse éteinte
	Sable
	Grain de riz
	Gravite
8/15        15/25
	Emploi

	Mortier  n°1
	250
	
	500
	500
	
	Dégrossi d’enduit

	Mortier n°2
	300
	
	660
	340
	
	Hourdage de maçon

	Mortier n°3
	400
	
	500
	500
	
	Mortier reprise de béton

	
Mortier n°4
	
500
	
	
1000
	
	
	Enduit lisse charge sup de rev.
Scellement

	Mortier n°5
	150
	250
	1000
	
	
	Enduit bâtard

	Mortier n°6
	500
	
	700
	300
	Sikalite dose par sac de ciment
	Mortier p/agglos & support de façade





b- Composition des bétons
	Désignation
	Ciment CPJ 45
	Chaux grasse éteinte
	Sable
	Grain de riz
	Gravite
8/15         15/25
	Emploi

	Béton n°1
	150
	450
	450
	
	1000

	

	Béton de propreté

	Béton n°2
	250
	
	450
	
	1 000
	
	Béton de forme

	Béton n°3
	300
	
	450
	
	
	
	Béton banché

	Béton n°4
	350
	
	(350)
	(350)
	
	700
	Béton armé

	Béton n°5
	350
	
	(350)
	(350)
	700
	
	Béton armé


Les quantités d’agrégats entrant dans la composition des bétons n°4 et n°5 sont données à titre indicatif pour permettre à l'entrepreneur d’établir ces prix.
Elles n’ont aucune valeur contractuelle, les quantités réelles et leur teneur en eau seront déterminées par le laboratoire agrée après agrément des agrégats par l’administration.
Par contre, la nature des agrégats entrant dans la composition de ces bétons est imposée par  le tableau ci – dessus.
Les résistances minima exigées à 20 jours pour les bétons n°4 et n°5 sont les suivantes :
· compression      270  Kg / cm2.
· traction                22  Kg / cm2.
Le béton n°4 sera employé de préférence au béton n°5 chaque fois que les dispositions du coffrage et du ferraillage le permettront.
I. CLOISONNEMENTS
Les briques, de 1er choix, seront toutes mouilles avant emploi, les briques calcinées ou insuffisamment cuites seront éliminées. L’entrepreneur exécutera des poteaux raidisseurs et des tendeurs nécessaires à la bonne tenue de l’ouvrage, de même il sera exécuté au-dessus de tous les cadres des linteaux en B.A. préfabriqués ou non, sans entraîner de plus – value aux prix unitaires.
Les linteaux sur doubles cloisons seront comptés à l’article B.A.  Les attaches pour liaison entre double cloison seront en  Ø 6 disposés en  % tous les mètres en plan et tous les 0,50  m en élévation.
Les liaisons entre B.A. et cloisons seront assurées par une bande de grillage galvanisé, type «  poulaine » Maille de 25 mm fixés à l’aide de clous cavaliers, à réaliser avant les enduits.
· les briques devront répondre aux normes NFP 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du D.G.A article 18. Elle sera de première qualité et sans fêlure.
· Les agglomérés seront conformes aux normes NFP 13.301 et 140 302 et aux prescriptions du D.G.A article 74. Ils seront vibrés mécaniquement.
Les cloisons seront réalisées en briques creuses de classe CII de 1er choix au moins et montées à joints croisés. Elles seront hourdées au mortier dosé à 350kg de ciment CPJ35.Les briques devront répondre aux caractéristiques de la classe C II définie dans  la norme marocaine correspondante 
Le choix des briques sera fait avec le plus grand soin. Les lots qui comporteront des éléments insuffisamment cuits seront entièrement refusés.
Conformément aux prescriptions du D.G.A, il sera procédé à des essais de conformité aux normes à la charge de l'Entrepreneur pour tous les produits céramiques notamment les briques creuses et les matériaux préfabriqués à base de béton de gravillons .La mise en œuvre des briques sera conforme aux prescriptions de l'article 120 du D.G.A.
Des raidisseurs horizontaux  et verticaux seront réalisés dans les murs, cloisons et double cloisons dont la surface est supérieure à 15m² ou dont la hauteur dépasse 3,50ml, ainsi qu'au droit des joints de dilatation et retours (coins) et au niveau de tous les croisements des murs; ces raidisseurs seront en béton armé dosé à 350kg de ciment CPJ 45 et auront la largeur du mur ou cloison, ils seront ferraillés en 4T12.
Au niveau des baies (portes et fenêtres,), il sera exécuté des linteaux en béton armé dosé à 350 kg/m3 de ciment CPJ45 et un ferraillage d’au mois de 2T12  suivant les indications du bureau d’études. Les linteaux seront ancrés de 50cm de part et d’autre des baies.
Les réalisations de murs et cloisons comprennent les sujétions de saignées pour réservation de joints creux, d'engravures et de tranchées afin d'assurer une liaison parfaite aux raccords avec les maçonneries encadrâtes, les linteaux préfabriqués ou coulés en œuvre, les raidisseurs, lisses, crochets d'ancrage, agrafes, les boutisses pour double cloisons qui seront réalisées en briques  ainsi que les sujétions d'échafaudage.
II. REVETEMENTS DE SOLS ET MURS :
ARTICLE 1- PROVENANCE ET  QUALITE DES MATERIAUX ET DES EQUIPEMENTS
Tous les matériaux de construction ainsi que les matériels d’exécution et d’équipements proviendront des carrières, usines et dépôts du Maroc, agréés par l’administration suivant le tableau ci-après.
Ils seront d’origine marocaine, et il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain.
PROVENANCE DES MATERIAUX :

	Désignation des
matériaux
	Qualité des matériaux
	Provenance

	Sable
	D’Oued ou de bord de mer (sans sel)
	Oued et carrières la région agréées 

	Ciment artificiel
	De l’usine des ciments CPJ 25 livrés en sac papier de 50Kg
	Usines du Maroc

	Ciment blanc
	En sacs
	Dépôts du Maroc

	Ciment colle
	1er choix en sacs
	Dépôts du Maroc

	Gravillons n° 1 et n° 2 et grains de riz-sable de concassage
	Pierre dure concassée exempte de farine
	des meilleures carrières de la région

	GRANITS : Gris,  Noir (épaisseur 2 à 3cm)
	1er choix exempte de toute impureté
	Des grandes carrières et des dépôts du Maroc 

	CARREAUX Sol et Murs
· Grés cérame type « COMPACTO » (60x60cm) et (40x40cm)
· Grés émaillé avec frises (5x5cm) ou (10x10cm) ou (15x15cm) ou (20x20cm)
	1er choix
	d’importation


Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaitre les ressources des dépôts ou carrières indiques ci-dessus ainsi que leurs conditions d’accès et d’exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre.
ARTICLE 2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALITES
RÈGLEMENTS TECHNIQUES - NORMES
Pour l'exécution des ouvrages, l'Entreprise est tenue de respecter et de se conformer aux plans et détails de l’architecte fournis par l’administration et approuvés "BON POUR EXECUTION", aux prescriptions du présent cahier des charges et aux règles de l'art.
Les travaux, façon de la mise en œuvre et les matériaux  employés seront conformes aux règles édictées par  les documents  suivants,  auxquels l'Entreprise a le devoir et l'obligation de s'y conformer et s'y soumettre pour tout ce qui n'est pas explicite ou précisé dans le présent cahier des charges.
· Les normes marocaines en vigueur à la date de remise de l'offre
· DGA (Devis Général d'architecture)
Cette liste n'étant pas limitative, les Entreprises sont tenues de respecter les règles qui régissent leur profession.
Les divers documents énumérés aux prescriptions techniques générales communes à tous les corps d'état et aux prescriptions techniques particulières sont suffisamment explicites pour obtenir les ouvrages exécutés selon les règles de l'art.
Les plans, coupes élévations et détails, donnent toutes les indications nécessaires pour obtenir un bâtiment fini.
Le descriptif du présent marché a  simplement pour but  de donner une idée de la nature des ouvrages. Pour les parties non détaillées, l'Entrepreneur devra, soit obtenir un complément de renseignements auprès du maître d’œuvre, soit les traiter par assimilation à des ouvrages décrits.
Il ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, prétendre à aucune augmentation ou indemnité en raison d'oubli ou omission au présent devis, ou pour des sujétions techniques qui lui seront imposées en cours de travaux.
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier en partie ou en totalité, certaines prestations des travaux, décrites par le présent devis descriptif, dans le cas où des modifications pourraient s'avérer nécessaires pour la bonne réalisation pratique ou l'amélioration des travaux envisagés.
2.1- Spécifications des Matériaux
Sable :
Le sable sera du sable d’oued ou de carrière, parfaitement propre et dépoussiéré de 0.08/0.5mm pour mortier et gobetis et 0.05/0.08 pour coulis.
Revêtements en carreaux de faïences ou de grès émaillé :
Les revêtements en grés cérame et en grès émaillé seront de 1er choix. Le revêtement vertical sera posé au ciment colle sur une hauteur définie sur les plans d’exécution. Les coupes seront nettes sans éclats de matière ou d’émail, droites, et se retourneront sur l’autre panneau de mur, tous les angles saillants comporteront une baguette d’angle pour revêtement à faire agréer par le BET. La pose sera faite par collage sur enduit lisse réalisé par l’Entreprise.
Le rejointoiement sera effectué au ciment blanc. Toutes les souillures de ciment seront nettoyées.
Les carreaux au sol seront collés au ciment colle sur une forme de 7cm environ.
Le béton de forme pour dallages aura la composition suivante :
· Gravillon 5/15 	= 850L
· Sable 0/5	= 400L sable 1.25
· Ciment CPJ 35	= 300Kg
· Le mortier de pose des revêtements de sol et mur sera à base type TRADICEM ou similaire.
2.2- Mise en œuvre et sujétions diverses
2.2.1-Vérification des supports
La maitrise d’œuvre vérifiera la qualité des supports ainsi que leur aplomb et planéité et présentera à l’administration et l’architecte, par écrit ceux qui ne lui paraitraient pas présenter les caractéristiques requises pour la parfaite exécution des ouvrages qui lui incombent (mise à niveau et demandant une surcharge éventuelle)
L’entreprise restera seule responsable en cas de mauvaise exécution, ou de surcharge des formes ainsi que du surcout de même toutes fissures, affaissements ou décollements qui pourraient survenir après exécution des revêtements, incomberont à l’entreprise et les travaux et fournitures de reprises correspondantes sont a la charge de celle-ci.
2.2.2-Réservations de joints de structure, isolement des tuyauteries
· L’Entreprise doit prendre garde de parfaitement enrober les tubes isoranges et conduites de plomberie et d'électricité.
· Les fourreaux des tuyauteries d’alimentation doivent être posés et mis à niveaux avant le coulage des tapis.
2.2.3-Qualité de supports et mise en œuvre
Dallage et joints :
· Nettoyage à vif des dalles par martelage et enlèvement des déchets et gravois, balayage.
· Tous les dallages à exécuter seront coulés sur une forme de béton ayant une épaisseur de 6 à 8 centimètres, dosage 300Kg CPJ 35 de ciment par mètre cube de gros sable, fortement battu et tassé de manière à offrir une surface parfaitement dressée et plane (sans plus-value pour enrobage des tuyauteries)
· Exécution d’un coulis de lait de ciment formant couche d’accrochage.
L’entreprise doit, avant toute exécution des travaux, vérifier les niveaux, et devra a son tour placer ses  niveaux sur les 4 cotes de chaque pièce ou elle doit œuvrer.
Les décapages a l’acide sont formellement interdits du même que l’emploi de toute matière lubrifiante pour obtenir un poli correct.
Les sols  en carreaux ne seront démastiques que sur ordre de l’administration et l’architecte et au plus tôt à l’avant dernière couche de peinture.


2.2.4-Tolérances :
La planimétrie des revêtements des sols ou muraux sera vérifiée à l’aide d’une règle métallique de 2 mètres  de longueur, et posée sur sa tranche en tous sens, aucun écart égal ou supérieur à 2m/m ne devra être observé.
L’alignement des joints sur grés sera vérifié avec la même règle posée à plat en faisant de sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords homologues de deux carreaux d’une même ligne ou d’une même rangée.
Aucune différence égale ou supérieure à 0.5m/m en plus des tolérances de calibrage ne doit être observée.
Le parallélisme des joints entre éléments éloignés de 1.5 à 2m sera exigé à 1m/m prés.
Les matériaux des dallages et revêtements seront transportés et stockés dans des locaux provisoires construits par l’entreprise a ses frais, emballes avec soin. Ces lieux seront propres et fermés, ils resteront sous le contrôle exclusif de l’entreprise.
2.2.5-Protection et nettoyage :
L’entrepreneur assurera le nettoyage en fin du chantier de tous ses dallages et revêtements, pendant la durée du chantier et jusqu’à la réception provisoire, il devra les protections complètes de ses ouvrages. il utilisera a cet effet tous le moyens utiles, tels que chemins de planches, épandage sciure de bois, bâchage, cartons, papier et coulis de plâtre avec baguettes bois (pour les nez de marches) épandage de sable humide (sur mignonnettes lavées) – plane épais fixe sur les bords (200 microns) sur l’ensemble des dallages.
2.2.6-Jointoiements et finitions des Marbres et Granits :
Les jointoiements seront en général exécutés au ciment blanc teinte ou non, suivant les recommandations de l’architecte dès l’exécution des revêtements en marbre aussi bien des sols, des murs que des marches.
Le lustrage sera  à la machine avec disque en plomb :
· Double polissage à la machine avec disque en plomb
· Polissage à la machine avec feutre à gros grain étendre l’encaustique liquide et obtenir une bonne imprégnation.
· Double lustrage à la machine avec feutre à grain fin et soyeux.
· Fixation du lustrage à l’acide oxalique.
· Cirage à la machine.

III. FAUX PLAFONDS -  PEINTURE :
1. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET DES EQUIPEMENTS
Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d’origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d’origine étrangère qu’en cas d’impossibilité de se les procurer sur la marche marocaine
Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivants :
PROVENANCE DES MATÉRIAUX :
	Désignation des matériaux
	Qualité des matériaux
	Provenance

	· Fils en acier galvanisé 3,5mm
	· 1ère qualité galvanisée à chaud et conforme à la norme NFA 91-131.
	Des dépôts du Maroc

	· Filasse de chanvre ou de lin
	· 1ère qualité et conforme à la norme NFP : 73.301
	Des dépôts du Maroc

	· Plâtre pour staff
	· Plâtre à mouler pour staff conforme la norme marocaine 10.07.001 et 10.07.002 livré obligatoirement dans des sacs de 40KG fermés et portants les indications normalisées
	Safi ou Casablanca

	· Plâtre pour enduit
	· Plâtre de construction conforme à la norme marocaine 10.07.001 et 002 livré obligatoirement dans des sacs fermés de 40KG
	Safi ou Casablanca

	· Vernis
	· Vernis cellulosique mat ou similaire
	Des dépôts du Maroc

	· Peinture
	· Astral ou similaire 1er choix
	Des dépôts du Maroc


Par le fait même du dépôt de son offre, l’Entrepreneur sera réputé connaître les sources des dépôts indiqués ci-dessous ainsi que leur conditions d’accès et d’exploitation.
Aucune réclamation ne sera recevable concernant les prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.
2. Staff
2.1- Staff traditionnel :
Les staffs seront réalisés en plaques de plâtre lisses de SAFI du 1er choix coulées sur un marbre ou vitre épaisse pour obtenir un fini parfait de la face vue, les joints des plaques seront repris au plâtre blanc fin.
Les plaques de 15mm d'épaisseur minimum seront suspentes en fils galvanisés de diamètre 3,5mm, enrobées de plâtre et filasse.
L'ensemble devra être d'une finition irréprochable et d'une planimétrie parfaite (2mm maximum de flèche avec vu règle d'aluminium de 2 mètres de longueur)
Les découpes et réservations pour spot, appareillages et lustreries électriques sont compris dans les prix de staff; l'Entrepreneur ne peut prétendre à aucun plus-value ou majoration à cet effet.
Il doit être conforme aux normes NFB 12-301 et NFB12-302. Il sera livré dans des sacs fermés en parfait état et portant les indications normalisées (qualité, marque, date de fabrication, etc…) Tout sac dont le contenu aurait été altéré par l’humidité et tout sac dont les enveloppes seraient avariées, sera refusé. Le plâtre ne sera ni chaud ni éventé. Il doit être stocké à l’abri de l’humidité et des intempéries. Les différentes qualités des plâtres qui seront utilisées sont indiquées sur le tableau suivant :



	Qualité
	Utilisation
	Finesse
	Prise
	Contrainte de rupture à la traction par flexion

	
	
	Tamis mailles carrées (mm)
	Refus 
r en %
	Début
	fin
	24H après fin prise
	7 j après prise

	Plâtre de moulage
	Fabrication plaques pour faux plafonds en staff
	0.2mm
0.1mm
	r  (1%)
r  (10%)
	
(8mm)
	
(15 mm
	1.5 N/mm² dans l’atmosphère du laboratoire
	3.0 N/mm² en atmosphère humide puis séchées

	Plâtre fin de construction «PFC1»
	Couche d’enduit de finition des faux plafonds en staff
	0.8mm
0.4mm
0.2mm
	r  (2%)
r  (15%)
r  (35%)
	3 à 8mm
	10 à 20mm
	5 bars en atmosphère humide
	10 bars en atmosphère humide


Le degré de pureté du plâtre caractérisé par la teneur en sulfate de calcium doit correspondre à une teneur en S03 supérieure à 40% pour le plâtre de construction et supérieur à 45 % pour le plâtre de moulage (article 3.2 de la norme NFB12.401).
2.2- Préparation des fixations sur les supports :
Pour réaliser l'ancrage des suspentes sur les supports, l'Entrepreneur procédera à l'exécution de trous alignés sur les sous face des planchers d'une profondeur minimale de 3cm et d'un diamètre minimal de 5cm. Ils seront espacés tous les 50 cm au maximum en quadrillage. Dans le cas de plancher à corps creux, les trous seront exclusivement exécutés à l'aide d'un outil rotatif sans percussion pour éviter la fissuration des hourdis. Dans le cas de dalles pleines, l'Entrepreneur pourra poser des goujons, clou ou chevilles taraudées pour éviter l'exécution de trous.
Une fois exécutés les trous seront brossés, nettoyés, humectés puis garnis de patins constitués d'un filasson étiré intimement imprégné de plâtre à staff gâché renforcé par des morceaux de briques. Les platines seront serrés et bourrés fortement et enroberont l'une des extrémités (en forme de crochet) des suspentes en fil d'acier galvanisé à chaud.
2.3- Préparation et mise en place des suspentes
Les suspentes seront constituées de fil d'acier galvanisé à chaud de 3,5mm de diamètre enrobé de filasse et de plâtre à staff gâché de manière à former des cordons de 2cm de diamètre. Les suspentes seront placées au fur et à mesure de l'avancement de la pose des plaques. Leur nombre doit être tel que sur chaque bord de plaque, l'espacement des points d'appuis ne dépasse pas 0,50m. Les plaques seront liées aux suspentes par des patins de scellement constitués d'un filasson étiré, intimement imprégné de plâtre à staff gâché. Ces platines doivent être étalés sur la face brute de la plaque sur une surface de 50cm² minimum.
Les suspentes seront de hauteur appropriées et ne pourront prendre appuis en aucun cas sur des conduites de toutes natures existantes sur les supports.
2.4- Fabrication des plaques et éléments divers à enduire destinés à être fixés en plafond
Les plaques seront fabriquées sur une surface plane, rigide, propre et non réactive. Elles seront à base de plâtre ou de mortier de plâtre obtenu par mélange avec d'autres matériaux (sciure de bois, etc...)et armées au moyen de fibres végétales inertes ou minérales.
Le plâtre sera du plâtre à mouler pour staff. L'armature sera en fibres de chanvre, de lin, de verre ou de nylon. Pour la fabrication des plaques, le plâtre est jeté en deux couches à la brosse avec interposition d'une armature en fibres végétales ou minérales de longueur moyenne 30cm répartie uniformément en tous points dans le moule et ayant l'ouverture moyenne de la maille comprise entre 4 et 10mm. Le plâtre doit être amalgamé en  tous points à cette armature.
La face de parement des plaques sera légèrement rugueuse pour assurer l'accrochage de la couche d'enduit de finition. Cette face de parement doit être d'un aspect uniforme sans bulle d'air et être exempte de traces de produit de démoulage. Ses arrêtes doivent être nettes et uniformes.
La face brute doit être suffisamment rugueuse pour permettre l'adhérence des platines de scellement des suspentes.
Les longueurs des plaques seront supérieures ou égales à 1,00m, les largeurs seront comprises entre 0,33m et 0,80m, l'épaisseur minimale sera de 15mm et la masse volumique supérieure ou égale à 1 kg / dm3. La rigidité de la plaque sur laquelle a été étendue une charge de plâtre de 2cm d'épaisseur doit être telle que placée sur deux appuis distants de 0,60m, elle ne présente pas de flèche supérieure à 2mm, à un taux d'humidité ne dépassant pas 10 % du poids.
La planéité de chaque plaque doit être telle qu'une règle de 1,00m promenée en tous sens contre la face de parement ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 2mm.
2.5- Pose des éléments en staff :
Les plafonds sont constitués par la juxtaposition de plaques de plâtre à enduire assemblées et suspendues aux supports. Au pourtour des ouvrages de gros œuvre (murs, poutres, etc...) délimitant la surface continue du plafond suspendu doit toujours être réalisé un joint de construction de 1cm au minimum, permettant la libre dilatation et d'éviter les fissurations. Chaque surface sera obligatoirement constituée par des plaques de même fabrication, le panachage de fabrication différent étant formellement proscrit. Au moment de leur mise en œuvre, le taux d'humidité des plaques sera inférieur à 10 %.
3. PEINTURE
Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément aux prescriptions éditées par le D.T.U. n° 59 d'Octobre 94 par le S.T.B. et normes marocaines SNIMA.
L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les surfaces à une propreté parfaite. Par ailleurs, avant de commencer tout travail, l'Entrepreneur devra procéder à un balayage des locaux (pour chaque couche).
Toutes les surfaces à peindre devront être  débarrassées des souillures, poussières tâches de graisse, tâche de fumée, etc.
Les battues au cordeau matérialisant les niveaux, les dessins au crayon ou à la craie seront supprimées par un grattage ou ponçage soigné.
L'Entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du fonctionnement des châssis et portes après peinture.
Les travaux ne devront être exécutés que sur des supports parfaitement secs.
De plus les surfaces pourront être peintes  en couleurs différentes.
L'Entrepreneur devra, strictement,  se conformer aux indications de l’architecte.
Les peintures et vernis devront, avant et en cours d’emploi, être maintenues en état de parfaite homogénéité par brassage et éventuellement par tamisage.
Les produits de peinture seront de première qualité type ASTRAL ou similaire.
3.1- Peinture sur ciment :
Avant toute exécution des peintures prescrites, l'Entrepreneur devra l'application d'un produit de protection neutralisant l'action chimique du ciment à moins que les produits soient eux-mêmes insaponifiables et donc compatible avec ses supports.
3.2-  Peinture sur bois :
Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées avant d'être peintes ou vernies. L'impression des menuiseries peintes sera faite avec diluant par moitié huile de lin et blanc de ZINC, et par moitié essence de térébenthine.
Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées des feuillures des menuiseries entreposées leurs manutentions seront dues par l'Entrepreneur (dépose et repose)
3.3-  Peinture sur ouvrage métallique :
L'impression des ouvrages métalliques au minimum de plomb ou autre antirouille agrée et posé par le ferronnier ne constitue en fait qu’une protection antirouille destinée à préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de l'intervention du peintre.
L'Adjudicataire du présent lot doit faire le nécessaire pour obtenir un parfait résultat, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en rien le peintre de sa pleine et entière responsabilité quant à la conservation des ouvrages.
NOTA : Si les antirouilles passés par l'entreprise de ferronnerie sont de mauvaise qualité, le titulaire du présent marché  aura à sa charge de les décaper.
3.4-  Raccords de peinture : 
Le peintre devra tous les raccords sur les ouvrages à peindre tels que :
· Les raccords après les jeux des menuiseries.
· Les raccords en plinthes après le ponçage des sols ou plinthes.
· Les raccords après la pose des sanitaires.
· Les raccords après les essais de réception provisoire (plomberie et électricité)
De même, il devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de plomberie après les derniers essais lors de la mise en service des installations et les essais de l’électricien (dépose et repose des couvercles des prises, d'interrupteurs, des tableaux).
3.5-  Polychromie 
Elle sera sans aucun supplément possible du prix convenu pour l'emploi de peinture à pigments vifs, de couleurs fines, ainsi que toutes sujétions de rechampissage pour changement des tons si l’architecte en décide.
3.6- Protection 
Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou détériorées (plancher, revêtements des sols ou de murs, appareillages électriques, sanitaires, plaques de propreté, etc. ...)
L'Entreprise devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin de ses travaux à tout nettoyage complémentaire et nécessaire; elle sera rendue responsable de toute tache indélébile qui entraînerait le remplacement des éléments endommagés, (si elle ne l'a fait constater avant ses travaux )
Il sera dû également tout bâchage et protection des autres ouvrages, ainsi que la protection des points d'appui et d'arrimage des agrées ou échafaudages, ainsi que la remise en état éventuelle après l'enlèvement du matériel.









IV. MENUISERIE
1. MENUISERIE  BOIS :
ARTICLE 1- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES RELATIVES A LA MENUISERIE  BOIS
Les principaux ouvrages à réaliser dans le cadre du présent marché sont les suivants :
· Portes iso planes en bois.
· Châssis d’aération

· Généralités :
Les dispositions, dimensions et descriptions des ouvrages sont indiqués sur les planches BET et détaillées à l’article «prescriptions techniques».
Les menuiseries seront fabriquées et mises en œuvre, compris la fourniture et la pose de tous les articles de quincaillerie conformément aux prescriptions du Devis Général d’Architecture (article 138-139-141-143-144 et 145)
L’Entrepreneur s’engage à livrer des menuiseries d’une tenue parfaite et sans défaut. Les sections données sur les détails d’exécution pourront être modifiées s’il s’avère que l’adoption de sections différentes est nécessaire à une parfaite finition ou à la bonne tenue des ouvrages. En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra modifier les sections et profils sans en aviser au préalable le Maître d'œuvre.
· Pose des menuiseries :
Les trous et scellements pour la pose des cadres ou précadres seront exécutés par les soins de l'Entrepreneur y compris le calage, le respect des aplombs des niveaux et des écartements.
Les cadres ou précadres seront maintenus aux emplacements définis sur les plans de repérage dans les conditions telles qu’ils ne puissent subir aucun déplacement ou déformation pendant l’exécution des scellements.
Les cadres ou précadres seront livrés sur le chantier parfaitement équarris et munis de traverses et d’écharpes de maintien afin d’empêcher les déformations du fait des travaux de maçonneries.
D’une manière générale, toutes les parties susceptibles d’être détériorées pendant la durée du chantier seront protégées.
· Prescriptions techniques particulières relatives à la menuiserie Bois & Quincaillerie
La pose des menuiseries et la quincaillerie sera obligatoirement réalisée par des ouvriers très qualifiés.
Ouvrage à réaliser  comprenant :
· Un cadre dormant en sapin rouge 1er choix de section 40x100mm fixé sur faux cadre avec chevilles tous les 40cm.
· Porte isoplane de 41mm d’épaisseur, bâti périphérique et traverse en sapin rouge 1er choix de 30x100mm 2 faces en contreplaqué OUKOUME de 5mm sur résille alvéolée en sapin blanc de 30x30mm, espacement 100mm alaise en sapin rouge 1er choix  de 41x35mm sur les 4 chants.
· Chambranles en HETRE 70x18mm y compris capitonnage en simili cuir  selon choix du Maitre d’ouvrage et le BET réalisé suivant les règles de l’art. 
· Quincaillerie :
· 8 paumelles en laiton à bouts carrés de 140x55mm, marque VACHETTE ou similaire.
· 1 serrure à mortaiser avec bec de cane à condamnation pêne dormant demi tour de marque VACHETTE ou similaire.
· 1 gâche laiton ou inox de 20mm de large à bouts carrés.
· 2 Buttoirs en élastomère à cylindre en Inox avec vis et cheville de BEZAULT ou équivalent.
2. MENUISERIE  METALLIQUE 
ARTICLE 2- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES RELATIVES A LA MENUISERIE EN ACIER ET FERRONNERIE
· Généralités :
Les dispositions, dimensions et descriptions des ouvrages sont indiqués sur les planches et détaillées à l’article «prescriptions techniques».
Les métaux (tôle, profils, etc…) seront de première qualité et répondront aux prescriptions techniques, éditées par le R.E.EF,  par l’association française de normalisation AFNOR.
Ils devront être étanches à la poussière, étanches à l’eau, résistants aux contraintes mécaniques, résistants aux vents, résistants dans le temps aux agents atmosphériques, etc…
·  Menuiseries métalliques :
Les travaux seront exécutés conformément aux normes NF.P24-301 et NF.P24-351 et aux spécifications ci-après :
Les assemblages seront soudés avec soins et parfaitement ajustés. Ils ne devront pas permettre les infiltrations et le séjour d’eau entre les profilés assemblés. La soudure des cadres métalliques de parement ne devra pas présenter de discontinuité, et devra être bien affleurée. Le nombre et la disposition des soudures seront fonction des pièces à assembler et des efforts qu’elles auront à subir.
Les menuiseries métalliques seront protégées par une couche de peinture au minium de plomb avant scellement.
Les éléments de quincaillerie seront de 1ère qualité de marque BRICARD ou similaire.
L’entreprise devra :
· Effectuer les calages et les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tous déplacements et déviations en cours de chantier d’effectuer les scellements définitifs (cales, étrésillons…)
· Surveiller et vérifier tous les scellements définitifs.
Il effectuera en outre : Les travaux de peinture de protection :
· Travaux préparatoires (brossage, ponçage, égrenage etc...)
· 1 couche de primaire 750 d’Astral ou SUPER GALFRAY
·  Quincaillerie :
Les articles de quincaillerie seront de première qualité et répondront aux normes NF P 26-301, NF P 27-401, ils seront fournis et posés par l’Entrepreneur du présent lot y compris les vis de pose.
La quincaillerie sera de marque BRICARD, BEZAULT, VACHETTE ou similaire à soumettre à l’agrément du BET.


















CHAPITRE III


DESCRIPTION DES OUVRAGES
ET MODE DE RÈGLEMENT

 (
Lot n° 1
)PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX ET MODE DE RÈGLEMENT
I. DEPOSES – DEMOLITIONS 
L’Entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et sous sa seule responsabilité, le volume, la nature et la difficulté des travaux de démolition et dépose ainsi que toutes les difficultés d’exécution en main d’œuvre ou en matériel qu’il pourrait rencontrer. Aucune réclamation, notamment de supplément de prix ne sera admise en cas de sous-estimation de ces travaux.
L’Entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner aux bâtiments existants ou à conserver ou limitrophes lors de l’exécution des travaux.
Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra en aviser l’architecte avant exécution.
Toutes les dégradations constatées sur les ouvrages à conserver ou limitrophes après exécution des démolitions ou tous manquements aux sujétions ci–dessus précisées seront repris aux frais de l’Entrepreneur après établissement d’un procès-verbal définissant les malfaçons et les conséquences prévisibles.
Le prix remis par l’Entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, main d’œuvre, échafaudages, étaiements nécessaires pour le maintien de la stabilité de l’ouvrage, matériels, chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux décharges publiques etc. .
L’Entrepreneur procédera, suivant directives et recommandations de l’architecte, à la démolition des murs et dépose des ouvrages  situés à l’emplacement des futurs aménagements 
Ces travaux de démolition seront réglés comme suit :

NB : Les ouvrages provenant de la dépose resteront la propriété du Maitre d’ouvrage.
1.1- Règlements Techniques - Normes
Pour l'exécution des ouvrages, l'Entreprise est tenue de respecter et de se conformer aux détails de l’architecte aux prescriptions du présent cahier des charges et aux règles de l'art.
Les travaux, façon de la mise en œuvre et les matériaux  employés seront conformes  aux règles édictées par les documents suivants, auxquels l'Entreprise a le devoir et l'obligation de s'y conformer et s'y soumettre pour tout ce qui n'est pas explicité ou précisé dans le présent cahier des charges
· Les normes marocaines en vigueur à la date de remise de l'offre
· DGA (Devis Général d'architecture)
· R.E.E.F et D.T.U. édités par le C.S.T.B. Normes AFNOR, homologuées au moment de la remise de l'offre et aux règlements et prescriptions concernant la sécurité incendie.
· Aux lois et décrets en vigueur au MAROC à la date de remise de l'offre.
· Aux prescriptions et instructions des compagnies concessionnaires ( LYDEC, IAM, COMMUNE URBAINE) en vigueur, tant sur le document graphique national que sur le document graphique strictement local de la commune où est édifié ce Projet.
Cette liste n'étant pas limitative, l’entreprise est tenue de respecter les règles qui régissent leur profession.
Les divers documents énumérés aux prescriptions techniques générales communes à tous les corps d'état et aux prescriptions techniques particulières sont suffisamment explicites pour obtenir les ouvrages exécutés selon les règles de l'art.
Le descriptif du présent marché a  simplement pour but  de donner une idée de la nature des ouvrages. Pour les parties non détaillées, l'Entrepreneur devra, soit obtenir un complément de renseignements auprès de l’architecte, 
Il ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, prétendre à aucune augmentation ou indemnité en raison d'oubli ou omission au présent devis, ou pour des sujétions techniques qui lui seront imposées en cours de travaux.
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier en partie ou en totalité, certaines prestations des travaux, décrites par le présent devis descriptif, dans le cas où des modifications pourraient s'avérer nécessaires pour la bonne réalisation pratique ou l'amélioration des travaux envisagés.
Prix n° 1 . 1- Démolition des murs cloisons de toutes épaisseurs 
La démolition des murs de toute nature de toutes épaisseurs ainsi que leurs chargements, transports et évacuation à la décharge publique.
L'ensemble de ces travaux de démolition y compris toutes sujétions seront réglés
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 1.1  du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 2- Démolition de dallette 30 cm de largeur en  béton 
Ce prix comprend démolition des dallette en béton armé de toute dimension  et dépose d’armature y /c évacuation à la décharge publique et toutes sujétions.  
L'ensemble de ces travaux de démolition y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 1.2du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 3- Démolition de dallette 10 cm de largeur en  béton 
Ce prix comprend démolition des dallette en béton armé de toute dimension  et dépose d’armature y /c évacuation à la décharge publique et toutes sujétions.  
L'ensemble de ces travaux de démolition y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 1.3du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 4- Décapage du revêtement existant de sol y compris la plinthe :
Démolition de revêtement de sol  de toutes natures.
Travaux à régler y compris le décapage de la forme de pose et toutes sujétions y compris l’évacuation à la décharge publique.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 1.4du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 5- Décapage du revêtement existant des Murs :
Démolition de revêtement des murs de toutes natures.
Travaux à régler y compris le décapage de la forme de pose et toutes sujétions y compris l’évacuation à la décharge publique.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 1.5du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 6- : Dépose des portes en bois y compris cadre et faux cadre :
Travaux comprenant le descellement des cadres et faux cadre, chambranles et toutes sujétions  évacuation dans un local indique par l’administration,
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.6du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 7- : Dépose des fenêtres et châssis y compris cadre et faux cadre:
Travaux comprenant le descellement des cadres et faux cadre, chambranles et toutes sujétions  évacuation dans un local indique par l’administration,
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.7du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 8- : Dépose des appareils sanitaires
Travaux comprenant la dépose des appareils sanitaire y compris, conduites d‘alimentation et d’évacuation et toutes sujétions.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.8du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 9- : Dépose des radiateurs et conduites de chauffage
Travaux comprenant la dépose des radiateurs de chauffage y compris, conduites d’eau chaude et ceux du retour d’eau chaud et toutes sujétions.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au forfait……………………………………………………... prix n° 1.9du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 10- : Réfections quincailleries des fenêtres et portes existantes:

Travaux comprenant la réfection de quincailleries des fenêtres et des portes existant et toutes sujétions, 
a. Changement des poignets et serrures des portes
Les poignets seront en INOX et serrures à condanation, échantillons à soumettre à l’agrément du MO et l’architecte.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.10.adu bordereau des prix.
b. Changement des paumelles, poignet locteaux…..etc. des fenêtres 
La quincaillerie à mettre en place sera de 1ère qualité, échantillons à faire approuver par le MO et l’architecte.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.10.bdu bordereau des prix.


II. MACONNERIE :
Prix n° 2 . 1- Doubles cloisons, en briques creuses (6T+6T) d'épaisseur finie comprise entre 25m et 50 cm
Elles seront réalisées en briques creuses de 1er choix de 6T+6T (7 +7cm) au choix du Maitre d’ouvrage, Ces cloisons sont destinées aux séparations et seront exécutées conformément aux prescriptions des généralités ci avant y compris les raidisseurs et linteaux.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 2.1du bordereau des prix.
Prix n° 2 . 2- Cloisons en briques creuses 6trous, 1er choix, de 0,10m d'épaisseur finie. 
Ces cloisons seront réalisées en briques creuses 6 trous 1er choix de classe CII au moins, montées à joints croisés et hourdées au mortier de  ciment dosé à 350kg de ciment CPJ 35 par Mètre Cube de sable sec.
Ces cloisons sont destinées aux séparations et seront exécutées conformément aux prescriptions.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 2.2du bordereau des prix.
Prix n° 2 . 3- Dallettes de paillasse de lavabos vasques d’épaisseur ≤ à 8cm  y compris armatures 
Suivant indications des documents d’exécution (béton armé), les dallettes pour paillasse de lavabos vasques seront coulées en béton B2 (dosage 350kg de ciment CPJ 45), compris toutes sujétions de coffrage, mise en œuvre, armatures suivant  recommandations du bureau d’études, réservations de trous éventuels et toutes finitions.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 2.3du bordereau des prix.
LES ENDUITS :
Les enduits seront préparés et mis en œuvre conformément aux recommandations du rapport des essais de formulation et prescriptions des généralités prévues ci avant aux généralités et normes en vigueur.
Les intérieurs des placards et gaines techniques,  et tous les murs non revêtus et  certains plafonds  recevront un enduit ainsi que tous autres ouvrages nécessitant une finition à l'enduit au mortier suivant indications de l’architecte.
Prix n° 2 . 4- Enduit intérieur au mortier de ciment sur murs et plafonds :
Enduit de 15mm d'épaisseur en moyenne réalisée en deux couches.
· Une dégrosse de 8mm d'épaisseur en moyenne avec parement rugueux 
· Un enduit de finition de 7mm d'épaisseur au mortier de ciment gâché avec du sable finement tamisé, soigneusement lissée à la  taloche.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 2.4du bordereau des prix.
III. ETANCHEITE :
Prix n° 3 . 1- Etanchéité légère  des salles d’eau
Pour les salles d’eau il sera réalisé une étanchéité légère  suivant le procédé suivant :
· Une couche d’imprégnation à froid
· Une couche d’imprégnation à chaud
· Un feutre bitumé 36 S VVHR
· Une couche d’imprégnation
Chaque couche de feutre sera détaillée d’une demi-feuille par rapport à la précédente pour éviter tout chevauchement des joints. Les joints de recouvrement auront 0,10 m de largeur et Y compris relevé sur  les murs sur une hauteur de 20cm minimum et traitement des seuils des portes
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 3.1du bordereau des prix.


IV. REVETEMENT DES  MURS ET  SOL :
Prix n° 4 . 1- Revêtement de sol en carreaux grés cérame de la marque ALCALAGRES « matte » d’importation ou similaire, 1er choix, de dimensions 40x40cm y compris la plinthe  
Le revêtement sol en carreaux grés cérame à bord rectifiés de premier choix sera posé au mortier de ciment. 
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant toute exécution.
Ces revêtements seront exécutés comme suit:
· Nettoyage parfait de la surface à revêtir (dallage ou dalle).
· Imbibition correcte de la surface à revêtir.
· Désolidarisation par un film polyéthylène, recouvrement sur une largeur de 10cm, y compris remontées en périphérie.
· Exécution du support du revêtement de 0,05 m d’épaisseur minimum et plus nécessaire pour enrober tubages électriques ou canalisations éventuels au mortier dosé 250 kg de ciment C.P.J45 par mètre cube.
· Pose des carreaux à l’aide de ciment colle type SIKACERAM 206 ou équivalent ; le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et à mesure de la pose.
· Joints au ciment blanc teinté à la demande exécutés avant le séchage complet du mortier de pose et au plus tard en fin de journée.
· Les plinthes seront soigneusement posées à bain de mortier – colle marque SIKA ou équivalent et leurs arrêtes supérieures seront parfaitement rectilignes. elles seront encastrées dans les enduits et au même nu que ces derniers.
Les sujétions de fourniture pose, exécution d’arrondis, de gorge d’angle rentrants ou saillants, chutes, casses, Arrêt de revêtement par une cornière en acier inoxydable scellée, etc.…sont incluses dans le présent prix. 
Pour petites parties ou faibles largeurs tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits.
Les carreaux  de dimensions 40x40cm seront de la marque ALCALAGRES série LIFESTONE ou similaire
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.1  du bordereau des prix.
Prix n° 4 . 2- Revêtement de sol en carreaux grés cérame de la marque ALCALAGRES « matte » d’importation ou similaire, 1er choix, de dimensions 60x60cm y compris la plinthe  
Le revêtement sol en carreaux grés cérame à bord rectifiés de premier choix sera posé au mortier de ciment. 
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant toute exécution.
Ces revêtements seront exécutés comme suit:
· Nettoyage parfait de la surface à revêtir (dallage ou dalle).
· Imbibition correcte de la surface à revêtir.
· Désolidarisation par un film polyéthylène, recouvrement sur une largeur de 10cm, y compris remontées en périphérie.
· Exécution du support du revêtement de 0,05 m d’épaisseur minimum et plus nécessaire pour enrober tubages électriques ou canalisations éventuels au mortier dosé 250 kg de ciment C.P.J45 par mètre cube.
· Pose des carreaux à l’aide de ciment colle type SIKACERAM 206 ou équivalent ; le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et à mesure de la pose.
· Joints au ciment blanc teinté à la demande exécutés avant le séchage complet du mortier de pose et au plus tard en fin de journée.
· Les plinthes seront soigneusement posées à bain de mortier – colle marque SIKA ou équivalent et leurs arrêtes supérieures seront parfaitement rectilignes. elles seront encastrées dans les enduits et au même nu que ces derniers.
Les sujétions de fourniture pose, exécution d’arrondis, de gorge d’angle rentrants ou saillants, chutes, casses, Arrêt de revêtement par une cornière en acier inoxydable scellée, etc.…sont incluses dans le présent prix. 
Pour petites parties ou faibles largeurs tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits.
Les carreaux  de dimensions 60x60cm seront de la marque ALCALAGRES série LIFESTONE ou similaire
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.2  du bordereau des prix.
Prix n° 4 . 3- Revêtement mural en carreaux en grés cérameémaillé d’importation.
Revêtement mural en carreaux grés cérame émaillé de 20×20 cm, 1° choix, de la marque PAVIGRES 21 réf. uni ou similaire
Calepinage, Couleur, Finition de surface au choix de l’architecte et MO 
Travaux comprenant : 
· La fourniture de carreaux en grès cérame de 1er  choix avec frises, type PAVIGRES, ou similaire, teinte, aspect et frise au choix du MO et l’architecte.
· Dressage du support, si nécessaire, en mortier de ciment dosé à 450kg de ciment CPJ35 
· Pose avec ciment colle à joints filants sur toutes les surfaces verticales, calepinage suivant indication du MO, et l’architecte, rejointoiement au ciment blanc baguettes d'angle en laiton  y compris toutes sujétions de coupes et pose.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.3  du bordereau des prix.
Prix n° 4 . 4- Tablettes ou paillasses en marbre granit gris ou noir absolu local, 1er choix, de 2cm d’épaisseur y compris retours de 10cm de hauteur   et plinthes sur murs de 40cm  de hauteur.
Ouvrage à réaliser suivant détail de l’architecte, travaux comprenant :
· La forme de pose en béton de 6 à 8cm d’épaisseur composée de gravettes fines et sable dosés à 300Kg de ciment CPJ 35 soigneusement refluée à la règle
· Le revêtement de tablettes et paillasses de lavabos  , en plaques de granit gris ou rose ou noir absolu (au choix due BET et du maître d’ouvrage) local, 1er choix, de 2cm d’épaisseur; posées à bain soufflant de mortier de ciment colle bien dosée suivant les normes en vigueur, les joints seront garnis et mastiqués après nettoyage de mortier de pose, y compris ponçage et adoucissement pour obtenir une finition "Poli brillant", échantillonnage, coupe, découpe, réservations, forme, protection et toutes sujétions d’exécution.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.4du bordereau des prix.
Prix n° 4 . 5- ponçage de mosaïque existante : 
Ponçage et nettoyage du revêtement en mosaïque existante y compris plinthes en utilisant les machines ponceuses et les pierres adéquates jusqu'à l’obtention de l’aspect recherché. 
Ouvrage à régler au Mètre Carré suivant…… ……………le prix n° 4.5 du bordereau des prix.






V. PEINTURES ET FAUX-PLAFOND
Prix n° 5 . 1- Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds
Localisation : plafonds et murs des pièces humides 
Travaux comprenant :
Tous les murs intérieurs, recevront une peinture glycérophtalique type Celluc 109 ou équivalent exécutée comme suit :
a) Travaux préparatoires 
· Brossage énergique à la brosse chiendent à fin d'éliminer toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes.
· Egrenage au couteau.
· Repiquage et rebouchage éventuel à l'enduit de ciment.
· Ponçage soigné
· Epoussetage
b)  Travaux de peinture : 
· Impression constituée d’une couche de Primorex d'Astral ou équivalent
· Enduit constitué par un ratissage au couteau de deux couches croisées d’enduit de type stop Astral ou équivalent.
· Ponçage.
· Enduit constitué par un ratissage au couteau d'une couche d'enduit Stop Astral ou équivalent
· Ponçage fini à l'eau.
· Application de 2 couches de Celluc 109 à 24 heures d’intervalle, la première couche peut être légèrement diluée (3%)
· Teinte à l’agrément de BET
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.1  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 2- Peinture stucco sur murs intérieurs
Travaux comprenant :

· Mise en place d’une penture type stucco sur murs intérieurs comprenant :
· travaux préparatoires et de peinture doivent être impérativement réalise suivant notice technique du fabricant :
· préparation des supports, qui doivent être sains et dépoussières a l'aide de matériel adéquat. 
· âpres préparation des fonds application de la première couche (stucco) au rouleau
· immédiatement âpres créer le décor selon choix du maitre de l'ouvrage et le BET à l'aide d'une taloche en inox.
· âpres séchage en temps nécessaire, lisser avec la taloche inox l'ensemble de la surface pour accentuer le contraste des teintes et obtenir un aspect brillant.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.2  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 3- Peinture vinylique sur murs et  plafonds intérieurs
Travaux comprenant :
La fourniture et l’exécution d’une peinture vinylique, type vinyle Astral ou similaire exécutée comme suit:
a) Travaux préparatoires :
· Brossage énergique à la brosse chiendent à fin d'éliminer toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes.
· Egrenage au couteau.
· Repiquage et rebouchage éventuel à l'enduit de ciment.
· Ponçage soigné
·  Epoussetage
b) Travaux de peinture :
· Une couche d'impression PRIMOREX d'Astral ou similaire diluée à 10 %.
· Rebouchage à l'enduit "STOPASTRAL" ou similaire.
· Ponçage et époussetage
· Ratissage général au couteau à l'enduit "STOPASTRAL" ou similaire en deux couches croisées.
· Ponçage soigné et époussetage.
· Application de deux à trois couches de Vinyle Astral ou similaire, la première diluée à 5 %, la seconde pure non diluée jusqu'à couverture parfaite du support.
· Teinte à l’agrément de l’architecte et du maître d’ouvrage
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.3  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 4- Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
Travaux comprenant :
a) Travaux préparatoires :
· Meulage, brossage, grattage, sablage si nécessaire, ponçage et époussetage.
· Application d’une couche de «WASH PRIMER» IPC ou équivalent avant le développement  de la fleur de rouille.
· Deux heures après, application à la brosse d'une couche de peinture anti - rouille "Plombium V768" ou équivalent.
b) Travaux de peinture :
· Après 24 heures, application à la brosse d'une seconde couche de peinture anti-rouille "Plombium V768" ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de "Sous-couche" glycérophtalique V779 d'Astral ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de peinture (Email glycérophtalique CELLUC 109 d'Astral ou équivalent pure non diluée et jusqu'à couverture parfaite du support
Teinte à l’agrément de l’architecte et du Maître d’ouvrage
Les peintures seront appliquées au pistolet à l’aide de compresseur. 
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.4  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 5- Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique
a) Travaux préparatoires :
· Meulage, brossage, grattage, sablage si nécessaire, ponçage et époussetage.
· Application d’une couche de «WASH PRIMER» IPC ou équivalent avant le développement  de la fleur de rouille.
· Deux heures après, application à la brosse d'une couche de peinture anti - rouille "Plombium V768" ou équivalent.
b) Travaux de peinture :
· Après 24 heures, application à la brosse d'une seconde couche de peinture anti-rouille "Plombium V768" ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de "Sous-couche" glycérophtalique V779 d'Astral ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de peinture (Email glycérophtalique CELLUC 109 d'Astral ou équivalent pure non diluée et jusqu'à couverture parfaite du support
Teinte à l’agrément de l’architecte et du Maître d’ouvrage
Les peintures seront appliquées au pistolet à l’aide de compresseur.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.5  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 6- Faux plafond en staff lisse de 15mm d’épaisseur y compris joint creux 5 x5cm.
Travaux comprenant :
· Fourniture et pose de faux plafonds de toutes formes en plaques de plâtres de 15mm d’épaisseur confectionnées en plâtre de 1er choix de marque la Gazelle ou similaire armé de filasse, posé à l’aide de tiges en acier galvanisée distants tous les 40cm. Les plaques doivent être soigneusement raccordées sans joint, y compris joint creux de 5 x 5 cm et  retombées de toute hauteur, réservations pour luminaires d’éclairage, foyers de sonorisation de toutes dimensions, réalisation de fausses poutres aux endroits jugés nécessaires, enduit de dressage en plâtre blanc fin et toutes sujétions de fournitures et de pose.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.6  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 7- Fausse poutre en staff 
Travaux comprenant :
· Fausse poutre pour conduites en plaques de plâtres de 15mm d’épaisseur confectionnées en plâtre de 1er choix de marque la Gazelle ou similaire armé de filasse, posé à l’aide de tiges en acier galvanisée distants tous les 40cm. Les plaques doivent être soigneusement raccordées et pour cacher toutes les conduite, réalisation de fausses poutres aux endroits jugés nécessaires, enduit de dressage en plâtre blanc fin et toutes sujétions de fournitures et de pose.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.7  du bordereau des prix.

VI. MENUISERIE :
Prix n° 6 . 1- Porte Iso plane  à un seul vantail 
Bloc porte constitué de :
· Huisserie : 
· Faux cadre bois rouge 1°choix, 30x200 mm
· Cadre bois rouge 1°choix, 45x200 mm,
· Vantail : (Epaisseur de base 40 mm)
· Montants bois rouge 1°choix, 100x40 mm, 
· Traverses bois rouge 1°choix. Traverse basse180x40mm, traverses intermédiaires et haute 100x40mm
· Remplissage : Ame, pleine enbois rouge 1°choix,
        Parement, en contre-plaqué Okoumé de 5mm
· Chambranle : bois rouge 1°choix, 12x70 mm
· Accessoires de quincaillerie :
· Paumelles et fiches en inox, 4 par vantail, de chez BRICARD, ou équivalent,
· Béquilles doubles sur rosaces en inox de chez BRICARD ligne TEMPO Réf. 666 452, ou équivalent,
· Serrures 1 point avec un pêne dormant demi-tour fonctionnant avec un cylindre de sureté, de chez BRICARD, ou équivalent,
· Cylindre européen sur organigramme avec clé de chez BRICARD, ou équivalent.
Finition : Peinture satinée, couleur au choix du M.O.
Ouvrage à régler au Mètre carré y compris et l’ensemble des prescriptions pour avoir un ouvrage bien fait  dans les règles de l’art ,prêt à remplir sa destination définitive et toutes sujétions suivant………………………………………………………………le prix n° 6.1 du bordereau des prix.
Prix n° 6 . 2- Porte massif en chêne à un seul vantail
Bloc porte constitué de :
· Huisserie : 
· Faux cadre bois chêne 1°choix, 30x100 mm
· Cadre bois chêne, 45x100 mm,
· Vantail : (Epaisseur de base 40 mm)
· Montants bois chêne, 100x40 mm, 
· Traverses bois chêne. Traverse basse180x40mm, traverses intermédiaires et haute 100x40mm
· Remplissage : Ame, pleine enbois chêne 1°choix,
· Chambranle : bois chêne 1°choix, 12x70 mm
· Accessoires de quincaillerie :
· Paumelles et fiches en inox, 3 par vantail, de chez BRICARD, ou équivalent,
· Béquilles doubles sur rosaces en inox de chez BRICARD ligne TEMPO Réf. 666 452, ou équivalent,
· Serrures 1 point avec un pêne dormant demi-tour fonctionnant avec un cylindre de sureté, de chez BRICARD, ou équivalent,
· Cylindre européen sur organigramme avec clé de chez BRICARD, ou équivalent.
· Partie Vitrée : 
· Verre feuilleté, translucide ou transparent, de la marque Saint-Gobain type Stadip ou similaire. Epaisseur 6mm
· Parclose bois rouge 1°choix, 17x17 mm avec joint creux de 4x4mm
Finition : Peinture satinée, couleur au choix du M.O.
Ouvrage à régler au Mètre carré y compris et l’ensemble des prescriptions pour avoir un ouvrage bien fait  dans les règles de l’art ,prêt à remplir sa destination définitive et toutes sujétions suivant………………………………………………………………le prix n° 6.2 du bordereau des prix.
Prix n° 6 . 3- Porte massif en chêne à deux vantaux vitrés
Bloc porte constitué de :
· Huisserie : 
· Faux cadre bois chêne 1°choix, 30x100 mm
· Cadre bois chêne, 45x100 mm,
· Vantail : (Epaisseur de base 40 mm)
· Montants bois chêne, 100x40 mm, 
· Traverses bois chêne . Traverse basse180x40mm, traverses intermédiaires et haute 100x40mm
· Remplissage : Ame, pleine enbois chêne 1°choix,
· Chambranle : boischêne 1°choix, 12x70 mm
· Accessoires de quincaillerie :
· Paumelles et fiches en inox, 3 par vantail, de chez BRICARD, ou équivalent,
· Béquilles doubles sur rosaces en inox de chez BRICARD ligne TEMPO Réf. 666 452, ou équivalent,
· Serrures 1 point avec un pêne dormant demi-tour fonctionnant avec un cylindre de sureté, de chez BRICARD, ou équivalent,
· Cylindre européen sur organigramme avec clé de chez BRICARD, ou équivalent.
· Partie Vitrée : 
· Verre feuilleté, translucide ou transparent, de la marque Saint-Gobain type Stadip ou similaire. Epaisseur 6mm
· Parclose bois rouge 1°choix, 17x17 mm avec joint creux de 4x4mm
Finition : Peinture satinée, couleur au choix du M.O.
Ouvrage à régler au Mètre carré y compris et l’ensemble des prescriptions pour avoir un ouvrage bien fait  dans les règles de l’art ,prêt à remplir sa destination définitive et toutes sujétions suivant………………………………………………………………le prix n° 6.3 du bordereau des prix.
Prix n° 6 . 4- Placards en bois chêne 
Placard en  bois chêne 1er choix  au choix de l’architecte et maître d’ouvrage.
Ouvrage à réaliser suivant la planche de détails de l’architecte et maitre d’ouvrage  y compris cadres, montants, étagères, vitrage d’épaisseur 8 mm, chambranles et quincaillerie de qualité 1èr choix à soumettre à l’approbation de l’architecte et du maître d’ouvrage et travaux de vernis en couches suffisantes  jusqu’à couverture totale du support et obtention d’une finition satisfaisante.
Placard  de Dimension 1,80m X 2,50m X 45cm
Ouvrage à régler UNITE  suivant…..………………..le prix n°6.4du bordereau des prix. 

Prix n° 6 . 5- Fourniture et pose des Fenêtre en aluminium
Fourniture et pose de porte fenêtre en aluminium
Localisation : Salle de séminaire, Salle de TP
· Faux cadre en tôle galvanisée 15/10ème suivant épaisseur du cadre
· Fenêtre à l’ensemble est en profilé d’aluminium thermo laqués, suivant le choix du maître d’ouvrage et BET, de gamme, PROFILS SYSTEMES série  MASSAI ou de caractéristiques équivalentes, section cadre  environ avec couvre joint moulure de 31mm, ouvrant à montant latéral renforcé et Traverses intermédiaires de 60mm à  90mm   environ, de mêmes caractéristiques que le cadre
· Quincaillerie composée de :
· Joints élastomère extrudés E.P.D.M pour l’étanchéité et pour la pose du vitrage 
· Brosses et feutres en polypropylène HI-FIN pour l’étanchéité 
· Galets doubles à bague frittée montée sur chape, réglables et démontables.
· Plots de guidage
· Cales d’écartement
· Guides de roulement
· Fermetures à coquille encastrée à condamnation par curseur avec gâche à crochet
· Poignée ou montant de tirage en profilés d’aluminium suivant choix du Maitre d’Ouvrage et l’architecte.
Un vitrage Float clair ou Teinté vert clair de 6mm d’épaisseur, suivant choix de MO et BET, de marque
· GALVERBEL ou similaire placé dans les ouvrants à l’aide des joints de vitrages assurant une étanchéité parfaite.
Ce prix comprendra la fourniture et pose y compris faux cadre et toutes sujétions.
Ouvrage à payer, pour l’ensemble, au Mètre carréy compris toutes  sujétions suivant……………………………………………..Le prix n° 6.5du bordereau des prix.
Prix n° 6 . 6- Fourniture et pose de grille de défense  de toutes dimensions.
Dimensions 	: Suivant détail de l’architecte
Grille de défense métallique de toutes dimensions a exécuté suivant directive et  plan de  détails BET.
L’ensemble recevra une peinture de protection dans les règles de la l’art, conformément aux normes en vigueur et suivant directives de BET y compris travaux préparatoires nécessaires, et une peinture de finition grise métallisée couleur au choix de BET traités comme suit :
· en atelier : 
Après préparation soignée des fonds par sablage, application au pistolet d’un voile de "wash primer 3" auto phosphatant. Application d’une couche de minium de plomb glycérophtalique.
la protection des parties métalliques de scellement sera réalisée, âpres application du voile de "Wash primer" par deux couches de peinture bitumineuses anticorrosive.
· au chantier :
Application d’une couche intermédiaire de peinture antirouille glycérophtalique ensuite application de couches nécessaires (2 à 3 couches ou plus si c’est nécessaire jusqu’à couverture parfaite du support) de peinture métallisée de finition, même peinture que la couche intermédiaire mais de nuance au choix de BET et du maître d’ouvrage.
Toutes les peintures désignées ci-dessus, à l’exclusion du voile de "wash primer" seront obligatoirement passées à la brosse. 
ouvrage à régler, pour l'ensemble suivant détails de l’architecte sans plus-value, pour un ouvrage complet, bien réalisé dans les règles de l'art, prêt à remplir sa destination définitive y compris toutes sujétions, 
au Mètre carré, suivant. ………………………………………. le prix n° 6.11 du bordereau des prix.
Prix n° 6 . 7- Système de fermeture automatique des portes.
Ce prix comprend la fourniture et la pose d’un appareillage en système hydraulique pour la fermeture automatique des portes. L’appareillage sera en acier galvanisé peint muni de tous les accessoires.
Fiche technique à soumettre à l’agrément du MO et l’architecte.
Ouvrage payé  à L’UNITE suivant………………………………… le prix n°6.7du bordereau des prix.
Prix n° 6 . 8- Tableaux d’affichage
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des tableaux d’affichage vitrés, composés d’un encadrement en bois rouge 1er choix de largeur 15cm, un fond de tableau en contre-plaqués OKOUME et renforcé par des montants et travers en bois rouge 1er choix, le vitrage sera d’épaisseur 8mm avec un système de coulisse pour l’ouverture et la fermeture des tableaux y compris vernis et tous accessoires.
Tableau d’affichage  Dimensions (2.00X1.25) 
Ouvrage à régler UNITE  suivant…..………………………..le prix n°6.8 du bordereau des prix. 






VII. APPAREILS SANITAIRES
Faisant  partie de ces ouvrages  l’ensemble des conduites de raccordement á l’alimentation en EF EC en cuivre á partir de l’attente á partir coude á boîtier retube placé á proximité de chaque appareil, robinet 3/8 de tour type Schelle ou équivalent pour vasque et WC ainsi que tous raccordements á l’évacuation et á l’alimentation y compris raccords mixtes percements, scellements, écrous et essais de  mise en service. Les raccordements par flexibles torsadés sont interdits.
Prix n° 7 . 1- WC à l’anglaise  à bouton poussoir et tous raccordements 
· Dimensions: 60 x 36,5 cm
· Poids:40 kg
· Matériau: Céramique
· Couleur: Blanc
· Hauteur d'assise: 43 cm
· Réservoir "système QUICK" 
· Siphon lisse pour une hygiène parfaite
· Robinet de chasse silencieux
· Réservoir réversible complet monté d'usine, avec mécanisme à économiseur d'eau 3/6 litres, robinet flotteur silencieux
· Type d'installation: Au sol
· Fixations: Fixation rapide au sol
· Jacob Delafon E0374 ou similaire 
· Abattant Thermodur charnière métal inox, 
· Jacob Delafon E6019 ou similaire
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par l’architecte, y compris toutes  sujétions suivant …………………………………… Le prix n° 7.1 du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 2- Porte rouleau
·  Couleurs : Chrome
· Jacob Delafon E13434 ou similaire
· Localisation : WC
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par l’architecte, y compris toutes  sujétions suivant …………………………………… Le prix n° 7.2 du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 3- Distributeur de savon 
· Matériau Acier Inoxydable
· Finition satiné
· Dimensions (mm) 270×128×115
· Poids (Kg) 0.83
· Capacité entre 800 et 1000 grammes de gel
· Jofel AC53000 ou similaire
· Localisation : Lavabos
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par l’architecte, y compris toutes  sujétions suivant …………………………………… Le prix n° 7.3 du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 4- Sèche-mains 
· Sèche-main 
· Boitier en acier inoxydable satiné
· Bouton-poussoir en acier inoxydable chromé (temporisation 35 secondes) 
· Dimensions (mm) 310×230×160
· Poids (Kg) 3.8
· Jofel ou similaire
· Localisation : WC
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par l’architecte, y compris toutes  sujétions suivant …………………………………… Le prix n° 7.4 du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 5- Lavabo  vasque y compris robinetterie et tous raccordements.
· Dimensions: 65 x 40 cm            
· Poids: 18,5 Kg                 
· Matériau: Céramique
· Couleurs : Blanc                     
· Percements: Percé 1 trou                        
· Type d'installation: Autoportant
· Jacob Delafon E4758 ou similaire
· Siphon design réglable en hauteur, avec rosace murale 
· Jacob Delafon E78291 ou similaire
· Cache-siphon 
· Jacob Delafon 18566W ou similaire
· Mitigeur lavabo 
· Couleurs Chrome
· Bague-limiteur de température
· Limiteur de débit sensitif
· Aérateur anti-calcaire intégré
· Tirette latérale
· Hauteur : 180 mm
· Configuration: Mitigeur
· Hauteur: 18 cm
· Type d'installation: Monotrou
· Mécanisme: Cartouche à disques céramique
· Raccords: Flexibles d'alimentation
· Débit: 12 L/min
· Saillie du bec: 100 mm
· Jacob Delafon E10860 ou similaire
· Localisation : W.C.       
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par le Maitre d’Ouvrage et l’architecte  sans plus-value ni moins-value y compris toutes  sujétions suivant…………. Le prix n° 7.5  du bordereau des prix.
Ouvrage  payé à l’Unité, fourni et posé, avec  toutes sujétions  
Ouvrage à régler à l'Unité suivant	le prix n° 7.6 du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 6- Miroir 
Fourniture et pose de miroir feuilleté argentine clair de 6 mm d'épaisseur minimum, collé sur support bois, qualité Marine, l'ensemble sera encadré par une lanière inoxydable en périphérie,  y compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre.   Dimensions : hauteur 1,20m, largeur dito largeur des plans de vasques.
Ouvrage payé à l'Unité, …………………………………le prix n° 7.6du bordereau des prix
Prix n° 7 . 7- Tuyauterie en PPR 
Fourniture et pose de tuyauteries en PPR en diamètre 15/20 réticulé de marque TECHUB, ou similaire avec des pièces de raccordement de marque COMAP ou similaire.
Les canalisations seront enterrées y compris terrassement, mise en œuvre  remblaiement et évacuation des terres excédentaires.
Ce prix comprendra la pièce de raccordement, les mamelons, les tés égaux ou réduits, les manchons de liaison, les coudes terminaux, les terrassements dans terrain de toute nature y compris évacuation :
Ouvrage payé à Mètre Linéaire, …………………………………le prix n° 7.7du bordereau des prix



VIII. ELECTRICITE
Prix n° 8 . 1- Foyer lumineux simple allumage
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de Foyer lumineux simple Allumage marque LEGRAND ou similaire  à faire agréer par le MO et le BET Y compris l'alimentation à partir du coffret, les douilles, boites d’encastrement, conduits, fileries, appareillage simple ou étanche (dans tous les  locaux humides)et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant…………………le prix n° 8.1 du bordereau des prix.
Prix n° 8 . 2- Spot encastre 2x26w :
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de spot encastré au faux plafond, équipé de lampe, -réf.1606Box FASNOVA ou de chez DISANO ou équivalent à faire agréer par le MO et le BET.
· Corps en fonte d’aluminium et acier
· Réflecteur à facette en aluminium 
· Anneau décoratif de finition, couleur au choix du MO et le BET
· Source : 2x4L 26W de couleur au choix du MO et le BET
· Câblage 3x1.5mm²
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant…………………le prix n° 8.2 du bordereau des prix
Prix n° 8 . 3- Luminaire à neon  2 x 36 w de longeur 1.20m
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de Luminaire à neon  2 x 36 w de longeur 1.20m équipé de lampe chez DISANO ou équivalent à faire agréer par le MO et le BET.
· Corps en fonte d’aluminium et acier
· Source : 2x36W de couleur blanche
· Câblage 3x1.5mm²
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant…………………le prix n° 8.3 du bordereau des prix
Prix n° 8 . 4- Prise de courant  normale 2x16A+T
Ce prix rémunère la fourniture et la pose  de prise de courant 2x16A+T  de marque  LEGRAND ou similaire à faire agréer par le MO et le BET.
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant………….…le prix n° 8.4 du bordereau des prix.
Prix n° 8 . 5- Prise de courant  ondulée 2x16A+T
Ce prix rémunère la fourniture et la pose  de prise de courant ondulé 2x16A+T  de marque  LEGRAND ou similaire à faire agréer par le MO et le BET.
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant……….…le prix n° 8.5 du bordereau des prix.

IX. DIVERS
Prix n° 9. 1- Fourniture et  pose de capitonnage en simili cuir
Sur les portes  existantes ou à fournir, la fourniture et la mise en place d’un capitonnage en simili cuir  selon choix du Maitre d’ouvrage et le BET réalisé suivant les règles de l’art.
Ouvrage payé au Mètre carré ........................au prix N°9.1 du bordereau des prix 
Prix n° 9. 2- Vernis sur le Bois
Ce prix rémunère la mise en place des couches de vernis.les travaux comprenant :
· Le décapage et le traitement des surfaces en bois en utilisant un décapant à base de solvant 
· Le rebouchage des trous à la pate à bois 
· Mise en place de produit de teinture au choix du MO.
· L’Application du vernis en plusieurs couches jusqu'à l’obtention du résultat souhaite.
· 1er couche de vernis dilue à 50% de l’essence white spirit.
· 2eme couche de vernis  à raison de ¾  de vernis et ¼   d’essence white spirit.
· 3eme couche de vernis pur
Ouvrage à régler au Mètre carré suivant	le prix n°9.2 du bordereau des prix.
Prix n° 9. 3- Fourniture et pose de storesverticaux en toile
· Composants :
Les supports de rouleaux, les rouleaux d’orientation, la bague de fixation, le raccord adaptateur, l’embout, le bouton ainsi que les pièces de l’orienteur sont fabriqués en matière polymère de haute qualité.
Les appliques de montage, le guide de cordon et les attaches du cordon de blocage sont fabriqués en acier galvanisé.
· Profilés :
Le boîtier supérieur est un profilé d’acier vernis au four, d’une largeur de 57mm et d’une hauteur de 51mm. La barre finale est en bois vernis, d’une largeur de 50mm et d’une hauteur de 18mm.
· Stores :
Toile Soltis FERRARI 86 ou similaire, pour ouvertures intérieures, couleur au choix du M.O. 
· Textiles :
Les cordons d’échelles, les cordons et les bandes tissées sont en 100% polyester.
Ouvrage payé  au Mètre carré, y compris fourniture,  pose et toutes sujétions suivant…………………………………………………………. le prix n°9.3 du bordereau des prix
Prix n° 9. 4- : Fourniture et pose de stores VENITIENS  en BAMBOU
Destination : Bureaux chefs de départements
· Composants :
Les supports de rouleaux, les rouleaux d’orientation, la bague de fixation, le raccord adaptateur, l’embout, le bouton ainsi que les pièces de l’orienteur sont fabriqués en matière polymère de haute qualité.
Les appliques de montage, le guide de cordon et les attaches du cordon de blocage sont fabriqués en acier galvanisé.
· Profilés :
Le boîtier supérieur est un profilé d’acier vernis au four, d’une largeur de 57mm et d’une hauteur de 51mm. La barre finale est en bois vernis, d’une largeur de 50mm et d’une hauteur de 18mm.
· Lames :
En Bambou de largeur 50mm et d’épaisseur 3mm, vernis et résistante au U.V.
· Textiles :
Les cordons d’échelles, les cordons et les bandes tissées sont en 100% polyester.
· Caractéristiques générales :
· Lames en bambou de 50 mm de large et 3 mm d’épaisseur, vernies.
· Tirage et orientation par cordons munis de 3 glands en bambou.
· Echelle à cordon ou galon uni de 19 mm de large.
· Fixation universelle mur et plafond.
· Habillage du mécanisme par cantonnière en bois moulurée assortie aux lames. 

Ouvrage payé  au Mètre carré, y compris fourniture,  pose et toutes sujétions suivant………………………………………………………………………………………. le prix n°9.4 du bordereau des prix
Prix n° 9. 5- Mise à niveau des volets roulants
Ce prix rémunère les travaux de mise à niveau des volets roulants y compris manivelle tambour et tout accessoires.
Ouvrage payé  à l’UNITÉ, y compris toutes sujétions. 
Suivant ………………………………………………. le prix n°9.5 du bordereau des prix
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PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX ET MODE DE RÈGLEMENT

I. DEPOSES – DEMOLITIONS 
L’Entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour apprécier à son point de vue et sous sa seule responsabilité, le volume, la nature et la difficulté des travaux de démolition et dépose ainsi que toutes les difficultés d’exécution en main d’œuvre ou en matériel qu’il pourrait rencontrer. Aucune réclamation, notamment de supplément de prix ne sera admise en cas de sous-estimation de ces travaux.
L’Entrepreneur sera tenu responsable de toutes les dégradations qu’il pourrait occasionner aux bâtiments existants ou à conserver ou limitrophes lors de l’exécution des travaux.
Dans le cas où il estimerait que certaines précautions particulières devraient être prises, il devra en aviser l’architecte avant exécution.
Toutes les dégradations constatées sur les ouvrages à conserver ou limitrophes après exécution des démolitions ou tous manquements aux sujétions ci–dessus précisées seront repris aux frais de l’Entrepreneur après établissement d’un procès-verbal définissant les malfaçons et les conséquences prévisibles.
Le prix remis par l’Entrepreneur devra tenir compte de toutes les sujétions d’exécution, main d’œuvre, échafaudages, étaiements nécessaires pour le maintien de la stabilité de l’ouvrage, matériels, chargements, transports et déchargements des gravois et matériaux non récupérables aux décharges publiques etc. .
L’Entrepreneur procédera, suivant directives et recommandations de l’architecte, à la démolition des murs et dépose des ouvrages  situés à l’emplacement des futurs aménagements 
Ces travaux de démolition seront réglés comme suit :
NB : Les ouvrages provenant de la dépose resteront la propriété du Maitre d’ouvrage.
· Règlements Techniques - Normes
Pour l'exécution des ouvrages, l'Entreprise est tenue de respecter et de se conformer aux détails de l’architecte aux prescriptions du présent cahier des charges et aux règles de l'art.
Les travaux, façon de la mise en œuvre et les matériaux  employés seront conformes  aux règles édictées par les documents suivants, auxquels l'Entreprise a le devoir et l'obligation de s'y conformer et s'y soumettre pour tout ce qui n'est pas explicité ou précisé dans le présent cahier des charges
· Les normes marocaines en vigueur à la date de remise de l'offre
· DGA (Devis Général d'architecture)
· R.E.E.F et D.T.U. édités par le C.S.T.B. Normes AFNOR, homologuées au moment de la remise de l'offre et aux règlements et prescriptions concernant la sécurité incendie.
· Aux lois et décrets en vigueur au MAROC à la date de remise de l'offre.
· Aux prescriptions et instructions des compagnies concessionnaires ( LYDEC, IAM, COMMUNE URBAINE) en vigueur, tant sur le document graphique national que sur le document graphique strictement local de la commune où est édifié ce Projet.
Cette liste n'étant pas limitative, l’entreprise est tenue de respecter les règles qui régissent leur profession.
Les divers documents énumérés aux prescriptions techniques générales communes à tous les corps d'état et aux prescriptions techniques particulières sont suffisamment explicites pour obtenir les ouvrages exécutés selon les règles de l'art.
Le descriptif du présent marché a  simplement pour but  de donner une idée de la nature des ouvrages. Pour les parties non détaillées, l'Entrepreneur devra, soit obtenir un complément de renseignements auprès de l’architecte, 
Il ne pourra, sous aucun prétexte que ce soit, prétendre à aucune augmentation ou indemnité en raison d'oubli ou omission au présent devis, ou pour des sujétions techniques qui lui seront imposées en cours de travaux.
Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit de modifier en partie ou en totalité, certaines prestations des travaux, décrites par le présent devis descriptif, dans le cas où des modifications pourraient s'avérer nécessaires pour la bonne réalisation pratique ou l'amélioration des travaux envisagés.
Prix n° 1 . 1- Décapage du revêtement existant de sol :
Démolition de revêtement de sol  de toutes natures.
Travaux à régler y compris le décapage de la forme de pose et toutes sujétions y compris l’évacuation à la décharge publique.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 1.1du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 2- Décapage du revêtement existant des Murs :
Démolition de revêtement des murs de toutes natures.
Travaux à régler y compris le décapage de la forme de pose et toutes sujétions y compris l’évacuation à la décharge publique.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 1.2du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 3- : Dépose des portes métallique y compris cadre et faux cadre    :
Travaux comprenant le descellement des cadres et faux cadre, chambranles et toutes sujétions  évacuation dans un local indique par l’administration,
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.3du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 4- : Dépose des appareils sanitaires
Travaux comprenant la dépose des appareils sanitaire y compris, conduites d‘alimentation et d’évacuation et toutes sujétions.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.4du bordereau des prix.
Prix n° 1 . 5- : Réfections quincailleries des portes existantes:
Travaux comprenant la réfection de quincailleries des fenêtres et des portes existant et toutes sujétions, 
Changement des poignets et serrures des portes
Les poignets seront en INOX et serrures à condanation, échantillons à soumettre à l’agrément du MO et l’architecte.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
A l’Unité……………………………………………………... prix n° 1.5.du bordereau des prix.
II. MACONNERIE :
Prix n° 2 . 1- Dallettes de paillasse de lavabos vasques d’épaisseur ≤ à 8cm  y compris armatures 
Suivant indications des documents d’exécution (béton armé), les dallettes pour paillasse de lavabos vasques seront coulées en béton B2 (dosage 350kg de ciment CPJ 45), compris toutes sujétions de coffrage, mise en œuvre, armatures suivant  recommandations du bureau d’études, réservations de trous éventuels et toutes finitions.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 2.1du bordereau des prix.
LES ENDUITS :
Les enduits seront préparés et mis en œuvre conformément aux recommandations du rapport des essais de formulation et prescriptions des généralités prévues ci avant aux généralités et normes en vigueur.
Les intérieurs des placards et gaines techniques,  et tous les murs non revêtus et  certains plafonds  recevront un enduit ainsi que tous autres ouvrages nécessitant une finition à l'enduit au mortier suivant indications de l’architecte.
Prix n° 2 . 2- Enduit Extérieur au mortier de ciment sur Poteaux :
Enduit de 15mm d'épaisseur en moyenne réalisée en deux couches.
· Une dégrosse de 8mm d'épaisseur en moyenne avec parement rugueux 
· Un enduit de finition de 7mm d'épaisseur au mortier de ciment gâché avec du sable finement tamisé, soigneusement lissée à la  taloche.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 2.2du bordereau des prix.

III. ETANCHEITE :
Prix n° 3 . 1- ETANCHEITE LEGERE  DES SALLES D’EAU
Pour les salles d’eau il sera réalisé une étanchéité légère  suivant le procédé suivant :
· Une couche d’imprégnation à froid
· Une couche d’imprégnation à chaud
· Un feutre bitumé 36 S VVHR
· Une couche d’imprégnation
Chaque couche de feutre sera détaillée d’une demi-feuille par rapport à la précédente pour éviter tout chevauchement des joints. Les joints de recouvrement auront 0,10 m de largeur et Y compris relevé sur  les murs sur une hauteur de 20cm minimum et traitement des seuils des portes
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 3.1du bordereau des prix.

IV. REVETEMENT DES  MURS ET  SOL :
Prix n° 4 . 1- Revêtement de sol en carreaux grés cérame de la marque ALCALAGRES « matte » d’importation ou similaire, 1er choix, de dimensions 40x40cm y compris la plinthe  
Le revêtement sol en carreaux grés cérame à bord rectifiés de premier choix sera posé au mortier de ciment. 
Echantillon et teinte à soumettre à l’approbation du Maître d’œuvre avant toute exécution.
Ces revêtements seront exécutés comme suit:
· Nettoyage parfait de la surface à revêtir (dallage ou dalle).
· Imbibition correcte de la surface à revêtir.
· Désolidarisation par un film polyéthylène, recouvrement sur une largeur de 10cm, y compris remontées en périphérie.
· Exécution du support du revêtement de 0,05 m d’épaisseur minimum et plus nécessaire pour enrober tubages électriques ou canalisations éventuels au mortier dosé 250 kg de ciment C.P.J45 par mètre cube.
· Pose des carreaux à l’aide de ciment colle type SIKACERAM 206 ou équivalent ; le mortier refluant des joints sera nettoyé au fur et à mesure de la pose.
· Joints au ciment blanc teinté à la demande exécutés avant le séchage complet du mortier de pose et au plus tard en fin de journée.
· Les plinthes seront soigneusement posées à bain de mortier – colle marque SIKA ou équivalent et leurs arrêtes supérieures seront parfaitement rectilignes. elles seront encastrées dans les enduits et au même nu que ces derniers.
Les sujétions de fourniture pose, exécution d’arrondis, de gorge d’angle rentrants ou saillants, chutes, casses, Arrêt de revêtement par une cornière en acier inoxydable scellée, etc.…sont incluses dans le présent prix. 
Pour petites parties ou faibles largeurs tous vides et ouvrages divers non revêtus déduits.
Les carreaux  de dimensions 40x40cm seront de la marque ALCALAGRES série LIFESTONE ou similaire
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.1  du bordereau des prix.
Prix n° 4 . 2- Revêtement mural en carreaux en grés cérame émaillé d’importation.
Revêtement mural en carreaux grés cérame émaillé de 20×20 cm, 1° choix, de la marque PAVIGRES 21 réf. uni ou similaire
Calepinage, Couleur, Finition de surface au choix de l’architecte et MO 
Travaux comprenant : 
· La fourniture de carreaux en grès cérame de 1er  choix avec frises, type PAVIGRES, ou similaire, teinte, aspect et frise au choix du MO et l’architecte.
· Dressage du support, si nécessaire, en mortier de ciment dosé à 450kg de ciment CPJ35 
· Pose avec ciment colle à joints filants sur toutes les surfaces verticales, calepinage suivant indication du MO, et l’architecte, rejointoiement au ciment blanc baguettes d'angle en laiton  y compris toutes sujétions de coupes et pose.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.2  du bordereau des prix.
Prix n° 4 . 3- Tablettes ou paillasses en marbre granit gris ou noir absolu local, 1er choix, de 2cm d’épaisseur y compris retours de 10cm de hauteur   et plinthes sur murs de 40cm  de hauteur.
Ouvrage à réaliser suivant détail de l’architecte, travaux comprenant :
· La forme de pose en béton de 6 à 8cm d’épaisseur composée de gravettes fines et sable dosés à 300Kg de ciment CPJ 35 soigneusement refluée à la règle
· Le revêtement de tablettes et paillasses de lavabos  , en plaques de granit gris ou rose ou noir absolu (au choix due BET et du maître d’ouvrage) local, 1er choix, de 2cm d’épaisseur; posées à bain soufflant de mortier de ciment colle bien dosée suivant les normes en vigueur, les joints seront garnis et mastiqués après nettoyage de mortier de pose, y compris ponçage et adoucissement pour obtenir une finition "Poli brillant", échantillonnage, coupe, découpe, réservations, forme, protection et toutes sujétions d’exécution.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.3du bordereau des prix.
Prix n° 4 . 4- Revêtement en béton ciré gris sur poteaux circulaires.
Travaux comprenant :
· Le support devra avoir une planéité compatible avec les exigences de finition demandée.
· Le ponçage de la surface est effectué en plusieurs foisà sec sans ajout de produits de surface
· Le dépoussiérage du support.
· Poser la première couche du béton ciré
· Poser La deuxième couche du béton ciré pour finition.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 4.4du bordereau des prix.

V. PEINTURES
Prix n° 5 . 1- : Peinture glycérophtalique laquée sur murs et plafonds
Localisation : plafonds et murs des pièces humides 
Travaux comprenant :
Tous les murs intérieurs, recevront une peinture glycérophtalique type Celluc 109 ou équivalent exécutée comme suit :
c) Travaux préparatoires 
· Brossage énergique à la brosse chiendent à fin d'éliminer toutes les parties non adhérentes ou pulvérulentes.
· Egrenage au couteau.
· Repiquage et rebouchage éventuel à l'enduit de ciment.
· Ponçage soigné
· Epoussetage
d)  Travaux de peinture : 
· Impression constituée d’une couche de Primorex d'Astral ou équivalent
· Enduit constitué par un ratissage au couteau de deux couches croisées d’enduit de type stop Astral ou équivalent.
· Ponçage.
· Enduit constitué par un ratissage au couteau d'une couche d'enduit Stop Astral ou équivalent
· Ponçage fini à l'eau.
· Application de 2 couches de Celluc 109 à 24 heures d’intervalle, la première couche peut être légèrement diluée (3%)
· Teinte à l’agrément de BET
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.1  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 2- Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie bois
Travaux comprenant :
c) Travaux préparatoires :
· Meulage, brossage, grattage, sablage si nécessaire, ponçage et époussetage.
· Application d’une couche de «WASH PRIMER» IPC ou équivalent avant le développement  de la fleur de rouille.
· Deux heures après, application à la brosse d'une couche de peinture anti - rouille "Plombium V768" ou équivalent.
d) Travaux de peinture :
· Après 24 heures, application à la brosse d'une seconde couche de peinture anti-rouille "Plombium V768" ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de "Sous-couche" glycérophtalique V779 d'Astral ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de peinture (Email glycérophtalique CELLUC 109 d'Astral ou équivalent pure non diluée et jusqu'à couverture parfaite du support
Teinte à l’agrément de l’architecte et du Maître d’ouvrage
Les peintures seront appliquées au pistolet à l’aide de compresseur. 
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.2  du bordereau des prix.
Prix n° 5 . 3- Peinture glycérophtalique laquée sur menuiserie métallique
c) Travaux préparatoires :
· Meulage, brossage, grattage, sablage si nécessaire, ponçage et époussetage.
· Application d’une couche de «WASH PRIMER» IPC ou équivalent avant le développement  de la fleur de rouille.
· Deux heures après, application à la brosse d'une couche de peinture anti - rouille "Plombium V768" ou équivalent.
d) Travaux de peinture :
· Après 24 heures, application à la brosse d'une seconde couche de peinture anti-rouille "Plombium V768" ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de "Sous-couche" glycérophtalique V779 d'Astral ou équivalent.
· Après 24 heures, application d'une couche de peinture (Email glycérophtalique CELLUC 109 d'Astral ou équivalent pure non diluée et jusqu'à couverture parfaite du support
Teinte à l’agrément de l’architecte et du Maître d’ouvrage
Les peintures seront appliquées au pistolet à l’aide de compresseur.
L'ensemble de ces travaux y compris toutes sujétions seront réglés 
Au mètre carré au……………………………………………………... prix n° 5.3  du bordereau des prix.
VI. MENUISERIE :
Prix n° 6 . 1- Fourniture et pose deporte pleine tôlée à deux vantaux avec vitrage :
Fourniture et pose de Ported’entrée métallique pleine à deux vantaux ouvrants à la française avec vitrage dans la partie supérieure comprenant :
· 1 cadre cornière en acier de 45x45x5mm ancré au sol de 10cm.
· vantaux composés de : 1 encadrement en 4 sens en en acier en U 40 x 20x4mm, avec un habillage en tôle (en acier 20/10) sur les  2 faces et des traverses de renfort horizontales et verticales en acier en U de 40x20mm selon le détail.
· 1 boîtier de fixation pour serrure.
· barre de stabilisation et de renforcement intérieur entre les tôles
· chambranles
Partie Vitrée : 
· Verre feuilleté, translucide ou transparent, de la marque Saint-Gobain type Stadip ou similaire. Epaisseur 6mm
Quincaillerie :
· 1 serrure de sécurité type CANON BRICARD ou similaire avec un jeu de 3 clés.
· 3 paumelles robustes en acier de 20x3,4cm  avec un axe en acier de 20 mm et deux rondelles en laiton et une goupille (paumelles soudées au cadre)
· Pattes à scellement en nombre suffisant de 25cm en fer à U de 40x20mm soudées aux cadres et au ferraillage mise en attente  de façon inclinée et scellées au béton armé. 
· 1 BUTOIR en inox type DH005 CLEDOR ou similaire
· Béquilles doubles sur rosaces en inox de chez BRICARD ligne TEMPO Réf. 666 452, ou équivalent,
Ouvrage à payer, pour l’ensemble, au Mètre carréy compris toutes  sujétions suivant……………………………………………..Le prix n° 6.1du bordereau des prix.
VII. APPAREILS SANITAIRES
Faisant  partie de ces ouvrages  l’ensemble des conduites de raccordement á l’alimentation en EF EC en cuivre á partir de l’attente á partir coude á boîtier retube placé á proximité de chaque appareil, robinet 3/8 de tour type Schelle ou équivalent pour vasque et WC ainsi que tous raccordements á l’évacuation et á l’alimentation y compris raccords mixtes percements, scellements, écrous et essais de  mise en service. Les raccordements par flexibles torsadés sont interdits.
Prix n° 7 . 1- WC à l’anglaise  à bouton poussoir et tous raccordements 
· Dimensions: 60 x 36,5 cm
· Poids:40 kg
· Matériau: Céramique
· Couleur: Blanc
· Hauteur d'assise: 43 cm
· Réservoir "système QUICK" 
· Siphon lisse pour une hygiène parfaite
· Robinet de chasse silencieux
· Réservoir réversible complet monté d'usine, avec mécanisme à économiseur d'eau 3/6 litres, robinet flotteur silencieux
· Type d'installation: Au sol
· Fixations: Fixation rapide au sol
· Jacob Delafon E0374 ou similaire 
· Abattant Thermodur charnière métal inox, 
· Jacob Delafon E6019 ou similaire
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par l’architecte, y compris toutes  sujétions suivant …………………………………… Le prix n° 7.1 du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 2- Urinoir en porcelaine avec alimentation encastrée par l'arrière
· Urinoir de la marque ROCA Réf. EURET ou similaire en porcelaine blanc avec alimentation encastrée par l’arrière
· Dimensions :
· Longueur: 425 mm.
· Largeur: 365 mm.
· Hauteur: 797 mm.
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par l’architecte, y compris toutes  sujétions suivant …………………………………… Le prix n° 7.2 du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 3- Lavabo  vasque y compris robinetterie et tous raccordements.
· Dimensions: 65 x 40 cm            
· Poids: 18,5 Kg                 
· Matériau: Céramique
· Couleurs : Blanc                     
· Percements: Percé 1 trou                        
· Type d'installation: Autoportant
· Jacob Delafon E4758 ou similaire
· Siphon design réglable en hauteur, avec rosace murale 
· Jacob Delafon E78291 ou similaire
· Cache-siphon 
· Jacob Delafon 18566W ou similaire
· Mitigeur lavabo 
· Couleurs Chrome
· Bague-limiteur de température
· Limiteur de débit sensitif
· Aérateur anti-calcaire intégré
· Tirette latérale
· Hauteur : 180 mm
· Configuration: Mitigeur
· Hauteur: 18 cm
· Type d'installation: Monotrou
· Mécanisme: Cartouche à disques céramique
· Raccords: Flexibles d'alimentation
· Débit: 12 L/min
· Saillie du bec: 100 mm
· Jacob Delafon E10860 ou similaire
· Localisation : W.C.       
Ouvrage à payer, à l’UNITE suivant les plans de réalisation définitifs approuvés par le Maitre d’Ouvrage et l’architecte  sans plus-value ni moins-value y compris toutes  sujétions suivant…………. Le prix n° 7.3  du bordereau des prix.
Prix n° 7 . 4- : Miroir 
Fourniture et pose de miroir feuilleté argentine clair de 6 mm d'épaisseur minimum, collé sur support bois, qualité Marine, l'ensemble sera encadré par une lanière inoxydable en périphérie,  y compris tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre.   Dimensions : hauteur 1,20m, largeur dito largeur des plans de vasques.
Ouvrage payé à l'Unité, …………………………………le prix n° 7.4du bordereau des prix
Prix n° 7 . 5- Tuyauterie en PPR ;
Fourniture et pose de tuyauteries en PPR en diamètre 15/20 réticulé de marque TECHUB, ou similaire avec des pièces de raccordement de marque COMAP ou similaire.
Les canalisations seront enterrées y compris terrassement, mise en œuvre  remblaiement et évacuation des terres excédentaires.
Ce prix comprendra la pièce de raccordement, les mamelons, les tés égaux ou réduits, les manchons de liaison, les coudes terminaux, les terrassements dans terrain de toute nature y compris évacuation :
Ouvrage payé à Mètre Linéaire, …………………………………le prix n° 7.5du bordereau des prix
VIII. ELECTRICITE
Prix n° 8 . 1- Foyer lumineux simple allumage
Ce prix rémunère la fourniture et la pose de Foyer lumineux simple Allumage marque LEGRAND ou similaire  à faire agréer par le MO et le BET Y compris l'alimentation à partir du coffret, les douilles, boites d’encastrement, conduits, fileries, appareillage simple ou étanche (dans tous les  locaux humides)et toutes sujétions de fourniture et de pose.
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant………le prix n° 8.1 du bordereau des prix.
Prix n° 8 . 2- Lampadaire d’éclairage direct symétrique 70W
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’un lampadaire d’éclairage direct symétrique avec lampe iodure métallique70w;
Le luminaire doit être particulièrement adapté pour l’éclairage d’Allée menant aux logements
· Caractéristiques du mât :
·  Mat droit, cylindrique, hauteur 3m50, en aluminium, marque Valmont référence Tubal 94 ou similaire, thermolaqué RAL au choix de l’architecte y compris platine d’épaisseur 1cm 
· Massif en béton armé
· Les tiges de scellement auront un diamètre 20 mm et une longueur minimale de 500 mm avec partie filetée ; 4 Tiges, une borne sera soudée sur le candélabre pour recevoir le câble de mise à la terre suivant détail du BET
· porte de visite
· Toute la visserie et toute la boulonnerie (rondelle, écrous, contre écrous …) seront en acier inoxydable
· Caractéristiques de la lanterne :
· Lanterne d’éclairage direct symétrique.
· Base et capot en fonte d’aluminium.
· Peinture époxy d couleur blanche.
·  Y compris équipement nécessaire.
· Lampe : Lampe iodure métallique 70W
La lanterne sera de marque SOFEM Réf. DIRECT 70IM ou similaire.
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant…………le prix n° 8.2 du bordereau des prix.
Prix n° 8 . 3- BORNE JARDIN LAMPE FLUOCOMPACTE E27
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d’une borne jardin et lampe fluocompacte E27;
Le luminaire doit être particulièrement adapté pour l’éclairage jardin
· Caractéristiques :
· Borne de jardin en inox avec embase de fixation.
· Hauteur 1125 mm
· Y compris équipement nécessaire.
· Lampe : Lampe fluocompacte 26w E27
Le luminaire sera de marque MASSIVE Ref. POMPEI 1789/01/47  ou similaire.
Le prix comprend également le massif en béton armé à réaliser conformément au détail.
Ouvrage payé à L’UNITE y compris toutes sujétions suivant…………le prix n° 8.3 du bordereau des prix.
IX. DIVERS
Prix n° 9. 1- Fourniture et pose de voile d’ombrage SOLTIS 92 ou similaire posé sur une structure métallique en aluminium: 
Travaux contenant la pose et fourniture de voile d’ombrage composée d'une toile triangulaire de la marques Soltis92 ou similaire et mât en aluminium de couleur anthracite satiné (RAL 7016).
· La hauteur d'installation correspond à la hauteur des mâts :
· Hauteur d'installation minimale = 2,80m
· Hauteur d'installation maximale = 3,50m
· Caractéristiques de la structure :
· La structure est en aluminium de couleur anthracite satiné (RAL 7016) 
· Les profils de mât sont tubulaires de forme circulaire, de 120 mm d’épaisseur
· La structure compte 3 mâts.
· L'angle d'inclinaison des est de 5°
· Visserie en inox.
· Les vis apparentes sont de la même couleur que la structure de la pergola.
· Caractéristiques de la toile:
· Textile micro-aéré, support en fibres polyester précontraintes revêtu d'une enduction vinylique. Surface anti UV et antitaches
· La Toile est de la marque SOLTIS 92 ou similaire de forme triangle isocèle, la cote du triangle est de 5,00m 
Ouvrage payé  en unité, y compris fourniture,  pose accessoires d’accrochage de la toile et toutes sujétions suivant…………………………………………………………. le prix n°9.1 du bordereau des prix
Prix n° 9. 2- Fourniture et pose de pergola en bois et structure légère en PVC :
Travaux contenant la pose et fourniture de pergola autoportante composée d'une structure en aluminium et de lames en bois de chêne qui forment la toiture.
· La hauteur d'installation correspond à la distance entre le sol et le toit de la pergola :
· Hauteur d'installation minimale = 2,50m
· Hauteur d'installation maximale = 2,90m
· Longueur d'installation= 5,00m
· Largeur d'installation= 2,50m
· Caractéristiques de la structure de la pergola :
· La structure de la pergola est en aluminium de couleur anthracite satiné (RAL 7016) 
· Les profils de la pergola sont tubulaires, c'est-à-dire qu'ils sont apparents sous toiture
· Les poteaux font 100mm d'épaisseur sur 100mm de largeur
· La structure compte 6 poteaux au minimum.
· L'angle d'inclinaison de la pergola est de 0°
· Visserie en inox.
· Les vis apparentes sont de la même couleur que la structure de la pergola.
· Caractéristiques de la toiture de la pergola :
· La toiture est composée de lattes en bois de chêne traité d’une  épaisseur 70mm et largeur de 80mm espacées  de 100mm vissée sur un cadre en aluminium.
· Le côté supérieur des lattes doivent être protégés contre les rayons UV
· Toutes les plaques doivent avoir une largeur identique pour une symétrie parfaite.
Ouvrage payé  en unité, y compris fourniture,  pose et toutes sujétions suivant…………………………………………………………. le prix n°9.2 du bordereau des prix


Lu et accepté.						Fait à Rabat, le…………… 
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