Equilibrage des réseaux hydrauliques

1- Objectifs

Extrait document TA : Equilibrage des installations de chauffage par radiateurs

Pourquoi, en chauffage, la température ambiante moyenne des locaux est‑elle plus élevée lorsque l'installation n'est pas équilibrée ? En hiver, il fait généralement trop chaud dans les zones situées près de la chaufferie et trop froid dans les zones éloignées. On est ainsi amené à augmenter la température de l'eau de chauffage pour obtenir un minimum de con​fort dans les zones défavorisées. Quant à ceux qui sont situés dans les zones surchauffées, ils résolvent leur problème en ouvrant les fenêtres.

En été, la situation est similaire. Il fait trop froid dans les zones proches du groupe de froid et trop chaud dans les autres parties de l'installation.

Lorsque la température ambiante s'écarte de un °C de la valeur théorique de confort dans quelques locaux, cela n'a pas de conséquences sensibles ni sur le confort ni sur la con​sommation énergétique. Par contre, une déviation de la température ambiante moyenne de un °C aune incidence non négligeable sur la consommation.

[image: image1.png]P%

130

[50—]

120 — — ©-033
1o Z ©-017

50 100 150 200 250 300



Un °C supplémentaire par rapport à 20°C augmente la consommation moyenne en chauffage de l'ordre de 8 pourcents au centre Europe et de l'ordre de 12% au sud. Un °C en moins par rapport à 23°C augmente la consommation en froid de l'ordre de 15% en Europe centrale.

· Certains locaux atteignent difficilement la température prescrite, particulièrement après un changement important de la charge.

· La température ambiante oscille, surtout aux faibles charges, bien que les unités terminales soient gérées par des régulateurs sophistiqués.

· Alors que la puissance des unités de production est suffisante, cette puissance n'est pas transmise à l'installation, tout particulièrement pendant les phases de démarrage du matin.

Ces problèmes résultent généralement d'une distribution incorrecte des débits, ne permettant pas aux boucles de régulation d'assumer leur mission. Pour cette raison, il est essentiel d'obtenir dans tous les tronçons les débits correspondants aux conditions de calcul.

( L'équilibrage consiste à répartir le débit total avec des vannes d'équilibrage.

2- Précision à obtenir

La précision de réglage du débit dépend de la précision que l'on désire obtenir sur la température ambiante.

Exemple pour un radiateur

[image: image2.jpg]%

Chautfage

%

Froid

Accroissement de la

consommation énergétique,
en pourcents de la
consommation saisonniére
moyenne, pour une déviation
de la température ambiante
moyenne de un degré
Celsius par rapport i la
température de confort




[image: image3.png]


 EMBED MSPhotoEd.3  
[image: image9.jpg]Débit '





L'influence du débit dépend des conditions de fonctionnement du radiateur. En général, le débit doit être réglé avec une précision de ( 10% ce qui correspond à une variation de température ambiante de ( 0,5 °C.

3- Calcul de l'équilibrage

L’équilibrage peut être réalisé à plusieurs niveaux en fonction de la complexité du réseau, par exemple :

· 1°niveau : équilibrage des émetteurs des logements

· 2°niveau : équilibrage des logements

· 3°niveau : équilibrage des colonnes

· etc. 

[image: image4.png]



[image: image5.jpg]Diagram/Diagramm/Abaque

Use the template with Kv-scale to MIN MAX
preset the RVO (see page 6). 4 W0®
Min- and max setting are shown in the o o0 ™ AN
diagram. o oo oS <N
Al ! T | Kv
Um das RVO voreinzustellen ver- kP [P Y PN Io loln
wenden Sie bitte die Voreinstellscheibe a :o: : o o :r :N:N
mit Kv-Skala (Siehe Seite 6). 60 [
Min- und Max-Werten der Voreinstel- I T NI [
lungen siehe nebenstehendes Diagram. 50 / S
40 f S sy e
Utilisez le carton gradué en valeurs Kv ) i
spécialement congu pour le robinet 30 7 7 I T
RVO (Voir page 6). J 1 ' T -
Les valeurs mini et maxi sont 20 i ]
représentées sur le diagramme ci-contre. i il i
- :
i u 1]
‘ [ 1 /! i
10 P ] I
]/ / |
i [
i 5 i,
min/mini  max/maxi* L
DN10 | 0,04 09 3 / /
£ 1 pri
DN 15 0,06 15 Tl
2= : 2 il 8
DN20 | 008 22 'aF AREaY '
/ 1 ri
7 7 i’
LIWLNY T i
*) Delivery setting, max. 1 [ 1 i 1 T
Einstellung ab Werk max.
g st s ek 5 10 20 50 100 200 5001000 4000 L/h



[image: image6.jpg].!—-HV ) e
:H:‘:ﬁi/,l_..--l —




[image: image7.jpg]lecture directe du préréglage

sans entretien grace a une
étanchéité de 2 joints thoriques

raccords DIN

corps en bronze

tige et clapet en laiton
résistant au dézinguage

mécanisme de
mesure protégé

robinets de vidange et
purgeurs de contréle équipés
d’un joint d’étanchéité




[image: image8.jpg]Débit '

186%

138%

783

165%

1,02

1,11

0,81

0,79






Pour chaque niveau d’équilibrage :

· Calculer les pertes de charge des différents circuits en parallèle pour les débits souhaités.

· Repérer le circuit ayant la plus grande perte de charge (Pdéf  (circuit défavorisé).

· Calculer les pertes de charge a créer sur les autres circuits de façon à ce que tous les circuits aient la même perte de charge (Pdéf.

· A partir du document constructeur de la vanne de réglage, déterminer le nombre de tours à régler.

( Les documents de constructeurs de vannes de réglage fournissent la perte de charge totale de l’organe de réglage. Lors du calcul des pertes de charge des tronçons, il ne faut pas compter d‘organe de réglage sauf pour le circuit défavorisé qui sera équipé d’une vanne de réglage grande ouverte.

4- Organes d'équilibrage

4.1- Equilibrage des radiateurs


Un des 2 organes est utilisé pour l'équilibrage :

Robinet :

· Isoler l'entrée du radiateur

· Régler le débit en fonction de la température de la pièce (tête thermostatique).

· Régler le débit maximal (robinet double réglage)





Té de réglage :

· Isoler la sortie du radiateur

· Régler le débit maximal



4.2- Equilibrage des planchers chauffants et des distributions hydrocablées

L'organe d'équilibrage de chaque boucle est intégré dans les collecteurs de distribution.


4.3- Equilibrage des circuits de distribution


Le réglage du débit est réalisé grâce à des vannes d'équilibrage à tête graduée équipée de prises de pression pour la lecture des débits.

Caractéristiques: voir document T.A.


Consignes de montage :

· Sens : le fluide doit pousser sur le clapet dans le sens de l'ouverture de la vanne.

· Position : pour une lecture correcte des débits, la vanne doit se trouver dans une portion droite de l'installation. Après un coude, respecter une longueur de 10 x le diamètre.

5- Méthodes pratiques d'équilibrage

Si l'installation est équipée de vannes d'équilibrage permettant la lecture des débits, il existe différentes méthodes permettant d'équilibrer les réseaux existants :

Extrait article CFP N°601- avril 1998 -Equilibrage des réseaux existants par mesure de débits -Patrick DELPECH

Réglage direct des débits

Cette méthode semble être la plus simple puisque le technicien pourra régler les circuits directement au bon débit.

Par contre, c'est la méthode la plus longue à mettre en œuvre et deux à trois techniciens sont nécessaires.

Elle consiste :

· à repérer le circuit a priori le plus défavorisé et à le considérer comme le circuit de référence,

· à effectuer un préréglage approxi​matif des circuits permettant d'alimenter le circuit de référence au débit souhaité,

· à maintenir ce débit grâce à un robi​net général ou sur la pompe au fur et à mesure du réglage des autres circuits directement au débit sou​haité.

Deux à trois techniciens sont néces​saires :

· un technicien se déplace et règle les circuits au débit souhaité,

· un technicien contrôle le débit dans le circuit de référence et le maintient constant par action sur le robinet de réglage général. Si le circuit de référen​ce et ce robinet sont éloignés l'un de l'autre, deux techniciens en relation seront nécessaires.

La méthode proportionnelle (voir TP)

C'est la méthode la plus usuelle et la plus formatrice.

La méthode consiste à régler succes​sivement tous les circuits dans la même situation d'irrigation que le cir​cuit le plus défavorisé. Ce circuit sera dit de référence. Tout au long de l'opé​ration, le technicien (ou un collègue avec lequel il restera en relation) suivra la variation de ce débit et en tiendra compte dans les réglages suc​cessifs réalisés.

Une fois réglé comme la référence, un circuit sera supposé en suivre naturel​lement les fluctuations lors des réglages ultérieurs d'autres branches. Cette approximation est tout à fait cor​recte et permet la plupart du temps d'obtenir un résultat très satisfaisant en un seul passage.

En fin d'opération, les circuits ne sont pas forcément réglés au "bon débit" mais se trouvent tous dans la même situation excessive ou insuffisante. On peut bien sûr terminer par un réglage central hydraulique ou thermique.

Le circuit le plus défavorisé étant sou​vent le plus éloigné, le technicien se déplace en remontant vers le circula‑

teur. Si le réseau comporte plusieurs niveaux d'équilibrage, il travaillera par sous‑ensemble. 
La méthode informatique

Un seul technicien effectue une succes​sion de mesures simples sur tous les robinets. Le comportement hydraulique du réseau est assimilé par le mesureur électronique. Après analyse, celui‑ci restitue la liste des réglages à effectuer. Un seul technicien est nécessaire.

Après un petit apprentissage, la métho​de est facile d'utilisation.

Par contre, elle ne permet pas au tech​nicien de "sentir son réseau". En théorie ce n'est plus nécessaire. En réalité, il reste très souhaitable que le technicien dispose néanmoins d'un bon niveau de connaissances en hydraulique. En effet, quelle que soit la méthodologie, il sera confronté à des problèmes de robinets mal dimensionnés, mal placés, à des résistances de réseaux imprévues, etc. Dans ces situations anormales mais fré​quentes, un technicien devra toujours faire preuve de son savoir‑faire.

Exemple d'utilisation de la méthode proportionnelle (logiciel de simulation de réseaux)

Simul_equilibrage.xls

Soit un réseau de chauffage comportant 5 colonnes montantes:


1- Recherche du circuit de référence

Mesure des débits avec les vannes en position d'ouverture maximale:

Circuit de référence:

2- Réglage du circuit le plus éloigné du circulateur dans la même situation que le circuit de référence: (une majoration de 10% est prévue pour anticiper l'augmentation du débit du circuit défavorisé)

3- Réglage de chaque circuit en se raprochant du circulateur dans la même situation que le circuit de référence:




4- Réglage final

En fin d'opération, tous les circuits sont a peu prés dans la même situation. Les débits peuvent être ajustés en agissant sur la vanne d'équilibrage générale ou sur le circulateur.


Puissance émise par un radiateur en fonction du débit


Ta = 20°C   n=1,3





Colonne 3





Colonne 2





Colonne 1





































































































Robinet double réglage





Té de réglage





Doc. OVENTROP





Doc. REHAU





Doc. TA





Doc. TA





Doc. TA





Doc. HONEYWELL








































































































0,8 m3.h-1





VR5


DN20





Colonne 3





VR1


DN20















































Débits souhaités





1 m3.h-1





0,75 m3.h-1





1,1 m3.h-1





VR4


DN20





Colonne 4





0,55 m3.h-1





VRG


DN50





VR3


DN20





Colonne 5





VR2


DN20





Colonne 2





Colonne 1









- 6 -

_1031569756.bin

